## Corp C1
Cod proiect: | 1020825
Titlu proiect: | MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI REFACERE/RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ DIANA
Livrabil: | Lista cantitati: INSTALATII SANITARE (IS)
Data: | 2025-08-14
Faza: | PTDE
Rev. | 01
Status | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Proiect | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
INSTALATII SANITARE (IS) - CORP C1
1 | IS |  | Lavoar complet echipat, inclusiv sifon pentru lavoar din polipropilena având diametrul de 40 mm, ventil de scurgere, ţeava din material plastic având diametrul de 40 mm, set fixare perete pentru susţinere, procurare si montare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 161
2 | IS |  | Vas WC complet echipat , montat incastrat si accesorii de sustinere specifice unui grup sanitar - material marunt, de etansare, de fixare caracteristici: - ceramica sanitara, volum rezervor apa 9l -montaj incastrat -inclusiv toate accesoriile (scaunul de toaletă, sistem de instalare cadru și rezervor de apă, etc) Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 161
3 | IS |  | Cadita dus, complet echipata, din acryl, asezata pe pardoseala, avand sifon interior, gura evacuare apa, - material marunt, de etansare, de fixare, montare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 4
4 | IS |  | Baterie monocomanda standard pentru lavoar - tip montare: pe obiect sanitar; - instalare pentru o singura gaura - maner din metal - cartus ceramic de 35 mm - material corp baterie: metal cromat sau alama; - pulverizare normala; - debit: 5l/min - material marunt, de etansare, de fixare; Lungimea pipei bateriei se alege în funcție de mărimea lavoarului Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 161
5 | IS |  | Baterie duş monocomanda pentru montare pe perete: -maner din metal -cartus ceramic de 35 mm -limitator de debit reglabil -ornament metalic -suprafata cromata - duș de mână - furtun de duș debit maxim 22L/min Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 138
6 | IS |  | Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere laterala, gratar inox 125x125, obturator de miros; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiune iesire: Φ 50mm; | buc | 22
7 | IS |  | Sifon pardoseala, cu scurgere verticala, gratar inox, obturator de miros; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiune iesire: Φ 100mm; | buc | 3
8 | IS |  | Rigola dus, cu scurgere orizontala DN50, gratar inox; obturator de miros - material marunt, de etansare, de fixare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 136
9 | IS |  | Receptor terasa, cu scurgere verticala DN75, corp dublu - material marunt, de etansare, de fixare; Inclusiv flansa hidroizolare compatibila cu straturile terasei, parafrunzar | buc | 7
10 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena multistrat PPR pentru apa rece, apa calda, Pn 16 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv izolatie termica cu grosimea de 9 mm, avand diametrul de:
|  |  | Ø20 mm | m | 1354
|  |  | Ø25 mm | m | 535
|  |  | Ø32 mm | m | 492
|  |  | Ø40 mm | m | 509
|  |  | Ø50 mm | m | 152
|  |  | Ø63 mm | m | 55
|  |  | Ø75 mm | m | 10
11 | IS |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa rece potabila/apa calda; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. | m | 3107
12 | IS |  | Proba de presiune a conductelor de apa, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 3107
13 | IS |  | Robinet coltar cromat, cu cartus ceramic, avand diametrul ½” - ⅜”, pentru rezervor WC, procurare si montare. | buc | 161
14 | IS |  | Robinet coltar cromat pentru racorduri la lavoar - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; Dimensiuni: Φ ½” x ⅜” | buc | 322
|  |  | Robinet coltar cromat pentru racorduri la spalator - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; Dimensiuni: Φ ½” x ½” | buc | 2
15 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena PP pentru canalizare interioara (canalizare menajera si condens), cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte.Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, avand diametrul de:
|  |  | Ø32 mm | m | 205
|  |  | Ø40 mm | m | 406
|  |  | Ø50 mm | m | 712
|  |  | Ø75 mm | m | 148
|  |  | Ø110 mm | m | 1125
|  |  | Ø160 mm | m | 55
|  |  | Ø200 mm | m | 10
16 | IS |  | Sistem conducte din polietilena de inalta densitate PEHD pentru canalizare interioara (canalizare pluviala), imbinate prin electrofuziune inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte.Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv izolatie termica cu grosimea de 9 mm, avand diametrul de:
|  |  | Ø75 mm | m | 270
|  |  | Ø110 mm | m | 52
|  |  | Ø160 mm | m | 25
17 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena multistrat PPR pentru canalizare pompata, Pn 6 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, avand diametrul de:
|  |  | Ø40 mm | m | 47
18 | IS |  | Sistem conducte din PEx pentru canalizare condens, Pn 6 bar. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, avand diametrul de:
|  |  | Ø16 mm | m | 647
19 | IS |  | Efectuarea probei de etanșeitate si funcționare a instalației de canalizare indiferent de material) | m | 3702
20 | IS |  | Piesa de curatire din PP, cu capac filetat pentru canalizare; - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare;
|  |  | Ø75 mm | buc | 3
|  |  | Ø110 mm | buc | 118
|  |  | Ø160 mm | buc | 4
|  |  | Ø200 mm | buc | 1
21 | IS |  | Piesa de curatire din PEHD, cu capac filetat; - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare;
|  |  | Ø75 mm | buc | 24
|  |  | Ø110 mm | buc | 2
22 | IS |  | Aerisitor cu membrana coloana canalizare - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare;
|  |  | Ø75 mm | buc | 3
23 | IS |  | Caciula aerisire coloana canalizare Ø110 mm - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; | buc | 10
24 | IS |  | Sifon linie cu bila Ø32 mm, pentru instalatie condens - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; | buc | 200
25 | IS |  | Vana de izolare tip robinet cu sfera (Categoria A de etanseitate conform SR EN 12266) din bronz, alama DZR, maneta din otel, tija de manevra, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, izolata termic si protejata mecanic conform instalatiei, vehiculare apa dedurizata, temperatura +4°C...+100°C, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 1/2" | buc | 320
|  |  | Dimensiuni: 3/4" | buc | 22
|  |  | Dimensiuni: 1" | buc | 1
|  |  | Dimensiuni: 1 1/4" | buc | 23
|  |  | Dimensiuni: 2" | buc | 1
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 2
26 | IS |  | Clapeta de sens PN10, imbinare cu filet SR EN 10226-1, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 1 1/4" | buc | 2
27 | IS |  | Robinet termostatat de echilibrare, Dimensiuni: 3/4" | buc | 11
28 | IS |  | Robinet golire 1/2'' | buc | 39
29 | IS |  | Reductor de presiune 1/2'' | buc | 182
30 | IS |  | Dispozitiv impotriva loviturii de berbec | buc | 22
31 | IS |  | Pompa capsulata canalizare menajera avand: Debit: 1,2 l/s Inaltime de pompare: 8mCA Pompa va fi dotata cu macerator si pe refulare va avea robinet de retinere si clapeta de sens. | buc | 4
32 | IS |  | Pompa capsulata canalizare menajera avand: Debit: 2 l/s Inaltime de pompare: 8mCA Volum total rezervor: 93 litri Configuratie: 1 pompa activa + 1 pompa rezerva Pompa va fi dotata cu macerator si pe refulare va avea robinet de retinere si clapeta de sens. | buc | 1
33 | IS |  | Pompa submersibila canalizare menajera avand: Debit: 1 l/s Inaltime de pompare: 8mCA Actionare: Automata cu plutitor | buc | 2
INSTALATII STINGERE INCENDII (ISI)
1 | ISI |  | Cutie de hidrant interior complet echipata conform SR EN 607-1, format din: - Cutie metalica cu geam securizat - Tambur - Furtun semirigid avand lungimea de 30 metri - Duza refulare universala - Robinet hidrant | buc | 17
2 | ISI |  | Sistem conducte din otel galvanizat serie medie pentru hidrantii interiori, coloane uscate si drenaj sprinklere inclusiv coturile, teurile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Diametru DN50mm
|  |  | Dimensiuni: DN50mm | m | 138
3 | ISI |  | Dimensiuni: DN65mm | m | 199
4 | ISI |  | Sistem conducte din otel negru serie medie pentru sprinklere inclusiv coturile, teurile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Conductele vor fi protejate anticoroziv cu straturi de grund si vopsea.
|  |  | Dimensiuni: DN25mm | m | 1565
|  |  | Dimensiuni: DN32mm | m | 101
|  |  | Dimensiuni: DN40mm | m | 274
|  |  | Dimensiuni: DN50mm | m | 185
|  |  | Dimensiuni: DN100mm | m | 988
5 | ISI |  | Proba de presiune a conductelor, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 3450
6 | ISI |  | Cap de sprinkler standard ,diametru 1/2", montat cu capul in sus t=68grd, K=80 | buc | 94
|  |  | Cap de sprinkler rezerva standard ,diametru 1/2", montat cu capul in sus t=68grd, K=80 | buc | 24
7 | ISI |  | Cap de sprinkler standard ,diametru 1/2", montat cu capul in jos t=68grd, K=80 | buc | 389
8 | ISI |  | Cap de sprinkler rezerva standard ,diametru 1/2", montat cu capul in jos t=68grd, K=80 | buc | 24
9 | ISI |  | Cap de sprinkler standard ,diametru 1/2", de perete t=68grd, K=80 | buc | 597
10 | ISI |  | Cap de sprinkler rezerva standard ,diametru 1/2", de perete t=68grd, K=80 | buc | 24
Vana de izolare (Categoria A de etanseitate conform SR EN 12266) din bronz, alama DZR, maneta din otel, tija de manevra, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, izolata termic si protejata mecanic conform instalatiei, vehiculare apa, temperatura +4°C...+100°C, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 2" | buc | 10
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 2
11 | ISI |  | Vana de izolare tip fluture cu semnalizare de pozitie:
|  |  | Dimensiuni: 4" | buc | 19
12 | ISI |  | Aparat de control si semnalizare sistem apa-apa, avand Dn 100 fiind prevazut cu: - turbina hidraulica de semnalizare -dispozitiv de semnalizare electrica (detector) de curgere a apei, avand Dn 100 - sonerie bipolarizata | buc | 1
13 | ISI |  | Robinet golire 3/4'' | buc | 8
14 | ISI |  | Reductor de presiune 2'' | buc | 10
15 | ISI |  | Rocord cu conexiune Storz
|  |  | Dimensiuni: 45mm | buc | 34
|  |  | Dimensiuni: 65mm | buc | 2
16 | ISI |  | Detector de debit 4'' | buc | 17
17 | ISI |  | Vana golire si test 2'' | buc | 17
18 | ISI |  | Sistem complet de stingere cu aerosoli avand urmatoarele: - Generator aerosoli tip DSPA 11-3 (sau similar) - 1 buc - Detector multisenzor - 2 buc - Sirena incendiu - 2 buc - Panou optic avertizare - 2 buc - Centrala semnalizare si actionare sistem aerosoli - 1 buc - Buton deversare gaz - Buton oprire deversare gaz - Contact magnetic usa acces Inclusiv cablurile necesare intre elemente si centrala semnalizare si actionare | ans | 16
19 | ISI |  | Sistem complet de stingere cu aerosoli avand urmatoarele: - Generator aerosoli tip DSPA 8-1 (sau similar) - 1 buc - Detector multisenzor - 4 buc - Sirena incendiu - 3 buc - Panou optic avertizare - 3 buc - Centrala semnalizare si actionare sistem aerosoli - 1 buc - Buton deversare gaz - Buton oprire deversare gaz - Contact magnetic usa acces Inclusiv cablurile necesare intre elemente si centrala semnalizare si actionare | ans | 2

## Corp C2
Cod proiect: | 1020825
Titlu proiect: | MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI REFACERE/RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ DIANA
Livrabil: | Lista cantitati: INSTALATII SANITARE (IS)
Data: | 2025-08-14
Faza: | PTDE
Rev. | 01
Status | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Proiect | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
INSTALATII SANITARE (IS) - CORP C2
1 | IS |  | Lavoar complet echipat, inclusiv sifon pentru lavoar din polipropilena având diametrul de 40 mm, ventil de scurgere, ţeava din material plastic având diametrul de 40 mm, set fixare perete pentru susţinere, procurare si montare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 15
2 | IS |  | Vas WC complet echipat , montat incastrat si accesorii de sustinere specifice unui grup sanitar - material marunt, de etansare, de fixare caracteristici: - ceramica sanitara, volum rezervor apa 9l -montaj incastrat -inclusiv toate accesoriile (scaunul de toaletă, sistem de instalare cadru și rezervor de apă, etc) Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 16
3 | IS |  | Pisoar complet echipat , accesorii de sustinere specifice unui grup sanitar - material marunt, de etansare, de fixare caracteristici: - ceramica sanitara -inclusiv toate accesoriile (sistem de instalare cadru și senzor, etc) Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 6
4 | IS |  | Baterie monocomanda standard pentru lavoar - tip montare: pe obiect sanitar; - instalare pentru o singura gaura - maner din metal - cartus ceramic de 35 mm - material corp baterie: metal cromat sau alama; - pulverizare normala; - debit: 5l/min - material marunt, de etansare, de fixare; Lungimea pipei bateriei se alege în funcție de mărimea lavoarului Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 15
5 | IS |  | Cadita dus, complet echipata, din acryl, asezata pe pardoseala, avand sifon interior, gura evacuare apa, - material marunt, de etansare, de fixare, montare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 2
6 | IS |  | Baterie duş monocomanda pentru montare pe perete: -maner din metal -cartus ceramic de 35 mm -limitator de debit reglabil -ornament metalic -suprafata cromata - duș de mână - furtun de duș debit maxim 22L/min Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 7
7 | IS |  | Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere laterala, gratar inox 125x125, obturator de miros; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiune iesire: Φ 50mm; | buc | 7
8 | IS |  | Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere verticala, gratar inox, obturator de miros; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiune iesire: Φ 100mm; | buc | 4
9 | IS |  | Rigola dus, cu scurgere orizontala DN50, gratar inox; obturator de miros - material marunt, de etansare, de fixare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 5
10 | IS |  | Rigola sauna, cu scurgere verticala DN50, gratar inox; obturator de miros - material marunt, de etansare, de fixare; Model conform cerintei Beneficiarului | buc | 2
11 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena multistrat PPR pentru apa rece, apa calda, Pn 16 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv izolatie termica cu grosimea de 13 mm, avand diametrul de:
|  |  | Ø20 mm | m | 328
|  |  | Ø25 mm | m | 323
|  |  | Ø32 mm | m | 142
|  |  | Ø40 mm | m | 174
|  |  | Ø50 mm | m | 5
|  |  | Ø63 mm | m | 34
|  |  | Ø75 mm | m | 82
12 | IS |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa rece potabila/apa calda; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. | m | 1088
13 | IS |  | Proba de presiune a conductelor de apa, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 1088
14 | IS |  | Robinet coltar cromat, cu cartus ceramic, avand diametrul ½” - ⅜”, pentru rezervor WC, procurare si montare. | buc | 16
15 | IS |  | Robinet coltar cromat pentru racorduri la lavoar - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; Dimensiuni: Φ ½” x ⅜” | buc | 30
|  |  | Robinet coltar cromat pentru racorduri la spalator - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; Dimensiuni: Φ ½” x ½” | buc | 14
16 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena PP pentru canalizare interioara (canalizare menajera si condens), cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte.Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, avand diametrul de:
|  |  | Ø32 mm | m | 200
|  |  | Ø40 mm | m | 55
|  |  | Ø50 mm | m | 59
|  |  | Ø75 mm | m | 10
|  |  | Ø110 mm | m | 56
|  |  | Ø160 mm | m | 15
17 | IS |  | Sistem conducte din policlorura de vinil PVC-U pentru canalizare interioara (canalizare menajera) SN4, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte, avand diametrul de:
|  |  | Ø110 mm | m | 48
|  |  | Ø160 mm | m | 32
18 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena multistrat PPR pentru canalizare pompata, Pn 6 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, avand diametrul de:
|  |  | Ø40 mm | m | 43
19 | IS |  | Efectuarea probei de etanșeitate si funcționare a instalației de canalizare indiferent de material) | m | 518
20 | IS |  | Piesa de curatire din PP, cu capac filetat pentru canalizare; - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare;
|  |  | Ø110 mm | buc | 5
21 | IS |  | Caciula aerisire coloana canalizare Ø110 mm - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; | buc | 6
22 | IS |  | Sifon linie cu bila Ø32 mm, pentru instalatie condens - material marunt, de etansare, de fixare, procurare si montare; | buc | 10
23 | IS |  | Vana de izolare tip robinet cu sfera (Categoria A de etanseitate conform SR EN 12266) din bronz, alama DZR, maneta din otel, tija de manevra, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, izolata termic si protejata mecanic conform instalatiei, vehiculare apa dedurizata, temperatura +4°C...+100°C, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 1/2" | buc | 24
|  |  | Dimensiuni: 3/4" | buc | 4
|  |  | Dimensiuni: 1 1/2" | buc | 1
|  |  | Dimensiuni: 2" | buc | 5
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 12
24 | IS |  | Clapeta de retinere, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 2" | buc | 1
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 1
25 | IS |  | Robinet termostatat de echilibrare, Dimensiuni: 3/4" | buc | 2
26 | IS |  | Robinet golire 1/2'' | buc | 14
27 | IS |  | Reductor de presiune 2'' | buc | 2
28 | IS |  | Robinet cu plutitor 1'' | buc | 4
29 | IS |  | Electrovana normal inchisa 2 1/2'' | buc | 1
30 | IS |  | Sorb 2 1/2'' | buc | 2
31 | IS |  | Senzor de nivel | buc | 2
32 | IS |  | Dispozitiv impotriva loviturii de berbec | buc | 2
33 | IS |  | Confectionare distribuitor apa rece:
|  |  | Dimensiuni: Ø110 mm 1 intrare Ø75 mm 3 iesiri Ø75 mm 1 iesiri Ø63 mm | buc | 1
34 | IS |  | Grup de pompare, complet echipat, pentru statia hidrofor, alcatuit din doua pompe active si una de rezerva, inclusiv tablou de forta si automatizare, avand urmatoarele caracteristici: Debit: Q= 5,1 l/s Inaltime de pompare: H = 90 mCA Posibilitate conectare BMS | buc | 1
35 | IS |  | Recipient de hidrofor vertical tip REFIX DE (sau similar) : V=1000 l Caracteristici tehnice: V = 1000 l; Pn = 16bar; | buc | 1
36 | IS |  | Rezervor tampon de apă, din polietilenă tip ELBI CV-3000 (sau similar): V = 1000 l Caracteristici tehnice: Capacitate: V= 3000 l Dimensiuni: Øxh = 1470x2050mm | buc | 2
37 | IS |  | Pompa recirculare apa calda menajera avand: - debit: 0.3 l/s - inaltime de pompare: 10 mCA. Posibilitate conectare BMS | buc | 1
38 | IS |  | Reactor UV avand debit minim de sterilizare: 1,8 l/s | buc | 1
39 | IS |  | Pompa capsulata canalizare menajera avand: Debit: 1,2 l/s Inaltime de pompare: 8mCA Pompa va fi dotata cu macerator si pe refulare va avea robinet de retinere si clapeta de sens. | buc | 6
40 | IS |  | Separator grasimi ingropat, avand urmatoarele caracteristici: Debit nominal: NS=10 l/s Inclusiv piesa aducere la cota, capac. | buc | 1
41 | IS |  | Dezafectare Decantor existent | ans | 1
42 | IS |  | Dezafectare Separator de grasimi existent | ans | 1
43 | IS |  | Pompa submersibila canalizare menajera avand: Debit: 1 l/s Inaltime de pompare: 8mCA Actionare: Automata cu plutitor | buc | 1
44 | IS |  | Sifon pardoseala din inox, cu scurgere verticala, gratar inox, obturator de miros, sita aluviuni; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiune iesire: Φ 100mm; | buc | 14
INSTALATII STINGERE INCENDII (ISI)
1 | ISI |  | Cutie de hidrant interior complet echipata conform SR EN 607-1, format din: - Cutie metalica cu geam securizat - Tambur - Furtun semirigid avand lungimea de 30 metri - Duza refulare universala - Robinet hidrant | buc | 14
2 | ISI |  | Sistem conducte din otel galvanizat serie medie pentru hidrantii interiori inclusiv coturile, teurile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare | m
|  |  | Dimensiuni: DN50mm | m | 110
3 | ISI |  | Dimensiuni: DN65mm | m | 145
4 | ISI |  | Proba de presiune a conductelor, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 255
Vana de izolare (Categoria A de etanseitate conform SR EN 12266) din bronz, alama DZR, maneta din otel, tija de manevra, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, izolata termic si protejata mecanic conform instalatiei, vehiculare apa, temperatura +4°C...+100°C, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 1
5 | ISI |  | Robinet golire 3/4'' | buc | 1
6 | ISI |  | Sistem complet stingere hota profesionala, inclusiv: - Butelie agent stingere - Buton manual actionare - Buton manual oprire - Duze refulare - Sistem distributie agent stingere - Sistem detectie foc - Panou control | ans | 1

## Corp C3
Cod proiect: | 1020825
Titlu proiect: | MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI REFACERE/RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ DIANA
Livrabil: | Lista cantitati: INSTALATII SANITARE (IS)
Data: | 2025-08-14
Faza: | PTDE
Rev. | 01
Status | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Proiect | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
INSTALATII SANITARE (IS) - CORP C3
1 | IS |  | Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere verticala, gratar inox, obturator de miros; - material marunt, de etansare, de fixare; Dimensiune iesire: Φ 100mm; | buc | 1
2 | IS |  | Sistem conducte din otel galvanizat serie medie pentru hidrantii interiori, coloane uscate si drenaj sprinklere inclusiv coturile, teurile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare.
|  |  | DN65mm | m | 30
3 | IS |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa rece potabila/apa calda; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. | m | 30
4 | IS |  | Proba de presiune a conductelor de apa, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 30
5 | IS |  | Vana de izolare tip robinet cu sfera (Categoria A de etanseitate conform SR EN 12266) din bronz, alama DZR, maneta din otel, tija de manevra, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, izolata termic si protejata mecanic conform instalatiei, vehiculare apa dedurizata, temperatura +4°C...+100°C, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 8
6 | IS |  | Clapeta de retinere, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 2
7 | IS |  | Robinet golire 3/4'' | buc | 1
8 | IS |  | Electrovana normal inchisa 2 1/2'' | buc | 1
9 | IS |  | Senzor de nivel | buc | 4
10 | IS |  | Robinet cu plutitor 1'' | buc | 2
INSTALATII STINGERE INCENDII (ISI)
1 | ISI |  | Sistem conducte din otel galvanizat serie medie pentru hidranti inclusiv coturile, teurile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. | m
|  |  | Dimensiuni: DN65mm | m | 20
2 | ISI |  | Dimensiuni: DN150mm | m | 35
3 | ISI |  | Sistem conducte din otel negru serie medie pentru sprinklere inclusiv coturile, teurile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare. Conductele vor fi protejate anticoroziv cu straturi de grund si vopsea.
|  |  | Dimensiuni: DN100mm | m | 40
4 | ISI |  | Proba de presiune a conductelor, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 95
5 | ISI |  | Cap de sprinkler standard ,diametru 1/2", montat cu capul in sus t=68grd, K=80 | buc | 4
Vana de izolare (Categoria A de etanseitate conform SR EN 12266) din bronz, alama DZR, maneta din otel, tija de manevra, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, izolata termic si protejata mecanic conform instalatiei, vehiculare apa, temperatura +4°C...+100°C, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 2 1/2" | buc | 3
|  |  | Dimensiuni: 4" | buc | 2
|  |  | Dimensiuni: 6" | buc | 7
6 | ISI |  | Vana de izolare tip fluture cu semnalizare de pozitie:
|  |  | Dimensiuni: 4" | buc | 10
7 | ISI |  | Robinet golire 3/4'' | buc | 12
8 | ISI |  | Reductor de presiune 2 1/2'' | buc | 1
9 | ISI |  | Debitmetru
|  |  | DN100mm | buc | 1
|  |  | DN150mm | buc | 1
10 | ISI |  | Sorb
|  |  | DN100mm | buc | 3
|  |  | DN150mm | buc | 2
Clapeta de retinere, PN16, imbinare cu filet SR EN 10226-1, procurare si montare, avand dimensiunile:
|  |  | Dimensiuni: 4" | buc | 1
11 | ISI |  | Rocord cu conexiune Storz
|  |  | Dimensiuni: DN65mm | buc | 1
|  |  | Dimensiuni: DN100mm | buc | 1
12 | ISI |  | Detector de debit 2 1/2'' | buc | 1
13 | ISI |  | Confectionare distribuitor sprinklere
|  |  | Dimensiuni: DN150 mm 6 circuite DN100 mm 1 circuit DN65 mm 1 manometru | buc | 1
14 | ISI |  | Confectionare distribuitor hidranti
|  |  | Dimensiuni: DN150 mm 5 circuite DN150 mm 3 circuite DN65 mm 1 manometru | buc
15 | ISI |  | Grup de pompare hidranti interiori (Q=15 l/s, H=100m.c.a.) si panou de comanda cuprinzand: - Pompa electrica activa Q=15 l/s, H=100m.c.a. – 1 buc; - Pompa electrica rezerva, Q=15 l/s, H=100m.c.a. – 1 buc; - Pompa pilot electrica, Q= 1 l/s, H=105m.c.a. - 1 buc - Sasiu comun; - Colector refulare comun; - Vane de izolatie in partea de refulare, clapet de sens si racord flexibil, pe fiecare pompa – 2 + 2 buc. - Termostat de protectie pe fiecare pompa – 2 buc. - Monometru – 1 buc. - Vas hidrofor - 1buc - Panou de comanda - Rezervor de motorina avand capacitatea de a asigura functionarea pompei diesel minim 3 h. | ans | 1
18 | ISI |  | Grup de pompare sprinklere (Q=9,5 l/s, H=90m.c.a.) si panou de comanda cuprinzand: - Pompa diesel activa Q=9,5 l/s, H=90m.c.a. – 1 buc; - Pompa diesel rezerva, Q=9,5 l/s, H=90m.c.a. – 1 buc; - Pompa pilot electrica, Q= 1 l/s, H=95m.c.a. - 1 buc - Sasiu comun; - Colector refulare comun; - Constructie si control conform SR EN 12845 - Vane de izolatie in partea de refulare, clapet de sens si racord flexibil, pe fiecare pompa – 2 + 2 buc. - Panou de comanda - Rezervor de motorina avand capacitatea de a asigura functionarea pompei diesel minim 4 h. | ans | 1
17 | ISI |  | Recipient de hidrofor vertical tip REFIX DE (sau similar) : V=300 l Caracteristici tehnice: V = 500 l; Pn = 16bar; | buc | 2
18 | ISI |  | Rezervor apa cilindric avand: -Volum util 211 mc; -Membrana hidroizolatoare; -Panouri din tabla pregalvanizata; -Scara de acces exterioara din aluminiu; -Chepeng superior (gura de vizitare); -Indicator de nivel hidrostatic - manometru; -Racord alimentare prevazut cu robinet cu flotor; -Racorduri aspiratie prevazut cu sistem antivortex; -Golire de fund prevazut cu robinet fluture; -Dispozitiv preaplin; -Sistem de aerisire; -Indicator nivel; -Rezistenta electrica imersata pentru degivrare -Soclu beton. | ans | 1

## Retele exterioare
Cod proiect: | 1020825
Titlu proiect: | MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI REFACERE/RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ DIANA
Livrabil: | Lista cantitati: INSTALATII SANITARE (IS)
Data: | 2025-08-14
Faza: | PTDE
Rev. | 01
Status | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Proiect | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
INSTALATII SANITARE (IS) - RETELE EXTERIOARE
1 | IS |  | Sistem conducte din polipropilena multistrat PPR pentru apa rece, apa calda, Pn 16 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporti pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare, inclusiv izolatie termica cu grosimea de 32 mm, avand diametrul de:
|  |  | Ø63 mm | m | 81
|  |  | Ø75 mm | m | 160
2 | IS |  | Sistem conducte din polietilena de inalta densitate PEHD pentru apa rece, Pn 16 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, sapaturi, umpleri in stratuiri, compactari, nisip, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte, avand diametrul de:
|  |  | Ø75 mm | m | 90
3 | IS |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa rece potabila/apa calda; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc. | m | 331
4 | IS |  | Proba de presiune a conductelor de apa, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 331
5 | IS |  | Sistem conducte din polivinil PVC-U SN4 pentru canalizare exterioara cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, sapaturi, umpleri in stratuiri, compactari, nisip, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte, avand diametrul de:
|  |  | Ø110 mm | m | 45
|  |  | Ø160 mm | m | 82
|  |  | Ø200 mm | m | 35
|  |  | Ø250 mm | m | 12
|  |  | Ø315 mm | m | 30
6 | IS |  | Efectuarea probei de etanșeitate si funcționare a instalației de canalizare indiferent de material) | m | 204
7 | IS |  | Camin canalizare D1000mm complet echipat, inclusiv: Baza camin Corp camin Piesa aducere la cota Capac fonta clasa D400 | buc | 14
8 | IS |  | Procurat si montat ansamblu apometru format din: - Camin vizitare - 1 x Apometru 2" - 2 x Vane sectionare 2 1/2" - 1 x Clapeta de sens 2 1/2" - 1 x Filtru mecanic tip Y 2 1/2" - 1 x Robinet golire Φ 3/4" | ans | 2
9 | IS |  | Gura de scurgere pentru reteaua de canalizare, format din: - cadru si gratar din fonta clasa D400 - inel pozitionare din beton - sita impuritati - camera depozit - sifon - teava iesire D160mm Pretul va include operatiunile de sapaturi si umpleri. | buc | 2
10 | IS |  | Separator hidrocarburi cu filtru coalescent, avand urmatoarele caracteristici: Debit nominal: NS=15 l/s Montaj: Ingropat Inclusiv piesa telescopica aducere la cota si capac clasa D400 Pretul va include operatiunile de sapaturi si umpleri. | buc | 1
INSTALATII STINGERE INCENDII (ISI)
1 | ISI |  | Hidrant de incendiu exterior, de suprafata Dn 100, cu un racord tip A si si doua racorduri fixe tip B. Inclusiv cot la 90 cu picior si flansa mobila. | buc | 3
2 | ISI |  | Sistem conducte din polietilena de inalta densitate PEHD pentru apa rece, Pn 16 bar, inclusiv imbinarea conductelor coturi, teuri, mufe, etc. Firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, sapaturi, umpleri in stratuiri, compactari, nisip, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte, avand diametrul de:
|  |  | Ø75 mm | m | 110
|  |  | Ø110 mm | m | 110
|  |  | Ø160 mm | m | 20
3 | ISI |  | Proba de presiune a conductelor, inclusiv material marunt de inchidere a conductelor de apa cu dopuri filetate | m | 240

## Piscina
Cod proiect: | 1020825
Titlu proiect: | MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI REFACERE/RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ DIANA
Livrabil: | Lista cantitati: INSTALATII SANITARE (IS)
Data: | 2025-08-14
Faza: | PTDE
Rev. | 01
Status | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Proiect | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
|  |  | INSTALATII SANITARE (IS) - PISCINA |  |  | instalatii sanitare (is) - piscina
1 | IS |  | Filtru bobinat d1200 conexiuni d90 hayward spania diametru d1200 conexiuni flansa d90 debit 45 mch necesar nisip granulatie 1-2: 200 kg necesar nisip 04-08 : 1525 kg | buc | 2
2 | IS |  | Pompa comerciala hayward seria 3600 p= 3.5 cp prefiltru plastic 2850rpm d.110mm; t 400/700v; ie3 debit 45 mch pentru presiune 10 mca | buc | 2
3 | IS |  | Nisip filtrare granulatie 04-08 kg | kg | 3050
4 | IS |  | Nisip filtrare granulatie 1-2 kg | kg | 400
5 | IS |  | Pompa circuit Incalzire K-Flo Hayward 1.5 cp Alimentare 400V Conexiuni D50 | buc | 1
6 | IS |  | Panou dozare ETATRON Italia sau Hayward Spania cu sonda de clor liber, camera de analiza, sonda PH, Pompe dozatoare de: -floculant -clor -Ph 3 vase de 100 l pentru substanta | ans | 1
7 | IS |  | Tablou Electric cu automatizare pentru filtrare si pentru bazinul tampon cu comanda incalzire, automatizare la statiile de pompare, flusostat pentru incalzire si pentru echipamentele de dozare, pornire fortata si lipsa apa bazin tampon. | buc | 1
8 | IS |  | Vana 6 cai D90 pentru filtre | buc | 2
9 | IS |  | Duza refulare pardoseala Astralpool finisaj beton lipire | buc | 20
10 | IS |  | ELectrovana 1 1/2” Fantini Cosmi sa uTORK cu bobina si conector | buc | 1
11 | IS |  | Schimbator Caldura inox IPROS 460 kw 400.000 kcal Livrat cu accesorii pentru sonda de temperatura din tablou | buc | 1
12 | IS |  | Sifon Pardoseala D 90 cu capac inox Astralpool | buc | 2
13 | IS |  | Rezervor cilindric orizontal subteran din poliesteri armati cu fibra de sticla de 36 mc, inclusiv excavare groapa, transport moloz si transport pamant, sapatura, turnare placa radier 20cm si bucle beton pentru ancorare bazin si macara de descarcare | buc | 1