## CENTRALIZATOR
Cod proiect: |  |  | 1020725
Titlu proiect: |  |  | Modernizare si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia, Jud. Constanta.
Livrabil: |  |  | Lista cantitati instalatii de ventilare
Data: |  |  | 2026-03-16
Faza: |  |  | PTDE
Rev. |  |  | 00
Status |  |  | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Articol | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
| IC |  | CENTRALIZATOR INSTALATII DE INCALZIRE, VENTILARE SI CLIMATIZARE CORP C1
1 | IT |  | INSTALATII TERMICE - CORP C1
1 | IV |  | INSTALATII DE VENTILARE - CORP C1
2 | IT |  | INSTALATII DE CLIMATIZARE - CORP C1
NOTE:
1. Prezenta lista de cantitati a fost intocmita in conformitate cu planurile, schemele si documentatiile anexe, si se considera ca Antreprenorul a inclus toate costurile si elementele suplimentare care vor fi necesare indeplinirii cerintelor contractuale.
2. Prezenta lista de cantitati nu este exhaustiva si se va consulta numai împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv cu cerintele Clientului, programul general al lucrarilor si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
3. Revine in sarcina Antreprenorului sa analizeze toate documentele parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv, dar fara a se limita la parti scrise, planse desenate, memorii, specificatii si cerinte Clientului si sa includa in oferta comerciala toate sistemele, elementele, articolele, accesoriile, activitatile si cerintele contractuale, chiar daca anumite elemente nu sunt nominalizate in lista de cantitati.
4. In cazul in care elemente, sisteme si/sau articole nu au fost identificate separat sau descrise, ele sunt considerate a fi incluse, compuse sau parte dintr-un alt sistem. Antreprenorul trebuie să includă pentru toate lucrările potențiale care fac parte din proiect, fie asociat direct, implicit, indirect, dedus etc., toate lucrările, materialele, articolele, echipamentele care sunt necesare pentru a finaliza, testa si comisiona instalatiile în ansamblu „La Cheie / Turn-Key”.
5. Antreprenorul va include obligatoriu in oferta de pret toate materialele si activitatile necesare (directe, indirecte, conexe), sisteme, elemente, accesorii, fitting-uri, piese de legatura, sisteme sustinere, fixare, imbinare, etansare, penetrare si etansare rezistente la foc / apa, materiale consumabile, transport, depozitare, protejare, asamblare, uzinare, fabricare, montaj, punerea in opera si functiune, testare, probare si comisionare, agrementare (daca este cazul), rezerve, garantie, supervizare, administrare, unelte, echipamente, cheltuieli generale, profit si toate costurile si cheltuielile necesare in vederea respectarii obligatiilor si cerintelor contractuale.
6. Evaluarea cantitatilor nu include pierderi tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Antreprenor si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
7. Echipamentele amplasate la exterior, vor fi cel putin clasa de coroziune medie C3, iar echipamentele ce deservesc spatiul piscinei vor fi clasa de coroziune C4 atat in interior cat si in exterior.

## IT
Cod proiect: |  |  | 1020725
Titlu proiect: |  |  | Modernizare si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia, Jud. Constanta.
Livrabil: |  |  | Lista cantitati instalatii HVAC
Data: |  |  | 2026-03-16
Faza: |  |  | PTDE
Rev. |  |  | 00
Status |  |  | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Articol | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
| IT | A | INSTALATII TERMICE - CORP C1
1 | IT | WMHC | Convector electric mural pentru montaj pe perete conform SR EN 442, complet cu acesorii de montaj si fixare, prevazut cu termostat reglabil digital, elemente siguranta si protectie, alimentare electrica 230V 50Hz 1~, IP24: procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  | WMHC-01 | Sarcina termica utila: 500 W Alimentare electrica: 220 V/50 Hz | ans. | 34
|  | WMHC-02 | Sarcina termica utila: 1000 W Alimentare electrica: 220 V/50 Hz | ans. | 5
|  | WMHC-03 | Sarcina termica utila: 1500 W Alimentare electrica: 220 V/50 Hz | ans. | 0
|  | WMHC-04 | Sarcina termica utila: 2000 W Alimentare electrica: 220 V/50 Hz | ans. | 45
2 | IT | WMHC | Convector electric mural tip port prosop, pentru montaj pe perete conform SR EN 442, complet cu acesorii de montaj si fixare, prevazut cu termostat reglabil digital, elemente siguranta si protectie, alimentare electrica 230V 50Hz 1~, IP24: procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  | WMTW-02 | Sarcina termica utila: 750 W Alimentare electrica: 220 V/50 Hz | ans. | 136
NOTE:
1. Prezenta lista de cantitati a fost intocmita in conformitate cu planurile, schemele si documentatiile anexe, si se considera ca Antreprenorul a inclus toate costurile si elementele suplimentare care vor fi necesare indeplinirii cerintelor contractuale.
2. Prezenta lista de cantitati nu este exhaustiva si se va consulta numai împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv cu cerintele Clientului, programul general al lucrarilor si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
3. Revine in sarcina Antreprenorului sa analizeze toate documentele parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv, dar fara a se limita la parti scrise, planse desenate, memorii, specificatii si cerinte Clientului si sa includa in oferta comerciala toate sistemele, elementele, articolele, accesoriile, activitatile si cerintele contractuale, chiar daca anumite elemente nu sunt nominalizate in lista de cantitati.
4. In cazul in care elemente, sisteme si/sau articole nu au fost identificate separat sau descrise, ele sunt considerate a fi incluse, compuse sau parte dintr-un alt sistem. Antreprenorul trebuie să includă pentru toate lucrările potențiale care fac parte din proiect, fie asociat direct, implicit, indirect, dedus etc., toate lucrările, materialele, articolele, echipamentele care sunt necesare pentru a finaliza, testa si comisiona instalatiile în ansamblu „La Cheie / Turn-Key”.
5. Antreprenorul va include obligatoriu in oferta de pret toate materialele si activitatile necesare (directe, indirecte, conexe), sisteme, elemente, accesorii, fitting-uri, piese de legatura, sisteme sustinere, fixare, imbinare, etansare, penetrare si etansare rezistente la foc / apa, materiale consumabile, transport, depozitare, protejare, asamblare, uzinare, fabricare, montaj, punerea in opera si functiune, testare, probare si comisionare, agrementare (daca este cazul), rezerve, garantie, supervizare, administrare, unelte, echipamente, cheltuieli generale, profit si toate costurile si cheltuielile necesare in vederea respectarii obligatiilor si cerintelor contractuale.
6. Evaluarea cantitatilor nu include pierderi tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Antreprenor si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
7. Echipamentele amplasate la exterior, vor fi cel putin clasa de coroziune medie C3, iar echipamentele ce deservesc spatiul piscinei vor fi clasa de coroziune C4 atat in interior cat si in exterior.

## IV
Cod proiect: |  |  | 1020725
Titlu proiect: |  |  | Modernizare si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia, Jud. Constanta.
Livrabil: |  |  | Lista cantitati instalatii de ventilare
Data: |  |  | 2026-03-16
Faza: |  |  | PTDE
Rev. |  |  | 00
Status |  |  | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Articol | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
| IV |  | INSTALATII DE VENTILARE - CORP C1
1 | IV | AHU | Centrala de ventilare compacta cu montaj in plafonul suspendat: procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, receptie, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  | AHU-S-001 | Centrala de ventilare aer extra-plata, montaj interior, plafon suspendat, min. Clasa A/B Eurovent Ecodesign 2018 eficienta avand: • Configuratie orizontala plafon suspendat 100% aer proaspat; • Registre de inchidere cu servomotor (introducere/evacuare), revenire arc, (2 buc.) • Racorduri flexibile cu flanse racord circulare tubulatura (4 buc.) • Filtre aer proaspat / evacuat: F8 / F5 (acces lateral) • Recuperator caldura tip recuperator cu placi extra-plat de inalta eficienta eficienta min. 75 [%], cu clapete motorizate control proportional by-pass 0...10 V • Grup de ventilare introducere cu VFD: 2800 [m3/h]; ΔP=200 [Pa] extern • Grup de ventilare evacuare cu VFD: 2155 [m3/h]; ΔP=200 [Pa] extern • Baterie de incalzire in detenta directa: 14,5 [kW]; Tref=+24 [°C]; • Baterie de racire in detenta directa: 15,50 [kW]; Tref=+24 [°C]; • Amortizoare zgomot introducere / evacuare; racord Ø250mm; L=900mm; • Statie de masura debit aer, interconectata cu clapete motorizate Tenants • Nivel max. presiune sonora: max.40 dB(A); • Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare cu BMS • Temp. operare -20°C...+40°C; • Dimensiuni Lxlxh: 2200x1450x350 mm • Masa: 311 kg • Putere electrica: 3 kW / 230 V; Grad protectie IP44 • Inclusiv unitate exterioara DX, conducte de legatura si elemente de comanda. | ans. | 1
2 | IV | RCDF | Recuperator de caldura : procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, receptie, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  |  | Recuperator de caldura dublu flux, cu schimbator de caldira din cupru, avand urmatoarele caracteristici: • Amplasare in spatiu zona relaxare copii - demisol • Debit admin 185mc/h • Debit evacuat 177mc/h • Eficienta 93% • Nivel de zgomot (3m) – 15/54dB. • Alimentare electrica 230V • Grad de protectie IP24 | ans. | 245
3 | IV | EF | Ventilator evacuare aer viciat: procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, receptie, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  |  | • Ventilator evacuare aer viciat grupuri sanitare • Carcasa din tabla otel galvanizat; Panou control viteza, temporizator, senzor temperatura si umiditate inclusiv clapeta de sens etansa • Min. 3 trepte viteza; Functionare debit constant; • Debit nominal: 100 m3/h • ΔP: 100 Pa • Nivel presiune sonora: 39 dB(A) @ 3m, aspiratie, max. 45 dB(A) nivel incapere • Dimensiune DxL: Ø125x215mm • Temp. Operare -20°C...+40°C • Putere electrica: 0,15 kW / 230 V; Grad protectie IP44 | ans. | 153
|  |  | • Ventilator evacuare aer viciat grupuri sanitare • Carcasa din tabla otel galvanizat; Panou control viteza, temporizator, senzor temperatura si umiditate inclusiv clapeta de sens etansa • Min. 3 trepte viteza; Functionare debit constant; • Debit nominal: 160 m3/h • ΔP: 100 Pa • Nivel presiune sonora: 39 dB(A) @ 3m, aspiratie, max. 45 dB(A) nivel incapere • Dimensiune DxL: Ø125x215mm • Temp. Operare -20°C...+40°C • Putere electrica: 0,15 kW / 230 V; Grad protectie IP44 | ans. | 2
4 | IV | EF | Ventilator evacuare aer viciat: procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, receptie, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  | VE-14-003 VE-14-004 VE-14-005 VE-ET-002 | Ventilator evacuare aer viciat Turela acoperis Turatie variabila controlata electronic EC, 0-10 V; Functionare evacuare aer viciat functie de debite multiple grupuri sanitare (ventilatoare individuale fiecare grup sanitar); Controlul ventilatorului prin variatia frecventei VFD pentru control debit variabil de aer; Senzori presotate diferentiale si sistem integrat de gestiune si control Mentinere debit minim evacuare Carcasa din tabla otel galvanizat, izolat acustic, constructie nivel redus zgomot, atenuatoare zgomot racord aspiratie si refulare, racorduri flexibile; Piesa trecere etansa acoperis/terasa hidroizolanta Debit nominal: 1300 m3/h ΔP: 185 Pa Nivel presiune sonora: 40 dB(A) @ 1.5m, aspiratie, treapta viteza debit max., max. 37 dB(A) nivel incapere grupuri sanitare Dimensiune Dxh: Ø725x700mm Temp. Operare -20°C...+40°C; Clasa Coroziune C3 (exterior) Putere electrica: 0,50 kW / 230 V; Grad protectie IP65 | ans. | 4
|  | VE-14-001 VE-14-002 VE-14-006 | Ventilator evacuare aer viciat Turela acoperis Turatie variabila controlata electronic EC, 0-10 V; Functionare evacuare aer viciat functie de debite multiple grupuri sanitare (ventilatoare individuale fiecare grup sanitar); Controlul ventilatorului prin variatia frecventei VFD pentru control debit variabil de aer; Senzori presotate diferentiale si sistem integrat de gestiune si control Mentinere debit minim evacuare Carcasa din tabla otel galvanizat, izolat acustic, constructie nivel redus zgomot, atenuatoare zgomot racord aspiratie si refulare, racorduri flexibile; Piesa trecere etansa acoperis/terasa hidroizolanta Debit nominal: 1400 m3/h ΔP: 200 Pa Nivel presiune sonora: 40 dB(A) @ 1.5m, aspiratie, treapta viteza debit max., max. 37 dB(A) nivel incapere grupuri sanitare Dimensiune Dxh: Ø725x700mm Temp. Operare -20°C...+40°C; Clasa Coroziune C3 (exterior) Putere electrica: 0,50 kW / 230 V; Grad protectie IP65 | ans. | 3
|  | VE-ET-001 | Ventilator evacuare aer viciat Turela acoperis Turatie variabila controlata electronic EC, 0-10 V; Functionare evacuare aer viciat functie de debite multiple grupuri sanitare (ventilatoare individuale fiecare grup sanitar); Controlul ventilatorului prin variatia frecventei VFD pentru control debit variabil de aer; Senzori presotate diferentiale si sistem integrat de gestiune si control Mentinere debit minim evacuare Carcasa din tabla otel galvanizat, izolat acustic, constructie nivel redus zgomot, atenuatoare zgomot racord aspiratie si refulare, racorduri flexibile; Piesa trecere etansa acoperis/terasa hidroizolanta Debit nominal: 1500 m3/h ΔP: 200 Pa Nivel presiune sonora: 40 dB(A) @ 1.5m, aspiratie, treapta viteza debit max., max. 37 dB(A) nivel incapere grupuri sanitare Dimensiune Dxh: Ø725x700mm Temp. Operare -20°C...+40°C; Clasa Coroziune C3 (exterior) Putere electrica: 0,50 kW / 230 V; Grad protectie IP65 | ans. | 1
|  | VE-ET-003 | Ventilator evacuare aer viciat Turela acoperis Turatie variabila controlata electronic EC, 0-10 V; Functionare evacuare aer viciat functie de debite multiple grupuri sanitare (ventilatoare individuale fiecare grup sanitar); Controlul ventilatorului prin variatia frecventei VFD pentru control debit variabil de aer; Senzori presotate diferentiale si sistem integrat de gestiune si control Mentinere debit minim evacuare Carcasa din tabla otel galvanizat, izolat acustic, constructie nivel redus zgomot, atenuatoare zgomot racord aspiratie si refulare, racorduri flexibile; Piesa trecere etansa acoperis/terasa hidroizolanta Debit nominal: 1560 m3/h ΔP: 200 Pa Nivel presiune sonora: 40 dB(A) @ 1.5m, aspiratie, treapta viteza debit max., max. 37 dB(A) nivel incapere grupuri sanitare Dimensiune Dxh: Ø725x700mm Temp. Operare -20°C...+40°C; Clasa Coroziune C3 (exterior) Putere electrica: 0,50 kW / 230 V; Grad protectie IP65 | ans. | 1
5 | IV | HAC | Perdea de aer, pentru montaj orizontal, aparent, omplet cu acesorii de montaj si fixare, prevazut cu termostat reglabil digital, elemente siguranta si protectie, alimentare electrica 400V 50Hz 1~, IP24: procurare, furnizare, amplasare, montare, punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, elemente componente, control, automatizare, suporti,etc. conform fise tehnice:
|  | HAC-P-001 HAC-P-002 | Perdea electrica de aer, inaltime de montaj fata de pardoseala fininta Hm=+3.2m, dimensiuni 2068 x 256 x 458mm, alimentare electrica 400V-3ph-50Hz, P=16kW, I=23.1A, debit de aer vehiculat (min/max) 2500m3/h, greutate 251kg | ans. | 2
Sistem tubulatura aer, din tabla zincata min. Z275 (275 g/m2), rectangulara conform SR EN 1505, SR EN 1507 si circulara conform SR EN 1506 si SR EN 12237:2004 și testate in conformitate cu SR EN 13501-3, SR EN 1366-1, grosime min. 0,7-1,5mm (fct. de latura sectiunii), clasificare min. EI15, imbinare cu etansare mastic, elemente rigidizare, accesorii imbinare si sustinere (tija reglabila filetata, console metalice, piulite, guri de vizitare, puncte de masura, palete interioare de dirijare, etc.), etichete benzi indicatoare, avand urmatoarele caracteristici tehnice (inclusiv rezistenta la foc indicata pentru intreg ansamblul inclusiv suporti sustinere):
|  |  | Neizolata | m2 | 720
6 | IV | T25 | Izolat termic continuu cu secțiuni rigide prefabricate de vata minerala 25mm grosime cu folie aluminiu armata pre-aplicata, densitate 45 [kg/m3], 0,04 [W/mK], montaj cu adeziv si benzi de nylon la 450mm distanta, imbinari cu benzi autoadezive aluminiu | m2 | 58
|  | T50 | Izolat termic continuu cu secțiuni rigide prefabricate de vata minerala 50mm grosime cu folie aluminiu armata pre-aplicata, densitate 45 [kg/m3], 0,04 [W/mK], montaj cu adeziv si benzi de nyon la 450mm distanta, imbinari cu benzi autoadezive aluminiu, inclusiv protectie mecanica izolatie de tip Jaketing. | m2 | 4
|  | T100 | Izolat termic continuu cu secțiuni rigide prefabricate de vata minerala 100mm grosime cu folie aluminiu armata pre-aplicata, densitate 45 [kg/m3], 0,04 [W/mK], montaj cu adeziv si benzi de nyon la 450mm distanta, imbinari cu benzi autoadezive aluminiu, inclusiv protectie mecanica izolatie de tip Jaketing. | m2 | 34
7 | IV | FLEX-C | Tubulatura flexibila circulara neizolata conform SR EN 1634 si SR EN 13180, armatura elicoidala din sarma otel, lungime max. 2,0m, imbinare cu clema metalica si banda adeziva 100mm, accesorii imbinare si sustinere, etichete benzi indicatoare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | FLEX-C | Dimensiune nominala Ø125mm | m | 106
|  | FLEX-C | Dimensiune nominala Ø160mm | m | 0
|  | FLEX-C | Dimensiune nominala Ø250mm | m | 4
8 | IV | FLEX-C T25 | Tubulatura flexibila circulara preizolata conform SR EN 1634 si SR EN 13180, armatura elicoidala din sarma otel, lungime max. 2,0m, imbinare cu clema metalica si banda adeziva 100mm, grosime preizolatie 25mm, accesorii imbinare si sustinere, etichete benzi indicatoare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | FLEX-C T25 | Dimensiune nominala Ø160mm | m | 21
|  | FLEX-C T25 | Dimensiune nominala Ø250mm | m | 10
9 | IV | FD-02 | Clapeta anti-foc FD-02, constructie cu usa oscilanta centrala, rezistent la foc EI120 (ve ho i↔o) S 500, access servomotor din laterala / inferior, montaj pe tubulatura / perete rigid, actionare cu fuzibil 72°C si cu servomotor 230 V certificare EN 1751, conform SR EN 15650 si clasificat conform SR EN 13501-3, pozitie normal deschis, contacte de poziție deschis-închis, cu actionare si resetare automata de la distanta si manuala, rearmare automata, cu rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare gol trecere, etansare mastic rezistent la foc, instalare conform SR EN 1366-2, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | FD-02 | Dimensiune nominala Lxh: 400x200mm | ans. | 5
10 | IV | FD-04 | Clapeta anti-foc FD-04, constructie cu usa oscilanta centrala, rezistent la foc EI120 (ve ho i↔o) S 500, access servomotor din laterala / inferior, montaj pe tubulatura / perete rigid, actionare cu fuzibil 72°C si cu servomotor 230 V certificare EN 1751, conform SR EN 15650 si clasificat conform SR EN 13501-3, pozitie normal deschis, contacte de poziție deschis-închis, cu actionare si resetare automata de la distanta si manuala, rearmare automata, cu rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare gol trecere, etansare mastic rezistent la foc, instalare conform SR EN 1366-2, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | FD-04 | Dimensiune nominala Ø: 100 mm | ans. | 153
|  | FD-04 | Dimensiune nominala Ø: 125 mm | ans. | 4
|  | FD-04 | Dimensiune nominala Ø: 160 mm | ans. | 1
|  | FD-04 | Dimensiune nominala Ø: 200 mm | ans. | 1
11 | IV | MD-02 | Clapeta manuala de reglaj echilibrare aeraulica regulator debit volum constant, circulara, buton rotativ reglaj 0-10, digrama, SR EN 1751 Clasa C, izolata termic, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | MD-02 | Dimensiune nominala Ø:100mm | buc | 157
|  | MD-02 | Dimensiune nominala Ø:160mm | buc | 3
|  | MD-02 | Dimensiune nominala Ø:200mm | buc | 9
12 | IV | SAG | Amenostat rectangular tip 'Swirl' de introducere aer din otel, cu lamele de control independente reglabile, jet turbionar, cutie plenum izolat termic, racord lateral, placa perforata de linistire din oțel zincat, clapeta manuala reglaj echilibrare circulara, rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | SAG | Dimensiune nominala 600x600mm, 48 fante, racord Ø250mm | buc | 14
13 | IV | EAG-01 | Amenostat rectangular tip 'Swirl' de evacuare aer din otel, design similar anemostat introducere, fara lamele control, cutie plenum vopsita RAL 9005 la interior, racord lateral, clapeta manuala reglaj echilibrare circulara, rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | EAG-01 | Dimensiune nominala 600x600mm, 48 fante, racord Ø250mm | buc | 5
14 | IV | EAG-03 | Valva evacuare aer, din otel, cu inel ajustabil, reglaj aeraulic integrat, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | EAG-03 | Dimensiune nominala Ø:125mm | buc | 159
15 | IV | OAG | Priza aer proaspat din otel cu lamele fixe, arie libera min 85 %, antiploaie, prevazuta cu plasa cu ochiuri de 10mm impotriva patrunderii obiectelor in tubulatura, inclusiv sistem degivrare electrica priza, cu rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  |  | Dimensiune nominala Lxh:600x350 | buc | 2
16 | IV |  | Curatare interna si verificarea integrala a tuturor sistemelor de conducte si tubulaturi - grad curatenie MEDIU, inclusiv teste, mostre, analize, rapoarte, certificate curatenie, procese verbale, etc. | m2 | 957
17 | IV |  | Punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, receptie, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, conf specificatii tehnice caiet de sarcini | m2 | 957
18 | IV |  | Proba de etanşeitate a reţelei de conducte de aer, testarea si verificarea integrala a tuturor sistemelor de conducte si tubulaturi pentru pierderi de aer in conformitate cu I5/2022, SR EN 12237 si SR EN 1507 - inclusiv teste, mostre, rapoarte, certificate, procese verbale, etc. | m2 | 957
19 | IV |  | Pornire la sarcina redusa, proba la sarcina normala, functionarea de proba, inclusiv verificarea caracteristicilor functionale pe ansamblul instalatiei, conform I5/2022 inclusiv Procese Verbale Faze Determinante | m2 | 957
20 | IV |  | Proba de eficacitate globală a instalaţiei pentru fiecare sezon, inclusiv verificarea caracteristicilor functionale pe ansamblul instalatiei, conform I5/2010 inclusiv Procese Verbale Faze Determinante | m2 | 957
21 | IV |  | Sistem agrementat de inchidere si etansare rezistent la foc pentru goluri si deschideri de instalatii in pereti, placi etc cu rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns, conform SR EN 1366-3 si SR EN 13501-1,2, inclusiv etichete; | ans | 1
22 | IV |  | Sistem agrementat de inchidere si etansare rezistent la foc pentru goluri si deschideri de instalatii in pereti, placi etc cu rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns, conform SR EN 1366-3 si SR EN 13501-1,2, inclusiv etichete; | ans | 1
NOTE:
1. Prezenta lista de cantitati a fost intocmita in conformitate cu planurile, schemele si documentatiile anexe, si se considera ca Antreprenorul a inclus toate costurile si elementele suplimentare care vor fi necesare indeplinirii cerintelor contractuale.
2. Prezenta lista de cantitati nu este exhaustiva si se va consulta numai împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv cu cerintele Clientului, programul general al lucrarilor si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
3. Revine in sarcina Antreprenorului sa analizeze toate documentele parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv, dar fara a se limita la parti scrise, planse desenate, memorii, specificatii si cerinte Clientului si sa includa in oferta comerciala toate sistemele, elementele, articolele, accesoriile, activitatile si cerintele contractuale, chiar daca anumite elemente nu sunt nominalizate in lista de cantitati.
4. In cazul in care elemente, sisteme si/sau articole nu au fost identificate separat sau descrise, ele sunt considerate a fi incluse, compuse sau parte dintr-un alt sistem. Antreprenorul trebuie să includă pentru toate lucrările potențiale care fac parte din proiect, fie asociat direct, implicit, indirect, dedus etc., toate lucrările, materialele, articolele, echipamentele care sunt necesare pentru a finaliza, testa si comisiona instalatiile în ansamblu „La Cheie / Turn-Key”.
5. Antreprenorul va include obligatoriu in oferta de pret toate materialele si activitatile necesare (directe, indirecte, conexe), sisteme, elemente, accesorii, fitting-uri, piese de legatura, sisteme sustinere, fixare, imbinare, etansare, penetrare si etansare rezistente la foc / apa, materiale consumabile, transport, depozitare, protejare, asamblare, uzinare, fabricare, montaj, punerea in opera si functiune, testare, probare si comisionare, agrementare (daca este cazul), rezerve, garantie, supervizare, administrare, unelte, echipamente, cheltuieli generale, profit si toate costurile si cheltuielile necesare in vederea respectarii obligatiilor si cerintelor contractuale.
6. Evaluarea cantitatilor nu include pierderi tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Antreprenor si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
7. Echipamentele amplasate la exterior, vor fi cel putin clasa de coroziune medie C3, iar echipamentele ce deservesc spatiul piscinei vor fi clasa de coroziune C4 atat in interior cat si in exterior.

## IC
Cod proiect: |  |  | 1020725
Titlu proiect: |  |  | Modernizare si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia, Jud. Constanta.
Livrabil: |  |  | Lista cantitati instalatii de ventilare
Data: |  |  | 2026-03-16
Faza: |  |  | PTDE
Rev. |  |  | 00
Status |  |  | Final
Nr. Crt. | Capitol | Cod Articol | Denumire | UM | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL
| IC |  | INSTALATII DE CLIMATIZARE - CORP C1
1 | IC |  | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Unitati interioare tip caseta cu refulare pe 4 directii: - aparat montat la plafon; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 1
|  | UE-S-01 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 44,20 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 50,10 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 18,0 [kW] | ans. | 1
|  | VCV4-15-S-016 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 1,70 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 1,90 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  | VCV4-20-S-001 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  | VCV4-25-S-014 VCV4-25-s-015 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,80 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 3,20 kW @ tint 23°C | ans. | 2
|  | VCV4-32-S-002 VCV4-32-S-004 VCV4-32-S-005 VCV4-32-S-009 VCV4-32-S-010 VCV4-32-S-011 VCV4-32-S-012 VCV4-32-S-013 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 3,60 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 4,00 kW @ tint 23°C | ans. | 8
|  | VCV4-40-S-003 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 4,50 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 5,00 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  | VCV32-S-006 VCV32-S-007 VCV32-S-008 | Unitatea interioara de tubulatura: - Sarcina frigorifica sensibila: 3,60 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 4,00 kW @ tint 23°C | ans. | 3
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 26
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 26
2 | IC |  | Sistem de climatizare, cu recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati de conexiune si control baterii DX centrala de tratare aer, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Sistem de climatizare de deservire baterii in detenta directa Centrala de Tratare Aer - Zona deservita - Fitness / Gym SUbsol - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului. | ans. | 1
|  | UE-S-002 | Unitate exterioara: - Unitate deservita - AHU-S-01 - Sarcina frigorifica totala: 21,00 kW @text= +40°C; - Sarcina totala de incalzire: 17,00 kW @text= -20°C; - Functionare continua pana la Text -25 °C | ans. | 1
|  |  | Kit conexiune si comanda CTA: | ans. | 3
|  |  | Cantitate totala de refrigerant R410A | kg | 4.6
3 | IC |  | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Unitati interioare tip caseta cu refulare pe 4 directii: - aparat montat la plafon; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 1
|  | UE-P-01 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 26,60 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 31,90 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 13,0 [kW] | ans. | 1
|  | VCV4-15-P-011 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 1,70 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 1,90 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  | VCV4-20-P-006 VCV4-20-P-007 VCV4-20-P-008 VCV4-20-P-009 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 4
|  | VCV4-25-P-001 VCV4-25-P-002 VCV4-25-P-003 VCV4-25-P-004 VCV4-25-P-010 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,80 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 3,20 kW @ tint 23°C | ans. | 5
|  | VCV32-P-005 | Unitatea interioara de tubulatura: - Sarcina frigorifica sensibila: 3,60 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 4,00 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 18
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 18
4 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand racire zonei de camere IT, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 13
|  | UE-P-002 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 7.50 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 1
|  | UI63-P-012 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 7.10 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; | ans. | 1
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 2
5 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand racire zonei de camere IT, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: SISTEM BACK UP Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS, inclusiv automatizare pentru gestionare functie back-up asigurandu-se redundata. | ans. | 1
|  | UE-P-003 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 7.50 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 1
|  | UI63-P-013 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 7.10 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; | ans. | 1
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 2
6 | IC | DXS | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Coridor C1-C2 - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare tip caseta cu refulare pe o directie: - aparat montat la plafon; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 1
|  | UE-P-004 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 12,00 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 14,00 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 6,00 [kW] | buc. | 1
|  | VCV1-63-P-014 VCV1-63-P-015 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe o directie cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 6,00 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 7,40 kW @ tint 23°C | ans. | 2
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 5.4
7 | IC |  | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 1
|  | UE-M-01 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 22,50 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 26,90 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 10,5 [kW] | ans. | 1
|  | UI20-M-001 UI20-M-002 UI20-M-003 UI20-M-004 VCV20-M-005 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 5
|  | VCV32-M-006 VCV32-M-007 VCV32-M-008 | Unitatea interioara de tubulatura: - Sarcina frigorifica sensibila: 3,60 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 4,00 kW @ tint 23°C | ans. | 3
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 14
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 16
8 | IC |  | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 1
|  | UE-M-02 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 22,50 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 26,90 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 10,5 [kW] | ans. | 1
|  | UI20-M-012 UI20-M-013 UI20-M-014 UI20-M-015 UI20-M-016 UI20-M-017 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 6
|  | VCV32-M-009 VCV32-M-011 | Unitatea interioara de tubulatura: - Sarcina frigorifica sensibila: 3,60 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 4,00 kW @ tint 23°C | ans. | 2
|  | VCV4-20-M-010 | Unitatea interioara tip caseta cu refulare pe 4 directii cu profil de inaltime redus: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 16
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 17
9 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand racire zonei de camere IT, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 0
|  | UE-E1-003 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 0
|  | UI40-E1-021 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | ans. | 0
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 0
10 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand racire zonei de camere IT, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: SISTEM BACK UP Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS, inclusiv automatizare pentru gestionare functie back-up asigurandu-se redundata. | ans. | 0
|  | UE-M-004 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 0
|  | UI40-M-018 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 4,50 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 5,00 kW @ tint 23°C | ans. | 0
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 0
11 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand atat incalzirea cat si racirea, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS, inclusiv automatizare pentru gestionare functie back-up asigurandu-se redundata. | ans. | 1
|  | UE-M-005 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: 3.70 kW @text= -15°C; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 1
|  | UI40-M-020 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 4,50 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 5,00 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 2
12 | IC | VRF/VRV | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Unitati interioare murale: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 13
|  | UE-E1-01 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 22,50 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 26,90 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 10,5 [kW] | ans. | 1
|  | UI20-E1-010 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  | UI20-E1-001 UI20-E1-002 UI20-E1-003 UI20-E1-004 UI20-E1-005 UI20-E1-006 UI20-E1-007 UI20-E1-008 UI20-E1-009 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 9
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 18
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 17
13 | IC |  | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Unitati interioare murale: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 13
|  | UE-E1-02 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 22,50 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 26,90 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 10,5 [kW] | ans. | 1
|  | UI20-E1-015 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  | VCV20-E1-011 VCV20-E1-012 VCV20-E1-013 VCV20-E1-014 VCV20-E1-016 VCV20-E1-017 VCV20-E1-018 VCV20-E1-019 VCV20-E1-020 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 2,20 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 2,50 kW @ tint 23°C | ans. | 9
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 18
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 16.5
14 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand racire zonei de camere IT, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 0
|  | UE-E1-003 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 0
|  | UI40-E1-021 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | ans. | 0
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 0
15 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand racire zonei de camere IT, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: SISTEM BACK UP Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS, inclusiv automatizare pentru gestionare functie back-up asigurandu-se redundata. | ans. | 0
|  | UE-E1-004 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: Na; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 0
|  | UI40-E1-022 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 4,50 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 5,00 kW @ tint 23°C | ans. | 0
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 0
16 | IC | DXS | Sistem de climatizare, tip monosplit, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, functionare in pompa de caldura, asigurand atat incalzirea cat si racirea, compus din unitatea exterioara si unitate interioara – UE / UI, kit de racordare doua circuite frigorifice, trasee si accesorii distributie: Unitati interioare: - aparat montat pe perete tip mural; - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - tava colectare condens; - telecomanda setata pentru 24 ore de functionare, diagnostic defectiuni etc.; - filtru lavabil, pentru lunga durata de functionare; Unitatea exterioara: - accesorii de prindere si sustinere pe perete; - ventilator cu doua viteze; - compresor inverter; - atenuator de zgomot; - baterie cu aripioare din aluminiu; Alimentare electrica: UI / UE - 220V/50Hz Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS, inclusiv automatizare pentru gestionare functie back-up asigurandu-se redundata. | ans. | 13
|  | UE-E1-005 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 2.90 kW @text= +40°C; - Sarcina incalzire totala: 3.70 kW @text= -15°C; - Functionare continua in incalzire pana la Text -20 °C | buc. | 1
|  | UI40-E1-023 | Unitatea interioara murala cu montaj suspendat: - Sarcina frigorifica sensibila: 4,50 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 5,00 kW @ tint 23°C | ans. | 1
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 2
17 | IC |  | Sistem de climatizare, fara recuperare de caldura tip VRF/VRV IV, 2 tevi, inclusiv compresoare inverter, functionare freon R410A, asigurare racire si incalzirea, optimizat pentru incalzirein conditii ambientale scazute, compus din unitatea exterioara si unitati interioare – UE / UI, elemente de conexiune ramuri (revnet), trasee si accesorii distributie: Particulatitati sistem: - Zona deservita - Camere de cazare - Agent frigorific 410A, Unitati exterioara - Tehnologie VRV IV, cu temperatura variabila a agentului frigorific, - Capacitate de încălzire stabilă până la -15°C, - Interval extins de funcționare până la -25°C la încălzire, Unitati interioare necarcasate - dP extern: 30 Pa - aparat necarcasat cu montaj in plafon; - filtru G3 - Nivel max. presiune sonora: max. 40 dB(A) - Dotata cu sistem de autocuratare; - termostat incapere cu senzor prezenta, 1 buc per UI si interfata BMS; Sistemul va cuprinde si : - accesorii de prindere si sustinere; - tava colectare condens; - Tablou electric complet de forta si automatizare (comanda si control centralizat electronic) inclusiv interconectare sistem si BMS - Inclusiv profile metalice si suporti antivibratii sustinere centrala; - incarcare cu freon a sistemului (cantitatea estimata prin proiect va fi verificata cu furnizorul de echipamente). - conexiune si comanda BMS | ans. | 1
|  | UE-14-01 | Unitate exterioara: - Sarcina frigorifica totala: 12,50 [kW] @text= +40[°C]; - Sarcina totala de incalzire: 10,00 [kW] @text= -20[°C]; - Functionare continua pana la Text -25 [°C] - Consum electic maxim 4,0 [kW] | ans. | 1
|  | VCV32-14-001 VCV32-14-002 VCV32-14-003 | Unitatea interioara de tubulatura: - Sarcina frigorifica sensibila: 3,60 kW @ tint 24°C - Sarcina totala de incalzire: 4,00 kW @ tint 23°C | ans. | 3
|  |  | Kit conexiune circuite, tip refnet: - numar circuite :2 | ans. | 2
|  |  | Cantitate de refrigerant R410A | kg | 2
18 | IC | CU-DHP | Sistem conducte din cupru, sisteme de climatizare, livrare colac, conform SR EN 1057, teava moale, diametru exterior 6...28mm, PN16, imbinare prin lipire (elemente de lipire rezistente la temperatura rinicata max 150 grd. C sau imbinare prin sertizare), panta montaj 3‰, min. 45 [kg/m³], izolate termic cu elastomer, sistem complet de sustinere, etichete benzi indicatoare, avand dimensiuneal de:
|  | CU-DHP | 6.35x0.8, izolatie 9mm elastomer. | m | 1545
|  | CU-DHP | 9.52x0.8, izolatie 9mm elastomer. | m | 1516
|  | CU-DHP | 12.7x0.8, izolatie 9mm elastomer. | m | 1158
|  | CU-DHP | 15.88x1.0, izolatie 9mm elastomer. | m | 722
|  | CU-DHP | 19.05x1.0, izolatie 9mm elastomer. | m | 199
|  | CU-DHP | 22.3x1.0, izolatie 9mm elastomer. | m | 239
|  | CU-DHP | 28.58x1.0, izolatie 9mm elastomer. | m | 26
|  | CU-DHP | 34.90x1.0, izolatie 9mm elastomer. | m | 0
19 | IC |  | Confectii metalice de tim jgheab protectie trasee agent frigorific pentru centralele montate pe terasa | kg | 350
20 | IC |  | Probe si punere in functiune
21 | IC |  | Efectuarea probei de presiune - contractare a conductelor | m | 5405
22 | IC |  | Efectuarea probei de dilatare - contractare a conductelor | m | 5405
23 | IC |  | Curatare si vacuumare, trasee instalaţie de climatizare | m | 5405
24 | IC |  | Verificare si PIF sisteme de climatizare. | ans. | 61
25 | IC |  | Sistem tubulatura aer, din tabla zincata min. Z275 (275 g/m2), rectangulara conform SR EN 1505, SR EN 1507 si circulara conform SR EN 1506 si SR EN 12237:2004 și testate in conformitate cu SR EN 13501-3, SR EN 1366-1, grosime min. 0,7-1,5mm (fct. de latura sectiunii), clasificare min. EI15, imbinare cu etansare mastic, elemente rigidizare, accesorii imbinare si sustinere (tija reglabila filetata, console metalice, piulite, guri de vizitare, puncte de masura, palete interioare de dirijare, etc.), etichete benzi indicatoare, avand urmatoarele caracteristici tehnice (inclusiv rezistenta la foc indicata pentru intreg ansamblul inclusiv suporti sustinere):
|  |  | Neizolata | m2 | 20
|  | T25 | Izolat termic continuu cu secțiuni rigide prefabricate de vata minerala 25mm grosime cu folie aluminiu armata pre-aplicata, densitate 45 [kg/m3], 0,04 [W/mK], montaj cu adeziv si benzi de nylon la 450mm distanta, imbinari cu benzi autoadezive aluminiu | m2 | 47
26 | IC | FLEX-C T25 | Tubulatura flexibila circulara preizolata conform SR EN 1634 si SR EN 13180, armatura elicoidala din sarma otel, lungime max. 2,0m, imbinare cu clema metalica si banda adeziva 100mm, grosime preizolatie 25mm, accesorii imbinare si sustinere, etichete benzi indicatoare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | FLEX-C T25 | Dimensiune nominala Ø160mm | m | 39
27 | IC | MD-02 | Clapeta manuala de reglaj echilibrare aeraulica regulator debit volum constant, circulara, buton rotativ reglaj 0-10, digrama, SR EN 1751 Clasa C, izolata termic, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | MD-02 | Dimensiune nominala Ø:125mm | buc | 27
28 | IC | SAG | Grila lineara tip 'Slot Diffuser' de introducere aer din otel, cu 4 fante si lamele de control independente reglabile, cutie plenum izolat termic, rVCVrd lateral, placa perforata de linistire din oțel zincat, clapeta manuala reglaj echilibrare circulara, rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | SAG-01 | Dimensiune nominala 1200x158mm | buc | 12
|  | SAG-01 | Dimensiune nominala 1500x158mm | buc | 24
29 | IC | EAG-05 | Grila rectangulara de extractie aer din otel cu lamele cu dubla deflexie, cutie plenum, arie libera min 85 %, cu rame si cadre de montare, accesorii montare si etansare, avand urmatoarele caracteristici tehnice:
|  | EAG-05 | Dimensiune nominala 600x200mm | buc | 12
30 | IC |  | Sistem agrementat de inchidere si etansare rezistent la foc pentru goluri si deschideri de instalatii in pereti, placi etc cu rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns, conform SR EN 1366-3 si SR EN 13501-1,2, inclusiv etichete; Strapungeri in elemente orizontale si verticalre de beton si zidarie, inclusiv strapungerisi lucrari de hidroizolare in placi de beton catre exterior. | ans | 1
31 | IC |  | Sistem agrementat de inchidere si etansare rezistent la foc pentru goluri si deschideri de instalatii in pereti, placi etc cu rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns, conform SR EN 1366-3 si SR EN 13501-1,2, inclusiv etichete; | ans. | 1
32 | IC |  | Curatare interna si verificarea integrala a tuturor sistemelor de conducte si tubulaturi - grad curatenie MEDIU, inclusiv teste, mostre, analize, rapoarte, certificate curatenie, procese verbale, etc. | m2 | 106
33 | IC |  | Punere in functiune - pregatire, control, pornire, reglare, probe, teste, reglaje fine, elementele consumabile si rezerve (inclusiv seturi suplimentare pentru punerea in functiune), certificate, inspectii, receptie, elaborare manual de operare, întreținere, exploatare si instruire personal pentru urmatoarele ansambluri echipamente / utilaje si accesorii, conf specificatii tehnice caiet de sarcini | m2 | 106
34 | IC |  | Proba de etanşeitate a reţelei de conducte de aer, testarea si verificarea integrala a tuturor sistemelor de conducte si tubulaturi pentru pierderi de aer in conformitate cu I5/2010, SR EN 12237 si SR EN 1507 - inclusiv teste, mostre, rapoarte, certificate, procese verbale, etc. | m2 | 106
35 | IC |  | Pornire la sarcina redusa, proba la sarcina normala, functionarea de proba, inclusiv verificarea caracteristicilor functionale pe ansamblul instalatiei, conform I5/2010 inclusiv Procese Verbale Faze Determinante | m2 | 106
36 | IC |  | Proba de eficacitate globală a instalaţiei pentru fiecare sezon, inclusiv verificarea caracteristicilor functionale pe ansamblul instalatiei, conform I5/2010 inclusiv Procese Verbale Faze Determinante | m2 | 106
NOTE:
1. Prezenta lista de cantitati a fost intocmita in conformitate cu planurile, schemele si documentatiile anexe, si se considera ca Antreprenorul a inclus toate costurile si elementele suplimentare care vor fi necesare indeplinirii cerintelor contractuale.
2. Prezenta lista de cantitati nu este exhaustiva si se va consulta numai împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv cu cerintele Clientului, programul general al lucrarilor si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
3. Revine in sarcina Antreprenorului sa analizeze toate documentele parte a lucrarilor pentru acest proiect, inclusiv, dar fara a se limita la parti scrise, planse desenate, memorii, specificatii si cerinte Clientului si sa includa in oferta comerciala toate sistemele, elementele, articolele, accesoriile, activitatile si cerintele contractuale, chiar daca anumite elemente nu sunt nominalizate in lista de cantitati.
4. In cazul in care elemente, sisteme si/sau articole nu au fost identificate separat sau descrise, ele sunt considerate a fi incluse, compuse sau parte dintr-un alt sistem. Antreprenorul trebuie să includă pentru toate lucrările potențiale care fac parte din proiect, fie asociat direct, implicit, indirect, dedus etc., toate lucrările, materialele, articolele, echipamentele care sunt necesare pentru a finaliza, testa si comisiona instalatiile în ansamblu „La Cheie / Turn-Key”.
5. Antreprenorul va include obligatoriu in oferta de pret toate materialele si activitatile necesare (directe, indirecte, conexe), sisteme, elemente, accesorii, fitting-uri, piese de legatura, sisteme sustinere, fixare, imbinare, etansare, penetrare si etansare rezistente la foc / apa, materiale consumabile, transport, depozitare, protejare, asamblare, uzinare, fabricare, montaj, punerea in opera si functiune, testare, probare si comisionare, agrementare (daca este cazul), rezerve, garantie, supervizare, administrare, unelte, echipamente, cheltuieli generale, profit si toate costurile si cheltuielile necesare in vederea respectarii obligatiilor si cerintelor contractuale.
6. Evaluarea cantitatilor nu include pierderi tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Antreprenor si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
7. Echipamentele amplasate la exterior, vor fi cel putin clasa de coroziune medie C3, iar echipamentele ce deservesc spatiul piscinei vor fi clasa de coroziune C4 atat in interior cat si in exterior.