## Unitati portabile climatizare
Anexă la Formularul nr. 3
PROPUNERE TEHNICĂ - ANEXĂ - SPECIFICAȚII TEHNICE
Unități portabile de climatizare
6 bucăți
Denumire ofertant | [introduceti denumirea ofertantului]
| Marca echipamentului ofertat | [vă rugăm introduceți marca]
| Model ofertat | [vă rugăm introduceți modelul]
Caracteristici tehnice | Caracteristici solicitate (cerințe minime) | Caracteristici ofertate | Alte informații
Capacitatea de racire (la 25 °C): | minim 15kw/ 51000 BTU/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Capacitatea maxima de racire: | minim 15kw/ 51000 BTU/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Conexiune electrica: | 400V/3N/50Hz | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Putere: | Minim 5700W | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Curent nominal al dispozitivului de bază: | Maxim 9.5A | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Tip protectie unitate exterioara: | IP44 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Debit de aer unitate interioara (unitate de baza): | Treapta 1: Minim 2000 mc/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Treapta 2: Minim 2400 mc/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Ttreapta 3: Minim 2600 mc/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Debit de aer schimbător de căldură extern: | Minim 3700 m³/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Agent frigorific: | R410A | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Fluid de racire: | mix apa/maxim 30% glycol | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
GWP factor: | Maxim 2088 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Distanta maxima intre unitati: | Minim 30 m | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Distanta minima intre unitate exterioara si pereti (partea frontala): | minim 3 m | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Distanta dintre unitatea interioara (unitate de baza) si pereti sau alte obiecte: | Partea superioara, laterala, spate: Minim 30 cm | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Partea frontala: Minim 300 cm | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Putere sonora la o distanta de maxim 3 m: | maxim 65 dB(A) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Accesorii incluse obligatoriu (pentru fiecare echipament): | Unitate interioară (unitate de bază): 1 bucată | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Unități exterioare (schimbător de căldură exterior): 2 bucăți | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Set de racordare, racord de alimentare, furtun de condens, conducte de tur și retur pentru agent de racire, lungime = minim 10 m: 2 buc | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Accesorii suplimentare obligatoriu (pentru fiecare echipament): | Set de racordare, racord de alimentare, furtun de condens, conducte de tur și retur pentru agent de racire, lungime = minim 10m: 1 buc | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Cupla de conectare pentru doua schimbatoare de caldura exterioare: 1 buc | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură)
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..........................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)