SECTIUNEA III

                                                                                         APROBAT

                                                                                           DIRECTOR JURIDIC si ACHIZITII                                                                  

                                                                                         Mihai VOLF
FORMULARE

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ,, LN3 – Retubulare boiler orizontal tip BG-2250 aferent TA nr.3 – CTE Bucuresti SUD” are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri                 

   Roxana KEDEI                                                                  

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie                                                   

   Anca ORDEAN                                                                              

 Responsabil Achizitie                                                                        
Celina MARCAS                              
   FORMULARUL 1

Către,

          ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Ref.: restituire garanţie de participare la proceduara - licitatie deschisa din data de ……….., având ca obiect :……………………….
         În conformitate cu prevederile legislaţiei de achiziţii în vigoare vă solicităm restituirea garanţiei de participare la termenele prevazute de lege ; în contul nostru nr. ………………. deschis la banca ………………….  

         Menţionăm că garanţia de participare în cuantum de ……………..lei a fost constituită prin OP/chitanta nr……………….(se marchează varianta corectă şi se completează numarul documentului).
             Elementele de identificare ale firmei noastre sunt :

Denumire : ……………………..

Adresa : ………………………..

C.U.I. : ………………………...

Director

………………

FORMULARUL 2

      OFERTANTUL

    ................

    (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

           Spl.Independentei nr.227, sect.6, Bucuresti

    Domnilor,

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatie, sa prestam ................., pentru suma de ........../(suma in litere si cifre) lei,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........../(suma in litere si cifre) lei
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in termenul solicitat conform cerintelor caietului de sarcini. 

    3. Garantiile tehnice oferite sunt: conform cerintelor caietului de sarcini. 

    4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie sub forma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., in procent de …..... %.
    5. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ /(durata in litere si cifre)/..... luni, respectiv pana la data de ........../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta si comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    7. Precizam ca : 

        □ Nu formulam obiectiuni la contractul cadru 

        □ Formulam obiectiuni la contractul cadru conform listei anexate prezentului formular de oferta 
        □ Nu depunem oferta alternativa.

        □ Depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat

        (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

    8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
    Data ......../........../.........

    .............(semnatura)/...., in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ....................../ (denumirea/numele ofertantului)/.....

NOTA : Acest formular se va posta in SEAP, in doua variante : 

1) in fisierul 2  - propunerea tehnica, completat partial (fara pretul total al ofertei) – varianta accesibila comisiei de evaluare la deschiderea propunerii tehnice

2) in fisierul 3 – propunerea financiara completat integral – bifand varianta accesibila comisiei de evaluare la decriptarea ofertei financiare 

3) dupa finalizarea licitatiei electronice acest formular se va atasa in SEAP completat integral
ATENTIE prezenta Nota nu exclude obligatia ofertantului de a cripta oferta financiara in SEAP
                                                                                FORMULAR 3 
LISTA DE CANTITĂŢI DE SERVICII

	NR
CRT
	DENUMIREA SERVICIILOR
	UM
	CANTI

TATE
	PRET (LEI fara TVA)
	Din care

	
	
	
	
	UNITAR
	TOTAL
	Contrac-tant general
	Subcon-tractant:

...............

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Demontare izolatie termica  boiler
	
	
	
	
	
	

	1.1
	     - vata minerala SPS 2 gr. 100 mm, cca:
	mp
	130
	
	
	
	

	1.2
	     - tabla zincata gr. 0,8 mm, cca:
	mp
	130
	
	
	
	

	2
	Confectionare si montare constructie / constructii metalice ajutatoare pentru sustinere capac frontal boiler si segment de corp manta boiler sudat de flansa,  in vederea demontarii si translatarii capacului frontal pe o distanta de cca. 400 mm si sustinerea segmentului de manta cu flansa in vederea demontarii / montarii compensatorului. Greutate orientativa capac, cca. 2.150 kg, greutate orientativa segment manta cu flansa, cca. 475 kg
	ans.
	1
	
	
	
	

	
	NOTA: 1) Tipul constructiei metalice ajutatoare si materialele necesare confectionarii acesteia, se vor stabili de catre executant la fata locului. 

             2) Materialele necesare executiei se asigura in totalitate catre prestator si se vor prelua integral de catre acesta la terminarea lucrarii.

             3) Constructia metalica se va prelua de catre  prestator  la terminarea lucrarii.
	
	
	
	
	
	

	3
	Demontare capace boiler (2 buc.) si tiranti (12 buc.) pe parte de apa termoficare si montare cu inlocuire organe de asamblare prezoane M33x200 mm si piulite aferente - 52 buc. si M36x250 mm si piulite aferente - 52 buc., cu asigurarea etanseitatii 
	ans.
	1
	
	
	
	

	4
	Blocare / deblocare compensator in vederea demontarii / montarii
	ans.
	1
	
	
	
	

	
	NOTA: Metoda de blocare se alege de catre prestator 
	
	
	
	
	
	

	5
	Demontare compensator cu 2 lentile din bucati,  Dext = aprox. 2600 mm
	ans.
	1
	
	
	
	

	6
	Montare prin sudura compensator cu 2 lentile din bucati,  Dext = aprox. 2600 mm
	ans.
	1
	
	
	
	

	
	NOTA: 1) Metoda de debitare a compensatorului se alege de catre prestator;
            2) Sudura va fi executata conform tehnologiilor de sudura care au la baza procedee de sudura omologate, aprobate (sunt incluse pregatire margini manta boiler, ajustare lungime si prelucrare capete compensator - daca este cazul, in vederea montarii prin sudura, sudura).
	
	
	
	
	
	

	7
	Polizare sudura in vederea CND (mp de polizare pentru control va fi functie de de numarul sudurilor necesare montarii compensatorului)
	ans.
	1
	
	
	
	

	
	NOTA: Verificarea sudurii (control CND - cu emitere de buletine)  se va efectua de catre beneficiar
	
	
	
	
	
	

	8
	Realizare de ferestre 1 m / 1 m in manta boiler prin debitare mecanica (polizor unghiular) si evacuare deseu tabla din zona de lucru
	buc.
	2
	
	
	
	

	 
	NOTA: Ferestrele se vor executa in zonele care se stabilesc de comun acord cu beneficiarul
	 
	 
	
	
	
	

	9
	Confectionare capace ferestre din tabla roluita, grosime 14 mm, cu dimensiunea de 1020 x 1020 mm si inchidere prin sudura ferestrele pe manta boiler (realizate la pct. 8) 
	buc.
	2
	
	
	
	

	
	NOTA: 1) Raza de curbura a capacului se va stabili de catre executant, in urma releveu boiler

2) Sudura va fi executata conform tehnologiilor de sudura care au la baza procedee de sudura omologate, aprobate (sunt incluse pregatire margini manta boiler, prelucrare capete capace, in vederea montarii prin sudura, sudura).
	
	
	
	
	
	

	10
	Demontare / montare capace vizitare pe partea de abur, cu asigurarea etanseitatii la montare
	buc.
	2
	
	
	
	

	11
	Confectionare si montare garnituri capace vizitare boiler
	buc.
	2
	
	
	
	

	
	NOTA: 1) Dimensiune aproximativa: Dext = 600 mm

            2) Dimensiunile finale ale garniturilor de etansare se vor stabili conform releveu echipament.

             3) Fluid de lucru: abur, pmax = 2 bar, tmax = 150 °C
	
	
	
	
	
	

	12
	Demontare tevi din otel fara sudura Ø22 x 3 mm 
	buc.
	172
	
	
	
	

	 
	NOTA: Tevile au la interior segmente din otel rotund Ø14 mm
	 
	 
	
	
	
	

	13
	Demontare tevi alama CuZn28Sn1As Ø 24x1 mm, lungime 9000 mm (demandrinare, extragere tevi) 
	buc.
	3387
	
	
	
	

	14
	Curatare gauri placi tubulare:
	nr. gauri
	7118
	
	
	
	

	15
	Curatare gauri sicane intermediare:
	nr. gauri
	21354
	
	
	
	

	16
	Inlocuire pereti separare camere de apa din tabla neagra cu grosimea de 20 mm, cca.:
	mp
	4,23
	
	
	
	

	17
	Demontare / montare dirijori #5 mm - 32 buc.
	kg
	115
	
	
	
	

	18
	Demontare / montare scut termic # 5 mm - 32 buc.
	kg
	982,20
	
	
	
	

	19
	Demontare / montare scut termic # 10 mm - 2 buc.
	kg
	138,40
	
	
	
	

	20
	Montare tevi alama CuZn28Sn1As Ø 24x1 mm, lungime 9.100 mm prin mandrinare. Montajul include: ajustare lungime tevi si toate operatiunile necesare mandrinarii tevilor la ambele capete in placile tubulare 
	buc.
	3.387
	
	
	
	

	21
	Taiat 172 buc. teava din otel fara sudura Ø21,3 x 2,9 mm  in bucati: 6 buc. x 1350 mm si 1 buc. x 900 mm
	buc.
	1204
	
	
	
	

	22
	Taiat otel rotund Ø14 mm in bucati, la lungime de 100 mm
	buc.
	1376
	
	
	
	

	23
	Montare teava din otel fara sudura Ø21,3 x 2,9 mm
	buc.
	172
	
	
	
	

	24
	Sudat prin haftuire tevi din otel fara sudura Ø21,3 x 2,9 mm cu otel rotund Ø14 mm
	haft sudura
	4816
	
	
	
	

	25
	Montat otel rotund Ø14 mm
	buc.
	1376
	
	
	
	

	26
	Curatare interior rezervor condens:
	mp
	16
	
	
	
	

	27
	Efectuare proba hidraulica pe spatiul de abur
	ans.
	1
	
	
	
	

	28
	Demontare racorduri intrare / iesire apa termoficare pentru proba hidraulica -    Dn 800, Pn 25
	buc.
	2
	
	
	
	

	29
	Cofectionare si montare:
	 
	 
	
	
	
	

	29.1
	 - garnituri pentru proba hidraulica - Dn 800, Pn 25, intrare / iesire apa termoficare
	buc.
	2
	
	
	
	

	29.2
	 - blinduri pentru proba hidraulica - Dn 800, Pn 25, intrare / iesire apa termoficare
	buc.
	2
	
	
	
	

	30
	Confectionare si montare / demontare circuit pentru PH pe spatiul de apa, din teava Dn 25 -10 ml si ventil Dn 25, Pn 40
	ans.
	1
	
	
	
	

	 
	NOTA: Pompa pentru PH, teava si ventilul pentru circuitul hidraulic, se asigura de catre prestator si se vor prelua la terminarea lucrarilor.                  
	 
	 
	
	
	
	

	31
	Demontare (deblindare) si montare racorduri intrare / iesire apa termoficare pentru PH - Dn 800, Pn 25, cu asigurarea etanseitatii la montare
	buc.
	2
	
	
	
	

	32
	Cofectionare si montare garnituri lucru Dn 800, Pn 25 - Fluid de lucru: apa dedurizata, pmax = 25 bar, tmax = 150 °C
	buc.
	2
	
	
	
	

	33
	Protectie anticoroziva:
	 
	 
	
	
	
	

	33.1
	 - pregatire suprafata camera de apa si exterior boiler in vederea aplicarii protectiei anticorozive, cca.:
	mp
	140
	
	
	
	

	33.2
	 - degresare suprafata camera de apa si exterior boiler in vederea aplicarii protectiei anticorozive, cca.:
	mp
	140
	
	
	
	

	33.3
	 - aplicare grund in 2 straturi, 140 mp / strat
	mp
	280
	
	
	
	

	34
	Confectionare si montare garnituri capace boiler
	buc.
	2
	
	
	
	

	
	NOTA: 1) Dimensiune aproximativa: Dext = 2600 mm

            2) Dimensiunile finale ale garniturilor de etansare se vor stabili conform releveu echipament.

             3) Fluid de lucru: abur, pmax = 2 bar, tmax = 150 °C
	
	
	
	
	
	

	35
	Montare capace boiler (2 buc.) si tiranti (12 buc.) pe parte de apa termoficare cu inlocuire organe de asamblare prezoane M33x200 mm si piulite aferente - 52 buc. si M36x250 mm si piulite aferente - 52 buc. si asigurarea etanseitatii la montare
	ans.
	1
	
	
	
	

	36
	Refacere izolatie termica. Pentru zonele cu imbinari prin flanse se confectioneaza capote demontabile
	 
	 
	
	
	
	

	36.1
	     - vata minerala cu plasa rabitz, tip SPS 1, gr. 100 mm, cca.: 
	mp
	135
	
	
	
	

	36.2
	     - tabla zincata gr. 0,8 mm, cca.:
	mp
	140
	
	
	
	

	37
	Transport cu predare deseu metalic (tevi alama Ø24x1 mm) la depozitul din CTE Bucuresti Sud, pe o distanta de aprox. 500 m - cf. bon cantar, cca.:
	kg
	18,920
	
	
	
	

	38
	Transport cu predare deseu metalic (tabla cu grosimea de 14 mm, tabla cu grosimea de 12 mm, tabla cu grosimea de 10 mm si tabla galvanizata cu grosimea de 0,8 mm) la depozitul din CTE Bucuresti Sud, pe o distanta de aprox. 500 m - cf. bon cantar, cca.:
	kg
	2880
	
	
	
	

	39
	Transport deseu vata minerala pe o distanta de aprox. 500 m, la locul special amenajat din CTE SUD, cca.:
	kg
	1560
	
	
	
	

	40
	Consum utilitati
	lei
	 
	
	
	
	

	
	                       TOTAL (LEI fara TVA)
	
	
	
	
	
	


	  NOTA:  1) Serviciile cuprinse in aceasta anexa necesita utilizarea de personal autorizat ISCIR: 

	                     - Macaragiu pentru poduri rulante de peste 40 tf;

	                     - Legatori de sarcina autorizati ISCIR;

	                     - Sudori autorizati ISCIR.

	                 2) Toate materialele marunte se asigura de catre prestator, inclusiv organele de asamblare care nu pot fi recuperate in stare buna

	


OFERTANT
...................................................

(semnatura autorizata)

             * Se precizează numele subcontractantului

In preturile unitare din Formularul 3 sunt cuprinse toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor contractate, inclusiv contravaloarea materialelor de baza din Formularul 4, manopera, utilaje, cote deviz etc., exceptie facând contravaloarea materialelor de bază puse la dispoziţie de beneficiar menționate în Formularul 5.

Încadrându-se în valoarea totală ofertata conform Formular 2, prestatorul înscrie preţurile unitare şi totale pentru fiecare serviciu cuprins în Formularul 3 şi răspunde – conform reglementărilor legale în vigoare – de dimensionarea corectă a acestora.                          

Prestatorul este singurul răspunzător de modul în care a negociat preţurile cu furnizorii săi de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje etc. şi de normele de consum folosite la stabilirea preţurilor unitare menţionate în Formularul 3.

NOTA : Acest formular se va posta in SEAP, in doua variante : 

1) in fisierul 2 - propunerea tehnica, completat partial (fara preturi) – varianta accesibila comisiei de evaluare la deschiderea propunerii tehnice

2) in fisierul 3 – propunerea financiara completat integral – bifand varianta accesibila comisiei de evaluare la decriptarea ofertei financiare 

3) dupa finalizarea licitatiei electronice acest formular se va atasa in SEAP completat integral 

ATENTIE prezenta Nota nu exclude obligatia ofertantului de a cripta oferta financiara in SEAP)
FORMULAR 4

LISTA MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE  DE PRESTATOR

	NR

CRT
	DENUMIRE MATERIALELOR
	UM
	CANT.
	PREŢ 

(LEI fara TVA)

	
	
	
	
	UNITAR
	TOTAL

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	   Compensator lenticular cu 2 bucle, din bucati, cu capete pentru sudura, pentru montare prin sudura pe corpul boilerului orizontal. Dext = aprox. 2600 mm,  pmax = 2 bar, tmax = 150 °C. Fluid de lucru: abur. 
	buc.
	1
	
	

	 
	NOTA: Dimensiunea aproximativa a compensatorului a fost stabilita prin masuratoare facuta pe piesa uzata montata pe boilerul orizontal, aflat in functionare (tlucru = 120 °C)
	 
	 
	
	

	2
	Ansamblu prezon M33x200 mm + piulita aferenta
	buc.
	52
	
	

	3
	Ansamblu prezon M36x250 mm + piulita aferenta
	buc.
	52
	
	

	4
	Tabla din material S235JO roluita  1020x1020 mm, grosime 14 mm
	mp
	2,10
	
	

	5
	Tabla din material material S235JO cu grosime de 20 mm
	mp
	4,23
	
	

	6
	Tabla din material material S235JO cu grosime de 10 mm
	mp
	1,73 
	
	

	7
	Tabla din material material S235JO cu grosime de 5 mm
	mp
	27
	
	

	8
	Garnituri pentru:
	 
	 
	
	

	8.1
	 - capace boiler - Dext = aprox. 2600 mm
	buc.
	2
	
	

	8.2
	 - capace de vizitare - Dext = aprox. 600 mm
	buc.
	2
	
	

	8.3
	 - proba hidraulica pe spatiul de apa, DN 800, PN 25 - intrare / iesire apa termoficare
	buc.
	2
	
	

	8.4
	 - blinduri pentru proba hidraulica pe spatiul de apa, DN 800, PN 25 - intrare / iesire apa termoficare
	buc.
	2
	
	

	8.5
	 - lucru DN 800, PN 25 - Fluid de lucru: apa dedurizata, pmax = 25 bar, tmax = 150 °C
	buc.
	2
	
	

	9
	Protectie anticoroziva:
	 
	 
	
	

	9.1
	 - degresant, pentru o suprafata de cca.:140 mp si pentru grund 
	mp
	420
	
	

	9.2
	 - grund rezistent la tmax = 150 °C, pentru o suprafata de cca.:
	mp
	280
	
	

	10
	Izolatie termica:
	 
	 
	
	

	10.1
	 - vata minerala cu plasa rabitz ,  tip SPS 1, gr. 100 mm, cca:
	mp
	135
	
	

	10.2
	 - tabla zincata gr. 0,8 mm , cca:
	mp
	140
	
	

	
	total valoare
	
	
	
	


NOTA:  Toate materialele marunte se asigura de catre executant, inclusiv organele de asamblare care nu pot fi recuperate in stare buna.                                                                                                 
OFERTANT
...................................................

(semnatura autorizata)

NOTA : Acest formular se va posta in SEAP, in doua variante : 

1) in fisierul 2  - propunerea tehnica, completat partial (fara preturi) – varianta accesibila comisiei de evaluare la deschiderea propunerii tehnice

2) in fisierul 3  – propunerea financiara completat integral – bifand varianta accesibila comisiei de evaluare la decriptarea ofertei financiare 

3) dupa finalizarea licitatiei electronice acest formular se va atasa in SEAP completat integral 

ATENTIE prezenta Nota nu exclude obligatia ofertantului de a cripta oferta financiara in SEAP)
FORMULAR 5

LISTA MATERIALE 
DE BAZA ASIGURATE DE BENEFICIAR

	NR CRT
	DENUMIREA MATERIALELOR
	 UM
	CANTITATE

	1
	2
	3
	4

	1
	Teava din alama fara sudura CuZn28Sn1As , , lungime 9100 mm 
	buc.
	3387

	2
	Teava  din otel fara sudura Ø 21,3 x 2,9  mm, material P235GH TC1
	ml
	1650

	3
	Otel rotund neted, Ø 14 mm
	ml
	60


OFERTANT
...................................................

(semnatura autorizata)

FORMULAR 6

GRAFICUL DE PRESTARE
                                                                                                OFERTANT
...................................................

(semnatura autorizata)

PAGE  
8

