# CAIET DE SARCINI

# pentru achiziționarea execuției lucrărilor

# aferente investiţiei:

# „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului secundar al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției, la sediul Tribunalului Covasna“

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3

1.1	Denumirea Investiției	3

1.2	Particularităţi ale amplasamentului	3

1.3	Beneficiarul investiției: Ministerul Justiției	3

1.4	Ordonator de credite/investiții: Ministerul Justiției	3

1.5	Sursa de finanțare: Mecanismul de Redresare și Rezilință	3

1.6	Obiectul contractului: Execuție lucrări.	3

1.2.	Date climatice și particularități de relief	3

2.	Contextul realizării acestei achiziții de lucrări	4

2.1.	Informații despre Autoritatea Contractantă	4

2.2.	Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini	5

2.3.	Informatii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă	5

2.4.	Justificarea necesităţii obiectivului de investiţii	6

2.5.	Studii/expertize de specialitate	6

2.6.	Rezultate ce trebuie obținute de Contractant	6

3.	NOMINALIZAREA OBIECTELOR DE INVESTIȚII	7

4.	LEGISLAŢIE GENERALĂ	23

5.	PROPUNEREA TEHNICĂ:	27

	Expert cheie  - Responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de proiect)	29

	Expert Cheie - Responsabilul  cu  controlul  tehnic de calitate	31

	Expert cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) - în domeniul construcții civile, industriale și agricole – sau echivalent	33

	Expert cheie    - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații electrice – sau echivalent autorizat ANRE în vederea executării lucrărilor în instalații electrice	34

	Expert cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare – sau echivalent	35

6.	Plăți	43

7.	Garanție	43

8.	Procedura de atribuire și durata lucrărilor	43

9.	Criteriul de atribuire	43

10.	Atribuțiile și responsabilitățile părților	48

11.	PROPUNEREA FINANCIARĂ va cuprinde:	50

# INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei achiziții, Ministerul Justiției îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

## Denumirea Investiției

„Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului secundar al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției, la sediul Tribunalului Covasna”

## Particularităţi ale amplasamentului

Localizare: Amplasamentul investiției propuse este situat în intravilanul Localității Sfântu Gheorghe, Strada Kariza Janos, nr. 2, judetul Covasna.

## Beneficiarul investiției: Ministerul Justiției

## Ordonator de credite/investiții: Ministerul Justiției

## Sursa de finanțare: Mecanismul de Redresare și Rezilință

## Obiectul contractului: Execuție lucrări.

Analiza situației existente

Zona studiată este amplasată pe str. Kriza Janos, nr.2, nr. Cad. 39760. Conform Regulamentului Local de Urbanism al minicipiului Sf. Gheorghe, terenul este situat în zona UTR1 – ZIS -zonă destinată instituțiilor publice și servicii. Suprafața terenului este 2.463 mp.

Ansamblul Tribunalului Covasna este alcătuită din trei corpuri: C1(format din clădirea 1 -Tribunalul Covasna și clădirea 2 – Extindere Tribunalul Covasna), C2 (bazin de apă) și C3(post transformare).

C1: Nr.cad. 39760 – C1, clădire 1 – regim de înâlțime S+P+2E, an construcție 1980 Tribunalul Covasna și clădire 2 – regim de înâlțime S+P+7E, an construcție 2017, Extindere Tribunalul Covasna (cf. Carte funciară nr. 39760 Sfântul Gheorghe);

C2: Nr.cad. 39760 – C2, regim de înâlțime P, an construcție 2017, bazin de apă (cf. Carte funciară nr. 39760 Sfântul Gheorghe);

C3: Nr.cad. 39760 – C3, regim de înâlțime P, an construcție 2017, post transoformare (cf. Carte funciară nr. 39760 Sfântul Gheorghe);

## Date climatice și particularități de relief

Conform STAS 6472/2-83, temperature pe timp de vară este de 25o, iar temperature de calcul pentru iarna este de -21o.

Întrucât construcția este situată în Sf. Gheorghe, conform Codului de proiectare P100-1/2013 rezultă coeficientul seismic specific amplasamentului ag= 0.20g și perioada de colt Tc= 0.7s, caracteristice mișcărilor seismice care se manifestă la suprafața liberă a terenului.

Încărcări date de vânt: Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru Sf. Gheorghe este q= 0.6 KPa conform CR-1-4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”.

Încărcări date de zăpadă: Valoarea caracteristică a încărcării de zăpadă pe sol în Sf. Gheorghe este de 2.0 KN/ mp conform  „ Cod de proiectare pentru evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”.

# Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

Prezenta achiziție de lucrări are ca scop realizarea amenajărilor necesare pentru configurarea unei camere tehnice destinate găzduirii nodului secundar al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției, în incinta sediului Tribunalului Covasna. Implementarea contractului urmărește asigurarea condițiilor tehnice, funcționale și de securitate corespunzătoare operării echipamentelor informatice critice, în conformitate cu cerințele specifice privind continuitatea activității, siguranța datelor și protecția infrastructurii IT. Prin executarea lucrărilor se vizează crearea unui spațiu adecvat din punct de vedere al instalațiilor, climatizării, alimentării cu energie electrică, protecției la incendiu și controlului accesului, astfel încât să fie îndeplinite standardele aplicabile infrastructurilor informatice cu rol esențial în funcționarea sistemului judiciar.

## Informații despre Autoritatea Contractantă

Obiectul contractului ce rezultă din prezenta procedură de atribuire îl reprezintă execuția tuturor lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului secundar al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției, la sediul Tribunalului Covasna”, astfel cum sunt acestea identificate în volumele documentației tehnice și anexele aferente.

În vederea îndeplinirii obiectului contractului, Contractantul va realiza, fără a se limita la, următoarele activități și lucrări:

- Realizarea obiectului de investiție și a lucrărilor asociate, incluzând toate lucrările pe discipline necesare amenajării camerei tehnice (lucrări de construcții, instalații electrice, instalații de climatizare, securitate, protecție la incendiu și alte lucrări conexe), în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și ale Proiectului Tehnic;

- Elaborarea și/sau definitivarea, pe parcursul execuției lucrărilor, a detaliilor de execuție care nu au fost elaborate inițial în cadrul Caietului de sarcini, acolo unde acestea sunt necesare pentru realizarea corectă a lucrărilor, cu respectarea soluțiilor tehnice aprobate și a legislației aplicabile;

- Achiziționarea tuturor materialelor, produselor, echipamentelor, utilajelor și mijloacelor necesare pentru execuția lucrărilor, inclusiv echipamente de ridicare, manipulare și montaj, precum și orice alte resurse necesare pentru realizarea obiectului contractului;

- Executarea lucrărilor provizorii și a activităților necesare organizării de șantier, inclusiv obținerea autorizațiilor, avizelor și acordurilor necesare de la autoritățile competente pentru desfășurarea activităților pe durata execuției lucrărilor;

- Transportul la șantier al tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor și componentelor necesare, utilizând orice mijloc de transport adecvat, inclusiv transporturi speciale, după caz;

- Efectuarea tuturor testărilor, verificărilor și încercărilor prevăzute de legislația în vigoare, de reglementările în domeniul asigurării calității în construcții, de proiectul tehnic și de Caietul de sarcini;

- vii. Asigurarea consumabilelor necesare pentru execuția lucrărilor, desfășurarea testărilor și realizarea activităților de control al calității;

- Întreținerea lucrărilor executate pe durata execuției și până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă, inclusiv remedierea eventualelor neconformități constatate;

- Menținerea șantierului în stare de ordine și funcționare, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, precum și demontarea și îndepărtarea tuturor lucrărilor sau amenajărilor provizorii la finalizarea execuției;

- Elaborarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentațiilor necesare pe perioada execuției lucrărilor, care includ, fără a se limita la:

- Graficele generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

- Planul calității pentru execuție;

- Planul de control al calității;

- Certificările de conformitate și rezultatele testelor materialelor și lucrărilor;

- Documentația necesară pentru întocmirea Cărții tehnice a construcției, inclusiv instrucțiuni de exploatare și mentenanță, acolo unde este aplicabil.

## Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Ministerul Justiției este autoritatea publică centrală a administrației publice de specialitate, cu personalitate juridică, care exercită atribuții în domeniul elaborării, coordonării și aplicării politicilor publice în materia justiției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Justiției asigură funcționarea sistemului judiciar, coordonează activitatea instituțiilor aflate în subordine sau în coordonare și gestionează infrastructura necesară desfășurării activităților specifice, inclusiv infrastructura informatică aferentă.

În acest context, Ministerul Justiției are responsabilitatea de a asigura condițiile tehnice și operaționale adecvate pentru funcționarea în condiții de siguranță și continuitate a infrastructurii informatice critice utilizate de instanțele judecătorești, inclusiv prin realizarea investițiilor necesare în infrastructura fizică și tehnică. Prezenta achiziție de lucrări se înscrie în demersurile instituționale ale Ministerului Justiției de modernizare și consolidare a infrastructurii IT, în vederea creșterii nivelului de securitate, fiabilitate și eficiență a serviciilor informatice esențiale pentru actul de justiție.

## Informatii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Prin realizarea obiectului prezentei achiziții de lucrări, Autoritatea Contractantă anticipează obținerea unor beneficii directe și indirecte, cu impact semnificativ asupra funcționării infrastructurii informatice critice aferente sistemului judiciar. Amenajarea unei camere tehnice dedicate va contribui la creșterea nivelului de securitate fizică și operațională a echipamentelor informatice, la reducerea riscurilor asociate întreruperilor de funcționare și la asigurarea continuității activităților informatice esențiale.

Totodată, implementarea contractului va permite alinierea infrastructurii tehnice la cerințele și standardele aplicabile în domeniul protecției datelor, securității informațiilor și siguranței în exploatare, precum și optimizarea condițiilor de operare și mentenanță a echipamentelor IT. Pe termen mediu și lung, beneficiile urmărite includ creșterea fiabilității sistemelor informatice, îmbunătățirea capacității de răspuns la incidente tehnice și susținerea procesului de digitalizare și modernizare a serviciilor publice furnizate de Autoritatea Contractantă.

Prin realizarea obiectivului de investiții „ Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului secundar al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției, la sediul Tribunalului Covasna” se vor asigura condițiile impuse de legislația în vigoare. Prin efectuarea acestor lucrări în realizarea camerei tehnice de la Tribunalul Covasna, se pot preveni întreruperea serviciilor oferite prin intermediul sistemelor IT&C în cazul unor dezastre naturale sau incidente majore, dar și pentru a crește calitatea acestora.

Totodată, prin această intervenție, costurile aferente consumului de curent electric și a celor pentru realizarea mentenanței sistemelor auxiliare scad, astfel generând costuri reduse per total. Desigur, există și posibilitatea de a dezvolta noi sisteme informatice fără a aduce o încărcare suplimentară sistemelor actuale de producție, astfel crescând siguranța și securitatea sistemelor informatice găzduite de această cameră tehnică.

## Justificarea necesităţii obiectivului de investiţii

Prin Ordinul nr. 1247/C/26.07.2023 privind finanțarae proiectului „Amenajare camera tehnice pentru găzduirea infrastructurii IT critice a Ministerului Justiției” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar ”, Ministerului Justiției este responsabil de implementarea obiectivului de investiții finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

## Studii/expertize de specialitate

- Expertiza tehnică pentru cerința esențială A1 (rezistență și stabilitate) întocmită de ing.Zefir APOSTOL;

- Pentru identificarea nivelurilor de risc și a categoriilor de pericol de incendiu se vor avea în vedere criteriile precizate în Normativul P118-99, iar dotările specifice și căile de evacuare vor utiliza prevederile aceluiași normativ.

- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

- Proiect Tehnic și Detalii de execuție.

- Liste de cantități și Deviz General.

## Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind finalizarea integrală a lucrărilor aferente obiectivului „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului secundar al infrastructurii informatice critice a Ministerului Justiției, la sediul Tribunalului Covasna”, în deplină conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, ale proiectului tehnic și ale legislației aplicabile în domeniul construcțiilor.

În acest sens, Contractantul are obligația de a asigura obținerea următoarelor rezultate finale:

- Executarea tuturor lucrărilor pe discipline (construcții, instalații electrice, instalații de climatizare, securitate și alte lucrări conexe), realizate integral, corespunzător din punct de vedere calitativ și cantitativ, cu respectarea cerințelor tehnice și funcționale prevăzute în Caietul de sarcini;

- Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea de execuție, atât primare, cât și secundare, prin sortarea acestora și respectarea în totalitate a procedurilor și obligațiilor legale privind colectarea, transportul, valorificarea și/sau eliminarea deșeurilor;

- Predarea tuturor documentațiilor necesare care au stat la baza planificării execuției, desfășurării lucrărilor, controlului calității și finalizării acestora, conform prevederilor prezentului caiet de sarcini și legislației în vigoare;

- Eliberarea și aducerea perimetrului șantierului la starea inițială, prin evacuarea tuturor echipamentelor, utilajelor, materialelor și organizărilor de șantier utilizate pe perioada execuției lucrărilor, precum și curățarea completă a zonei afectate.

# NOMINALIZAREA OBIECTELOR DE INVESTIȚII

- Arhitectură

- Pentru spațiul analizat (de la demisolul construcției Corp C1-Clădirea 2) unde se vor poziționa echipamentele ( rack-urile ) se va realiza un perete de compartimentare nou din gips carton, cu clasa de reacție la foc A2-s1,d0, clasa de combustibilitate C0 (CA1) și rezistență la foc minimum 60 de minute.

- Se va monta, în golul de circulație funcțională, o ușă metalică dotată cu sistem de autoînchidere și control acces, cu dimensiunile de 90 x 210 cm.

- În camera Dct 02, conform proiect tehnic, se vor realiza lucrări de montaj pardoseală tehnologică ( flotantă ) de tip demontabilă, cu dimensiunea casetelor de 60x60 cm. Plăci realizate din material gips armat cu fibre celulozice sau sulfat de calciucu grosimi standardizate de 30, 36 sau 40 mm, având canturi cu o geometrie specială. Plăcile de pardoseală tehnică supraînălțată  se așază flotant pe picioare metalice reglabile pe înălțime. Picioarele metalice se fixează pe suprafața planșeului de bază (curățată și amorsată în prealabil) cu adeziv.

- În camera Dct 01, conform proiect tehnic, se vor realiza lucrări de montaj finisaj pardoseală din plăci ceramice antiderapante de interior, dimensiune de 30 x 30 de cm, culoare bej sau conform solicitări beneficiar.

- Conform proiectului tehnic de arhitectură se vor realiza separări a camerei tehnice pe culoare cald – rece. Închiderea pe verticală se va realiza printr-o ușă glisantă, pe șină, cu dimensiunile de 90 x 205 cm, cu deschidere stânga-dreapta. Închiderea pe orizontală se va realiza cu panouri, pe structură metalică, din sticla sau policarbonat pentru acoperiș.

- Se vor monta 12 (doisprezece) echipamente (rack-uri) noi cu dimensiunile de 60 x 110 x 210 cm (lxLxH) și greutate de 750 de kg / echipament, achiziționate de către operatorul economic declarant câștigător.

- Se va realiza și monta o treaptă metalică și un podest metalic, de trecere de la cota finita, existentă, a demisolului la cota de calcare a pardoselii tehnologice. Cadrul metalic de susținere a acestora se va realiza din țeavă metalică rectangulară, iar acoperirea lor se va realiza din placi de tablă striată, antiderapantă, laminată la cald.

- Insalații electrice

- Tablouri electrice de distributie

Tabloul electric prevazut in cadrul documentatiei va indeplini conditiile  minimale generale de exigenta, printre care:

- tensiunea nominala - 1 kV;

- protectie climatica – N;

- protectie mecanica IP65 pentru cele exterioare si IP 31 pentru cele instalate in interior;

- ambient local (-50C … +400C) ;

- montaj aparent sau incastrat, conform specificatiei din proiect;

- acces frontal

Carcasa tabloului trebuie sa fie executata din materiale incombustibile C0 sau greu combustibile C1 si C2.

Constructia tabloului va permite racordarea cablurilor si tuburilor de protectie, in zonele de acces (panoul superior si/sau inferior), prin asigurarea de presetupe corespunzatoare si spatiu suficient in interior pentru desfasurarea conductoarelor.

Conductoarele interioare nu trebuie sa fie supuse la solicitari in exploatare (deschidere usi acces, desfacere panouri protectie).

Tabloul electric se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in constructia acestora. Comanda pentru tabloul electric va fi insotita de desenele continand schema electrica monofilara si specificatia de aparataj.Tabloul electric trebuie sa fie astfel construit incat sa respecte schema electrica si gradul de protectie al instalatiei.

Tabloul se livreaza complet asamblat sub responsabilitatea producatorului, avand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive conf. cap 2.4 din SR EN 60439-1/2001.Producatorul va insoti tabloul electric de documentatia tehnica aferenta, documentatie cuprinzand informatii privind caracteristicile electrice necesare unei functionari corecte (tensiunea nominala de utilizare, tensiunea nominala de izolare, curentul nominal, curentul nominal de scurta durata, curentul nominal conditional de scurtcircuit, frecventa nominala).

Tablou electric va fi prevazut cu placuta de identificare marcate durabil si amplasata astfel incat sa fie vizibila si lizibila atunci cand acesta este instalat. Placuta va preciza numele producatorului si oricare alt mijloc de identificare ce permite obtinerea unor informatii relevante de la producator.Tabloul va fi prevazut cu usa frontala, asigurata cu sistem special de incuiere, care sa permita numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tabloului se va executa cu conductoare izolate de cupru.Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie sa fie montata langa bornele fazelor asociate ale circuitului respectiv, si marcata prin semnul de protectie.Usa mobila metalica trebuie legata la bara de legare la pamant.

Tabloul electric va fi prevazut cu intrerupator general a carui pozitie de conectare - deconectare va fi vizibila.Echipamentul electric introdus in tablouri trebuie sa fie de tipul cu legaturi fata.In interiorul tabloului, aparatele cu functiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil si marca in consecinta.

Aparatele, conectorii si conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate si etichetate incat sa fie usor accesibile si de identificat, pentru manevre, verificari si interventii.

Intrerupatoarele automate si sigurantele automate trebuie sa aiba capacitatea de rupere superioara valorii curentului de scurtcircuit pe barele din care se alimenteaza, la tensiunea nominala.Carcasa trebuie sa aiba un grad minim de potectie IP31, trebuie montata pe o structura autoportanta si asezata pe pardoseala. Accesul la tablou se va face prin fata. Componente auxiliare.

Tabloul electric va fi insotit in mod obligatoriu de:

- dispozitive auxiliare de manevra;

- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transporta separat, pentru a fi montate la fata locului;

- piese de rezerva a caror frecventa de inlocuire reclama acest lucru;

- date tehnice despre aparatajul de masura, comanda si automatizare din componenta tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;

- cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare si desfasurate, buletinele de incercare, certificatul de calitate, si elemente de identificare a tabloului (denumire, furnizor, data fabricatiei, etc.).

Tabloul electric trebuie montat perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supus vibratiilor sau deplasarilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur.

Inalţimea minima fata de pardoseala a laturii de jos a tabloului trebuie sa fie astfel stabilita incit sa permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de pardoseala a laturii de sus a tabloului să fie de cel mult 2,2m.Iesirea cablurilor din tablouri se va face prin partea superioara sau inferioara a acestora.

- Aparataj de comutatie de joasa tensiune

Aparatajul si circuitele dintr-un tablou electric trebuie astfel amplasate încât să faciliteze funcționarea și întreținerea lor  și să asigure gradul necesar de securitate.

Aparatajul care face parte dintr-un tablou trebuie să aibă distanțele conform cu cele din prescriptiile corespunzatoare si aceste distante trebuie mentinute in conditii de utilizare normala.

Coordonarea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit trebuie sa faca obiectul unui acord intre producatorul tablourilor electrice si utilizator. Informatiile existente in documentatia tehnica ce insoteste tablourile pot tine loc de acord.

Reglajele sau alegerea dispozitivelor de protecție la curenți de scurtcircuit din interiorul unui tablou trebuie fixate, dacă este posibil, astfel încât un scurtcircuit care se produce în oricare din circuitele de plecare să poată fi eliminat de echipamentul de comutatie instalat pe circuitul defectat, fară a afecta celelalte circuite de plecare, asigurând astfel selectivitatea sistemului de protecție.

Aparatajul de comutatie si componentele acestuia incorporate intr-un tablou trebuie sa fie conforme standardelor.Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuie astfel dispuse incat sa fie accesibile in timpul montarii, cablarii, intretinerii si inlocuirii.

Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuie astfel dispuse incat buna functionare a tabloului sa nu fie perturbata de interactiunile dintre ele, cum ar fi: caldura, arc electric, vibratii, camp electromagnetic, care se produc in timpul unei functionari normale.

- Întreruptor de joasă tensiune miniatura (MCB)

Intreruptoarele MCB (Mini Circuit-Breaker) trebuie sa corespunda SR EN 60947-2/1993, IEC898, EN60898 sau echivalent. Partile mecanice si partile electrice sub tensiune, cu exceptia terminalelor trebuie montate in casete turnate de inalta rezistenta mecanica. Contactele de sarcina trebuie sa fie pe suporti de cupru de inalta conductivitate acoperite electrolitic cu argint / tungsten, fara sudare.

Declansatorul trebuie sa aiba indicate clar poziţiile ON-OFF.

Intreruptoarele MCB trebuie sa fie cu declansare libera (“trip free”). Mecanismul de declansare trebuie sa fie electromagnetic sau termomagnetic, scurtcircuit si compensat la variatiile de temperatura pentru a putea lucra corect la temperaturi ambientale intre –5°C … +40°C si calibrate la +40°C pentru sarcina 100%.

Intreruptoarele MCB bipolare, tripolare sau tetrapolare trebuie sa fie interblocate intern incat defectul pe o faza sa declanseze toti polii simultan.	Intreruptoarele MCB pentru circuitele de iluminat trebuie sa aiba caracteristica de declansare pe curba B, iar pentru circuitele de priza caracteristica de declansare pe curba C.

Curentul de scurtcircuit al intreruptorului MCB trebuie ales mai mare decat curentul de scurtcircuit pe barele din care se alimenteaza, mentionate in scheme, dar nu va fi in nici un caz sub 4,5kA.

- Interupatoare in carcase turnate (MCCB)

Intrerupatoarele MCCB (Molder Case Circuit-Breaker) trebuie sa corespunda SR EN 60947-1, BS 4725 partea 1/97 sau echivalent.Toate partile mecanice si electrice sub tensiune, cu exceptia terminalelor trebuie montate in casete electrolitic argint/tungten fara sudare.

Intreruptoarele MCCB trebuie sa fie cu declansare libera (’’trip free’’). Mecanismul de declansare va fi cu declansare termica pentru suprasarcina 100%.	Intrerupatoarele MCCB trebuie echipate cu dispozitive de protectie la suprasarcina si scurtcircuit reglabile (adjustabile) care sa asigure selectivitatea protectiei, trebuie sa aiba o caracteristica curent/timp temporizata invers proportional cu curentul. Acolo unde este specificat, se va prevedea declansator suplimentar de deschidere la un semnal de comanda.

Toate intreruptoarele MCCB trebuie prevazute cu dispozitive de indicare clara la declansarea prin protectie (’’trip’’).

- Intrerupator automat de joasa tensiune cu izolatie in aer (ACB)

Intrerupatorul automat de joasa tensiune cu izolatie in aer (ACB) trebuie sa corespunda SR EN 60947-2/1993 sau BS 4725 partea 1/97 sau echivalent.Intrerupatorul automat de joasa tensiune cu izolatie in aer (ACB), trebuie sa fie tripolar, cu acces in interiorul dulapului, cu conexiuni in spate.

Intrerupatorul automat de joasa tensiune ACB trebuie sa fie capabil sa cuprinda accesorii pentru protectie dupa cum urmeaza :

- bobina de declansare

- protectie instantanee la scurtcirciut

- protectie temporizata la supracurent

Contactele principale si secundare trebuie sa fie placate cu argint. Camera de stingere a arcului trebuie tratata special pentru a minimiza coroziunea si a elimina sudarea contactelor in orice conditii. Trebuie prevazut un dispozitiv de stingere a arcului, rezistent la temperatura.

Intrerupatorul automat ACB trebuie sa aiba 4NC+4NO contactele auxiliare. Tot cablajul secundar trebuie sa fie conectat la sirul de cleme de pe carcasa aparatului, prin cablu flexibil cu adaptor. Trebuie prevazute urmatoarele accesorii : bariere intre faze, indicatoare de pozitie pentru ’’ON ’’, ’’OFF’’, ’’TRIP’’, ’’RESORT AMAT’’. Intrerupatorul ACB trebuie sa poate fi blocat in pozitia ’’OFF’’ cu lacat.

Intrerupatorul automat ACB trebuie sa aiba posibilitatea de armare si destindere manuala a mecanismului cu acumulare de energie mecanica cu resorturi. Operatia de declansare trebuie sa poata fi facuta prin bobina de declansare atat manual, cat si prin protectia de suprasarcina, scurtcirciut, etc. Intrerupatorul ACB trebuie sa declanseze liber, daca acesta a primit comanda de inchidere pe un defect.

Intrerupatorul automat ACB trebuie sa aiba capacitatea de rupere (Icu) superioara valorii curentului de scurtcircuit pe barele din care se alimenteaza, mentionate in scheme si in breviarul de calcul.

- Interuptoare cu protectie la curent diferential (RCB)

Intreruptoarele RCB (Residual Circuit-Breaker) trebuie sa aiba caracteristica de declansare la supracurent si protectie la curent diferential conform I7-2011, SR CEI 60755+A1+A2/1995, BS 4293 :83, IEC1008, EN61008.

Toate partile mecanice si electrice sub tensiune, cu exceptia terminalelor trebuie montate in casete turnate de inalta rezistenta mecanica. Intreruptoarele RCB trebuie sa aiba un mecanism basculant de deschidere rapida cu declansare libera (’’trip free’’).

Intreruptoarele RCB trebuie sa fie tetrapolare pentru consumatorii trifazici si bipolare pentru cei monofazici. Intreruptorul va fi interblocat intern astfel incat o scurgere de curent la pamant pe oricare faza sa declanseze simultan toate fazele.

Detectarea curentului de atingere trebuie sa utilizeze un transformator diferential de curent pentru activare bobinei de declansare, iar timpul total de operare trebuie sa nu fie mai mare de 0,1s in orice situatie.

Declansatorul trebuie sa aiba pozitii distincte pentru OPEN, CLOSED si TRIPPED. Pozitiile OPEN si CLOSED trebuie etichetate in mod clar.Intreruptoarele RCB trebuie etichetate cu contacte durabile de argint/tungsten si contactate auxiliare de semnalizare.

Intreruptoarele trebuie prevazute cu buton de testare pentru a simula punerea la pamant, pentru a activa testarea mecanismului de declansare. Trebuie prevazut de asemenea un indicator cu buton de resetare manuala pentru indicarea vizuala a declansarii datorate unei scurgeri de curent la pamant.

Intreruptoarele folosite trebuie sa aiba caracteristica de declansare pe curba B si respectiv curba C in conformitate cu descrierile din schemele monofilara ale tablourilor electrice.

Curentul de scurtcircuit trebuie sa fie de minim 4.5kA la tensiunea nominala. Sensibilitatea la curent defect trebuie sa fie de minim 4.5kA la tensiunea nominala. Sensibilitatea la curentul de defect trebuie sa fie de 30mA pentru aparatul care deserveste un circuit final de protectie.

- Aparate locale

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice si un indicator desemnalizare.

Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi etc.), ale aparatelor, ale echipamentelor si utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin incadrarea lor in prevederile normativului I7-2011, standardelor in vigoare si după caz cu avizul metrologiei.

Aparatele electrice individuale,care se instaleaza in teren,conform proiectului (intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi insotite in cazul celor de forta, de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in mod expres in proiect, si in mod special gradul de protectie.

Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incit ele sa nu stinjeneasca circulatia pe coridoare, pasarele, accese. Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale, trebuie sa se faca astfel incit intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii lor in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilor corozivi.

- Corpuri de iluminat; Lampi pentru iluminat

Contractantul trebuie sa furnizeze si sa instaleze toate corpurile de iluminat si lampile aratate pe planuri, cu specificatiile tehnice indicate de proiectant. Deasemenea trebuie sa se asigure ca corpurile de iluminat pentru care se va asigura doar montajul, sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic.

Contractantul trebuie sa se asigure ca toate corpurile de iluminat sunt compatibile cu sistemul de montaj adoptat. Tipul corpurilor de iluminat si felul de montaj trebuie sa fie conform celor din planuri.

Contractantul trebuie sa puna la dispozitia proiectantului si beneficiarului datele fotometrice, numele furnizorului, codul de catalog si tipul lampilor, impreuna cu planurile de executie, pentru aprobare inainte de a se da comanda la fabricant.Pentru reducerea consumurilor de energie trebuie folosite lampi cu inalta eficacitate luminoasa pentru a reduce puterea instalată a sistemului de iluminat in ansamblu, corelat cu folosirea unor corpuri de iluminat cu randament luminos ridicat.

Pozitia de montare a corpurilor de iluminare va fi cea indicata pe planuri. Se va evita montarea acestora sub conducte cu apa sau pe care poate, aparea condens si interzisa montarea sub robineti sau vane. In cazul aparitiei pe santier a unor asemenea situatii va fi solicitat proiectantul pentru stabilirea solutiei.

Corpurile pentru iluminatul de siguranta tip luminobloc vor avea prevazute suplimentar:

- acumulator incorporat pentru autonomie de 3 ore;

- sistem de comanda pentru trecerea automata pe sursa de rezerva in cazul disparitiei tensiunii din sistem;

- aparataj pentru testarea trecerii pe sursa de rezerva;

- set colaje pentru diferite situatii de utilizare (evacuare in diverse directii, hidrant incendiu);

- semnalizarea incarcarii acumulatorilor prin LED;

- presetupe pentru intrare cablu electric asezate incat sa nu conduca in interior apa sau umezeala.

- Intrerupatoare si comutatoare

Intrerupatoarele si comutatoarele vor avea urmatoarele caracteristici minimale:

- curent si tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 10A, 250V;

- protectie mecanica – IP20 la interior si IP 55 la exterior;

- intrerupere unica, in cazul circuitelor trifazate;

- dispozitiv cu arc atenuator pe fiecare pol;

- capacitate de rupere corespunzatoare curentului de circuit din retea;

- etanse, cu capac de protectie in cazul celor montate in zone cu risc de stropire.

Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele in spatiile interioare se vor monta la o inaltime de 0,6-1,5 m, masurata de la axul aparatului pina la nivelul pardoselii finite.

- Prize de energie

- curent si tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 16A, 250V;

- etanse, cu capac de protectie in cazul celor montate in zone cu risc de stropire;

- contact de PE, atat la cele unipolare cat si la cele tripolare;

- cu capac de protectie si obturatoare in cazul celor montate in zonele accesibile publicului

- Conducte si cabluri electrice

Alegerea materialelor se va face in functie de prevederile proiectului si vor corespunde sectiunilor din schemele electrice.

Cablurile și conductele electrice vor corespunde condițiilor de încărcare termică a circuitelor în care sunt instalate și de scurtcircuit al rețelei interioare.

În funcție de traseu, cablurile vor fi montate:

- liber pe paturi de cablu în zonele ferite de lovituri mecanice, în cazul fascicolelor de cabluri;

- în tub IPEY in subsoluri pe trasee individuale ferite de lovituri mecanice;

- în tub IPY sau în tub flexibil montat îngropat în pereți;

- în tub PEL pe trasee expuse loviturilor mecanice;

- pe console metalice în ghenele de cabluri.

Bratarile de fixare a cablurilor pe traseele verticale vor fi realizate din materiale incombustibile.La capete precum si in lungul traseului pe mantaua cablurilor se vor practica marcaje de identificare a circuitelor.

La trecerea cablurilor electrice prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de protectie din otel sau din material plastic cu emisire redusa de fum sau rezistente la foc. Spatiul liber dintre cablu si tub trebuie etansat cu un material omologat.Este interzisa efectuarea unor operatii de sudura in zonele ocupate de cabluri.

Realizarea de coturi la cabluri se va face cu respectarea razei de curbura admisa pentru cablul respectiv. Paturilor de cabluri li se va asigura continuitatea galvanica si vor fi legate la conductorul de legare la pamant.

- Conducte electrice

Conductele de legatura se vor alege astfel ca sa aiba tensiune de izolatie corespunzatoare, sa fie rezistente la solicitarile datorita efectului termic si electrodinamic al curentului de scurtcircuit la locul de montare.

Sectiunea conductorului de nul de lucru, in cazul circuitelor monofazate de iluminat introduse in tuburi de protectie va fi egala cu aceea a conductorului de faza.

Conductele electrice se vor monta cu respectarea stricta a codului culorilor si anume:

- verde - galben, pentru conductele de protectie (PE si PEN);

- albastru deschis, pentru conductorul NEUTRU;

- rosu, albastru, maro, pentru conductele de faza (L1, L2, L3).

Conductorul NEUTRU, va avea aceiasi sectiune cu cel de faza, in circuitele monofazate si in circuitele trifazate cu sectiuni ale celor de faza pana la 16mm2  cupru si 25mm2 aluminiu.

- Cabluri electrice

Pentru instalatiile de iluminat, forta si comanda, se utilizeaza cabluri cu conductoare de cupru, cu izolatie si manta de XPLE.

Cablurile vor avea izolatia pentru tensiunea nominala 1 kV si vor fi de tipul:

- cu emisie redusa de fum pentru coloanele si circuitele normale si de siguranta;

- rezistente la foc 90 minute pentru coloanele si circuitele echipamentelor ce contribuie direct la stingerea incendiilor sau evacuarea fumului, cu degajari reduse de fum;

Cablurile electrice se vor livra in functie de lungimile si sectiunile lor pe tamburi de lemn sau la colaci. Cablurile trebuie sa reziste la operatiunile de manipulare si depozitare in conditiile specificate in normele de fabricatie, fara sa-si modifice calitatile.

In interior si exterior (in zone cu posibilitati reduse de expunere la lovituri mecanice), se vor utiliza cabluri nearmate. Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la supra tensiuni si are valorile indicate in standardele si normele interne de produs, functie de tensiunea cea mai ridicata a retelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim 1kV.

Sectiunea cablurilor va fi in conformitate cu prevederile proiectului, cu respectarea conditiilor de verificare la cadera de tensiune si incarcarea termica.

Caracteristicile principale ce vor fi respectate de cablurile ce urmeaza a se instala:

- tensiunea de lucru 1000V;

- temperatura de lucru	-150C … +700C ;

- flexibilitate tolerabila (raza de curbura 6D);

- rezistenta la umiditate;

- rezistenta la socurile mecanice;

- rezistenta la agenti chimici.

Instalaţia electrica, (in tub sau cablu), daca se realizeaza pe trasee comune cu alte instalatii, se va monta astfel:

- la 5 cm deasupra instalatiilor de apa si canalizare (3 cm la intersectii);

- la 10 cm deasupra conductelor cu gaze petrolifere lichefiate (5 cm la intersectii);

- la 25 cm deasupra instalatiilor de telecomunicatii;

- la 100 cm sub instalatia de gaze naturale şi sub instalatia de energie termica cu temperatura de peste +40° C (50 cm la intersectii).

La montarea aparenta a cablurilor electrice, se vor respecta distantele maxime de rezemare si fixare conform normativului NTE 007/2008 si anume:

- pentru cabluri electrice nearmate:

- 50 cm pentru montaj orizontal;

- 100 cm pentru montaj vertical;

- pentru cabluri electrice armate:

- 80 cm pentru montaj orizontal;

- 150 cm pentru montaj vertical.

Pe traseele verticale se recomanda o distantă de 30 cm intre circuitele de fortă si cele de curenti slabi, iar pe traseele orizontale se recomanda o distanta de minimum 5 cm.

Pentru a evita perturbatiile cauzate de aparate care produc campuri electromagnetice (de ex. balasturi pentru lampile fluorescente) se recomanda o distanta de minim 30 cm intre aceste aparate si traseul circuitelor de curenti slabi.

- Tuburi cu emisie redusa de fum

Tuburile de protectie si fitingurile lor trebuie sa fie din material plastic, cu emisie redusa de fum (conform SR EN 922 :1996, SR EN 578 :1997, STAS 11360-89) sau din otel (conform STAS 7656-90, STAS 7933-80 sau BS4568-partea 1 si 2). Tuburile din otel galvanizat trebuie sa fie filetate, sudate longitudinal, clasa 4 de protectie contra coroziunii, prin galvanizare in baie calda, atat la interior cat si la exterior.

Tuburile rigide din otel si intermediare ca rigiditate, trebuie sa fie folosite in urmatoarele cazuri :unde nu este permis materialul plastic, pe portiuni verticale de protectie a cablurilor sub h=2 m. Tuburile de protectie din material plastic pentru instalatiile electrice mentionate in proiect trebuie sa fie folosite  la intrarea cablurilor in cladiri, sub platforme la unele subtraversari, in medii umede si trebuie sa fie din material plastic rigid. Tuburile din material plastic trebuie sa se utilizeze in zone corozive, atat ingropat cat si aparent.

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri sau crapaturi. Tuburile din material plastic vor fi pastrate uscate si vor fi asigurate impotriva patrunderii corpurilor straine in interiorul lor.Pentru efectuarea schimbarilor de directie se vor utiliza coturi si curbe omologate iar raza minima de curbura va fi minimum 4 diametre.

Tuburile inglobate se monteaza inainte de inchiderea cofrajului, fiind bine fixate.Tuburile de protectie se vor instala pe cat posibil in linie dreapta. Trebuie evitate curburile si sifoanele care pot acumulua apa. Se prevad firele de tragere in tuburi.

- Materiale auxiliare

Dozele de aparate si de derivatie, clemele de conexiuni, clipsurile pentru derivatii si colierele pentru fixarea cablurilor vor fi in general din materiale greu combustibile, cu intarziere la propagarea flacarii.

Colierele pentru fixarea cablurilor pozate pe verticala trebuie sa fie din materiale incombustibile. Colierele pentru fixarea pe verticala a cablurilor cu rol de siguranta la foc trebuie sa fie rezistente la foc 90 minute.

Dozele de aparat vor fi alese in conformitate cu tipul de perete in care sau pe care se monteaza (beton, rigips, caramida, etc.) si trebuie sa fie cu degajari reduse de fum.

- Insalații HVAC

Se vor respecta normele in vigoare, precum si normele executantului.

Inainte de trecerea la executie se va face o examinare a materialelor pentru a corespunde cerintelor din proiect.

Punerea in opera se va face in urmatoarele conditii:

- lipsa de praf

- temperatura aerului si a pieselor metalice intre +5ºC si 40ºC.

Umiditatea relativa trebuie sa fie sub 70%, daca producatorul materialului nu specifica si alte conditii.Izolarea nu se face decat dupa ce s-au efectuat probele de presiune si etansare.

Izolatia la conducte si canale va fi continua.

In dreptul suportilor mobili izolatia se va intrerupe pe o lungime de 30-50 mm pentru a se evita degradarea acesteia la dilatarea (contractarea) conductelor.La nivelul flanselor, armaturilor izolatia conductei se intrerupe pe o lungime care sa permita demontarea acestora.

Izolarea termica a conductelor si aparatelor se va aplica numai dupa curatirea si protejarea lor cu straturi anticorozive.Izolatia termica si invelisul protector a armaturilor si imbinarilor cu flanse va fi demontabila.

- Controlul calitatii in vederea receptiei

Controlul calitatii lucrarilor se efectueaza conform prevederilor normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructor si instalatii aferente indicativ C.56-02 si a instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii. Controlul executiei se efectueaza in faze de executie , rezultatele verificarilor fiind consemnate in procese verbale de lucrari ascunse.

Se verifica:

- livrarea materialelor cu certificat de calitate;

- manipularea, depozitarea si conservarea materialelor in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii;

- protectia anticoroziva (grosime, continuitate, calitate);

- startul termoizolator (grosime, continuitate, fixare, sustinere);

- stratul de protectie a termoizolatiei (calitate, etanseitate, grosime, fixare).

- Probe

Probele instalatiei de incalzire se vor executa conform normativ I.13-2015

Instalatiile de climatizare se vor supune urmatoarelor probe:

- proba la eficacitate

- Proba de eficacitate:

Se face prin masuratori la minimum 5% din totalul incaperilor.Proba se va executa in conditii normale de exploatare pe o durata de 24 ore.Pe timpul probei, instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie inchise.

Rezultatul probei de eficacitate se considera corespunzator, daca temperatura aerului din incaperi corespunde cu cea din proiect, cu o abatere de –10C pana la +20C.

- Reglajul si echilibrarea instalatiei

Reglajul va fi efectuat de firma care a furnizat vanele de echilibrare si se va folosi un soft special inclus in calculatorul de echilibrare.

Serviciul de echilibrare va cuprinde :

- Diagnosticarea functionarii instalatiei

- Masurarea presiunilor diferentiale si a debitelor pentru fiecare vana de echilibrare

- Reglarea vanelor de echilibrare pentru debitele din proiect

- Efectuarea unui raport complet de echilibrare care va contine toate valorile masurate, pozitiile de setare ale vanelor de echilibrare, precum si observatii privitoare la functionarea instalatiei.

- INSTALATII CONDITIONARE

Punerea in functiune si verificarea  instalatiilor de ventilare si climatizare se va face conform normativ I.5-2022.

- Agregate climatizare

- Furnizarea si montarea agregatelor centrale de tratare, introducere si evacuare a aerului, de constructie robusta, pentru montat in exterior sau interior la parametrii functionali indicati.

- Agregatele vor avea gabarite care sa permita o adaptare perfecta in conditiile de spatiu indicate.

- Ventilatoarele agregatelor vor fi ventilatoare centrifuge dublu aspirante si palete multiple.

- Agregatele vor fi montate pe un cadru rigid, cu panouri demontabile si usi de acces etanse la spatiile ce necesita intretinere si examinare corecta a comenzilor.

- Agregatele vor fi izolate din punct de vedere termic si acustic.

- Sisteme de detecție și stingere incendiu cu FK-5-1-12

Obiectul prezentului proiect il constituie furnizarea si montarea sistemelor de detectie, alarmare si stingere incendiu cu FK-5-1-12 pentru Camera “BATERII” si Camera “SERVER”.

- Subsisteme de semnalizare a inceputurilor de incendiu in Camera “BATERII” si Camera “SERVER”, cate un sistem, pentru fiecare camera.

- Subsisteme de stingere incendiu cu FK-5-1-12 pentru Camera “BATERII” si Camera “SERVER” cate un sistem, pentru fiecare camera.

- DESCRIEREA SISTEMULUI

Sistemele de stingere incendiu cu FK-5-1-12 pentru Camera “BATERII” si Camera “SERVER” realizeaza:

- supravegherea automata a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia focului, fumului sau modificarea temperaturii);

- comanda declansarii stingerii incendiului cu FK-5-1-12 pentru Camera “BATERII” si Camera “SERVER”;

- monitorizeaza sistemul de stingere incendiu cu FK-5-1-12;

- semnalizarea /comanda functionarii altor instalatii auxiliare;

- memorie evenimente.

Este constituit din:

- centrala de comanda stingere conventionala ;

- sistem electro-mecanic de actionare stingere ;

- sistem mecanic de transport si refulare agent stingere;

- sirene de alarmare in caz de incendiu.

- SUBSISTEMELE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A INCEPUTURILOR DE INCENDIU

PENTRU Camera “BATERII” si Camera “SERVER”

Detectia se face prin detectoare conventionale, si asigura supravegherea automata a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia focului, fumului in incaperile supravegheate).

Pentru Camera “BATERII” s-au prevazut detectoare optice de fum, si detectoare de temperatura, de tip conventional, conectate pe doua zone de detectie incendiu, iar montarea acestora se va face pe tavanul incaperii si in podeaua tehnologica;

Pentru Camera “SERVER” s-au prevazut detectoare optice de fum, si detectoare de fum prin aspiratie, de tip conventional, conectate pe doua zone de detectie incendiu, iar montarea acestora se va face pe tavanul incaperii si in podeaua tehnologica;

Sirenele de avertizare a incendiului se amplaseaza intr-o zona adecvata pentru o buna auditie din toate punctele spatiului protejat. Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face optic si sonor, cu afisarea in clar pe un display LCD al unitatii centrale si prin aprinderea LED-ului senzorilor ce au fost alarmati. Unitatea centrala semnalizeaza starea de alarma daca in timpul procesarii mesajelor de la detectori identifica un mesaj ca fiind mesaj de alarma. Unitatea centrala poate receptiona alarme de la oricare zona de detectoare si poate procesa si afisa acest lucru. O alarma de la o zona de detectie nu opreste stocarea in memorie si afisarea unei alarme de la o alta zona de detectie.

Evenimentele sunt afisate in functie de prioritate, prioritate maxima o au mesajele de alarma, urmatoarele sunt mesajele de defect si cele din urma sunt mesajele ce arata conditionari in sistem. Intrarea in alarma a unei zone de detectie va porni automat buzzerul intern al centralei. Semnalul sonor poate fi dezactivat numai manual.

Semnalul sonor este activat daca se receptioneaza un nou mesaj de alarma de la o zona de detectie. Centrala de alarmare si stingere are in componenta o consola cu butoane dedicate pentru realizarea comenzilor specifice, oprire sirene, oprire buzzer centrala, resetare sistem etc. Cu ajutorul consolei se poate realiza programarea si setarea integrala a centralei.

Amplasarea unitatii centralei de detectie, alarmare si stingere incendiu, inclusiv echipamentele auxiliare se face, cu respectarea P118-3-2015, astfel :

- Pentru Camera “BATERII” in interiorul camerei, langa usa de intrare.

- Pentru Camera “SERVER” in exteriorul camerei, langa usa de intrare. (langa centrala de detectie alarmare si stingere incendiu pentru camera “BATERII”, in interiorul camerei “BATERII”)

- SUBSISTEMUL DE ACTIONARE, MONITORIZARE SI STINGERE INCENDIU CU FK-5-1-12

PENTRU Camera “BATERII” si Camera “SERVER”

Agentul de stingere utilizat in prezentul proiect este FK-5-1-12 – fluid format din carbon, fluor si oxigen, dupa formula CF3CF2C(O)CF(CF3)2.

Proprietatile toxicologice ale FK-5-1-12 sunt:

- NOAEL – niciun efect advers observabil, la o concentratie volumica procentuala de substanta FK-5-1-12 in aer de 10%

- LOAEL – cel mai mic efect advers observabil, la o concentratie volumica procentula de substanta FK-5-1-12 in aer de > 10%.

Agentul de stingere FK-5-1-12 nu este toxic pentru om, la concentratia necesara stingerii (situata intre 5,3% si 5,6%, nu are efecte adverse observabile asupra organismului uman.

Alte caracteristici ale sistemului de stingere cu FK-5-1-12 :

- Nu lasa niciun reziduu pe obiectele aflate in spatiul protejat;

- Nu are efecte nocive asupra atmosferei (ODP=0);

- Durata de retentie in stratosfera a produsilor rezultati din descompunerea termica a agentului de stingere ALT:

0.014 an; Coeficientul de incalzire globala este GWP= 1.0.

Principiul de actionare al acestui agent de stingere este fizico-chimic. Datorita proprietatilor sale este folosit in multe tari pentru protectia echipamentelor electrice si electronice. FK-5-1-12 este recomandat pentru incendiile de clasa A, B si C ca agent de inundare totala.

FK-5-1-12 nu este nici coroziv, nici mediu conducator electric si prin urmare echipamentele electronice sau electrice din volumul protejat nu sunt in pericol de scurt-circuit sau de afectare fizica a componentelor lor prin coroziune. FK-5- 1-12 este incolor, aproape inodor si in stare lichida la temperatura camerei. Molecula sa contine atomi de Carbon, Fluor si Hidrogen, actioneaza prin absorbtia caldurii degajata, intrerupand reactia de incendiu.

Sistemul este activat prin centrala de detectie si comanda pentru sistemul de stingere incendiu, sau manual daca este nevoie. Accesoriile sunt folosite pentru actionare dispozitive de alarmare, comanda de blocare a instalatiilor de ventilatie, inchiderea usilor sau alte functii electrice cat si pneumatice.

- Utilizarea recomandata

Instalatia de stingere cu FK-5-1-12 se utilizeaza pentru stingerea incendiillor in incaperi in care este cerut un mediu electric neconductiv, unde curatenia este obligatorie si zona protejata este in mod normal ocupata, cerandu-se un agent de stingere netoxic cu eficienta maxima.

- Componente si materiale

Sistemul de stocare si distributie a agentului de stingere este format din :

- Butelie/lii cilindrica/e din otel turnat, in care este stocat agentul de stingere la presiunea de 25 bari si temperatura de 20°C. In absenta incendiului, daca presiunea substantei stocate in butelii scade sub 24 bari, atunci un manometru cu contacte electrice (montat pe capul buteliei, in aval de vana) transmite Unitatii Centrale un semnal care informeaza pierderea substantei de stingere;

- Dispozitiv pt. actionarea automata a valvei buteliei in vederea eliberarii agentului de stingere;

- Retea de distributie a agentului de stingere;

- Duze pentru deversarea agentului de stingere, amplasate in spatiile protejate.

Substanta de stingere FK-5-1-12 este stocata in butelii, in faza lichida suprapresurizata, la presiunea absoluta de 25 bari si la temperatura de 20°C. La refularea prin duze, lichidul vaporizeaza si substanta FK-5-1-12 trece in stare gazoasa. Recipientii au atasat la capacul de protectie pentru transport o fisa de urmarire. Capacul, fixat prin infiletare, protejeaza valva cilindrului in timpul transportului.

Seria recipientului si data fabricatiei sunt inscriptionate langa gatul fiecarui recipient. Descarcarea gazului din recipienti se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv electric de actionare montat pe cilindru, dispozitiv comandat de o centrala de alarmare si semnalizare incendiu tip EX-3001RO prin modulul de comanda. Acest dispozitiv de actionare poate functiona in zone cu temperatura intre 0oC si 54oC (32oF si 130oF). Actionarea manuala se face cu dispozitivul cu levier, montat in partea superioara a partii de actionare electrica a cilindrului Master.

Acest sistem de stingere incendiu este actionat doar la primirea semnalelor de alarma incendiu de cele doua  zone de detectie ale sistemului de detectie, aceste semnale sunt generate de detectori montati in camera unde se monteaza sistemul de stingere.

Pentru Camera “BATERII” s-au prevazut detectoare optice de fum si de temperatura montate in camera, pe  tavan si in podeaua tehnologica.

Pentru Camera “SERVER” s-au prevazut detectoare optice de fum si, detectoare de fum prin aspiratie montate  in camera, pe tavan si in podeaua tehnologica.

Sistemul de stingere incendiu mai poate fi actionat din butonul manual de activare stingere.

Recipientii sunt construiti, testati si marcati, in concordanta cu cerintele CE.

Ansamblul recipient este din otel, vopsit in culoare rosie. Fiecare recipient este echipat cu o vana de deversare a agentului de stingere, o supapa de suprapresiune si un manometru cu contact. Vana este realizata din alama forjata, fiind fixata etans pe recipient. Supapa de suprapresiune contine un dispozitiv de siguranta ce functioneaza la 70 bar. Presiunea maxima de lucru este de 25 bar la 20°C. Capacitatea cilindrilor din acest proiect este de 52 Litri si 106 Litri, fiind incarcati cu o cantitate specifica de agent de stingere, rezultata in urma calculului efectuat cu softul specializat.

Duzele asigura descarcarea substantei de stingere FK-5-1-12 (stocata sub presiune in recipienti). S-a utilizat trei tipuri de dimensiuni de duza, respectiv de 40mm, 32mm si de 15mm. In proiect, se specifica duzele si dimensiunile orificiilor pentru a asigura o inundare corecta si uniforma a zonei protejate. Alegerea duzelor depinde de dimensiunile incintei de protejat si de pozitionarea acestora.

Conducte si fitinguri: Sistemul de distributie poate fi din otel negru sau galvanizat, cu caracteristici:

- ASTM A53 tras sau sudat electric, clasa A sau B;

- ASTM A-106, clasa A, B sau C.

Nu se vor folosi ASTM A-120, ASTM A-53 clasa F sau tevi si fitinguri obisnuite.

Limite de utilizare: Sistemul de stingere cu FK-5-1-12 corespunde cerintelor de proiectare, montaj, utilizare, inspectie, reincarcare si intretinere ale producatorului, asigurandu-se de catre beneficiar limitele de temperatura de 0oC si 54oC (32oF la 130oF).

Centrala (UCCC) tip EX-3001RO este proiectata pt. utilizare in interiorul constructiilor si pentru domenii de temperatura cuprinse intre 0oC ÷49oC (32oF la 130oF).

Structura subsistemului de detectie si semnalizare a inceputurilor de incendiu si subsistemul de stingere cu FK-5-1- 12 (coduri+ cantitati) este PREZENTATA in documentația de atribuire.

- INSTALAREA SUBSISTEMELOR DE SIGURANTA

Cablarea subsistemului de securitate.

Sistemul de securitate va dispune de cablaje specifice (cabluri rezistente la foc, halogen free.):

- cablu de alimentare pentru cele 2 subsisteme (UCC) de la retea :NHXH-E E90- HALOGEN FREE)

- cabluri (JEH(St)H E30/E90- HALOGEN FREE pentru:

- alimentarea elementelor de blocare a usilor, de la sursa de 12 / 24 Vcc;

- conectare senzori: detectoare, contacte magnetice, butoane iesire, etc.

Cablurile subsistemelor de securitate se pozeaza la cel putin 30 cm de cablurile de 0,4 kV ale cladirii.

- CONSUMUL ENERGETIC

Conform P118-3-2015 si I7-2011, unitatea centrala a instalatiei automata de detectie, alarmare si stingere este alimentata (230 V/50Hz), printr-un circuit propriu, inaintea intrerupatorul general al TG. SURSA de rezerva : baterii care asigura autonomia de 72 ore-stand by ( in cazul intreruperii alimentarii de la retea ) si 30 minute in caz de alarma  incendiu.

Astfel, sistemele de detecție, avertizare și stingere a incendiilor cu gaz FK5-1-12 nu impun restricții privind selecția unui anumit furnizor sau producător agreat. Orice producător care îndeplinește cerințele minime specificate în caietul de sarcini al acestei achiziții publice este eligibil să participe la procedura de ofertare.

Autoritatea Contractantă permite utilizarea buteliilor furnizate de orice producător, cu condiția ca acestea să respecte în totalitate cerințele minime specificate în caietul de sarcini ale prezentei proceduri de achiziție publică. În acest sens, se acceptă butelii care îndeplinesc standardele tehnice și de calitate prevăzute, fără a se impune restricții privind marca sau producătorul.

De asemenea, este permisă implementarea unui sistem integrat de detecție, avertizare și stingere a incendiilor, care să fie certificat conform normelor naționale și internaționale aplicabile. Acest sistem trebuie să respecte cerințele legislative minime în vigoare, asigurând compatibilitatea, fiabilitatea și conformitatea cu toate reglementările relevante, inclusiv cele referitoare la siguranța în exploatare și protecția mediului. Scopul acestei abordări este de a încuraja participarea unui număr cât mai mare de ofertanți, promovând o concurență echitabilă și transparentă, fără a compromite calitatea sau performanța sistemului solicitat.

# LEGISLAŢIE GENERALĂ

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.765/30.09.2016 cu modificările și completările ulterioare;

- NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004, cu completările şi modificărilor ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G. 492/2018 – Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii;

- H.G. 273//1994– Regulament privind recepţia construcților;

- Legea nr. 440/2002 → pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

- H.G.R. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achzitiile publice;

- OUG nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea 500/2002 privind finantele publice,

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, modificata si actualizata.

- O.M.F. nr.1917/2005, Capitolele I - VI pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;Ordinul 914/2006, Ordinul 1096/2016, Legea 95/2006.

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor /acordurilor­ cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MDRAFPE nr. 2212/2391/M.40/59/2868/C/16317/263/151/419/2018 din 21 februarie 2018 care aproba procedura comuna de autorizare a executarii lucrarilor de constructii cu caracter special, act normativ care odata cu intrarea sa in vigoare, abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 667/1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter special;

- H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

- Standarde, norme si normative aplicabile in domeniul constructiilor si al amenajarii terenului si a infrastructurii rutiere.

- Alte acte normative specifice domeniului constructiilor;

NORMATIVE SI STANDARDE

General

- Normativ P118/1999-Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor

- Normativ P 118/3-2015-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III–a

- Normativ P 118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a II–a

- NP 086-2005 Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de stingere protecţie şi prevenire a incendiilor;

- CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor

- NP 082-2004 Cod de proiectare privind bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului

- P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor

- GEX 003-2000 Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor

- CR 1–1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor

- CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

- P 136-1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României

- STAS 6054 – 1977- Adâncimi maxime de îngheţ;

Construcţii

- SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor

- SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, încercari utile pentru cladiri

- SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încarcari date de zapada

- SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale - Acţiuni pe durata execuţiei

- SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale - Acţiuni accidentale

- SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

- SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

- SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

- SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

- SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată

- SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie

- SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată

- SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale

- SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor

- SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice

- P 2-1985 Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie - NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat

- P73-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide

- P100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe socialculturale, agrozootehnice şi, industriale

- P7-2000 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie, exploatare)

- CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

- NP 042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare.Verificarea prin calcul a elementelor de construcţii metalice şi a îmbinărilor acestora

- NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri

- GM 018-2003 Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive

- GM 017-2003 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive

- GP 079-2003 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi

- NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

- NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.Cerinţele utilizatorilor

- SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor de lemn. Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

- CR2-1-1.1-2013 - Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat

- NE 012-1-2007 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului

- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton

armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

- NP –112 – 2014 - Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă

- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Acţiuni asupra structurilor. Acţiuni generale - Greutăţi

specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-3:2008/NB:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale – Reguli

suplimentare pentru elemente structurale si table formate la rece. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor.

Anexa nationala.

- ST –009 – 2011 - Specificaţie tehnică privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte

si criterii de performanta;

- NP – 120 – 2006 - Normativ privind cerinţele de proiectare şi executie a excavaţiilor adânci în zone urbane

- NP – 113 – 2004 - Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi

- Normativul NP 074/2014 privind documentele geotehnice pentru construcţii, aprobat

prin Ordinul MDRAP nr. 1330/17.07.2014

Instalaţii Electrice

- I7-11 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

- NP-I7-02/2002 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a. şi 1500 V.c.a.;

- I20-2002 - Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului,

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice;

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV,

-NTE 001/03/00 – “Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor”,

-NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

-PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;

-PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;

-PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari;

-PE 136 - Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in utilizari casnice;

-PE134 - Normativ privind metodologia curentilor de scurt-circuit in retele electrice;

-NP 099/2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie;

-STAS 553/2 - Aparate de comutatie pana la 1000 V ca si pana la 4000 A. Conditii tehnice;

-STAS 2612 - Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise;

-STAS 3184 - Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vca si pana la 250 Vca şi până la 25 A. Condiţii tehnice speciale de calitate.

-SR EN 60 529 – Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice- Broşura 65/2002;

-STAS 6865 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalaţii electrice fixe;

-STAS 6990 - Tuburi pentru instalaţii electrice din policlorura de vinil neplastifiată;

-STAS 8114/42 - Corpuri de iluminat. Conditii tehnice generale;

-STAS 8666 - Intrerupatoare automate mici pentru protectia conductoarelor din instalatiile electrice de curent alternativ pana la 415 V si 82 A;

-STAS 8778/1,2 - Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC;

-STAS 9954/1,2,3 - Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie. Prescriptii de proiectare si montare;

-STAS 1220/1,4,5,6 - Cabluri si cordoane cu izolatia de cauciuc;

-STAS 12604 - Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii electrice fixe.

- STAS 12604/4,5 - Idem. Prescriptii de proiectare si de executie;

-STAS 8275-87 - Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie ;

-STAS 4641/1 - Prize si fise de tip industrial pana la 750V si până la 200A;

-SR EN 60529 - Grade normale de protecţie asigurate prin carcase;

-STAS 7656 - Ţevi din oţel sudate pentru instalaţii ;

-STAS 9321 - Prefabricate electrice de joasă tensiune ;

-STAS 9436 - Cabluri şi conducte electrice;

-STAS 11360 - Tuburi pentru instalaţii electrice;

-SR 12294 - Iluminat artificial. Iluminat de siguranţă în industrie;

-STAS 12604 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale;

- SR CEI 61024 - Protectia structurilor împotriva trăsnetului;

- SR HD 60364-7-703-2005 – Instalaţii electrice în construcţii.Partea 7-703: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale;

- SR HD 60364-5-51-2006 – Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-51: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Reguli generale;

- SR HD 60364-5-54-2007 – Instalaţii electrice de joasă tensiune..Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamănt, conductoare de protecţie şi conductoare de echipotenţializare;

- SR CEI 60364-5-53-2005/A1:2005 – Instalaţii electrice în constructii...Partea 5-53: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Sectionare,intrerupere si comanda;

- SR CEI 61200-52-2005–Ghid pentru instalatii electrice.Partea 52: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Sisteme de pozare;

- SR CEI 61200-53-2005–Ghid pentru instalatii electrice.Partea 53: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Aparataj;

- SR HD 60364-6 -2007 – Instalaţii electrice de joasa tensiune..Partea 6:Verificare;

- STAS 4102 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau nul;

- NSPM 2002 - Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

Nota: Prezenta listă nu este exhaustivă, ea putând fi completată, după caz, cu legi, normative şi standarde în vigoare. Omiterea menţionării tuturor normativelor, standardelor sau legilor aplicabile sau conexe la lucrările specifice nu-l absolvă pe proiectant şi executant de răspunderea ce-i revine conform acestor legi/standarde/normative.

Neîncadrarea în termenele intermediare şi finale prevăzute în graficul de execuție din vina exclusivă a antreprenorului, dau dreptul autorităţii contractante delegate să perceapă penalităţi de întârziere, conform clauzelor contractuale. Recepţia execuției lucrărilor care fac obiectul contractului se va efectua de către comisia de recepţie prin întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii contractante, numai după soluţionarea de către antreprenor a eventualelor deficienţe/ observaţii transmise şi de către alte entităţi/instituţii abilitate să emită autorizaţii/avize/acorduri pe baza respectivelor documentaţii.

# PROPUNEREA TEHNICĂ:

Propunerea tehnică va avea urmatoarea structură:

Cerința 1

Se va prezenta o declarație pe proprie răspunde cunoscând prevederile privind falsul în declarații din care să rezulte ca ofertantul respectă toate cerințele documentației tehnice.

Cerința 2

Modul de abordare avut în vedere de ofertant pentru execuția lucrărilor;

Cerința 3

Prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidența asupra derulării/implementării acestuia.

Cerința 4

Identificarea și prezentarea riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri de reducere și sau eliminare a lor;

Cerința 5

Durata activităților corelată cu termenul maxim impus prin caietul de sarcini - Grafic Gantt;

Planul de lucru (grafic tip GANTT) se va realiza utilizând un software de planificare a timpului, cu evidențierea drumului critic. Pe acest grafic se vor evidenția următoarele: durata de execuție a activităților cuprinse în centrele de cost, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, identificarea punctelor cheie de control, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului  prin raportarea la metodologia de executare a lucrărilor, precum și data de început și data de terminare a activității.

Graficul de execuție se va reprezenta doar pentru perioada efectivă de execuție propusă la Proiectul Tehnic.

Toate procedurile de lucru vor fi înaintate în timp util reprezentantului beneficiarului – firma de consultanță sau diriginte de șantier – spre avizare și aprobare.

Cerința 6

Personalul minim necesar este următorul:

Pentru prestarea execuției lucrărilor solicitate prin Caietul de sarcini, ofertantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante o echipă de experți, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a execuției lucrărilor.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor lucrări de calitate și a unei garanții minime , astfel scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în realizarea lucrărilor solicitate în caietul de sarcini.

Experți cheie

| A. | Manager de proiect - Ofertantul va nominaliza un manager de proiect care să fi participat pe poziții similare în cadrul unor contracte de lucrări. Cerința minimă pentru calificare este desemnarea unui manager de proiect. Se va face dovada prin prezentarea de informații corespunzătoare în Formularul privind experții propuși (CV-ul), respectiv prin documente care confirmă experiența profesională relevantă (ex. declarații, recomandări, contracte, procese-verbale de recepție etc.). |
| --- | --- |

Pe lângă personalul solicitat în tabelul de mai sus Ofertantul va propune și alte persoane calificate și autorizate conform prevederilor legale pentru executarea lucrărilor de gaze, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații stingere și detecție incendiu, precum și pentru orice alte tipuri de lucrări necesare realizării obiectivului de investiții, fără a se limita la cei enumerați.

## Expert cheie  - Responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de proiect)

Cerință minima: Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract, ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului.

Calificare educațională și/sau profesională: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență/similar în domeniile arhitectură, inginerie civilă sau echivalent.

Prin sintagma sau echivalet se va înțelege specializări care fac parte din domeniu detaliat ISCED F-2013 identificat cu codurile 0731 respectiv 0732.

Experiență profesională general: Nu se solicită experiență generală în domeniul studiilor absolvite.

Ofertanții trebuie să prezinte în oferta tehnică, pentru Managerul de proiect propus, următoarele informații/documente:

- Numele persoanei propuse;

- Declarația de disponibilitate, semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al Presatorului);

- CV în format Europass;

- Documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor privind calificarea educațională și profesională:

- Copiile documentelor relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:

    - Copie a diplomei de studii, certificări, alte diplome relevante;

    - Extras Revisal / contract de muncă;

    - Fișe de post;

    - Contractul de muncă;

    - Alte documente relevante, după caz.

- În vederea demonstrării experienței profesionale specifice, ofertantul trebuie să depună documente din care să reiasă clar următoarele informații:

- Participarea expertului propus în poziția de Manager de proiect la lucrarea invocată ca experiență profesională specifică;

- Finalizarea lucrărilor în bune condiții;

- Categoria de importanță a obiectivului de investiții care face obiectul lucrării invocate ca experiență similară.

- Documentele justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională specifică, sunt:

- Recomandări emise și semnate sau contrasemnate de către beneficiarul final, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, documente constatatoare, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă activitățile desfășurate și care să evidențieze experiența profesională similară specifică;

- Extrase din documentațiile tehnice, sau alte documente edificatoare din care să reiasă categoria de importanță;

- Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor respective. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

- În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, autoritatea contractantă poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiență profesională solicitată. De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către ofertanți.

- Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu cel puțin un document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și ofertant (extras Revisal/ contract de muncă, etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Prestatorului, fiecare astfel de persoană va completa și va semna o declarație de disponibilitate, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

Responsabilități în cadrul  contractului pentru managerului de proiect:

- Să fie singura interfață cu autoritatea contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

- Să gestioneze, coordoneze și programeze toate activitățile contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;

- Să asigure  toate  resursele  necesare  aplicării  sistemului  de  asigurare  a  calității conform reglementărilor în materie;

- Să gestioneze relația dintre contractant și subcontractorii acestuia (dacă este cazul);

- Să gestioneze  și  raporteze  dacă  execuția  lucrărilor  se  realizează  cu  respectarea  clauzelor contractuale și a conținutului caietului de sarcini.

Documente suport pentru susținerea calificării educaționale și/sau profesionale, experienței generale, experienței specifice și calificările declarate:

- Curriculum Vitae  în format Europass

- Diplome de absolvire a studiilor de specialitate și/sau certificate/atestate/autorizații de calificare profesională, relevante pentru domeniul ce face obiectul Contractului;

- Declarația de disponibilitate, semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al executantului) precum și documente ce dovedesc relația dintre Ofertant și expertul propus (exemplu: contract de colaborare, angajament contractul etc);

- Pentru experții tehnici care sunt angajați ai Ofertantului se va prezenta copie Extras Revisal sau copie Contract individual de muncă;

- Pentru a demonstra respectarea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, precum și  pentru aplicarea corectă a factorilor de evaluare și metodologiei de calcul aferentă criteriului de atribuire stabilit prin prezentul caiet de sarcini se vor prezenta documente justificative din care să reiasă implicarea expertului în lucrări similare, respectiv:

- Documente care să demonstreze că lucrările similare în care au fost implicați experții cheie au fost finalizate și predate la termenele convenite și au corespuns cerințelor beneficiarilor. Aceste documente pot fi (fără a ne limita la): procese verbale de recepție, certificate constatatoare emise de beneficiarii lucrărilor indicate în ofertă, recomandări din partea beneficiarilor lucrărilor indicate.

În cadrul documentelor mai sus menționate, trebuie să se regăsească cel puțin următoarele informații referitoare la demonstrarea participării în lucrări similare:

- Denumirea lucrărilor implementate, categoria de importanță a obiectivului de investiții, minim B sau superior  beneficiarul final și perioada de realizare a lucrărilor în care a acumulat experiența solicitată;

- Activitățile prestate de către persoana propusă.

Experți non-cheie

| B. | RTE* – Responsabili tehnici cu execuția autorizați pe următoarele specializări: - Responsabil tehnic cu execuția în domeniul construcții civile, industriale și agricole – sau echivalent; - Responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalații electrice – sau echivalent; - Responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare – sau echivalent; |
| --- | --- |
| C. | CQ – Responsabilul cu controlul tehnic de calitate pe următoarele specializări: - Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în instalații electrice (C.Q. sau echivalent); |

## *Operatorii tehnico vor descrie în propunerea tehnică mometul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract precum și modul operatorului economic ofertant asigură accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situația în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective)

## Expert non-Cheie - Responsabilul  cu  controlul  tehnic de calitate

Responsabilul cu controlul tehnice de calitate în construcții (C.Q) – (sau echivalent) va interveni pe parcursul implementării Contractului, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corepsunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale responsabilului tehnic de calitate:

•	Abilitatea de a folosi cunoștințe tehnice și resurse specifice în realizarea sarcinilor;

•	Abilitate de organizare;

•	Abilitatea conceptuală și viziune spre perspectivă și complexitate.

Responsabilitățile CQ în cadrul contractului sunt:

- Respectă legislația și reglementările tehnice specifice activității domeniului pentru care a fost autorizat;

- Implementează și menține Sistemul de Asigurare a Calității în domeniul de autorizare;

- Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic și exigent asupra calității lucrărilor de construcții;

- Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficiențele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;

- Exercită controlul calității lucrărilor pe faze de execuție stabilite prin reglementările tehnice și „Planului Calității” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere și Asigurare a Calității;

- Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesității întreprinderii de acțiuni preventive sau corective;

- Verifică respectarea utilizării în execuție numai a produselor de construcții cu certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrementate tehnic;

- Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităților;

- Verifică calitatea remedierilor executate;

- Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calității” adoptat de agentul economic prin Sistemul propriu de Conducere și Asigurare a Calității;

- Participă la soluționarea, supravegherea și conducerea lucrărilor de remediere a neconformităților sau de realizare a acțiunilor corective.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței de către experți străini

În cazul în care ofertantul propune un expert străin pentru poziția de RTE, acesta va face dovada că deține o calificare/autorizație echivalentă emisă într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Recunoașterea calificării profesionale se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta:

- documente care atestă calificarea profesională în statul de origine;

- angajamentul că, în cazul atribuirii contractului, expertul străin va obține recunoașterea/echivalarea și, după caz, autorizarea necesară pentru exercitarea activității în România, anterior începerii execuției lucrărilor.

În situația în care legislația română impune autorizare specifică pentru exercitarea funcției de RTE pe teritoriul României, contractantul are obligația de a obține toate documentele necesare înainte de începerea activități.

## Expert non-cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) - în domeniul construcții civile, industriale și agricole – sau echivalent

Responsabilul tehnic cu execuția autorizat de către ISC  va interveni pe parcursul implementării Contractui, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale responsabilului tehnic cu execuția:

•	Abilitatea de a folosi cunoștințe tehnice și resurse specifice în realizarea sarcinilor;

•	Abilitate de organizare;

•	Abilitatea conceptuală și viziune spre perspectivă și complexitate.

În conformitate cu prevederile art. 25-26 din Legea nr.10/1995, coroborat cu prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1895/31.08.2016, Antreprenorul lucrărilor prin Executant are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat fie prin personal propriu fie prin externalizare, cu responsabil tehnic cu execuția atestat conform legislației în vigoare potrivit domeniului de activitate – construcții.

Responsabilitățile în cadrul viitorului Contract ale responsabilului tehnic construcții civile, sunt următoarele:

  - Realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnice, caiet de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;

  - Să verifice și să avizeze procedurile de realizare a lucrărilor precum și planurile de verificare a execuției;

  - Să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;

  - Să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;

  - Să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;

  - Să se supună prevederilor legale privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor în construcții, pentru domeniile pentru care este autorizat;

  - Studiază documentația tehnică, caietul de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

  - Să verifice existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora;

  - Interzicerea utilizării produselor pentru construcții fără certificat de performanță/conformitate, declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii;

  - Să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

  - Să verifice respectarea "sistemului calității în construcții", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

  - Să asiste la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și să semneze procesul-verbal de prelevare;

  - Să transmită în scris beneficiarului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale participanților privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

  - Să pună la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;

  - Să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile documentației tehnice și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

  - Să întocmească un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic prevăzute în Ordinul  nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării;

  - Împreună cu dirigintele de șantier concură la completarea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței de către experți străini

În cazul în care ofertantul propune un expert străin pentru poziția de RTE, acesta va face dovada că deține o calificare/autorizație echivalentă emisă într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Recunoașterea calificării profesionale se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta:

- documente care atestă calificarea profesională în statul de origine;

- angajamentul că, în cazul atribuirii contractului, expertul străin va obține recunoașterea/echivalarea și, după caz, autorizarea necesară pentru exercitarea activității în România, anterior începerii execuției lucrărilor.

În situația în care legislația română impune autorizare specifică pentru exercitarea funcției de RTE pe teritoriul României, contractantul are obligația de a obține toate documentele necesare înainte de începerea activități.

## Expert non-cheie    - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații electrice – sau echivalent autorizat ANRE în vederea executării lucrărilor în instalații electrice

Instalator instalații electrice autorizat ANRE  va interveni pe parcursul implementării Contractului, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora.

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale electricianului autorizat ANRE:

- Cunoștințe solide în domeniul electricității, capacitatea de a instala, repara și întreține instalații electrice, precum și cunoașterea legislației în vigoare și a normelor de siguranță.

- Abilități de comunicare și colaborare, pentru a putea lucra eficient.

Responsabilitățile electricianului autorizat ANRE, sunt:

- Executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute.

- Stabillirea conditiilor optime de instalare a echipamentelor in acord cu parametrii functionali.

- Realizarea corecta a instalarilor de componente si echipamente, din punct de vedere electric.

Participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea executiei.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței de către experți străini

În cazul în care ofertantul propune un expert străin pentru poziția de RTE, acesta va face dovada că deține o calificare/autorizație echivalentă emisă într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Recunoașterea calificării profesionale se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta:

- documente care atestă calificarea profesională în statul de origine;

- angajamentul că, în cazul atribuirii contractului, expertul străin va obține recunoașterea/echivalarea și, după caz, autorizarea necesară pentru exercitarea activității în România, anterior începerii execuției lucrărilor.

În situația în care legislația română impune autorizare specifică pentru exercitarea funcției de RTE pe teritoriul României, contractantul are obligația de a obține toate documentele necesare înainte de începerea activități.

## Expert non-cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare – sau echivalent

Responsabilul tehnic cu execuția autorizat de către ISC  va interveni pe parcursul implementării Contractui, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale responsabilului tehnic cu execuția:

•	Abilitatea de a folosi cunoștințe tehnice și resurse specifice în realizarea sarcinilor;

•	Abilitate de organizare;

•	Abilitatea conceptuală și viziune spre perspectivă și complexitate.

În conformitate cu prevederile art. 25-26 din Legea nr.10/1995, coroborat cu prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1895/31.08.2016, Antreprenorul lucrărilor prin Executant are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat fie prin personal propriu fie prin externalizare, cu responsabil tehnic cu execuția atestat conform legislației în vigoare potrivit domeniului de activitate – construcții.

Responsabilitățile în cadrul viitorului Contract ale responsabilului tehnic domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare, sunt următoarele:

- Realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnice, caiet de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;

- Să verifice și să avizeze procedurile de realizare a lucrărilor precum și planurile de verificare a execuției;

- Să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;

- Să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;

- Să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;

- Să se supună prevederilor legale privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor în construcții, pentru domeniile pentru care este autorizat;

- Studiază documentația tehnică, caietul de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

- Să verifice existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora;

- Interzicerea utilizării produselor pentru construcții fără certificat de performanță/conformitate, declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii;

- Să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

- Să verifice respectarea "sistemului calității în construcții", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- Să asiste la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și să semneze procesul-verbal de prelevare;

- Să transmită în scris beneficiarului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale participanților privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

- Să pună la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;

- Să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile documentației tehnice și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

- Să întocmească un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic prevăzute în Ordinul  nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării;

- Împreună cu dirigintele de șantier concură la completarea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.

Documente suport pentru susținerea calificării profesionale, experienței generale, experienței specifice și calificările declarate:

- Curriculum Vitae în format Europass

- Diplome de absolvire a studiilor de specialitate și/sau certificate/atestate/autorizații de calificare profesională, relevante pentru domeniul ce face obiectul Contractului;

- Declarația de disponibilitate, semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al executantului) precum și documente ce dovedesc relația dintre Ofertant și expertul propus (exemplu: contract de colaborare, angajament contractul etc);

- Pentru experții tehnici care sunt angajați ai Ofertantului se va prezenta copie Extras Revisal sau copie Contract individual de muncă;

Modalitatea de îndeplinire a cerinței de către experți străini

În cazul în care ofertantul propune un expert străin pentru poziția de RTE, acesta va face dovada că deține o calificare/autorizație echivalentă emisă într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Recunoașterea calificării profesionale se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta:

- documente care atestă calificarea profesională în statul de origine;

- angajamentul că, în cazul atribuirii contractului, expertul străin va obține recunoașterea/echivalarea și, după caz, autorizarea necesară pentru exercitarea activității în România, anterior începerii execuției lucrărilor.

În situația în care legislația română impune autorizare specifică pentru exercitarea funcției de RTE pe teritoriul României, contractantul are obligația de a obține toate documentele necesare înainte de începerea activități.

Personalul Antreprenorului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.

Personalul Antreprenorului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Antreprenorului.

Personalul Antreprenorului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.

Toate persoanele vor fi calificate și atestate corespunzător, cu respectarea legislației în vigoare.

Antreprenorul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Antreprenorul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Antreprenorul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Antreprenorul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Antreprenorul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că toți experții pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,

În situația în care Antreprenorul dorește înlocuirea pe parcursul executării lucrărilor a personalului de specialitate nominalizat initial, va cere în prealabil acceptul beneficiarului, conform prevederilor art. 162 din H.G. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Odată cu cererea de înlocuire a personalului se vor atașa toate documentele solicitate în capitolul ”Capacitatea profesională a personalului”, prin care se dovedește că specialistul nominalizat are competențe similare cu persoana înlocuită.

Utilaje, echipamente, materiale

Introducerea și scoaterea din șantier a utilajelor, echipamentelor și materialelor necesare pentru executarea lucrărilor vor trebui aprobate în prealabil de Autoritatea Contractantă, în conformitate cu regulile de acces în incinta Ministerului Justiției.

Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele, echipamentele și materialele care au fost necesare în executarea lucrărilor în termen de 10 zile de la terminarea lucrărilor.

Testarea tehnică a lucrărilor

Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Supervizor, care realizează testările tehnice.

Aceste activități pot fi generate după caz, de controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar cu ocazia realizării testărilor tehnice.

Gestionarea materialelor rezultate

Antreprenorul lucrărilor va avea obligația asigurării unei bune gestionări a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor efectuate, în conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, respectând principiul ”Poluatorul plătește”.

Pe toată durata execuției, incinta șantierului va fi ținută în mod permanent în stare de curățenie. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

Având în vedere faptul că în unitate există și se implementează în mod continuu un plan de colectare selectivă a deșeurilor, Antreprenorul este obligat să respecte colectarea selectivă a deșeurilor pe toată suprafața șantierului, precum și pe căile de acces utilizate de acesta.

Managementul calității și managementul documentelor

Planul calității

Antreprenorul va descrie modul în care planul de management al calităţii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale şi al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale şi metodologiei pentru realizarea activităţilor din cadrul contractului (executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum şi materialele pe care le va pune în opera, astfel încât ofertarea unei garanţii extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ.

Antreprenorul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, Planul calității redactat de Antreprenor trebuie:

- să descrie cum va aplica Antreprenorul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;

- să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Antreprenorul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;

- să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;

- să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

Planul calității trebuie să includă cel puțin:

- Descrierea structurii organizaționale a Antreprenorului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;

- Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.

Planul calității elaborat de Antreprenor se pune la dispoziția Autorității Contractante la data semnării Contractului. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la punerea la  dispoziția Autorității Contractante de către Antreprenor.

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

Planurile de control a calității

Programele de control a calității lucrărilor se vor transmite de către Antreprenor către Ministerul Justiției – Serviciul Asigurare Resurse în vederea avizării acestora.

Jurnale de șantier

Antreprenorul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, conform HG 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Jurnalul de șantier va fi ținut pe șantier și antreprenorul va înregistra zilnic cel puțin următoarele informații:

- Condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile;

- Numărul de ore lucrate;

- Numărul și calificarea personalului muncitor present pe șantier;

- Materialele achiziționate, livrate și depozitate în șantier și în alte locuri, precum și materialele incorporate în lucrări;

- Utilajele utilizate în șantier și alte locuri și cele nefuncționale sau ieșite din uz;

- Testele efectuate și probele prelevate;

- Lucrările executate;

- Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Antreprenor în timpul execuției lucrărilor;

- Incidente și/sau accidente.

Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă va solicita altfel.Acolo unde este cazul, fotografiile digitale vor fi furnizate în format JPG.

Cerințe specifice managementului contractului

- Gestionarea relației dintre Antreprenor și Autoritatea Contractantă

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Antreprenor și Autoritatea contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început a activităților în Contract, a întâlnirilor periodice pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale sau finale:

- Prima întâlnire/ședință va fi organizată cu ocazia semnării Contractului. Această întâlnire va avea loc la sediul Autorității Contractante. Procesul verbal/Minuta ședinței va fi întocmită în maxim o zi de la această întâlnire și va fi semnată de ambele părți. Ulterior Antreprenorul va depune garanția de bună execuție.

- întâlnirea de demarare a activităților din Contract, concretizată prin emiterea de către Autoritatea Contractantă a Ordinului de Începere al Lucrărilor, precum și proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere.

- În cadrul ședinței Antreprenorul va furniza Autorității Contractante următoarele documente:

- Planul calității;

- Programul de control al calității lucrărilor.

- Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare a progresului lucrărilor se vor organiza lunar sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea oricăreia dintre părți, la sediul Autorității Contractante sau la șantier. În cazul unor situații urgente, ședința se va desfășura în ziua solicitării. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. Procesul verbal/Minuta ședinței va fi întocmită în maxim o zi de la această întâlnire și va fi semnată de ambele părți.

Controlul în faze determinante de execuție a lucrărilor de construcții și instalații

Conform programelor de control aferente calității lucrărilor, verificărilor și încercărilor, Antreprenorul va transmite în scris Autorității Contractante, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a ajunge la efectuarea controlului în faze determinante de execuție, solicitarea privind convocarea la fazele determinante cu menționarea datei propuse pentru efectuarea controlului.

La verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției, este obligatorie participarea tuturor factorilor implicați în realizarea obiectivului de investiții, respectiv proiectant, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția de specilitate, supervizor, care au obligația de a prezenta inspectorilor de specialitate ai Serviciului Asigurare Resurse documente de identificare precum și deciziile pentru prestarea activităților la obiectivul de investiții.

Înainte de data efectuării controlului în faze determinante de execuție, Antreprenorul prin șeful de șantier și responsabilul tehnic cu execuția, împreună cu supervizorul se vor asigura că sunt întrunite toate condițiile necesare efectuării controlului, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor, conform prevederilor legale și prescripțiilor tehnice în domeniu și sunt îndeplinite următoarele cerințe minimale:

- Documentația tehnică de proiectare (desființare prin demolare și construire), detaliile de execuție, eventuale dispoziții de șantier se află pe șantier, sunt semnate de către toți factorii implicați, au ștampila verificatorilor de proiecte – Dacă este cazul;

- Autorizațiile desființare prin demolare și de construire există pe șantier și se află în termenul de valabilitate – Dacă este cazul;

- Au fost întocmite toate înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, pentru fiecare stadiu fizic al execuției anterior fazei determinante, conform reglementărilor tehnice în vigoare specifice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (agremente tehnice, condica de betoane, procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de probe specifice), semnate de către proiectanții de specialitate, șef de șantier și responsabil tehnic cu execuția, supervizor, în conformitate cu prevederile legale.

- Existența pe șantier a programului de control în faze de execuție determinante, semnat de către toți factorii implicați, verificat de către verificatorii de proiecte atestați și avizat de către Serviciul Asigurare Resurse;

- Alte documente (ordinul de începere a lucrărilor, condica pentru evidența betoanelor, programul de lucru pe timp friguros/călduros, procedurile de lucru avizate de către RTE, planul calității).

La finalizarea activității de control, inspectorul de specialitate din cadrul S.A.R. din M.J. întocmește procesul verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante prin care autorizează/nu autorizează continuarea lucrărilor.

În situația în care controlul în faze determinante nu a fost autorizat, Antreprenorul și ceilalți factori implicați au obligația de a remedia cu celeritate neconformitățile constatate și de a parcurge din nou procedura convocării unui nou control, conform celor mai sus menționate.

Autorizații/licențe necesare executării lucrărilor

Autorizație emisă de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție civilă pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor precum și a instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, solicitată în conformitate cu prevederile art. 4 din O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/persoană fizică nominalizată.

Atestat de tip B pentru activități de proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune de 0,4 kV, în conformitate cu  art. 8 și 9 din Ordinul  nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Lucrările de instalații electrice de curenți tari de la obiectivul de investiții se vor executa de către operatori economici atestați conform Ordinului  nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Ofertantul va face dovada deținerii acestor autorizații/licențe la momentul începerii lucrărilor de specialitate pentru care este necesară deținerea acestor autorizații, nu la momentul ofertării. Autorizațiile/licențele pot fi deținute de către ofertanți sau asociații/subcontractanții/terții susținători acestuia.

# Plăți

După data de începere, lunar, Antreprenorul va transmite Autorității Contractante, Situaţia de Lucrări în două exemplare în original, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative.

Situațiile de lucrări vor fi însoțite în mod obligatoriu de extrase de material, manoperă, utilaj, transport, declarații de conformitate, declarații de performanță, agremente tehncie, fișe tehnice, unde este cazul și caiete de atașament.

Factura se poate emite după verificarea lucrărilor din teren și avizarea situațiilor de lucrări de către supervizor și de către Autoritatea Contractantă.

Decontarea situațiilor lucrărilor executate se va realiza numai după confirmarea acestora de către Autoritatea Contractantă.

Plățile se vor efectua în maxim 30 zile de la primirea Certificatului de plată, în limita creditelor bugetare alocate. Efectuarea plăților de către Beneficiar sunt condiționate de aprobarea în bugetul acestuia, prin legea bugetului pentru anul respectiv, a creditelor bugetare necesare. Nu vor fi considerate plăți întârziate, plățile neefectuate în perioada în care nu este publicată legea bugetului pentru anul respectiv. În această situație, termenul de plată al Beneficiarului de 30 de zile de la primirea Certificatului de plată, va curge de la primirea de către Beneficiar a Bugetului aprobat și a Listei de Investiții aprobate pentru anul respectiv.

# Garanție

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, perioada de garanție minima a lucrării va fi de 60 luni.

# Procedura de atribuire și durata lucrărilor

Procedura aplicată pentru achiziția lucrărilor: procedură simplificată.

Durata de execuție a lucrărilor este de 90 de zile de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor.

# Criteriul de atribuire

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este „cel mai bun raport calitate-preț” în confomitate cu prevederilor art.187, alin. (4)  din legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: „(4) În sensul alin. (3) lit. a) şi b), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.”

În conformitate cu art. 32, alin. 9 din HG 395/2016, ponderile stabilite pentru factorii de evaluare sunt stabilite astfel încât să nu conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului, astfel au fost stabiliți următorii factori de evaluare:

| Nr. crt. | Factori de evaluare | Pondere (%) | Punctaj maxim ponderat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valoarea propunerii financiare, fără TVA | 65 % | 65 puncte |
| 2. | Experiența managerului de proiect în executarea contractului | 10 % | 10 puncte |
| 3. | Termenul de execuție al obiectivului de investiții | 10 % | 10 puncte |
| 4. | Perioada de garanție a lucrărilor | 15 % | 15 puncte |

P1 (punctaj total pentru oferta financiara) + P2 (Experiența managerului de proiect în executarea contractului) + P3 (Termenul de execuție al obiectivului de investiții) + P4 (Perioada de garanție a lucrărilor)

Punctaj total maxim : 100 puncte

I. Componenta financiară:

| I.1.Denumire factor de evaluare | Pondere | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |

| Prețul ofertei | 65 % | 65 puncte |
| --- | --- | --- |

Descriere criteriu: Valoarea propunerii financiare, fără TVA

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.

Notă: În situația în care comisia de evaluare va constata că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit de scăzute, prin raportare la prețurile pieței, va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire.

Explicațiile ofertantului vor fi însoțite de dovezi concludente privind modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a personalului ofertantului, performanțele și costurile anumitor echipamente etc.

În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică, în mod corespunzător, nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă.

II.	Factor de evaluare: Experiența managerului de proiect în executarea contractului

Pondere 10%

Descriere: Se punctează experiența profesională specifică a managerului de proiect, concretizată în numărul de contracte/proiecte în care în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus de ofertant în oferta sa. Prin implementarea de lucrări similare se va înțelege îndeplinirea atribuțiunilor specifice de responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de proiect) în cadrul contractelor încheiate pentru lucrări de execuție în domeniul construcțiilor civile minim categoria B – normala conform HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (minim B sau superior) și Instrucțiunii ANAP nr.1/2017.

Calificare educațională și/sau profesională: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență/similar în domeniile arhitectură, inginerie civilă sau echivalent.

Prin sintagma sau echivalet se va înțelege specializări care fac parte din domeniu detaliat ISCED F-2013 identificat cu codurile 0731 respectiv 0732

Algoritm de calcul:

- Pentru participarea expertului în 2 contracte/proiecte  în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus de ofertant se acordă  2 puncte;

- Pentru participarea expertului în 3 contracte/proiecte în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus de ofertant se acordă  4 puncte;

- Pentru participarea expertului în 4 contracte/proiecte în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus de ofertant se acordă  6 puncte;

- Pentru participarea expertului în 5 contracte/proiecte în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus de ofertant se acordă  8 puncte

- Pentru participarea expertului în 6 sau mai multe contracte/proiecte în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus de ofertant se acordă 10 puncte

Cerința minimă:  Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract, ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului.

Menționăm faptul că proiectele/contractele solicitate vizează atât categoria construcțiilor noi, precum și categoria lucrărilor de construcții existente (modernizare, reabilitare, consolidare, extindere etc.).

Prin implementarea de proiecte similare se va înțelege îndeplinirea atribuțiilor specifice fiecărui expert în cadrul contractelor încheiate pentru elaborarea de proiecte de investiții, în domeniul construcțiilor civile pentru obiective de investiții

În vederea demonstrării experienței profesionale specifice, ofertantul trebuie să prezinte documente din care să rezulte în mod clar: participarea expertului propus ca Manager de proiect la lucrarea invocată; finalizarea lucrărilor în condiții corespunzătoare;categoria de importanță a obiectivului de investiții aferent lucrării prezentate.

Documente justificative: Îndeplinirea cerinței poate fi dovedită prin recomandări emise sau contrasemnate de beneficiarul final, procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, documente constatatoare ori alte înscrisuri relevante care atestă activitățile desfășurate, precum și prin extrase din documentații tehnice sau alte documente din care să rezulte categoria de importanță.

Condiții de formă: Documentele se vor prezenta în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Cele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, însoțite de traducere autorizată în limba română.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări sau documente suplimentare și de a verifica informațiile prin contactarea beneficiarilor finali ai lucrărilor declarate.

III.	Termenul de execuție al obiectivului de investiții:

Punctaj maxim 10 puncte                                            Pondere 10%

Descriere: Se vor acorda punctaje individuale ofertelor ce au prezentat un termen mai redus decât cel dat de proiectant

Algoritm de calcul:

a) Pentru termenul de execuție al obiectivului de investiții cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare;

b) Pentru celelalte termene de execuție al obiectivului de investiții ofertat, punctajul pentru acest factor se calculează, astfel:

Punctaj acordat pentru termenul de execuție al obiectivului de investiții (P2) = (Termen minim ofertat / Termen “n”) x 10 puncte.

Notă: Cerința minimă din Caietul de sarcini este ca termenul de execuție al obiectivului de investiții să se  facă într-un termen de maxim 90 zile de la data semnării contractului.

În situația în care ofertantul asigură execuția obiectivului într-o perioadă mai mare de 90 de zile (termen maxim pentru livrare prevăzut în prezentul Caiet de sarcini), oferta va fi declarată neconformă. Ofertantul, în Propunerea tehnică va menționa termenul de execuție al obiectivului de investiții ( termen exprimat în zile).

Realizarea unui grafic GANTT utilizând un software de planificare a timpului, cu evidențierea drumului critic. Pe acest grafic se vor evidenția următoarele: durata de execuție a activităților cuprinse în centrele de cost, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, identificarea punctelor cheie de control, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului  prin raportarea la metodologia de executare a lucrărilor, precum și data de început și data de terminare a activității.

IV.	Perioada de garanție a lucrărilor

Punctaj maxim 15 puncte                                                Pondere 15%

Punctajul maxim alocat este de 15 de puncte, pentru perioada de garanție.

Descriere criteriu: Se punctează perioada de garanție acordată lucrărilor.

Algoritm de calcul:

Formula de calcul pentru factorul de evaluare P4 este:

P4= {(Garanţia ofertată- garanţia minimă solicitată)/garanţia maximă solicitată- garanţia minimă solicitată)} x 15 puncte

Se punctează perioada de garanție extinsă a lucrărilor astfel:

- Garanția minimă solicitată în Caietul de sarcini este de 60 de luni.

- În situația în carte ofertantul asigura o perioadă de garanție mai mică de 60 de luni(garanția minimă prevăzută în Caietul de sarcini), oferta va fi declarată neconformă.

- Garanția maximă solicitată în caietul de sarcini este de 96 de luni.

- În situația în care ofertantul asigură o garanție mai mare de 96 de luni nu se acordă punctaj suplimentar, fiind punctată tot cu 15 de puncte.

- Ofertantul, în Propunerea tehnică va menționa perioada de garanție a lucrărilor(termen exprimat in luni).

- Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția lucrărilor să fie garantată pe o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii acestui factor de evaluare este acela de a stimula competiția între ofertanți, astfel încât raportul preț/calitate, obținut la un nivel competitiv al pieței, să permită realizarea lucrărilor cu maxim de eficacitate.

Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, informații și descrieri care să demonstreze în mod concret capacitatea de a susține perioada de garanție a lucrărilor ofertată, în special în situația în care aceasta depășește perioada minimă solicitată prin Caietul de sarcini.

În acest sens, ofertantul va descrie modul în care planul de management al calității aplicabil executării lucrărilor va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor și al proceselor de lucru pe întreaga durată a garanției asumate. Descrierea va include, fără a se limita la acestea, abordarea generală și metodologia de execuție a lucrărilor, precum și prezentarea metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor ce fac obiectul contractului.

Totodată, ofertantul va prezenta informații relevante privind materialele care urmează a fi puse în operă, inclusiv caracteristici tehnice, performanțe și durabilitate, în măsura în care acestea sunt relevante pentru susținerea perioadei de garanție ofertate. Ofertantul va evidenția corelarea dintre soluțiile tehnice propuse, materialele utilizate și durata de garanție asumată.

În situația în care ofertantul propune o perioadă de garanție extinsă față de nivelul minim solicitat, acesta va prezenta în mod distinct elementele tehnice și organizatorice care justifică acordarea unei garanții mai îndelungate, astfel încât perioada de garanție ofertată să nu fie una pur declarativă.

În lipsa prezentării acestor informații sau în cazul în care descrierile sunt insuficiente pentru a demonstra capacitatea de a susține perioada de garanție ofertată, autoritatea contractantă va considera perioada de garanție extinsă ca nejustificată din punct de vedere tehnic, urmând a fi luată în considerare, în scopul evaluării, doar perioada minimă de garanție solicitată prin Caietul de sarcini.

# Materializarea avantajelor ofertate și mecanism de corecție

- Transformarea avantajelor în obligații contractuale

Elementele tehnice, funcționale, de performanță, de mediu sau de altă natură pentru care Ofertantul a obținut punctaj în cadrul factorilor de evaluare devin obligații contractuale ferme și fac parte integrantă din Contract.

Oferta tehnică declarată câștigătoare constituie anexă la Contract, iar angajamentele asumate prin aceasta sunt obligatorii pe întreaga durată de executare.

- Modalitatea de verificare a materializării avantajelor

Autoritatea contractantă va verifica materializarea avantajelor prin:

- verificarea documentelor justificative (rapoarte, fișe tehnice, certificate, declarații de conformitate);

- recepții cantitative și calitative;

- monitorizarea indicatorilor de performanță asumați;

- verificări periodice în teren (după caz);

- solicitarea de rapoarte de progres/rapoarte de mediu (după caz).

În cazul factorilor de evaluare cuantificabili (ex: termen de livrare, timp de intervenție, parametri tehnici, nivel de performanță energetică, indicatori de mediu), verificarea se va realiza prin raportare la valorile ofertate.

- Mecanismul de corectare a devierilor

În situația în care, pe perioada derulării Contractului, se constată că avantajele pentru care s-a acordat punctaj:

- nu sunt respectate,

- sunt îndeplinite parțial,

- sau nu sunt menținute pe întreaga durată contractuală,

Autoritatea contractantă va aplica următoarele măsuri, după caz:

- notificarea scrisă a Contractantului și stabilirea unui termen de remediere;

- aplicarea de penalități contractuale proporționale cu neîndeplinirea obligației;

- ajustarea corespunzătoare a plăților;

- reținerea garanției de bună execuție;

- rezilierea contractului în caz de neconformitate gravă sau repetată.

În situația în care avantajul ofertat a constituit un factor determinant în stabilirea ofertei câștigătoare, neîndeplinirea acestuia poate fi considerată neexecutare esențială a obligațiilor contractuale.

# Atribuțiile și responsabilitățile părților

- Responsabilitățile Antreprenorului:

- Principalele obligații privind execuția lucrărilor

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și instalațiilor, prevăzute de legislația în vigoare.

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constate în proiecte, în vederea soluționării.

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin responsabil personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați, conform legii.

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului.

- Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier, cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în Specificaţii şi în actul de reglementare în domeniul mediului. Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile prevăzute în Specificaţii şi nici valorile stabilite de Lege.

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante.

- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție actualizat, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități, în baza ofertei tehnice.

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres bilunare;

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.

Antreprenorul are obligația conform prevederilor legale și programului de control în faze de execuție determinante avizat de către Serviciul Asigurare Resurse., să anunțe Autoritatea contractantă, supervizorul și proiectantul prin adresă scrisă, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei efectuării controlului în faza de execuție determinantă respectivă. În adresa menționată, Antreprenorul va specifica faptul că a efectuat toate verificările necesare (documente, lucrări, etc.) și că sunt îndeplinite condițiile necesare efectuării controlului în faza determinantă în scopul autorizării continuării lucrărilor.

Înaintea datei efectuării controlului în fază determinantă, Antreprenorul , supervizorul, Proiectantul vor verifica dacă sunt întrunite și asigurate conform prevederilor legale și reglementărilor tehnice specifice, condițiile de verificare a lucrărilor ajunse în fazele de execuție determinante.

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante.

- Sesizarea în termen de 24 ore a Autorității Contractante – Serviciul Asigurare Resurse. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

- Remedierea, , a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract.Participarea la întocmirea Cărții Tehnice a construcției.

- Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

- Antreprenorul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea supervizorului și a reprezentanților Autorității Contractante (după caz);

- Depunerea situațiilor de plată în vederea avizării de către supervizor, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea.

Pe parcursul derulării lucrărilor, Antreprenorul va întocmi și va prezenta în fiecare lună atașamente pentru toate lucrările executate (măsurători defalcate/detaliate pentru verificarea tuturor lucrărilor real executate, cu verificarea pe teren împreuna cu supervizorul a tuturor stadiilor fizice și a cantităților de lucrări realizate), documente ce au rolul de a indica lucrările executate pe șantier, cantitativ pe articole de deviz. Atașamentele vor fi semnate de Antreprenor și confirmate de către supervizor, după caz de reprezentanți ai Autorității contractante și vor sta la baza situațiilor lunare de lucrări real executate iar la finalizarea tuturor lucrărilor vor face parte din capitolul B (documentația privind executia) a Cărții Tehnice a construcției.

- Antreprenorul trebuie să comunice beneficiarului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate condițiile necesare desfășurării întalnirilor/ședințelor de monitorizare a progresului lucrărilor organizate bilunar, sau de câte ori situația o impune, activități realizate cu scopul de a asigura înțelegerea și buna execuție a lucrărilor, monitorizarea și emiterea unor soluții operative. La aceste ședințe vor fi invitați și vor participa obligatoriu factorii decizionali din partea Antreprenorului, Autorității contractante, supervizorul, precum și alte persoane considerate necesare de către fiecare parte.

Antreprenorul este obligat să prezinte toate documentele, informațiile, datele solicitate de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de verificare, monitorizare, evaluare,

Responsabilitățile Autorității Contractante:

1. Punerea la dispoziția Antreprenorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

2. Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;

3. Plățile aferente execuției lucrărilor de execuție se vor efectua lunar, în baza situațiilor de plată, conform capitolului Plăți.

4. În baza autorizației/autorizațiilor de desființare și construire, Autoritatea Contractantă emite ordinul de începere a lucrărilor și are obligația de a pune la dispoziția Antreprenorului, următoarele:

- Amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- Suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

- Căile de acces rutier;

- Racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie electrică, canalizare) până la limita amplasamentului șantierului;

5. Autoritatea Contractantă are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului.

6. Autoritatea Contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Antreprenorului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

# PROPUNEREA FINANCIARĂ va cuprinde:

1) Formularul de ofertă, întocmit conform modelului prezentat la capitolul “Formulare şi modele” al documentaţiei de atribuire;

2) Oferta detaliată de preţ care va fi exprimată în lei, fără/cu T.V.A.,

3) Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor