## Dulap frigorific close control
Anexă la Formularul nr. 3
PROPUNERE TEHNICĂ - ANEXĂ - SPECIFICAȚII TEHNICE
Dulap frigorific close control
2 bucăți
Denumire ofertant | [introduceti denumirea ofertantului]
| Marca echipamentului ofertat |  | [vă rugăm introduceți marca]
| Model ofertat |  | [vă rugăm introduceți modelul]
Caracteristici tehnice | Caracteristici solicitate (cerințe minime) |  | Caracteristici ofertate | Alte informații
Specificații: | Tip circuit primar: Expansiune directa racita cu aer |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Număr circuite: 1 |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Agent frigorific: R410A |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Tip: Unitate de control precis pentru climatizare, cu compresor INVERTER |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Instalare: Verticala |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Funcție: Doar racire |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Aplicații: Camere servere, camere IT si aplicatii tehnologice |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Refulare aer in pardoseala |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Refulare aer in partea superioara |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Sistem control: cu afisaj grafic |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Unitate interioară: | Condiții proiectare | Temperatură bulb uscat: 24 °C | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Umiditate relativă: 50 % | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Debit aer: 4200 m³/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Presiune statică externă: 20 Pa | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Temperatură aer exterior: 40 °C | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Performanță la condițiile de proiectare (nominală): | Capacitate totală răcire brută: 20.1 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Capacitate sensibilă răcire brută: 17.3 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Capacitate netă răcire: 19.6 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Capacitate netă de răcire sensibilă: 16.8 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | SHR: 0.86 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | EER (kw/kw): 2,65 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | EER: 2.65 kW/kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Temperatura aerului la ieșire: 12,2 °C | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Umiditatea relativă a aerului la ieșire: 96% | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere totală absorbită: 7.59 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Performanță la turația minimă a compresorului | Capacitate totală răcire brută: 6.51 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Capacitate sensibilă răcire brută: 5.83 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Capacitate netă răcire: 6.43 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Capacitate netă de răcire sensibilă: 5,75 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | SHR: 0.90 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | EER (kW/kW): 4,77 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere electrică totală absorbită (Compresor + ventilator): 1,36 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Temperatura aerului la ieșire: 12,6°C | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Umiditatea relativă a aerului la ieșire: 96% | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Debit aer: 1500 m³/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Compresor | Tip: SCROLL – BDLC Inverter | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Număr: 1 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Puterea absorbită: maxim 7,03 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Ventilator | Tip: EC BASIC | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Număr: 1 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Debit aer: minim 4200 m³/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere absorbită: maxim 0.55 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Presiunea statică disponibilă maximă: 291 Pa | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Incălzitor electric | Cantitate: 1 bucată | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Pași: 1 | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere electrică absorbită: maxim 5,10 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Curent maxim absorbit: maxim 7,40 A | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Alimentare electrică: 400/3+N/50 (V/ph/Hz) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Umidificator | Capacitate: minim 3.0 kg/h | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Cantitate: 1 bucată | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere absorbită: maxim 2,30 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Curent maxim absorbit: 4,50 A | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Date electrice | Alimentare: 400/3+N/50 V/ph/Hz | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere electrică maximă absorbită: 14.6 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Curent maxim absorbit: 26.1 A | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere electrică absorbită: maxim 7,59 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Dimensiuni | Lățime: 785 mm (±5%) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Adâncime: 675 mm (±5%) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Înălțime: 1925 mm (±5%) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Greutate: maxim 254 kg | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Nivel de zgomot | Putere sonoră totală: maxim 65 dB(A) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Presiune sonoră totală: maxim 49 dB(A) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Unitate exterioară (condensator la distanță): | Cantitate: 1 bucată |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Număr circuite: 1 |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Debit aer: minim 9550 m³/h |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Capacitate disipare: minim 26.7 kW |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Ventilator | Putere absorbită: maxim 0.54 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Cantitate: 1 bucată | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Dimensiuni | Lungime: 1360 mm (±5%) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Lățime: 718 mm (±5%) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Înălțime: 1100 mm (±5%) | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Greutate: maxim 53 kg | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Date electrice | Alimentare: 230/1/50 V/ph/Hz | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Putere totală absorbită: maxim 0.64 kW | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
|  | Curent maxim absorbit: 2.90 A | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Putere sonoră totală: maxim 71 dB(A) |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
| Presiune sonoră totală: maxim 56 dB(A) |  | [vă rugăm introduceți informații] | [introduceți informații, dăcă este aplicabil]
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură)
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..........................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)