Formular Nr.  1

OPERATOR ECONOMIC

............................................


(denumire/nume)
Informaţii generale
1. Denumire/nume:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:


Fax:


Telex:


E-mail:

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: ………………………………………………………………







       (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 


(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Cont IBAN nr. ………………………………… deschis la Trezoreria…………………………………

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….…



(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

  9. Principala piaţă a afacerilor:

10. Persoana autorizată să semneze contractul:










       Operator economic                            

 







…………………………………..

                                                                                     
        (semnătura autorizată)                       
                                                                                                          FORMULAR Nr.  2
OPERATOR ECONOMIC

__________________

   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ 




Către .......................................................................................................




(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ……………………....................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să transportăm și să livrăm................................................................................................. aferente LOT............... pentru suma de...................................................................................................... ……...……………....................................................................................................................... plătibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) la care se adaugă TVA în valoare de ..................................................................................................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). Anexăm detalierea ofertei financiare pentru fiecare produs în parte. 
2. Ne angajăm  să furnizăm, transportăm și să livrăm echipamentele în …………….....zile.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .................................................................................................... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ...................................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)                                                       
ANEXA  LA FORMULARUL DE OFERTA 
1. Valoarea maximă a lucrărilor/serviciilor executate 


      de subcontractanţi



________ % din preţul total ofertat

2.   Garanţia de buna execuţie va fi constituita 

      sub forma:




___________________________
      în cuantum de :



________ % din preţul total ofertat

3.   Perioada de garanţie                                         ________ luni calendaristice

4.   Perioada de execuție     


________ zile calendaristice

5.   Penalizări pentru întârzieri la
      termenul final de execuție 


_________  (% din valoarea obligației neexecutate)
6.   Perioada medie de remediere a defectelor 
_________ zile calendaristice











Ofertant,










……………………….










 (semnatura autorizata)

Denumire/numele operator economic

MODEL

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

pentru furnizare LOT 1 și LOT2
Anexa la formularul de ofertă
	Nr. crt.
	Denumire produs  …………..…………….
	Cantitatea
	Preț unitar
fără T.V.A
	Valoarea totală fără T.V.A.
	Valoarea totală cu T.V.A.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                Ofertant,










……………………….










 (semnătură autorizată)

FORMULAR NR.3

#MODEL#
FIȘA TEHNICĂ

Pentru achiziție, transport, demontare, montare, instalare, punere în funcțiune și autorizare ISCIR cazane de apă caldă

· Cazan apă caldă 300kW, destinație U.M. 01969 Câmpia Turzii, 2 cpl.

· Cazan apă caldă 349kW, destinație U.M. 02208 Ghimpați, 1 cpl.

· Cazan apă caldă 600kW, destinație U.M. 01812 Moara Vlăsiei, 1 cpl.

· Cazan apă caldă 814kW, destinație U.M. 01877 Pantelimon, 1 cpl.

· Cazan apă caldă 950kW, destinație U.M. 01802 Moara Vlăsiei, 1 cpl.

· Cazan apă caldă 1250kW, destinație U.M. 01930E Giarmata, 1 cpl.

FURNIZOR:_________________________________________________________________

	Parametri tehnici și funcționali

	
	Caracteristică tehnică
	Valoare impusă
	
	Valoare

ofertată
	Observații

	Cazan apă caldă 300kW 01969 Câmpia Turzii
	Tip constructiv
	Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar presurizat
	
	
	

	
	Material corp cazan
	Oțel special pentru recipiente sub presiune
	
	
	

	
	Izolație termică corp cazan
	Vată minerală (sau material echivalent) și manta exterioară din tablă de protecție
	
	
	

	
	Presiune maximă de lucru
	Minim 4 bari (sau conform prescripțiilor ISCIR specifice puterii)
	
	
	

	
	Temperatură maximă de lucru admisă
	Minim 95 °C
	
	
	

	
	Uși de vizitare/curățare
	Cazanul va fi prevăzut cu ușă frontală cu deschidere (stânga/dreapta) pentru curățarea focarului și a țevilor de fum
	
	
	

	
	Putere nominală utilă
	300kW, se acceptă o abatere în plus de maxim 10%; nu se acceptă abateri în minus
	
	
	

	
	Combustibil
	Motorină
	
	
	

	
	Arzător inclus
	DA – Arzător automatizat pe motorină, cu două trepte de funcționare, echipat complet
	
	
	

	
	Alte echipamente auxiliare
	Nu se solicită pompe sau vase de expansiune suplimentare
	
	
	

	

	Cazan apă caldă 349kW 02208 Ghimpați
	Tip constructiv
	Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar presurizat
	
	
	

	
	Material corp cazan
	Oțel special pentru recipiente sub presiune
	
	
	

	
	Izolație termică corp cazan
	Vată minerală (sau material echivalent) și manta exterioară din tablă de protecție
	
	
	

	
	Presiune maximă de lucru
	Minim 4 bari (sau conform prescripțiilor ISCIR specifice puterii)
	
	
	

	
	Temperatură maximă de lucru admisă
	Minim 95 °C
	
	
	

	
	Uși de vizitare/curățare
	Cazanul va fi prevăzut cu ușă frontală cu deschidere (stânga/dreapta) pentru curățarea focarului și a țevilor de fum
	
	
	

	
	Putere nominală utilă
	349kW, se acceptă o abatere în plus de maxim 10%; nu se acceptă abateri în minus
	
	
	

	
	Combustibil
	Motorină
	
	
	

	
	Arzător inclus
	NU (doar corpul cazanului pentru înlocuire); trebuie să fie compatibil cu arzătorul existent model FBR GX 52
	
	
	

	
	Alte echipamente auxiliare
	Fără accesorii auxiliare
	
	
	

	

	Cazan apă caldă 814kW 01877 Pantelimon
	Tip constructiv
	Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar presurizat
	
	
	

	
	Material corp cazan
	Oțel special pentru recipiente sub presiune
	
	
	

	
	Izolație termică corp cazan
	Vată minerală (sau material echivalent) și manta exterioară din tablă de protecție
	
	
	

	
	Presiune maximă de lucru
	Minim 4 bari (sau conform prescripțiilor ISCIR specifice puterii)
	
	
	

	
	Temperatură maximă de lucru admisă
	Minim 95 °C
	
	
	

	
	Uși de vizitare/curățare
	Cazanul va fi prevăzut cu ușă frontală cu deschidere (stânga/dreapta) pentru curățarea focarului și a țevilor de fum
	
	
	

	
	Putere nominală utilă
	814kW, se acceptă o abatere în plus de maxim 10%; nu se acceptă abateri în minus
	
	
	

	
	Combustibil
	Motorină
	
	
	

	
	Arzător inclus
	DA – Arzător automatizat pe motorină, cu două trepte de funcționare, echipat complet
	
	
	

	
	Pompă circulație apă (încălzire)
	DA – Pompă circulație apă caldă în instalație
	
	
	

	
	Pompă recirculare (cazan)
	DA – Pompă de recirculare a apei în cazan
	
	
	

	
	Vas de expansiune
	DA – Capacitate 750 litri (se acceptă abateri pozitive)
	
	
	

	
	Tratarea apei
	DA – Stație de dedurizare apă cu debit 2 mc/h și rezervor saramură 100 litri (se acceptă abateri pozitive)
	
	
	

	
	Conectică specială
	DA – Racord flexibil pentru gaze arse (între cazan și coș de fum)
	
	
	

	

	Cazan apă caldă 600kW 01812 Moara Vlăsiei
	Tip constructiv
	Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar presurizat
	
	
	

	
	Material corp cazan
	Oțel special pentru recipiente sub presiune
	
	
	

	
	Izolație termică corp cazan
	Vată minerală (sau material echivalent) și manta exterioară din tablă de protecție
	
	
	

	
	Presiune maximă de lucru
	Minim 4 bari (sau conform prescripțiilor ISCIR specifice puterii)
	
	
	

	
	Temperatură maximă de lucru admisă
	Minim 95 °C
	
	
	

	
	Uși de vizitare/curățare
	Cazanul va fi prevăzut cu ușă frontală cu deschidere (stânga/dreapta) pentru curățarea focarului și a țevilor de fum
	
	
	

	
	Putere nominală utilă
	600kW, se acceptă o abatere în plus de maxim 10%; nu se acceptă abateri în minus
	
	
	

	
	Combustibil
	Motorină
	
	
	

	
	Arzător inclus
	DA – Arzător automatizat pe motorină, cu două trepte de funcționare, echipat complet
	
	
	

	
	Pompă recirculare (cazan)
	DA – Pompă de recirculare a apei în cazan cu protecție la condens
	
	
	

	
	Conectică specială
	DA – Racord flexibil pentru gaze arse (între cazan și coș de fum)
	
	
	

	

	Cazan apă caldă 950kW 01802 Moara Vlăsiei
	Tip constructiv
	Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar presurizat
	
	
	

	
	Material corp cazan
	Oțel special pentru recipiente sub presiune
	
	
	

	
	Izolație termică corp cazan
	Vată minerală (sau material echivalent) și manta exterioară din tablă de protecție
	
	
	

	
	Presiune maximă de lucru
	Minim 4 bari (sau conform prescripțiilor ISCIR specifice puterii)
	
	
	

	
	Temperatură maximă de lucru admisă
	Minim 95 °C
	
	
	

	
	Uși de vizitare/curățare
	Cazanul va fi prevăzut cu ușă frontală cu deschidere (stânga/dreapta) pentru curățarea focarului și a țevilor de fum
	
	
	

	
	Putere nominală utilă
	950kW, se acceptă o abatere în plus de maxim 10%; nu se acceptă abateri în minus
	
	
	

	
	Combustibil
	Motorină
	
	
	

	
	Arzător inclus
	DA – Arzător automatizat pe motorină, cu două trepte de funcționare, echipat complet
	
	
	

	
	Pompă circulație apă (încălzire)
	DA – Ansamblu format din 2 (două) pompe, având puterea electrică de 3kW fiecare (se acceptă abateri pozitive de putere)
	
	
	

	
	Conectică specială
	DA – Racord flexibil pentru gaze arse (între cazan și coș de fum)
	
	
	

	

	Cazan apă caldă 1250kW 01930E Giarmata
	Tip constructiv
	Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar presurizat
	
	
	

	
	Material corp cazan
	Oțel special pentru recipiente sub presiune
	
	
	

	
	Izolație termică corp cazan
	Vată minerală (sau material echivalent) și manta exterioară din tablă de protecție
	
	
	

	
	Presiune maximă de lucru
	Minim 4 bari (sau conform prescripțiilor ISCIR specifice puterii)
	
	
	

	
	Temperatură maximă de lucru admisă
	Minim 95 °C
	
	
	

	
	Uși de vizitare/curățare
	Cazanul va fi prevăzut cu ușă frontală cu deschidere (stânga/dreapta) pentru curățarea focarului și a țevilor de fum
	
	
	

	
	Putere nominală utilă
	1250kW, se acceptă o abatere în plus de maxim 10%; nu se acceptă abateri în minus
	
	
	

	
	Combustibil
	Gaz metan
	
	
	

	
	Arzător inclus
	DA – Arzător automatizat pe gaz, echipat complet cu rampă de gaz și elemente de siguranță specifice
	
	
	

	
	Pompă recirculare (cazan)
	DA – Pentru protecția anti-condens a cazanului
	
	
	

	
	Vas de expansiune
	DA – Capacitate 1000 litri (se acceptă abateri pozitive)
	
	
	

	
	Conectică specială
	DA – Racord flexibil pentru gaze arse (între cazan și coș de fum)
	
	
	

	

	SPECIFICAȚII DE PERFORMANȚĂ ȘI CONDIȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

	
	Specificație/condiție
	
	Îndeplinire
	Observații

	
	Producătorul/furnizorul va asigura întocmirea documentaţiei tehnice de instalare pentru cazan şi pentru instalaţiile auxiliare/instalaţia termomecanică existentă în centrala termică, avizată de către RADTI şi însoţită de documentele prevăzute în PT ISCIR A1/2010 sau PTC9/2010, după caz.
	
	
	

	
	Durata de funcţionare a produselor în regim neîntrerupt, cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute de normativele tehnice specifice, în vigoare şi a standardului IEC 60068 – referitor la rezistenţa la factori climatici şi cu respectarea condiţiilor stabilite de producător, va fi de 24/24h în perioada sezonului rece (15 octombrie-15 mai).
	
	
	

	
	Produsele și accesoriile vor fi însoţite de instrucţiuni tehnice de exploatare conforme cu prevederile legislației naționale în vigoare privind Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM) și Situațiile de Urgență (SU/PSI)
	
	
	

	
	Componentele completului trebuie să poarte marca CE și o etichetă ecologică UE pentru centralele termice cu apă (decizia 2014/314/UE a Comisiei) sau altă etichetă ecologică relevantă de tipul 1. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, de exemplu, declarații de conformitate care să demonstreze respectarea cerințelor din Ordinul nr. 1946 din 9 august 2024, anexa 9
	
	
	

	
	Producătorul/furnizorul va asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru o perioadă de 10 ani de la livrarea produsului. Ofertele care nu îndeplinesc această cerință vor fi considerate neconforme.  Producătorul/furnizorul va prezenta ”Declarația ofertantului pentru disponibilitatea pieselor de schimb”, care confirmă angajamentul pentru suport post-vânzare.
	
	
	

	

	CONDIȚII DE GARANȚIE

	
	Condiție
	Termen impus
	
	Termen ofertat
	Observații

	
	Producătorul/furnizorul asigură garanția completului, calculată de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție (ulterior obținerii avizelor de funcționare CNCIR/ISCIR)
	≥ 4 ani
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ALTE CONDIȚII CU CARACTER TEHNIC

	
	Condiție
	
	Îndeplinire
	Observații

	
	Recepția finală a produselor se va efectua exclusiv după montaj, efectuarea probelor tehnice și, în funcție de puterea echipamentului: obținerea raportului de inspecție favorabil din partea CNCIR (pentru cazanele cu puterea > 400kW) SAU admiterea funcționării de către personalul autorizat ISCIR-RVT al furnizorului (pentru cazanele cu puterea ≤ 400kW)
	
	
	

	
	Pentru echipamentele care necesită avizare de la CNCIR (> 400kW), termenul de execuție se suspendă de drept pe perioada cuprinsă între data depunerii dosarului la CNCIR și data emiterii avizului. Pentru echipamentele exceptate de la inspecția CNCIR (≤ 400kW), termenul contractual nu se suspendă, furnizorul având obligația încadrării integrale în timpul alocat
	
	
	

	

	FACTORI DE EVALUARE A OFERTEI

	
	Caracteristică tehnică
	Valoare impusă
	
	Valoare

ofertată
	Observații

	
	Eficiență energetică 
	≥ 90%
	
	
	

	
	Emisii de gaze cu efect de seră (GES)
	≤ 220g
	
	
	


NOTE:
Pentru specificații tehnice suplimentare, furnizorul/ofertantul poate adăuga rubrici noi în tabel.


În cazul îndeplinirii condițiilor se va completa DA in coloana ” Îndeplinire”. 
În cazul neîndeplinirii condițiilor se va complete NU in coloana ” Îndeplinire”.

În caz de neîndeplinire sau îndeplinire parțială a condițiilor se vor înscrie, opțional, observații în coloana corespunzătoare (”Observații”). 
