DENUMIRE: SISTEM MEDICALIZARE SALA DE OPERATIE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1. Structura de sustinere |  |  |  |
| 2. Panouri placare |  |  |  |
| 3. Tavan suspendat |  |  |  |
| 4. Usi automate glisante cu un singur canat |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sistemul pentru placarea peretilor trebuie sa fie conceput pe baza unei unitati modulare tehnologice proiectate pentru placarea si compartimentarea mediilor sanitare atent controlate ale sectiilor spitalicesti specializate, intr-un mod flexibil si functional |  |  |  |
| Sistemul pentru placarea peretilor trebuie sa nu prezinte colturi active iar suprafetele sa fie perfect coplanare, fara proeminente.pentru a permite o curatare completa si control asupra dezvoltarii bacteriilor |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa poata fi echipat cu profile de racordare cu raza mare, care sa functioneze ca elemente de colt si sa asigure o suprafata perfect coplanara cu panourile de finisaj adiacente |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita demontarea cu usurinta a panourile individuale de finisaj, fara a fi necesara desurubarea si fara interventii asupra substructurii, oferind o versatilitate optima in faza de proiectare si flexibilitate operationala in timpul executiei lucrarilor, garantand posibilitatea de modernizari si/sau intretinere ulterioara |  |  |  |
| Chiar si dupa ce sectia devine complet operationala, sistemul trebuie sa permita instalarea perfect integrata a echipamentelor medicale si a sistemelor de management |  |  |  |
| In timpul instalarii substructurii autoportante in faza initiala, urmata de montarea panourilor de finisaj, sistemul trebuie sa permita integrarea fara discontinuitati a sistemelor tehnice, garantand simplitate maxima in operare |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita un montaj curat si uscat pentru a asigura planificarea optima a diferitelor etape de lucru pe santier. |  |  |  |
| Sistemul de placare ofertat trebuie sa asigure optimizarea spatiului pentru sistemele MEP in cavitatile substructurii, permitand asigurarea de adancimi specifice ale peretilor conform cerintelor individuale ale spatiului, oferind totodata posibilitatea realizarii de modificari ulterioare chiar si dupa finalizarea lucrarilor |  |  |  |
| 1. STRUCTURA DE SUSTINERE |  |  |  |
| Profil tubular inferior: Profil din aluminiu extrudat, sectiune dreptunghiulara, utilizat pentru alinierea liniei de instalare, fixat pe sapa prin suruburi si dibluri. Material: Aluminiu extrudat (6060/T6) Grosime: 1,5 mm Dimensiuni: 50 × 35 mm |  |  |  |
| Profil „U” – ghidaj sina / profil distantier Profil de aluminiu extrudat, proiectat ca sina pentru alinierea stalpilor verticali Folosit si ca regulator de nivel orizontal si suport pentru panourile de finisaj Sa includa canale pentru garniturile tip balon sau aripioara pentru etansare completa pe partea inferioara si posterioara a panoului Sa permita montarea optionala a profilului de pardoseala. Material: Aluminiu extrudat (6060/T6) Grosime: 2 mm Dimensiuni: 78 × 90 mm |  |  |  |
| Stalpi verticali portanti: Stalpi din otel zincat, cu sectiune mare si doua camere, proiectati pentru rigiditate ridicata Fata frontala sa fie prevazuta cu o garnitura dreptunghiulara din polietilena pentru etansarea partii verticale posterioare a panourilor Sa fie prevazuti cu doua randuri de fante oblice pentru prinderea suporturilor pentru panourile suspendate. Sa poata gazdui izolatie sau panouri pentru protectie la radiatii X Material: Otel zincat Grosime: 2 mm Dimensiuni: 57 × 32 × 3200 mm |  |  |  |
| Profil superior „U” – ghidaj sina: Profil din aluminiu extrudat pentru alinierea stalpilor verticali Sa includa spatii pentru garniturile tip balon sau aripioara, pentru etansare si optional pentru imbunatatirea izolarii acustice Material: Aluminiu extrudat (6060/T6) Grosime: 2 mm Dimensiuni: 61 × 70 mm |  |  |  |
| Profil portanti pentru perimetrul plafonului fals: Profil extrudat proiectat pentru demontarea individuala a fiecarui panou de finisaj Pregatit pentru montarea profilului de perimetru al plafonului fals, cu sau fara capac integrat, inclusiv varianta la 45° Sa includa canale pentru garnituri tip aripioara pentru etansarea partii superioare si posterioare. Material: Aluminiu extrudat (6060/T6) Grosime: 2 mm Dimensiuni: 89 × 35 mm |  |  |  |
| Garnituri: Sistemul trebuie sa aiba in componenta garnituri medicale extrudate, special concepute pentru etansare in medii spitalicesti: - garnitura dreptunghiulara – pe stalpul vertical - garnitura tip balon – pe profilul „U” / distantier - garnitura cu aripioare – pe profilul „U”, pe profilul distantier si pe profilul de perimetru al plafonului fals |  |  |  |
| 2. PANOURI DE PLACARE |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa foloseasca panouri termice si acustice de inalta performanta, astfel: - Placare perete: RW 38 dB - Placare perete dublu: RW 52 dB - Confectionate din material anibacterian (HPL laminat la presiune inalta sau alt material superior) –grosime minim 8 mm - Sa fie prevazute cu profile perimetrale din aluminiu, grosime 10 mm |  |  |  |
| Inaltimi: - Inaltime standard plafon fals: 3000 mm - Inaltime standard substructura: pana la 3200 mm |  |  |  |
| Descriere: |  |  |  |
| Sa aiba un sistem de prindere a panourilor de perete fara suruburi sau elemente vizibile, in vederea unei montari rapide, simple si a unei demontari la fel de usoare |  |  |  |
| Panoul final, odata agatat, trebuie sa permita fixarea in pozitie prin gravitatie, folosind suporturi speciale de suspendare |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa asigure un nivel foarte ridicat de etanseitate folosind combinatia dintre diferitele garnituri montate pe substructura si presiunea aplicata pe spatele panoului pe toate cele 4 laturi |  |  |  |
| Laminatul HPL decorativ, grosime 8 mm, sa fie realizat din straturi de fibre celulozice impregnate cu rasini termo-reactive, supuse procesului de presiune si temperatura inalta, pentru a rezulta un material solid, dens si neporos |  |  |  |
| Panoul trebuie sa fie debitat si prelucrat astfel incat sa fie prevazut cu profil perimetral din aluminiu pe toate cele 4 laturi, cu sectiunea 35 × 10 mm |  |  |  |
| Clasa de reactie la foc: minim B-s2, d0 conform Euroclass. |  |  |  |
| Imbinarea panourilor verticale: Imbinarile trebuie sa aiba un rost de maxim 4 mm intre panouri si sa fie etansate cu garnitura igienica detasabila sau silicon antibacterian (optional) |  |  |  |
| Panourile sa fie disponibile in dimensiuni standard, dar si personalizabile pentru a se adapta oricarei configuratii. - Latime: minim 1250 mm - Inaltime: minim 3000 mm (panou monobloc pana la plafonul fals) |  |  |  |
| Culori: Gama de culori conform paletei RAL pentru laminat la presiune inalta |  |  |  |
| 3. TAVAN SUSPENDAT |  |  |  |
| Sistemul de tavan suspendat sa fie proiectat pentru utilizarea panourilor preformate, cu o structura portanta ascunsa, realizata din profile tubulare din otel zincat, cu sectiune circulara |  |  |  |
| Profilele, fixate de plafon prin carlige de suspendare, sa formeze o retea modulara cu un pas de 600 mm intre profile. |  |  |  |
| Rigiditatea si stabilitatea sa fie imbunatatite prin intermediul unei structuri secundare formata din profile de tip „C” cu sectiune reglabila, fixate cu arcuri speciale de reteaua modulara formata din profilele tubulare |  |  |  |
| Structura ascunsa sa fie alcatuita din profile tubulare cu diametrul de 22 mm, montate paralel (la acelasi pas cu panourile) si fixate ortogonal de profilele principale tip C 49×27 mm din otel zincat 6/10, montate la interaxe de 1,2 m, prin intermediul arcurilor speciale de prindere |  |  |  |
| Tije rotunde zincate, diametru 4 mm, cu lungime maxima 1 m. |  |  |  |
| Sistem de suspendare reglabil, cu carlige cu arc |  |  |  |
| Dimensiunea panourilor trebuie sa fie de 600 × 600 mm, fiind proiectate pentru a asigura: - etanseitatea aerului - integrarea corpurilor de iluminat - montarea difuzoarelor de aer |  |  |  |
| Iluminat de plafon |  |  |  |
| Lampi plafoniere– 600 x 600 mmx 10 buc Nivel de protectie IP65 si IP54 Dimensiuni: 600 x 600 mm CRI >80 Corp de iluminat LED pentru mediu steril sau medical – incastrat Moduri de functionare: - Pornit/Oprit - Dimabil - RGB cu puteri variabile - Drivere LED |  |  |  |
| Carcasa corpului de iluminat Realizata din poliuretan termo-reactiv cu acoperire din otel, stabilizata si protejata impotriva radiatiilor UV, pre-spalata si curatata fosfatic pe toate suprafetele. Grosime standard a carcasei: 6/10 (8/10 la cerere). Include 4 suporturi reglabile pentru fixarea pe structura plafonului sau asupra panoului de tavan. Conector PG11. Carcasa este proiectata sa fie compatibila cu structurile de plafon Clip-In utilizate in institutiile medicale. |  |  |  |
| Difuzor de lumina Fabricat din policarbonat opal Makrolon Bayer. Rama difuzorului este realizata din aluminiu anodizat extrudat. Sistemul de fixare cu magneti din neodim permite deschiderea prin manere cu vacuum, facilitand inspectia si mentenanta rapida. Cablu de siguranta care conecteaza difuzorul la corpul lampii. Grad de protectie conform EN 60529: pana la IP65. |  |  |  |
| LED-uri 4 module LED liniare: – Unitate 600×600 cu 4×15W, eficienta 186 lm/W, 4000K Moduri disponibile ale driverelor: Pornit/Oprit, DALI dimabil, RGB |  |  |  |
| Sistem de filtrare pentru plafon |  |  |  |
| – Carcasa din otel zincat, vopsit; suprafata vizibila in culoarea RAL 9003 – Debit nominal de aer (m³/h @ m/s): - 0,15 → 1708 - 0,20 → 2277 - 0,25 → 2846 - 0,30 → 3415 - 0,35 → 3984 - 0,40 → 4554 - 0,45 → 5123 – Filtre HEPA H14 – Numar de filtre: 6 – Racord lateral pentru canal: dimensiuni mm AxB x bucati 720 × 98 mm (4 bucati) – Dimensiuni totale minime ale modulului: 2400 × 2100 × 400 mm |  |  |  |
| 4. USI AUTOMATE GLISANTE CU UN SINGUR CANAT |  |  |  |
| Deschidere utila: - 900 × 2100 mm - 1 buc - 1500 × 2100 mm – 1 buc |  |  |  |
| Usa automata glisanta etansa, cu un singur canat, destinata incaperilor unde este necesara controlarea contaminarii bacteriene; usa sa poata fi montata atat in pereti standard din caramida, cat si in sisteme prefabricate autoportante |  |  |  |
| Tocuri Tocuri telescopice pe trei laturi, formate din doua parti: profilul cadrului si profilul de sub cadru, realizate din elemente din aluminiu extrudat, cu rotunjiri de raza mare Profilul cadrului contine canale pentru montarea cuplei de frictiune care il conecteaza cu profilul inferior. De asemenea, profilul are un canal pentru fixare, ce se inchide cu o garnitura coplanara cu suprafata cadrului Sa fie disponibile ce putin urmatoarele finisaje: - Aluminiu eloxat Pulverizare cu vopsea epoxidica termoactiva in culori RAL |  |  |  |
| Carcasa Suprapusa Profil realizat din aluminiu extrudat, cu raza mare de curbura, fara muchii sau suprafete proeminente, pentru facilitarea curatarii Sa includa un canal pentru garnitura de acoperire, care inchide perfect partea inferioara in raport cu profilul superior al canatului Capetele profilului sa dispuna de capace cu aceeasi raza Profilul sa poata fi mentinut deschis printr-o parghie pentru intretinere usoara de catre o singura persoana. Finisaj: aluminiu eloxat sau vopsea epoxidica RAL. |  |  |  |
| Canat Canatul sa fie realizat din aluminiu extrudat cu rotunjiri de raza mare Profilul superior sa aiba o sectiune speciala ce permite montarea directa a suporturilor, fara adaptori. Sa fie prevazut cu garnitura speciala din silicon netoxic, rezistent la substantele pentru dezinfectare din mediul medical, montata pe caneluri speciale pe profilurile verticale si pe cel superior. Garnitura inferioara sa fie bicomponenta, cu limba orientata spre toc Canatul plin sa fie realizat din panou HPL laminat de 0,9 mm grosime. Panoul sa ofera rigiditate ridicata si izolare fonica/termica superioara si sa fie tip sandwich: - straturi exterioare din material de mare densitate - miez din polistiren expandat - mediere cu MDF si HPL ignifug clasa B-s2-d0 Disponibile in culori pentru sectorul medical |  |  |  |
| Mecanism Glisant Glisare orizontala si verticala printr-un profil din aluminiu extrudat gros, eloxat, potrivit atat pentru pereti ziditi cat si pentru sisteme autoportante. Profilul sa suporte doua carucioare, fiecare cu roata din nailon pe rulmenti. Acestea sa asigure: - functionare silentioasa - distributie uniforma a greutatii - reglaj vertical si orizontal al canatului Profilul sa includa canal pentru garnitura de acoperire si spatiu interior pentru profilul de prevenire a deraierii |  |  |  |
| Sina de podea sa fie realizata din otel acoperit cu teflon Opritoarele de capat din aluminiu extrudat, cu tampoane din cauciuc. |  |  |  |
| Automatizare completa cu: - Sistem de transmisie cu curea antistatica armata cu Kevlar - Alimentare 230 V AC – 50 Hz cu protectie la scurtcircuit - Motor DC de inalta performanta - Indicatori LED pentru status si erori - Controler electronic cu: • functie teach-in, autodiagnostic si recunoastere erori • adaptarea automata a fortei in functie de greutatea canatului si frecare • ajustare automata a timpului de pauza in functie de traficul de persoane • timpi de pauza reglabi pentru deschidere totala sau partiala • viteze independente pentru deschidere / inchidere - Limitare automata a cuplului la <150 - Functie de siguranta anti-strivire cu inversarea sensului - Functie de blocare in pozitie deschisa in caz de obstructie - Deschidere/inchidere de urgenta alimentata cu baterie Alimentare de rezerva pentru avarii, opriri de curent, alarma etc. |  |  |  |
| Sisteme de control si siguranta In dotarea standard sa fie incluse cel putin: - Doua radare (unul montat pe profil, unul in incaperea opusa) - Sursa de alimentare de urgenta care mentine usa deschisa la intreruperea curentului - Selector de programe cu display (minim 5 moduri): • deschidere partiala • deschidere totala • deschidere permanenta • oprit • blocat |  |  |  |
| Optional: - butoane tactile - cititor card magnetic - bare pneumatice de siguranta etc. |  |  |  |
| CERTIFICARI: – Conform CE – Directiva Masini 2006/42/EC – Directiva Joasa Tensiune 2006/95/EC – Compatibilitate electromagnetica 92/31/CEE – Siguranta la utilizare UNI EN 16005 – Etanseitate aer: Clasa C – UNI EN 12207:2017 – Usa interioara conform UNI EN 14351-2:2018 – Izolare fonica: 33 dB (UNI EN ISO 10140-2) |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |