
 FORMULARE ŞI MODELE

Această  secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc si, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapidă si corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participa, în mod individual sau asociat, la procedura de achizitie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, completate în mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate. 

F.1. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 

F.2. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă
F.3. Model acord/contract de subcontractare
F.4. Model acord/contract de asociere 

F.5. Imputernicirea liderului de asociere

F.6 Angajament sustinere tehnica – Experienta similara + Anexa

F.7 Formular de propunere tehnică + Anexa 
F.8 Formular de ofertă + Anexa propunere financiară 
F.9 Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Formular nr. 1

Operator economic

 

___________________(denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 

Subsemnatul, ....................................... reprezentant al ................................................................. (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului/subcontractant la licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de furnizare avand ca obiect ................................................................ organizata de Compania de Apă Arad SA, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016 si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, ca nu ma aflu in situatia de a fi exclus din procedura.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

	Data completării

………………………………..


	Operator economic,

………………………………………………

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizat)




Formular nr. 2

Operator economic

.............................................

 (denumire/sediu)
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU, SOCIALE SI RELATIILE DE MUNCA
Subsemnatul........................................................................................................... (nume, prenume, funcţie), reprezentant legal/împuternicit al .............................................................................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că vor fi respectate obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului atribuit în urma procedurii …………………..................................................(denumirea procedurii) Lot ...................
	Data completării

………………………………..
	Operator economic,

………………………………………………

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)



Formular nr. 3

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………


La contractul de achizitie sectoriala nr……/…….. incheiat intre __________________

__________________________ privind ________________________________

           (denumire autoritare contractanta)

la “_______________________________________________________________”.

                                                                          (denumire contract)

1. Parti contractante:


Acest contract este incheiat intre _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

              (adresa,tel.,fax)                                                     

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

________________________ cu sediul in _________________________________,

                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                     

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

            (lucrari,produse,servicii)

· ____________________

· ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

                                 (lucrari, produse, servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

                                                                                         (lucrari,produse,servicii) 

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

                (lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                    (denumire entitate contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu 

                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

                                                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

           (lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de entitatea contractanta conform contractului______________________________________________________________.

                                                                                      (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.


Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________



_________________________

              (contractant)     

                                       (subcontractant)  

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectoriala

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66 din Legea nr. 99/2016.

1. Părţile acordului:

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de............................

  (denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

 ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

  (denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie sectoriala organizată de ........................................................... .......................................................................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului...................................................................................................................(obiectul contractului)

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie sectoriala în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 

2.2.  Activitaţi ce se vor realiza de fiecare asociat: 

1. ___________________________________  ___________________________

2. ___________________________________ ___________________________

… __________________________________  ___________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala este:

1._______ %  ___________________________

2._______ %  ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ %  ___________________________

2._______ %  ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei

4.1 Se împuterniceşte .................................................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

4.2 Se împuterniceşte .............................................................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie sectoriala în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui).

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________ 

Operator economic

 _________________

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
Formularul nr. 5
IMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIATIEI DE A REPREZENTA 

ASOCIATIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Subsemnatii, care depunem oferta comuna in cadrul asociatiei formata din: …...........................................…….(se trec toti asociatii), imputernicim liderul asociatiei, ….................................……….. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul asociatiei) sa reprezinte asociatia la prezenta procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului de furnizare ...................................................................
Semnaturile asociatilor:

	    
	Ofertant principal

(lider de asociatie)
	Asociat 1
	………………
	Asociat n

	Numele/ denumirea asociatului
	
	
	
	

	Numele persoanei autorizate care semneaza
	
	
	
	

	Semnatura autorizata
	
	
	
	


Data completarii …..................(ziua, luna anul).
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos:

□  NU ESTE CAZUL.

    Data completarii …..................(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociatie,

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)

Formularul nr. 6
ANGAJAMENT FERM

privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică (art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016)

Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător doar în cazul în care obiectul susținerii îl constituie experiența similară privind livrarea de produse.

Cu privire la procedura de atribuire organizată de [denumirea autorității/entității contractante] în calitate de Autoritate/Entitate Contractantă pentru atribuirea Contractului ................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare]/....... [introduceți data].

Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completa a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți datele], numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent: ……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a Candidatului/Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit în continuare Candidat/Ofertant) produsele menționate mai jos, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Candidat/Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Autoritatea/Entitatea Contractantă. Punerea la dispoziție a produselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de ____________________ [denumirea candidatului/ofertantului] prin contractul ce urmează a fi încheiat între Ofertant și Autoritatea/Entitatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul angajament.

În acest sens:

i. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Candidatului/Ofertantului devenit Contractant produsele care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa produsele pe care terțul le va pune la dispoziția candidatului/ofertantului]

ii. Modalitatea în care vor fi furnizate produsele ...... [terțul susținător va menționa modalitatea în care va transfera Contractantului produsele ce fac obiectul susținerii și care sunt aferente contractului de achiziție publică/sectorial]

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să furnizăm Contractantului produsele menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:

a) Înțelegem și suntem de acord că suntem ținut răspunzător față de Autoritatea/Entitatea Contractantă pentru toate daunele aduse Autorității/Entității Contractante de către Contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;

18

b) Ne obligăm să despăgubim direct Autoritatea/Entitatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;

c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Autoritatea/Entitatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;

d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție publică/sectorial încheiat cu autoritatea/entitatea contractantă;

e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei;

f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Candidatul/Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Autoritatea/Entitatea Contractantă. În situația în care …............................................. [denumirea candidatului/ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.

Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție publică/sectorial, să încheiem un act juridic cu Ofertantul/Candidatul, care să conțină cel puțin clauze privind produsele pe care ne angajăm să le furnizăm Candidatului/Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a produse, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus.

Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordată de ______________[denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament.

Noi, ............................................ [denumirea candidatului/ofertantului], înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractanta va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ______________[denumirea terțului susținător] pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică (art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016/art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016/Legii nr. 99/2016, care dă dreptul Autorității/Entității Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere............................................................ [denumirea candidatului/ofertantului].

Data completării, ...........................

Terţ susținător

..................... (semnătură autorizată)

Candidat/Ofertant

..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: Împreună cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise candidatului/ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:

- Faptul că terțul dispune de produsele pe care își asumă prin angajament că le va furniza;

- Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi furnizate produsele către Contractant.

Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă modalitatea în care terțul va transfera Contractantului produsele ce fac obiectul susținerii și care sunt aferente contractului de achiziție publică/sectorial. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție publică/sectorial.

Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii.
Anexa la Formular nr. 6 Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară
Terţ susţinător tehnic

..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,fax: ............................,e-mail: ......................................................,Cod fiscal .............................,Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)

2._____________________________________________________

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

	Numărul,  data si obiectul contractului 
	Denumire, număr, data si obiectul documentului doveditor aferent contractului din care sa rezulte ca produsele au fost receptionate 
	Valoare lei fara TVA produselor receptionate
	Perioada de furnizare a produselor
	Beneficiar
	Calitatea participarii la îndeplinirea contractului

(Contractant unic/ asociat sau subcontractant -%)

	
	
	
	
	
	


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării,






Terţ susţinător,

...........................






.....................

      (semnătură autoriza

	
	

	
	


Operator economic

.............................................
 (denumire/sediu)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 
Data: …………………..
Anunț de participare: …………………………………………………….

Obiectul contractului: …………………………………………………...

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam  informații fundamentale pentru:

1. Evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime și specificațiile tehnice, din Caietul de Sarcini.

2. Aplicarea criteriului de atribuire stabilite prin Documentația de Atribuire. 

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de entitatea contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele entității contractante.
Propunerea Tehnică  cuprinde secțiunile mai jos identificate:
1. Rezumat 

Rezumatul trebuie să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice 

      2. Descriere produse 

1. Contor inteligent, de apa rece Dn20, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3=4 mc/h – 25.320 buc.

	Cant.
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta


	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	25.320
	buc.

	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.
Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. Contoarele vor fi livrate si montate la locatiile indicate de entitatea contractanta, pe raza Judetului si Municipiului Arad;


	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă.
Livrarea şi montajul contoarelor de DN 20 care necesita montaj din partea contractantului, se va realiza în termenul prevăzut în contractul subsecvent, în conformitate cu graficul de furnizare și montaj ofertat, repectiv graficul de furnizare și montaj actualizat și acceptat de către entitatea contractantă.

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Contoarele care nu necesita montaj vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.


	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Corpul contorului ( partea hidraulică) va fi realizat din aliaje neferoase pe bază de cupru, adecvate folosirii în rețelele de apă potabilă.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mişcare, cu măsurarea cantităţii de apă pe principiu ultrasonic;

· Contoarele Dn 20 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 190 mm, lungime standard. 

· Echipate cu modul radio pe frecvenţa 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe şi fără licenţă).

· Modul configurabil prin unde radio sau infrarosu.

· Alarmele trebuie să conţină data, ora şi durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care îşi păstrează clasa de precizie – orice poziţie (H,V,Î).

· Afişaj digital, 9 digit.

· Contorul trebuie să aibă port de comunicație prin infraroșu integrat.

· Indicator alarmă active.

· Gradul de protecţie a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani.

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcţionare 50ºC. (70)

· Presiunea nominală: 16 bari.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

C. Alte condiţii cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucţiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului şi informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziţie reprezentantului, de către producător, dacă este cazul.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcţii de curgere.
· Contorul de apă trebuie să măsoare temperatura apei și să genereze alarme la anumite praguri valorice (alarmă temperatură scăzută/alarmă temperatură ridicată).
· Preechipate pentru transmiterea la distanţă, astfel încât să poată fi implementat ulterior sistemul de citire prin intermediul concentratoarelor (rețea fixă).

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie rezistente la coroziune şi la impurităţile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică iniţială de la producător 7 ani.
· Documentaţie tehnică completă: fişe şi cărţi tehnice, instrucţiuni de montaj şi exploatare.
· Se va efectua instruirea personalului propriu pentru montarea contoarelor și se va asigura montarea celor 23.000 buc contoare Dn 20.
· Se va efectua instruirea personalului operatorului pentru montarea diferenței de contoare Dn 20,  adica 2.320 buc. 
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Racord cu olandeză, pe filet de 1’’ (2buc.).

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) (2buc.).
· Clapetă de sens (inclusă în lungimea contorului, 1buc.).
· Filtru sită pentru a impiedica patrunderea impuritatilor de dimensiuni mari (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).

· Robinet 1’’, Pn10 din fontă, cu ventil ( 1 buc).
	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare
Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte.
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


2. Contor inteligent, de apa rece Dn25, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 10 mc/h  - 250 buc.

	Cant
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	250
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 


	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Corpul contorului ( partea hidraulică) va fi realizat din aliaje neferoase pe bază de cupru, adecvate folosirii în rețelele de apă potabilă.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mişcare, cu măsurarea cantităţii de apă pe principiu ultrasonic;

· Contoarele Dn 25 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 260 mm, lungime standard. 

· Echipate cu modul radio pe frecvenţa 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe şi fără licenţă).

· Modul configurabil prin unde radio sau infrarosu.

· Alarmele trebuie să conţină data, ora şi durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care îşi păstrează clasa de precizie – orice poziţie (H,V,Î).

· Afişaj digital, 9 digit.

· Contorul trebuie să aibă port de comunicație prin infraroșu integrat.

· Indicator alarmă active.

· Gradul de protecţie a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani. 

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcţionare 50ºC.

· Presiunea nominală: 16 bari.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

·  Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

C. Alte condiţii cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucţiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului şi informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziţie reprezentantului, de către producător, dacă este cazul.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcţii de curgere.
· Contorul de apă trebuie să măsoare temperatura apei și să genereze alarme la anumite praguri valorice( alarmă temperatură scăzută/alarmă temperatură ridicată).
· Preechipate pentru transmiterea la distanţă, astfel încât să poată fi implementat ulterior sistemul de citire prin intermediul concentratoarelor (rețea fixă).

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie rezistente la coroziune şi la impurităţile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică iniţială de la producător 7 ani.
· Documentaţie tehnică completă: fişe şi cărţi tehnice, instrucţiuni de montaj şi exploatare.
· Se va efectua instruirea personalului operatorului pentru montarea contoarelor de Dn 25, adică 150 bucăți.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Racord cu olandeză, pe filet de 11/4’’ (2 buc.).

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) (2buc.).
· Clapetă de sens (inclusă în lungimea contorului, 1buc.).
· Filtru sită pentru a impiedica patrunderea impuritatilor de dimensiuni mari (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).

· Robinet 1’’, Pn10 din fontă, cu ventil (1 buc).
	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte.
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


3. Contor inteligent, de apa rece Dn 32, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 10 mc/h- 160 buc
	Cant
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	160
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 


	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici și funcționali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerințele NML 003-05.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mișcare, cu măsurarea cantității de apă pe principiu electromagnetic sau ultrasonic.

· Contoarele Dn 32 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 260mm, (lungime standard sau cu extensie suplimentară).

· Echipate cu modul radio pe frecvența 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe și fără licență).

· Modul configurabil prin unde radio.

· Alarmele trebuie să conțină data, ora și durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care își păstrează clasa de precizie – orice poziție (H,V,Î).

· Afișaj digital.

· Gradul de protecție a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani, în condițiile de citire drive by și în rețea fixă;

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă și să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniștire în amonte și aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R600 - maxim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcționare 40ºC.

· Presiunea de lucru: minim 10 bari.

· Pierdere de presiune min.0,01 bar - max.0,70 bari.
B. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:

· In fabricația contoarelor vor fi respectate calitatiile standardelor ISO 9001 și EN ISO 14001 (sistem de management al calității)

· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015.

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ord. 275/26 martie 2012.

C. Alte condiții cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului și informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziție reprezentantului, de către producător.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcții de curgere.
· Preechipate pentru transmiterea la distanță.

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie insensibile la acțiunea câmpurilor magnetice exterioare.
· Să fie rezistente la coroziune și la impuritățile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică inițială de la producător 7 ani.
· Documentație tehnică completă: fișe și cărți tehnice, instrucțiuni de montaj și exploatare.
· Se va efectua montarea și instruirea personalului.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în prețul contorului:

· Racord cu olandeză, pe filet de 1-1/2’’ (2buc.).

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) sau fibră aramidică (2buc.).
· Clapetă de sens (inclusă în lungimea contorului, 1buc.).
· Filtru (sită) pentru impurități (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).
· Robinet 2’’ PN 10 din fonta cu ventil (1 buc)

	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte.


	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


4. Contor inteligent, de apa rece Dn 40, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 16 mc/h  - 10 buc
	Cant.
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	10
	buc
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 


	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Presiune de lucru: 16 bar

· Contor de apa ultrasonic, fara piese in miscare

· Mediu de lucru: apa potabila

· Diametru nominal: DN 40 mm

· Lungime: L=300 mm

· Debit nominal Q3: 16.0 m³/h

· Debit maxim Q4: 20.0 m³/h

· Clasa metrologica: R800

· Clasa de temperatura: T30 (conform ISO 4064)

· Clasa de protectie: IP 68

· Clasa de mediu mecanic: M2

· Clasa de mediu electromagnetic: E2
· Gama temperatura de functionare: +1...+70ºC

· Display LCD: 9 digit, care sa afiseze cel putin:

- Index consum (m³/h)

- Status batrie

- Indicator pierderi detectate

- Indicator curgere inversa detectata

- Status comunicatie radio (ON/OFF)

- Indicator alarme active

· Elemente de conectare in instalatii: cu racorduri filetate

· Material corp: bronz sau alama. Nu se admit contoare cu partea hidraulica din materiale plastice/compozite

· Montajul contorului se va face fara tronsoane de linistire inamonte sau aval (U0D0)

· Pozitie de montaj: oricare (H, V, I)

· Port infrarosu integrat in corpul contorului

· Alimentare cu baterie litiu, durata de viata - min 14 ani, in conditiile citirii drive-by, si in retea fixa.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

· Corespunzator ISO 4064 si NML 003/05;
· Contorul vafi insensibil la actiunea campurilor electromagnetice externe;
· Contorul va avea dispozitive sau elemente de protectie care sa permita sigilarea;
· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare;
C. Cerinte pentru transmiterea datelor la distanta

· Contorul va avea modul radio integrat, pentru transmisia la distanta a datelor;
· Comunicatie radio unidirectionala;
· Frecventa de comunicatie: 868 MHz, intr-o banda de frecvente libera, care sa nu necesite licente/avize din partea autoritatilor de reglementare abilitate si care sa nu necesite plata unor taxe;
· Contorul cu modul radio va inregistra si transmite cel putin urmatoarele alarme:
· Fraudare
· Conducta goala (aer in conducta)
· Curgere inversa
· Valori pentru varfuri de debit
· Pierderi
· Alarme pentru durata de viata a bateriei
· Amprenta temporala (pentru toate operatiunile de reconfigrare a contorului efectuate de la ultima resetare a alarmelor
D. Cerinte referitoare la inregistrarea alarmelor:

· Contorul va inregistra cel putinurmatoarele alarme /atentionari:
· Alarme de temperatura (valori prea scazute/prea ridicate)
· Alarma defect sistem de masura
· Detecte pierderi dupa contor
· Detectie curgere inversa
· Detectie aer in conducta
· Detectie baterie descarcata
· Atentionare contor subdimensionat
· Atentionare lipsa consum
· Atentionare depasire temperatura medie apa
· Atentionare risc inghet
· Atentionare accesare in parametrii metrologici
· Atentionare interfete masura
E. Alte condiții cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului și informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziție reprezentantului, de către producător.

· Corpul partii hidraulice sa fie rezistent la coroziune, metalic, realizat din materiale dedicate folosirii in retele de apa potabila

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcții de curgere.
· Preechipate pentru transmiterea la distanță.

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie insensibile la acțiunea câmpurilor magnetice exterioare.
· Să fie rezistente la coroziune și la impuritățile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică inițială de la producător 7 ani.
· Documentație tehnică completă: fișe și cărți tehnice, instrucțiuni de montaj și exploatare.
· Se va efectua montarea și instruirea personalului.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

F. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Racord cu olandeză, pe filet de 1-1/2’’ (2buc.).

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) sau fibră aramidică (2buc.).
· Clapetă de sens (inclusă în lungimea contorului, 1buc.).
· Filtru (sită) pentru impurități (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).
· Robinet 2’’ PN 10 din fonta cu ventil (1 buc)

	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte.
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


5. Contor inteligent, de apa rece Dn 50, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 25 mc/h  - 210 buc
	Cant
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	210
	buc
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 


	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Corpul contorului (partea hidraulică) va fi realizat din fontă protejată cu vopsea epoxidică, adecvată folosirii în rețelele de apă potabilă.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mişcare, cu măsurarea cantităţii de apă pe principiu ultrasonic;

· Contoarele Dn 50 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 200 mm, lungime standard. 

· Echipate cu modul radio pe frecvenţa 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe şi fără licenţă).

· Modul configurabil prin unde radio sau infrarosu.

· Alarmele trebuie să conţină data, ora şi durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care îşi păstrează clasa de precizie – orice poziţie (H,V,Î).

· Afişaj digital, 9 digit.

· Contorul trebuie să aibă port de comunicație prin infraroșu integrat.

· Indicator alarmă active.

· Gradul de protecţie a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani. 

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcţionare 50ºC.

· Presiunea nominală: 16 bari.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

C. Alte condiţii cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucţiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului şi informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziţie reprezentantului, de către producător, dacă este cazul.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcţii de curgere.
· Contorul de apă trebuie să măsoare temperatura apei și să genereze alarme la anumite praguri valorice( alarmă temperatură scăzută/alarmă temperatură ridicată).
· Preechipate pentru transmiterea la distanţă, astfel încât să poată fi implementat ulterior sistemul de citire prin intermediul concentratoarelor (rețea fixă).

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie rezistente la coroziune şi la impurităţile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică iniţială de la producător 7 ani.
· Documentaţie tehnică completă: fişe şi cărţi tehnice, instrucţiuni de montaj şi exploatare.
· Se va efectua instruirea personalului operatorului pentru montarea contoarelor de Dn 50, adică 15 bucăți.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Mod de racordare: cu flanșă Dn 50.

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) (2buc.).
· Clapetă de sens tip sandwich, material oțel inoxidabil, montată între flanșe (1buc.).Grosimea clapetei va fi de minim 10 mm -max 20 mm. 
· Filtru sită Y pentru a impiedica patrunderea impuritatilor de dimensiuni mari (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1 buc.).

· Vană cu sertar cauciucat, corp plat, Dn 50, Pn 16 (1 buc)

	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

· Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte.
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


6. Contor inteligent, de apa rece Dn 65, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 40 mc/h  - 20 buc
	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	20
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 


	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Corpul contorului (partea hidraulică) va fi realizat din fontă protejată cu vopsea epoxidică, adecvată folosirii în rețelele de apă potabilă.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mişcare, cu măsurarea cantităţii de apă pe principiu ultrasonic;

· Contoarele Dn 65 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 200 mm, lungime standard. 

· Echipate cu modul radio pe frecvenţa 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe şi fără licenţă).

· Modul configurabil prin unde radio sau infrarosu.

· Alarmele trebuie să conţină data, ora şi durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care îşi păstrează clasa de precizie – orice poziţie (H,V,Î).

· Afişaj digital, 9 digit.

· Contorul trebuie să aibă port de comunicație prin infraroșu integrat.

· Indicator alarmă active.

· Gradul de protecţie a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani. 

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcţionare 50ºC.

· Presiunea nominală: 16 bari.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· In fabricaţia contoarelor vor fi respectate standardele ISO 9001 şi EN ISO 14001; 

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

C. Alte condiţii cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucţiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului şi informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziţie reprezentantului, de către producător, dacă este cazul.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcţii de curgere.
· Contorul de apă trebuie să măsoare temperatura apei și să genereze alarme la anumite praguri valorice( alarmă temperatură scăzută/alarmă temperatură ridicată).
· Preechipate pentru transmiterea la distanţă, astfel încât să poată fi implementat ulterior sistemul de citire prin intermediul concentratoarelor (rețea fixă).

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie rezistente la coroziune şi la impurităţile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică iniţială de la producător 7 ani.
· Documentaţie tehnică completă: fişe şi cărţi tehnice, instrucţiuni de montaj şi exploatare.
· Se va efectua instruirea personalului operatorului pentru montarea contoarelor de Dn 65, adică 7 bucăți.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Mod de racordare: cu flanșă Dn 65.

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) sau fibră aramidică (2buc.).
· Clapetă de sens tip sandwich, material oțel inoxidabil , montată între flanșe (1buc.).Grosimea clapetei va fi de minim 10 mm -max 20 mm. 
· Filtru sită Y pentru a impiedica patrunderea impuritatilor de dimensiuni mari (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).

· Vană cu sertar cauciucat, corp plat, Dn 65, Pn 16 ( 1 buc)

	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte..
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


7. Contor inteligent, de apa rece Dn 80, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 63 mc/h  - 20 buc
	Canti
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	20
	buc
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare
	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Corpul contorului (partea hidraulică) va fi realizat din fontă protejată cu vopsea epoxidică, adecvată folosirii în rețelele de apă potabilă.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mişcare, cu măsurarea cantităţii de apă pe principiu ultrasonic;

· Contoarele Dn 80 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 200 mm, lungime standard. 

· Echipate cu modul radio pe frecvenţa 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe şi fără licenţă).

· Modul configurabil prin unde radio sau infrarosu.

· Alarmele trebuie să conţină data, ora şi durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care îşi păstrează clasa de precizie – orice poziţie (H,V,Î).

· Afişaj digital, 9 digit.

· Contorul trebuie să aibă port de comunicație prin infraroșu integrat.

· Indicator alarmă active.

· Gradul de protecţie a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani. 

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcţionare 50ºC.

· Presiunea nominală: 16 bari.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

C. Alte condiţii cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucţiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului şi informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziţie reprezentantului, de către producător, dacă este cazul.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcţii de curgere.
· Contorul de apă trebuie să măsoare temperatura apei și să genereze alarme la anumite praguri valorice( alarmă temperatură scăzută/alarmă temperatură ridicată).
· Preechipate pentru transmiterea la distanţă, astfel încât să poată fi implementat ulterior sistemul de citire prin intermediul concentratoarelor (rețea fixă).

· Inscripţionare tip autocolant cu logo: Compania de Apă Arad SA ( anexat prezentului Caiet de sarcini.
· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie rezistente la coroziune şi la impurităţile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică iniţială de la producător 7 ani.
· Documentaţie tehnică completă: fişe şi cărţi tehnice, instrucţiuni de montaj şi exploatare.
· Se va efectua instruirea personalului operatorului pentru montarea contoarelor de Dn 80, adică 3 bucăți.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Mod de racordare: cu flanșă Dn 80.

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) (2buc.).
· Clapetă de sens tip sandwich, material oțel inoxidabil, montată între flanșe (1buc.).Grosimea clapetei va fi de minim 10 mm -max 20 mm. 
· Filtru sită Y pentru a impiedica patrunderea impuritatilor de dimensiuni mari (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).

· Vană cu sertar cauciucat, corp plat, Dn 80, Pn 16 (1 buc)

	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte..
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


8. Contor inteligent, de apa rece Dn 100, fără piese în mişcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, Q3 = 100 mc/h  - 10 buc

	Cant
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	10
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare
	Livrarea si montarea produselor aferente contractului va începe în conformitate cu graficul de livrare, respectiv graficului de livrare și montaj actualizat și transmis entității în momentul semnării contractului, aprobat de către entitatea contractantă. 

Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 
Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:
· Declaratie de conformitate;
· Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

· Aviz de însotire a produselor;

· Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

· Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064/2014 și NML 003-05.

· Corpul contorului (partea hidraulică) va fi realizat din fontă protejată cu vopsea epoxidică, adecvată folosirii în rețelele de apă potabilă.

· Contoare de apă rece statice, fără piese în mişcare, cu măsurarea cantităţii de apă pe principiu ultrasonic;

· Contoarele Dn100 sunt solicitate cu racordurile corespunzătoare.

· Lungimea contoarelor: 250 mm, lungime standard. 

· Echipate cu modul radio pe frecvenţa 868 MHz sau 433 MHz (în bandă liberă, fără taxe şi fără licenţă).

· Modul configurabil prin unde radio sau infrarosu.

· Alarmele trebuie să conţină data, ora şi durata evenimentelor: fraudare magnetică, spargere conductă, pierderi, curgere inversă, conductă goală.

· Poziţia de montaj în care îşi păstrează clasa de precizie – orice poziţie (H,V,Î).

· Afişaj digital, 9 digit.

· Contorul trebuie să aibă port de comunicație prin infraroșu integrat.

· Indicator alarmă active.

· Gradul de protecţie a contorului: minim IP 68.

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minimum 14 ani. 

· Materialele constructive ale contorului: să fie compatibile cu apa potabilă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea publică; să nu introducă frecări; să fie rezistente la coroziune.

· Protecţia împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval.

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice.

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare.

· Clasă de precizie/ Raport Q3 / Q1: minim R800 (conf.OIML R49/2006-2013, NML 003-5).

· Temperatura maximă de funcţionare 50ºC.

· Presiunea nominală: 16 bari.

B. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:

· Certificat pentru aprobare de model B.R.M.L./C.E.E./M.I.D. în conformitate cu prevederile HG 711/2015;

· In fabricaţia contoarelor vor fi respectate standardele ISO 9001 şi EN ISO 14001; 

· Se va prezenta avizul sanitar, conform Ordinului 275/26 martie 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

C. Alte condiţii cu caracter tehnic:

· Montarea se va face conform instrucţiunilor de montare date de către producător.

· Contoarele vor fi marcate permanent cu: numele producătorului şi informaţiile conforme aprobării de model.

· Echipamente de verificare metrologică originale, puse la dispoziţie reprezentantului, de către producător, dacă este cazul.

· Contorul de apă trebuie să poată măsura debitul în ambele direcţii de curgere.
· Contorul de apă trebuie să măsoare temperatura apei și să genereze alarme la anumite praguri valorice( alarmă temperatură scăzută/alarmă temperatură ridicată).
· Preechipate pentru transmiterea la distanţă, astfel încât să poată fi implementat ulterior sistemul de citire prin intermediul concentratoarelor (rețea fixă).

· Eticheta contorului să fie în limba Română.
· Să fie rezistente la coroziune şi la impurităţile din apă.
· Locul de montaj: în cămine de apometru sau subsoluri cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat.
· Verificare metrologică iniţială de la producător 7 ani.
· Documentaţie tehnică completă: fişe şi cărţi tehnice, instrucţiuni de montaj şi exploatare.
· Se va efectua instruirea personalului operatorului pentru montarea contoarelor de Dn 100, adică 4 bucăți.
· Contoarele vor fi livrate cu toate accesoriile solicitate în prezentul caiet de sarcini.

D. Accesorii incluse în preţul contorului:

· Mod de racordare: cu flanșă Dn 100.

· Garnituri din cauciuc etilen-propilenic (EPDM) sau fibră aramidică (2buc.).
· Clapetă de sens tip sandwich, material oțel inoxidabil , montată între flanșe (1buc.).Grosimea clapetei va fi de minim 15 mm -max 25 mm. 
· Filtru sită Y pentru a impiedica patrunderea impuritatilor de dimensiuni mari (inclus în lungimea contorului, sau extern, 1buc.).

· Vană cu sertar cauciucat, corp plat, Dn 100, Pn 16 (1 buc)

	Nu este cazul
	Garanţia minimă a contoarelor este de 36 de luni (3 ani) si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor furnizate si puse in functiune.

Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Se va preciza durata de viaţă a contoarelor în cadrul ofertei tehnice cât şi MTFB (media timpului de bună funcţionare) prin declaraţia producătorului.

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate.

Garantia montajului

Garantia pentru montajul produselor/echipamentelor furnizate va fi de minim 24 de luni si incepe să curgă de la recepţia calitativă a serviciilor de montaj.

Garantia contoarelor-factor de evaluare

Având în vedere numărul mare de contoare şi importanţa acestora în managementul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare entitatea contractantă consideră că o perioadă de garanţie extinsă va contribui la responsabilizarea contractantului în livrarea unor produse/echipamente de calitate.

Extinderea duratei de garanţie, pentru contoare, se face cu adăugarea unui an întreg (ex:3+1=4 ani; 3+2=5 ani; etc.) 

Punctaj maxim factor (Pg1): 60 puncte 

Punctajul pentru Garanţia extinsă a produselor (contoare) se acorda astfel: 

Garanţia minimă a contoarelor este de 3 ani (36 de luni). Pentru fiecare an acordat în plus la garanţia produsului se acordă 15 puncte suplimentare, respectiv:

- 0 (zero) puncte pentru garanţia minimă de 3 ani; 

- 15 puncte pentru o garanţie de 4 ani; 

- 30 puncte pentru o garanţie de 5 ani; 

- 45 puncte pentru o garanţie de 6 ani; 

- 60 puncte pentru o garanţie de 7 ani;

Nota Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garanţia exprimata în număr de zile, luni, ani, garanţia se va lua la număr întreg de ani (de exemplu: o garanţie de 56 luni (4,8 ani) se va puncta corespunzător unei garanţii de 4 ani). Pentru termenele de garanţie mai mari de 7 ani se va acorda tot punctajul maxim de 60 de puncte..
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


9. Tableta citire cu software de citire a datelor inclus (terminal portabil) – 10 buc
	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	10
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare 
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele si contoarele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Livrarea Sistemului de citire la distanța, componenta software (aplicatie fixa si aplicatie mobila pentru 28.000 de contoare), antena citire (kit compus din concentrator si antena omnidirectionala), terminal portabil, echipament pentru receptionarea datelor, antena magnetica si cupla optica se va realiza in 90 de zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare, conform ofertei.

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 

Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:

Declaratie de conformitate;

Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

Aviz de însotire a produselor;

Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.
	· Dispozitiv mobil de tip tabletă. Pe acesta se va instala aplicaţia mobilă. Acesta va îndeplini următoarele cerinţe minime:
· Sistem de operare: Android;
· Frecvenţă procesor: min.2,0 GHz;

· Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS;

· Memorie internă: minim 256 GB;

· Memorie RAM: minim 8 GB;

· Suportă conectivitate cartelă tip SIM, Nano SIM

· Cameră foto cu bliţ, încorporată;

· Baterie cu capacitate minimă de 5000 mAh, care să asigure utilizarea pentru minim 8 ore;

· Display color cu rezoluţie adaptat la ecranele aplicaţiei software pentru managementul rutelor, minim 10 inch, rezoluţie display minim 1900 x 1000 pixeli;

· Va fi dotat cu încărcător adecvat;

· Terminalul portabil va deţine facilităţi de iluminare a ecranului şi control al luminozităţii.

· Dispozitivul va fi compatibil pentru recepţioarea datelor aferente contoarelor prezentate mai sus.


	Nu este cazul
	Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


10. Antena magnetica atasabila mijloacelor auto- 15 buc
	Cant
	U.M
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	15
	 buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate la Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 – Serviciu Aprovizionare


	Echipamentele si contoarele vor fi livrate în Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 –Serviciu Aprovizionare. 

Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Livrarea Sistemului de citire la distanța, componenta software (aplicatie fixa si aplicatie mobila pentru 28.000 de contoare), antena citire (kit compus din concentrator si antena omnidirectionala), terminal portabil, echipament pentru receptionarea datelor, antena magnetica si cupla optica se va realiza in 90 de zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare, conform ofertei.

Graficul de livrare respectiv graficul de livrare si montaj va fi inaintat entităţii contractante odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a tuturor echipamentelor şi a montajului contoarelor. 

Ofertantul are obligaţia ca la semnarea contractului de furnizare să actualizeze graficul de livrare si montaj, dar fără ca actualizarea să ducă la depășirea duratei contractului.

La momentul livrării, produsele vor fi însoţite de urmatoarele documente:

Declaratie de conformitate;

Certificat de garanţie al produselor care să specifice termenul de garanţie pentru fiecare produs livrat;

Aviz de însotire a produselor;

Buletine de verificare metrologică sau certificate de test.

Certificat de Examinare EC de tip UE (MID sau echivalent), cf. HG 711/2015 / seria contorului pentru care a fost eliberat / instrucţiuni de montare si utilizare /intretinere a contorului, traduse in limba romana.
	Antena va fi prevăzută cu prindere magnetică pe autoturisme.


	Nu este cazul
	Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


11. Cupla optica- 15 buc
	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	15
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate la Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 – Serviciu Aprovizionare


	Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Livrarea Sistemului de citire la distanța, componenta software (aplicatie fixa si aplicatie mobila pentru 28.000 de contoare), antena citire (kit compus din concentrator si antena omnidirectionala), terminal portabil, echipament pentru receptionarea datelor, antena magnetica si cupla optica se va realiza in 90 de zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare, conform ofertei.

	· 
 Cuplă optică cu inflaroșu și comunicație Bluetooth, pentru extragerea datelor și programarea contoarelor.
A. Parametrii tehnici și funcționali:

· dispozitiv utilizat pentru citirea și configurarea contoarelor și a componentelor sistemului prin interfață optică;

· datele sunt transmise prin Bluetooth către dispozitive mobile sau desktop;
· bateria asigură o autonomie de minim 10 h;

· va fi livrat însoțit de alimentator 230V;

· va fi echipat cu unitate de încărcare baterie cu USB;

· va fi echipat cu indicatoare LED de stare: stare baterie, conexiune Bluetooth și transmisie de date.
B. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:
· Temperatura de funcționare intre: 0...40 oC

· Clasa de protecție minim IP40 (cf. EN 60529)
C. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

· Declarație de conformitate CE.

.
	Nu este cazul
	Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


12. Antenă pentru citire: Kit compus din concentrator și antenă omnidirecțională (cablu, mufe și accesorii montaj incluse) – 12 buc
	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	12
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate la Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 – Serviciu Aprovizionare
	Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Livrarea Sistemului de citire la distanța, componenta software (aplicatie fixa si aplicatie mobila pentru 28.000 de contoare), antena citire (kit compus din concentrator si antena omnidirectionala), terminal portabil, echipament pentru receptionarea datelor, antena magnetica si cupla optica se va realiza in 90 de zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare, conform ofertei.

	A. Parametrii tehnici şi funcţionali:

· Recepția telegramelor radio emise de contoare ce folosesc protocol OMS (Open Metering Standard), 868 MHz: mioty®, mioty® for Metering, LoRaWAN, wM-Bus Mod T1 si C1 
(OMS), R4/R4+;
· Frecvența de recepție 868 MHz;
· Conector tip N pentru antene externe;
· Distanță de recepție – minim 1 km;
· Capacitate  de  colectare  date  de  la  minim  100.000  de dispozitive radio;
· Capacități de filtrare inteligentă a telegramelor;
· Capacitate de creare de jurnal de date (data-logging) pe servere, configurabil pentru contoare individuale (pentru intervale de la 5 minute la 24 ore);
· Mecanism de copiere de rezervă a datelor înregistrate în dispozitiv dacă încărcarea pe server nu este posibilă;
· Transport securizat de date către un server prin FTP sau SFTP;
· Export flexibil de date, cu posibilitate de personalizare;
· Criptarea minim AES 128 a fișierelor de export;
· Compresia fișierelor de export;
· Configurare si logging la distanță, 24/7;
·   Trebuie să fie configurabil utilizând același software folosit pentru citirea contoarelor;
· Jurnal de evenimente ce înregistrează toate acțiunile de punere în funcțiune și întreținere;
· Sincronizarea  automată  a  timpului  NTP  (Network  Time Protocol);
· Carcasă  cu  grad  de  protecție  IP65  blocabilă,  potrivită;
pentru instalarea în aer liber;
· Protocol de comunicare: Gigabit Ethernet, LTE), GNSS, LPWAN;
· Alimentare PoE++ ;
· Consum maxim 33W;

· Protocol localizare: GPS, GLONAS, GALILEO;

·  Autentificare de tip multi-user,  cu posibilitatea setarii rolurilor.
B. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:
· Temperatura de funcționare intre: -25...+55 oC
· Umiditate: 5...90%, fără condens;
·   Clasa de protecție minim IP65 (cf. EN 60529)
C. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:
·   Declarație de conformitate CE;

	Nu este cazul
	Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


13. Sistem de citire la distanţă, componentă software (extensie soft pentru 28 000 de contoare + pachet citire in retea fixa) – 1 buc
	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate la Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 – Serviciu Aprovizionare 
	Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Livrarea Sistemului de citire la distanța, componenta software (aplicatie fixa si aplicatie mobila pentru 28.000 de contoare), antena citire (kit compus din concentrator si antena omnidirectional),terminal portabil, echipament pentru receptionarea datelor, antena magnetica si cupla optica se va realiza in 90 de zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare, conform ofertei.

	A. Necesitatea achiziţiei unui sistem de citire la distanţă:

În vederea optimizării activităţi de distribuţie şi furnizare a apei potabile, precum şi a asigurării utilizării în totalitate a beneficiilor asigurate de contoarele de apă inteligente, este necesară implementarea unui pachet de aplicaţii informatice şi echipamente hardware care să permită colectarea rapidă şi operativă a datelor de măsurare şi funcţionare, furnizate de contoare, gestionarea şi analiza eficientă a acestora, precum şi asigurarea accesului la aceste date pentru alte sisteme informatice, cum ar fi SCADA sau sistemele de facturare.

B. Cerinţe şi informaţii generale:

Pachetul de aplicaţii informatice propus spre achiziţie va trebui să îndeplinească simultan următoarele cerinţe:

· Să asigure îndeplinirea funcţiunilor de citire automată a contoarelor şi pe aceea de gestionare a datelor de măsurare.

· Să funcţioneze pe dispozitive informatice cu sisteme de operare uzuale.

· Să asigure transferul automat al datelor de măsurare colectate către alte sisteme informatice.

· Să aibe meniu în limba română.

· Să aibă o structură grafică intuitivă, uşor de utilizat.

C. Pachetul de aplicaţii software va fi compus din:

· Aplicaţie software mobilă, necesară colectării datelor de măsurare în timpul deplasării operatorului – pietonal sau cu mijloace auto – în zona de amplasare a contoarelor.

· Aplicație software fixă tip web, pe platforma web, va îngloba un număr de 60.000 de licențe rezultat din numărul de puncte noi de măsurare, respectiv 28.000 și includerea celor 45.000 de licențe pentru punctele de măsurare existente în prezent la nivelul operatorului economic, sens în care ofertantului îi revine obligația preluării punctelor de măsurare (contoare ultrasonice) montate la nivelul operatorului alături de punctele noi aferente noului contract.
Echipamentele hardware utilizate de pachetul de aplicaţii informatice vor fi de următoarele tipuri:

Pentru aplicaţia mobilă:

· terminale portabile tip tabletă;

· echipamente pentru recepţionarea datelor de măsurare transmise de contoare şi transferul acestora către terminalul portabil.

Pentru aplicaţia fixă:

· Aplicație software fixă tip web, pe platforma web, va include periodic, contoarele inteligente introduse în rețeaua de apă și care au parcurs procesele de recepție cantitativă, respectiv calitativă, aferente contractului.

D. Caracteristici şi specificaţii tehnice, minim de îndeplinit de către componentele pachetului de citire automată a contoarelor şi gestionare a datelor de măsurare:

Componentă software, aplicaţia mobilă:

· Citirea contoarelor se va putea face şi după cum doreşte Entitatea Contractanta (după: cartier, stradă, număr administrativ sau după un traseu stabilit de către aceasta

· Va putea fi instalată pe terminale portabile tip tabletă, cu sistem de operare Android şi interfaţă wireless corespunzătoare: 2,4 – 2,5 GHz.

· Aplicaţia va avea un meniu simplu şi intuitiv, bazat pe pictograme.

· Aplicaţia va avea interfaţa de utilizare în limba română.

· Aplicaţia mobilă va putea fi utilizată împreună cu dispozitivul tip convertor şi pentru reconfigurarea contoarelor.

· Aplicaţia va permite asocierea cu dispozitive electronice compatibile cu preluarea jurnalelor de date memorate în contoare.

· Transferul datelor între aplicaţie şi platforma fixă se va face wireless – conexiune fără fir, via internet, fără a fi necesară deplasarea operatorului într-o anumită locaţie, sau confirmarea acceptului din partea platformei fixe sau a altui operator. Datele de măsurare vor fi disponibile pe terminalul portabil și după transmiterea acestora către platforma fixă, până la momentul ștergerii acestora de către operator. 

· Activitatea de colectare a datelor de măsurare va fi figurată pe ecranul terminalului portabil atât sub formă tabelară cât şi prin afişarea punctelor de măsurare şi a operatorului pe o hartă. Poziţia contoarelor va fi figurată pe ecranul terminalului portabil, cu simboluri distinctive, prin asocierea adresei de instalare a unei hărţi. Această asociere se va efectua în mod automat, prin recunoaşterea adresei corecte de instalare, de către platforma fixă.

· Operatorul nu va fi condiţionat de stabilirea vreunei rute pentru citire, colectarea datelor făcându-se în ordinea dorită de acesta. În modul de afişare tip hartă, pentru uşurarea activităţii, după iniţierea colectării datelor de măsurare, simbolurile contoarelor citite vor dispare de pe hartă (sau vor apărea cu o altă culoare), emiţându-se şi un semnal acustic. Similar, în modul tabelar, seriile contoarelor citite vor dispărea (sau vor apărea cu o altă culoare) din (în) tabele odată cu emiterea semnalului sonor de confirmare a citirii. 

Componentă software, aplicaţia fixă:

· Aplicaţia fixă va fi instalată pe un dispozitiv hardware tip PC, fie server, fie desktop, în funcţie de numărul punctelor de măsurare gestionate. Aplicaţia va rula sub sistemul de operare minim Windows 10  şi va avea interfaţa de utilizare în limba română. Transferul datelor se va efectua wireless – conexiune fără fir, via internet.
· Aplicaţia va avea capacitatea de a prelua datele de măsurare atât de la aplicaţia mobilă, cât şi direct de la contoare prin intermediul unor elemente de reţea radio. Cele două moduri de achiziţie date, vor putea funcţiona simultan şi nu vor exista limitări sau condiţionări între ele.
· Aplicaţia va putea gestiona şi afişa de asemenea şi datele cuprinse în jurnalele de date ale contoarelor, colectate şi transmise prin aplicaţia mobilă.
· Pentru datele de măsurare şi datele din jurnalele de date ale contoarelor, aplicaţia va avea posibilitatea de a le afişa fie sub formă tabelară – numeric, fie sub formă grafică.
· Datele despre contoare şi consumatori vor putea fi importate în aplicaţie prin utilizarea unor formate de import (.xls, .txt, .csv, etc.), pe care Entitatea Contractanta le poate defini liber.
· Datele gestionate de către aplicaţie vor putea fi exploatate de către alte programe, prin utilizarea unor formate (.xls, .txt, .csv, etc.) pe care Entitatea Contractanta le poate defini liber.
Cerinţe minime necesar a fi îndeplinite:
· Aplicaţia va avea un meniu simplu, bazat pe pictograme.
· Interfaţa de utilizare va fi tradusă în limba română.
· Aplicaţia va permite importul datelor despre consumatori furnizate de alte platforme software. În acest sens, formatele de import vor putea fi personalizate astfel încât aplicaţia să poată recunoaşte formatele exportate de alte platforme software.

· Importul/Exportul contoarelor se va face în format .xls sau .csv şi se va putea customiza cu noi coloane în tabel, din care se vor putea prelua datele de care avem nevoie şi se va putea automatiza prin joburi care să fie programate la ore custom prin intermediul network location (folder din reţeaua locală) şi/sau FTP.

· În baza unor date de intrare, aplicaţia va determina şi va salva în mod automat coordonatele GPS ale acestora.
· Contoarele vor fi afişate atât sub formă tabelară, cât şi sub forma unor simboluri ataşate unei hărţi.
· Contoarele vor putea fi organizate în grupuri.
Aplicaţia va fi structurată logic şi intuitiv, funcţiile sale de bază fiind:
· funcţie gestionare contoare: afişarea datelor generale despre contoarele şi grupurile de contoare, figurate pe o hartă, sau sub formă tabelară;

· funcţie analitică: instrument de analiză a datelor de măsurare pentru:

· determinarea pierderilor din reţele;

· întocmirea rapoartelor de consum pe perioade şi criterii selectabile;

· funcţii de operare;

· afişarea codurilor de eroare de la contoare în funcţie de gradul lor de importanţă. Gradul de importanţă al codului de eroare şi opţiunea de afişare a acestuia vor putea fi selectate de operator;

· funcţie înlocuire contoare – instrument de gestionare a activităţii de înlocuire a contoarelor:

· incarcarea de imagini facute la punctul de masurare, daca este posibil

·  preluarea coordonatelor longitudine, latitudine de la punctul de masurare, aceasta fiind necesara pentru GIS 

· funcţie de configurare:

· configurarea parametrilor de funcţionare a sistemului;

· asigurarea asocierii aplicației fixe cu cea mobila.

· opţiunea de partajare a reţelelor radio cu citire fără operator. Această opţiune va permite fie partajarea reţelei radio deţinute cu alte Entitati Contractante, fie accesul la infrastructura radio deţinută de alte Entitati Contractante cu permisiunea acestora;

· configurarea activităţilor automate – import sau export în diverse formate selectabile şi liber configurabile din/către alte sisteme informatice, la intervale de timp selectabile, orare, zilnice, săptămânale, lunare sau anuale.

E. Interconectarea cu alte sisteme informatice
· Aplicaţia va permite importul şi exportul de date din/către alte platforme informatice. Formatele de import şi export vor putea fi selectate dintr-o listă de formate standard predefinite sau vor putea fi configurate de către Entitatea Contractanta pentru a asigura compatibilitatea acestora cu platformele partenere.
· Activităţile de import/export vor putea fi efectuate fie la comanda operatorului, fie în mod automat. În modul automat, operatorul va putea selecta atât tipul activităţii automate şi formatul utilizat de acesta, cât şi fecvenţa activităţii. Frecvenţa activităţii va putea fi: orară, zilnică, săptămânală, lunară sau anuală, cu posibilitatea selectării zilei şi orei la care aceasta trebuie executată. Destinaţiile activităţilor automate vor fi configurabile (network location sau FTP).

· De asemenea aplicaţia va dispune, la cerere, de infrastructură tip API (Application Programming Interface), pentru conectarea cu sisteme informatice care utilizează doar acest tip de interfaţare.
· Actualizare software: actualizările de software se vor efectua automat, cu solicitarea acordului operatorului.
· Asistenţă tehnică şi suport: producătorul platformelor software va asigura servicii de depanare, asistenţă tehnică şi suport utilizator, în baza unor tichete deschise de catre Entitatea Contractanta prin intermediul portalului web al producătorului.

· Licenţele vor fi definitive, fără alte costuri suplimentare.

· Programele informatice vor fi compatibile pentru transmiterea datelor de la contoarele prezentate mai sus.


	Nu este cazul
	Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul Nu este cazul


14. Echipament pentru recepţionarea datelor şi transferul acestora către terminalul portabil (Convertor) – 10 buc.

	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	EC  introduce cantitatea solicitată
	EC  introduce unitatea de masura
	EC  introduce locul de livrare
	EC  introduce data de livrare
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime
	EC  introduce  specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse /dorite
	EC  introduce  informații referitoare la perioada minimă de garanție
	Ofertantul introduce temenul de livrare propus
	Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  

Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]

DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta
	Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile
	Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	10
	buc.
	Program de livrare: in zilele lucratoare intre orele 8-15.

Echipamentele vor fi livrate la Arad, Str. Poet Ioan Alexandru (fosta Ineului), nr. 2-4 – Serviciu Aprovizionare 
	Livrarea celorlalte contoare si echipamente care nu necesita montaj, se va realiza în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent în conformitate cu graficul de furnizare ofertat, (conform graficului ofertat si actualizat).

Livrarea Sistemului de citire la distanța, componenta software (aplicatie fixa si aplicatie mobila pentru 28.000 de contoare), antena citire (kit compus din concentrator si antena omnidirectional),terminal portabil, echipament pentru receptionarea datelor, antena magnetica si cupla optica se va realiza in 90 de zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare, conform ofertei.

	· 
 Dispozitiv portabil de tip convertor destinat preluării datelor de măsurare transmise de contoare, convertiri acestora la un protocol de comunicaţie disponibil terminalului portabil şi transmiterii datelor astfel convertite către aplicaţia software instalată pe terminalul portabil.

· Interfeţe comunicare, Comunicaţie contor – dispozitiv.

· Citire contoare:

· Wireless M-Bus, EN 13757-4:2013;

· Frecvenţa: liberă, 433 MHz sau 868 MHz, în conformitate cu EN 13757-4:2013.

· Transfer date către terminalul portabil:

· Interfaţă wireless a terminalului portabil;

· Interfaţa cu Entitatea Contractanta:

· Indicator LED pentru nivel baterie şi status încărcare;

· Buton pornit/oprit;

· Conectivitate prin port micro USB sau alte alternative pentru alimentarea și încărcarea bateriei sale reîncărcabile
· Timp de operare (capacitate): minim 5 ore. 

· Greutate: max.500g inclusiv antenă portabilă.

· Pentru a asigura operativitatea preluării fluente a datelor chiar şi în timpul deplasării operatorului, dipozitivul va avea capacitatea de a recepţiona şi a transmite date de măsurare de la minim 20 contoare pe secundă. De asemenea dispozitivul va putea identifica şi utiliza cele două moduri ale protocolului wireless M-Bus fără a fi necesară selectarea prealabilă.

· Asocierea cu terminalul portabil se va realiza din aplicaţia mobilă, în mod automat, de exemplu prin confirmarea seriei dispozitivului.

· Convertorul va prelua datele primite de la contoarele inteligente si va transmite datele catre dispozitivul portabil.

· Dispozitivul va fi prevăzut cu antena proprie, în banda de fregvenţă 433 MHz sau 868 MHz. Antena va fi demontabilă, conectorul dispozitivului permiţând conectarea unei antene auto pentru o mai bună acoperire radio în cazul în care operatorul se deplasează cu un vehicul.

Dispozitivul va fi compatibil pentru citirea contoarelor prezentate mai sus.

	Nu este cazul
	Garanția minimă a echipamentelor (Antena citire, terminal portabil, convertor, antena magnetica si cupla optica) este de 24 de luni, si incepe sa curga de la receptia cantitativa si calitativa a produselor.

Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie calitativa după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor.

Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nu vor avea niciun defect, şi ca acestea corespund caracteristicilor menţionate în propunerea tehnică şi a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Entitatea contractanta va notifica, în scris, contractantul, orice plangere sau reclamaţie ce apare referitor la garanţie şi conformitatea produselor. La primirea unei astfel de notificari contractantul are obligaţia de a înlocui produsul / echipamentul neconform în maxim 30 zile fara costuri suplimentare pentru Entitatea Contractanta.

  Produsele care in perioada garanţiei le înlocuiesc pe cele care sunt neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor şi punerii in functiune de la semnarea procesului verbal de recepţie. 

Daca contractantul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul în perioada convenita, entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala proprie a contractantului şi fără a  aduce nici un prejudiciu oricaror altor drepturi pe care entitatea contractanta le poate avea faţa de contractant prin contract, urmând sa recupereze interg prejudiciul astfel cauzat de la contractant prin orice mijloace legale. O astfel de interventie a entitatii contractante  nu duce la pierderea garanţiei produselor/echipamentelor furnizate
	
	
	
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul


Nota: Ofertantul va completa coloanele 8-10 din tabelele prezentate mai sus. 

2.2.1 Timp de funcționare a produsului (timpul în care acesta funcționează) – Nu e cazul
2.2.2 Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară – Nu e cazul

2.2.3 Garantie / Termen de valabilitate (se va completa de ofertant termenul de garantie ofertat)

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.4 Livrare (se va completa de ofertant)

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

2.2.5 Ambalare si etichetare (se va completa de ofertant)

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.2.6 Transport (se va completa de ofertant)

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.3. Instalare, testare, punere in functiune (se va completa de ofertant)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.4. Instruire personal pentru utilizare (se va completa de ofertant)

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.5. Mentenanta preventiva in perioada de garantie – Nu e cazul

2.6. Mentenanta corectiva în perioada de garanție (se va completa de ofertant)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta corectiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

2.7. Mentenanta evolutivă în perioada de garanție / post-garanție – Nu e cazul

2.8. Suport tehnic (se va completa de ofertant)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la suportul tehnic, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Acordului cadru.

2.9. Piese de schimb si material consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa perioada de garantie – Nu e cazul 

3. Managementul contractului – dacă este cazul

a. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Acordului cadru, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre:
· Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului

· Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii]  

· Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini]

b. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

i. identificarea activitatilor realizate de subcontractanti 

ii. modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.

iii. informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 232 din Legea nr.99/2016
c. Descrierea modului de realizare a comunicării cu EC pe durata derulării Contractului (se va completa de ofertant)
4.
Adecvarea la constrangerile impuse de locatia unde vor fi instalate / livrate produsele (se va completa de ofertant).

5.
Graficul de livrare/livrare si montaj  / implementare al contractului va fi depus odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a contoarelor şi a executiei montajului acestora
6.
Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului
	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia

	art. 64 din Legea nr. 99/2016
	Declaraţie pe proprie răspundere privind condiţiile de mediu, sociale si relatiile de munca




7. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului 

	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia

	art. 64 din Legea nr. 99/2016
	Declaraţie pe proprie răspundere privind condiţiile de mediu, sociale si relatiile de munca




8. Documente solicitate in cadrul propunerii tehnice

·   Documentatie tehnica (fise tehnice, instructiuni de exploatere si montaj, pliante, orice alte documente relevante)

· Certificat de test.
· Aprobare de model BRML/CEE/MID (HG 711/2015).
· Ofertantul va depune o declaratie ca va asigura service în perioada de garanţie.
· Declaraţia de conformitate în conformitate cu prevederile HG nr. 711/2015.
· Aviz sanitar conform Ord. 275/26 martie 2012.

· Graficul de livrare şi montaj va fi depus odata cu oferta, acesta cuprinzand perioada de livrare a contoarelor şi a executiei montajului acestora.
· Ofertantul va include în ofertă Instructiuni de exploatare şi motaj, pliante/documentaţie în versiunea originală asigurată de producător, cât şi în limba română, pentru echipamentele şi soluţia de citire ofertată.
· Ofertantul va depune o declaratie privind faptul ca bunurile furnizate vor fi noi. Nu se admit echipamente recondiţionate.

· Ofertantul va depune o declaratie ca Up-gradarea la un sistem complet automat de citire la distanţă, să se facă doar cu o completare a echipamentelor cu alte componente hard/soft, fără înlocuirea modulelor radio sau a bateriilor furnizate în prima etapă.

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenţei dintre cerinţele/specificaţiile ofertate cu cerintele din Caietului de sarcini şi a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentaţia de atribuire. În acest scop, pornind de la o proprie expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează a fi atribuit şi prin raportare la necesităţile şi obiectivele entităţii contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informaţii relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuţia contractului. 

Toate documentele vor fi depuse în limba română şi în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
Pentru locaţiile unde deşi contorul este montat conform specificaţiilor producătorului, nu se poate recepţiona semnalul de la o distanţă rezonabilă, ofertantul va găsi şi va implementa o soluţie (înlocuire contor, antenă care să poată fi ataşată de contor şi să poată amplifica semnalul pentru a putea fi recepţionat de la o distanţă rezonabilă, etc.) fără costuri suplimentare.

	Data completării

………………………………..
	Operator economic,

………………………………………………

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)


Formularul nr. 8
Ofertantul

………………………………………………

Formular de Ofertă

Data: ……………………..
Anunț de participare:………………………………………
Obiectul contractului:…………………………………………. 
Către: Entitatea Contractantă ……………………………………..  
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm acordul cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în acordul cadru în conformitate cu documentația de atribuire și cu propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de  entitatea contractantă până la momentul depunerii ofertei:

i. ofertăm prețul total de ______  lei pentru cantitatea maxima solicitata pe intreaga durata a acordului cadru (introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de ______lei (introduceți suma în cifre și litere), 
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei oferte declar că:

i. am examinat conținutul documentației de atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii ofertelor pentru ……………………(introduceți numărul procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de entitatea contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de entitatea contractantă în legătură cu procedura la care depunem oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această ofertă, prevederile legislației achizițiilor sectoriale aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 394/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințele referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte și oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza entității contractante, pe perioada pregătirii ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de  entitatea contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ (introduceți numărul) zile/luni de la data depunerii ofertelor și că transmiterea acestei oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al ofertantului ________________________(introduceți denumirea completă) în această procedură declar că:

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o ofertă cu scopul de a distorsiona competiția,

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat entitatea contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării ofertelor cât și pe perioada derulării contractului,

iii. noi, împreună cu subcontractanții _________________________(introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care entitatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de entitatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE,

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători_____________________________(introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care entitatea contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de entitatea contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției,

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din documentația de atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice,

vi. până la încheierea şi semnarea acordului cadru de achiziţie sectorială de furnizare această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de entitatea contractantă ___________________________(introduceți denumirea autorității contractante), prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că entitatea contractantă 

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016,

b. nu este obligată să accepte oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o poate primi,

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține entitatea contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului 
ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului cadru pentru care transmitem această ofertă în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

x. Văzând prevederile art. 70 art. 230 din Legea nr. 99/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt. 
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

(introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...)

	1. 
	.... (introduceți informația)

	2. 
	.... (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... (prezentați motivul)

	2. 
	.... (prezentați motivul)


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului ofertantului, 
	......................................................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	......................................................................

	capacitatea/calitatea semnatarului ofertei 
	......................................................................


Anexa la formularul de oferta

Propunere financiara
	Nr crt
	Denumire produs
	U.M
	Cantitate max. estimata ACORD CADRU
	Pret unitar lei fara TVA
	Pret total lei fara TVA

	1
	Contor inteligent, de apa rece Dn20, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat
	buc
	25.320,00
	
	

	2
	Contor inteligent, de apa rece Dn25, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat
	buc
	250,00
	
	

	3
	Contor inteligent, de apa rece Dn32, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat
	buc
	160,00
	
	

	4
	Contor inteligent, de apa rece Dn40, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat
	buc
	10,00
	
	

	5
	Contor inteligent, de apa rece Dn50, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat  
	buc
	210,00
	
	

	6
	Contor inteligent, de apa rece  Dn65, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat  
	buc
	20,00
	
	

	7
	Contor inteligent, de apa rece Dn80, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat  
	buc
	20,00
	
	

	8
	Contor inteligent, de apa rece Dn100, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integra
	buc
	10,00
	
	

	9
	Tabletă citire cu software de citire a datelor inclus (terminal portabil)
	buc
	10,00
	
	

	10
	Antenă magnetică atașabilă mijloacelor auto
	buc
	15,00
	
	

	11
	Cuplă optică
	buc
	15,00
	
	

	12
	Antena pentru citire: kit compus din concentrator și antenă omnidirecțională (cablu, mufe, accesorii de montaj incluse)  
	buc
	12,00
	
	

	13
	Sistem de citire la distanta
	buc
	1,00
	
	

	14
	Echipament pentru recepţionarea datelor şi transfer către terminalul portabil (convertor)
	buc
	10
	
	

	15
	Montaj contoare DN 20
	contor
	23.000,00
	
	


Nota 1:  Contractantul va monta un numar de 23.000,00 contoare de apa rece Dn20, fără piese în mișcare, cu modul radio de transmisie a datelor integrat, iar restul contoarelor vor fi montate in regie proprie de catre Entitatea Contractanta.

Nota 2: Contractantul va asigura atât furnizarea contoarelor cât și toate accesoriile prevăzute la Capitolul 3.3.1.2 Specificații tehnice-punctul D -Accesorii incluse în preţul contorului, pentru fiecare tip de dimensiune de contor.

Nota  3: Interfața metrologică va fi inclusă în una din componentele ofertate.


	Data completării

………………………………..
	Operator economic,

………………………………………………

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)


	Formular nr. 9
	


Ofertant,

...............................

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Titlul contractului: « ........................................................................................................................... »

Subsemnatul, reprezentant legal/ împuternicit al ___________________________________________,  

                                                                         (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

în nume propriu si în numele asocierii (daca este cazul), declar ca suntem de acord (fara rezerve sau restrictii) cu clauzele contractuale comunicate de Entitatea Contractanta in Documentatia de atribuire si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate în continutul acestora.

Data: _____/_____/_____
..............................................................................., în calitate de ....................................... legal autorizat sa

   (nume, prenume , semnatura si stampila), L.S.

semnez oferta pentru si în numele ................................................................................
                                                            (denumirea/numele ofertantului)
Formularul nr. 4





Formularul nr. 7








53

