Direcția Achiziții

CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE PRODUSE

UPS-uri pentru echipamente de rețea IT – lot 1

I. Forma documentului:

| Inițială |  |
| --- | --- |
| Modificată |  |
| Numărul revizuirii |  |

II. Denumirea contractului:  UPS-uri pentru echipamente de rețea IT – lot 1

III. Informații generale

Tipul de contract - achiziție publică de produse

# Cod CPV principal:  31154000-0 – Surse de alimentare electrica continua

Obiectul contractului: UPS-uri pentru echipamente de rețea IT – lot 1

Atribuțiile și responsabilitățile BNR în implementarea contractului, inclusiv preluarea riscurilor ce cad în sfera de control a acesteia:

- Posturile/departamentele din cadrul BNR ce vor răspunde de managementul contractului și de sarcinile specifice: Direcția Platforme digitale și securitate cibernetică

Modul de comunicare

- Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului se face în scris și va indica obiectul contractului și numărul de identificare.

- Orice comunicare verbală nu se ia în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu este confirmată în scris.

- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Comunicările dintre părți se pot transmite prin servicii poștale la sediile menționate în preambulul contractului sau la adresele de corespondență stabilite de părți ulterior semnării contractului, respectiv se pot livra personal, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

- În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți în termen de 10 zile, fără a fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

IV. Contextul realizării acestei achiziții de produse

IV.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Banca Națională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică. Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și poate avea sucursale și agenții atât în municipiul București, cât și în alte localități din țară.

Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

Principalele atribuții ale Băncii Naționale a României sunt:

- elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;

- autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăti pentru asigurarea stabilității financiare;

- emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

- stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;

- administrarea rezervelor internaționale ale României.

IV.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

UPS-urile sunt necesare pentru asigurarea continuității funcționării unor echipamente IT si protejarea lor la variațiile de tensiune si șocurile de curent. Se consideră că prin asigurarea unei autonomii minime de 5 – 15 minute se pot opri echipamentele în siguranță fără pierderea datelor prin salvarea lor.

V. Specificații tehnice

V.1. Cerințele tehnice pentru UPS-urile Li-Ion 1,5 kVA (8 bucăți)

| Nr. crt. | Descriere | Specificații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip UPS (format) | Convertibil, montaj in rack de 19” (se va livra kit complet pentru instalare în rack) sau așezare pe podea (se vor livra și accesoriile pentru așezarea pe podea). |
|  |  | Inaltime maxima la montarea in rack (inclusiv bateriile): 3U |
|  |  | Informațiile de pe ecran trebuie să poată fi citite în poziție 'orizonatală' indiferent de modul de utilizare al UPS-ului (în rack în poziție orizontală / sau lângă rack în poziție verticală). Cerința poate fi îndeplinită prin rotirea manuală a ecranului sau prin rotirea automată a informațiilor afișate prin detectarea pozitiției orizontala / verticala a UPS-ului |
| 2 | Tip baterii | Înlocuibile de către utilizator. |
|  |  | Bateriile trebuie să poată fi înlocuite în timpul funcționării UPS-ului ("hot swappable") |
|  |  | Tehnologie Li-Ion sau LiFePO4 cu sistem intern de monitorizare (BMS -Battery Management System) |
| 3 | Alimentare (tensiune nominala) | 230 Vca |
|  |  | Conector tensiune de alimentare: IEC 320 C14 (tip UPS) |
| 4 | Intervalul minim de variație a tensiunii de intrare pentru funcționare în regim regulator tensiune ieșire (AVR) fără utilizarea bateriilor. | 195-260Vca (pentru tensiunea nominala de 230Vca) |
|  |  | Intervalul de tensiune trebuie să poată fi stabilit de utilizator |
| 5 | Interval variație tensiune de intrare | 170 - 260 Vca (interval minim) |
| 6 | Tip conversie | Conversie dublă cu tensiune de ieșire sinusoidală |
| 7 | Tensiunea de iesire | Selectabilă de utilizator: 220 Vca, 230 Vca, 240 Vca. Implicit 230 Vca |
| 8 | Putere de ieșire | 1500 VA ( minim 1300 W) |
| 9 | Conectori tensiune de ieșire | Cel puțin două grupe de conectori pentru tensiunea de ieșire dintre care cel puțin o grupă de conectori să poată fi configurată pentru deconectarea consumatorilor dacă se îndeplinește o anumită condiție. |
|  |  | Minim 6 conectori tip IEC 320 C13 pentru tensiunea de ieșire. |
| 10 | Senzori de temperatură | Trebuie să existe senzor intern de temperatură |
| 11 | Timpul maxim de încărcare baterii | 6 ore |
| 12 | Eficiență (randament) în mod conversie dublă (online). | Min 95% |
| 13 | Moduri de lucru | Normal (tensiune de intrare stabilă, la valoarea nominală) |
|  |  | Mod AVR (tensiune de intrare mai mică / mai mare decât valoarea nominală; funcționare cu bateriile în regim de încărcare, dacă este cazul) |
|  |  | Funcționare pe baterii pentru furnizare tensiune nominală la ieșiri când tensiunea de intrare este în afara intervalului de funcționare în mod AVR sau când lipsește tensiunea de intrare |
|  |  | Mod eroare când conectorii tensiune de ieșire sunt dezactivați / deconectați |
|  |  | Mod testare baterii (automat / manual; testarea automată a bateriilor trebuie să fie posibilă la un anumit interval de timp stabilit de utilizator sau la intervalul implicit stabilit din fabrică). |
|  |  | După înlocuirea setului de baterii statisticile despre baterii trebuie să repornească de la 'zero'. |
| 14 | Interfețe și software (embeded) pentru monitorizare | - Ethernet RJ-45 min 100 Mbs tip NMC accesibila prin interfata web, ssh si care sa permita cel putin monitorizarea prin SNMPv2 si SNMPv3 - USB. |
|  |  | Software-ul NMC-ului trebuie sa genereze alerte (inclusiv pe mail) la aparitia unor probleme de funcționare ale UPS-ului. |
|  |  | Alerte care pot fi generate: Temperatura mare a bateriilor, sarcină la ieșire mai mare decât cea nominală, baterie defecta, baterie descarcata. |
| 15 | Temperatură maximă de lucru | 40 grd C |
| 16 | Autonomie la putere de ieșire 675 W (1/2 Pmax) | Minim 15 minute |
| 17 | Facilități funcționare | Emitere avertizare pentru înlocuirea bateriilor (posibilitate de dezactivare). |
|  |  | Limitarea timpului de funcționare pe baterii. |
|  |  | Trebuie să existe opțiunea de încărcare baterii în funcție de temperatura ambiantă pentru a crește durata de viață a bateriilor (regim de încărcare compensat cu temperatura). |
|  |  | Posibilitatea pornirii UPS-ului atunci când bateria este complet descărcată. |
|  |  | Controlul de la distanță prin intermediul plăcii de rețea. |
|  |  | La prima pornire sau după "factory reset" trebuie să se afișeze limba meniurilor, ziua și ora asociate echipamentului și să se poată modifica aceste date; |
| 18 | Ecran LCD pentru afișarea unor informații | Ecran grafic / semigrafic (afișare text, diagrame (fluxuri) și simboluri grafice, cum ar fi nivelul de încărcare al bateriilor). |
|  |  | Ecranul trebuie să se stingă după un anumit timp de neutilizare; |
|  |  | Pe ecran trebuie să se afiseze cel putin nivelul de încărcare a bateriilor, timpul de lucru rămas pe baterii, puterea aparentă, respectiv activă, etc |
|  |  | Utilizatorul trebuie sa poata selecta limba în care se afișează mesajele pe ecran. Trebuie să fie disponibila cel puțin limba engleză. |
|  |  | Informații despre baterii: data instalării, mesaj de înlocuire |
| 19 | Alerte (minime) | Baterii descărcate |
|  |  | Temperatură mare a bateriilor |
|  |  | Eroare funcționare (defect) |
|  |  | Sarcină la ieșire mai mare decât cea nominală (vezi mai sus) |
|  |  | Temperatură mare a echipamentului |
| 20 | Avertizari vizuale (pe ecranul UPS-ului) | Alerta determinata de o stare anormala a bateriilor sau a tensiunii de alimentare. |
|  |  | Alertele trebuie evidențiate prin schimbarea iluminării de fundal sau printr-o altă metodă similară. |
| 21 | Avertizari (alarme) sonore | Utilizatorul trebuie să aibă opțiunea de a activa / dezactiva avertizările sonore. |
|  |  | Invertor defect. |
|  |  | Blocare UPS atunci când sarcina de ieșire este mai mare decât cea nominală și UPS-ul este în regim "bypass" |
|  |  | Lipsă baterii. |
|  |  | Redresor defect. |
| 22 | Facilități monitorizare/configurare | Software-ul placii de retea trebuie să permita transmiterea automată (cel putin prin email) a unor mesaje referitoare la starea UPS-ului |
|  |  | Să fi posibilă monitorizarea și configurarea de la distanță. |
|  |  | Stabilirea plajelor tensiunilor de intrare și ieșire în care UPS-ul funcționează fără să utilizeze bateriile. |
|  |  | Bypass automat dacă tensiunea de intrare se încadreaza într-o plaja de variație sau bypass manual |
|  |  | Introducerea datei la care s-au instalat bateriile în vederea generării în avans a unui mesaj de înlocuire a bateriilor. |
|  |  | Configurarea de retea a UPS-ului trebuie să se poată face și de la panoul aparatului |
| 23 | Protecții | Siguranță resetabilă pe intrarea de alimentare. |
|  |  | Protecție la vârfurile tensiunii de intrare ("surge protection"). |
| 24 | Senzor ambient | Sa permita conectarea unui senzor extern de monitorizare temperatura sau combinat temperatura/umiditate. |
| 25 | Garanție | Minim 3 ani (echipament, inclusiv baterii) |
|  |  | Garantia echipamentului trebuie să poată fi verificata (utilizand SN) prin metode electronice la producător. |
| 26 | Se vor livra | UPS cu placa de management (NMS). |
|  |  | Cablu de alimentare tip shuko la IEC C13. |
|  |  | Pachet de baterii care trebuie să asigure autonomia minimă solicitată. |
|  |  | Senzor de monitorizare ambientala de temperatura sau combinat temperatura/umiditate. |
|  |  | Cablu USB. |

V.2. Cerințele tehnice pentru UPS-urile Li-Ion 3 kVA (6 bucăți)

| Nr. crt. | Descriere | Specificații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip UPS (format) | Convertibil, montaj in rack de 19” (se va livra kit complet pentru instalare în rack) sau așezare pe podea (se vor livra și accesoriile pentru așezarea pe podea). |
|  |  | Inaltime maxima la montarea in rack (inclusiv bateriile): 3U |
|  |  | Informațiile de pe ecran trebuie să poată fi citite în poziție 'orizonatală' indiferent de modul de utilizare al UPS-ului (în rack în poziție orizontală / sau lângă rack în poziție verticală). Cerința poate fi îndeplinită prin rotirea manuală a ecranului sau prin rotirea automată a informațiilor afișate prin detectarea pozitiției orizontala / verticala a UPS-ului |
| 2 | Tip baterii | Înlocuibile de către utilizator. |
|  |  | Bateriile trebuie să poată fi înlocuite în timpul funcționării UPS-ului ("hot swappable") |
|  |  | Tehnologie Li-Ion sau LiFePO4 cu sistem intern de monitorizare (BMS -Battery Management System) |
| 3 | Alimentare (tensiune nominala) | 230 Vca |
| 4 | Tensiunea de ieșire | Selectabilă de utilizator: 220 Vca, 230 Vca, 240 Vca. Implicit 230 Vca |
| 5 | Intervalul minim de variație tensiune de intrare pentru funcționare în regim regulator tensiune ieșire (AVR) fără utilizarea bateriilor. | 200-260 Vca (pentru tensiunea nominala de 230Vca). |
|  |  | Intervalele de tensiune pentru diverse moduri de lucru trebuie să poată fi stabilite de utilizator. |
| 6 | Interval variație tensiune de intrare | 170 - 260 Vca (interval minim) |
| 7 | Tip conversie | Conversie dublă cu tensiune de ieșire sinusoidală |
| 8 | Putere de ieșire | 3 kVA (minim 2.7 kW) |
| 9 | Conectori tensiune de ieșire | Minim 6 buc C13 |
| 10 | Senzori de temperatură | Trebuie să existe senzor intern de temperatură. |
| 11 | Timp maxim de încărcare baterii (nivel 100%) | 5 h |
| 12 | Eficiență (randament) în mod conversie dublă (online) | Min 92% |
| 13 | Moduri de lucru | Normal (tensiune de intrare stabilă, la valoarea nominală). |
|  |  | Mod AVR (tensiune de intrare mai mică / mai mare decât valoarea nominală; funcționare cu bateriile în regim de încărcare, dacă este cazul). |
|  |  | Funcționare pe baterii pentru furnizare tensiune nominală la ieșiri când tensiunea de intrare este în afara intervalului de funcționare în mod AVR sau când lipsește tensiunea de intrare |
|  |  | Testare automată periodică a bateriilor la un anumit interval stabilit de utilizator (testarea automată trebuie să poată fi inactivată de către utilizator) |
|  |  | Regim de încărcare baterii compensat cu temperatura (mod activ / inactiv) |
|  |  | După înlocuirea setului de baterii statisticile despre baterii trebuie să repornească de la 'zero'. |
| 14 | Interfețe pentru monitorizare | - Ethernet RJ-45 min 100 Mbs tip NMC accesibila prin interfata web, ssh si care sa permita cel putin monitorizarea prin SNMPv2 si SNMPv3 - USB. |
|  |  | Software-ul NMC-ului trebuie sa genereze alerte (inclusiv pe mail) la aparitia unor probleme de funcționare ale UPS-ului. |
|  |  | Alerte care pot fi generate: Temperatura mare a bateriilor, sarcină la ieșire mai mare decât cea nominală, baterie defecta, baterie descarcata. |
| 15 | Temperatură maximă de lucru | 40 grd C |
| 16 | Autonomie la puterea de ieșire 1,5 kW (1/2 Pmax) | Minim 15 min |
| 17 | Facilități funcționare | Emitere avertizare pentru înlocuirea bateriilor (posibilitate de dezactivare). |
|  |  | Trebuie să existe opțiunea de încărcare baterii în funcție de temperatura ambiantă pentru a crește durata de viață a bateriilor (regim de încărcare compensat cu temperatura). |
|  |  | Posibilitatea pornirii UPS-ului atunci când bateria este complet descărcată. |
|  |  | Controlul de la distanță prin intermediul plăcii de rețea. |
|  |  | La prima pornire sau după "factory reset" trebuie să se afișeze limba meniurilor, ziua și ora asociate echipamentului și să se poată modifica aceste date; |
| 18 | Ecran LCD pentru afișarea unor informații | Ecran grafic / semigrafic (afișare text, diagrame (fluxuri) și simboluri grafice, cum ar fi nivelul de încărcare al bateriilor). |
|  |  | Ecranul trebuie să se stingă după un anumit timp de neutilizare; |
|  |  | Pe ecran trebuie să se afiseze cel putin nivelul de încărcare a bateriilor, timpul de lucru rămas pe baterii, puterea aparentă, respectiv activă, etc |
|  |  | Utilizatorul trebuie sa poata selecta limba în care se afișează mesajele pe ecran. Trebuie să fie disponibila cel puțin limba engleză.Informații despre baterii: data instalării, mesaj de înlocuire |
|  |  | Informații despre baterii: data instalării, mesaj de înlocuire |
| 19 | Alerte (minime) | Baterii descărcate |
|  |  | Temperatură mare a bateriilor |
|  |  | Eroare funcționare (defect) |
|  |  | Sarcină la ieșire mai mare decât cea nominală (vezi mai sus) |
|  |  | Temperatură mare a echipamentului |
| 20 | Avertizari vizuale (pe ecranul UPS-ului) | Alerta determinata de o stare anormala a bateriilor sau a tensiunii de alimentare. |
|  |  | Alertele trebuie evidențiate prin schimbarea iluminării de fundal sau printr-o altă metodă similară. |
| 21 | Avertizari (alarme) sonore | Utilizatorul trebuie să aibă opțiunea de a activa / dezactiva avertizările sonore |
|  |  | Invertor defect. |
|  |  | Blocare UPS atunci când sarcina de ieșire este mai mare decât cea nominală și UPS-ul este în regim "bypass" |
|  |  | Lipsă baterii. |
|  |  | Redresor defect. |
| 22 | Facilități monitorizare/configurare | Software-ul placii de retea trebuie să permita transmiterea automată (cel putin prin email) a unor mesaje referitoare la starea UPS-ului |
|  |  | Să fi posibilă monitorizarea și configurarea de la distanță. |
|  |  | Stabilirea plajelor tensiunilor de intrare și ieșire în care UPS-ul funcționează fără să utilizeze bateriile. |
|  |  | Bypass automat dacă tensiunea de intrare se încadreaza într-o plaja de variație sau bypass manual |
|  |  | Introducerea datei la care s-au instalat bateriile în vederea generării în avans a unui mesaj de înlocuire a bateriilor. |
|  |  | Configurarea de retea a UPS-ului trebuie să se poată face și de la panoul aparatului |
| 23 | Protectii | Siguranță resetabilă pe intrarea de alimentare. |
|  |  | Protecție la vârfurile tensiunii de intrare ("surge protection"). |
| 24 | Senzor ambient | Sa permita conectarea unui senzor extern de monitorizare temperatura sau combinat temperatura/umiditate. |
| 25 | Garanţie | Minim 3 ani (echipament, inclusiv baterii) |
|  |  | Garantia echipamentului trebuie să poată fi verificata (utilizand SN) prin metode electronice la producător. |
| 26 | Se vor livra | UPS cu placa de management (NMS). |
|  |  | Cablu de alimentare tip shuko la IEC C13. |
|  |  | Pachet de baterii care trebuie să asigure autonomia minimă solicitată. |
|  |  | Senzor de monitorizare ambientala de temperatura sau combinat temperatura/umiditate. |
|  |  | Cablu USB. |

V.2. Cerințele tehnice pentru UPS-urile Li-Ion 5 kVA (3 bucăți)

| Nr. crt. | Descriere | Specificații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip UPS (format) | Montaj in rack de 19” (se va livra kit complet pentru instalare în rack) Optional așezare pe podea (se vor livra și accesoriile pentru așezarea pe podea). |
|  |  | Inaltime maxima la montarea in rack (inclusiv bateriile): 4U |
|  |  | Informațiile de pe ecran trebuie să poată fi citite în poziție 'orizonatală' indiferent de modul de utilizare al UPS-ului (în rack în poziție orizontală / sau lângă rack în poziție verticală). |
| 2 | Tip baterii | Înlocuibile de către utilizator. |
|  |  | Bateriile trebuie să poată fi înlocuite în timpul funcționării UPS-ului ("hot swappable") |
|  |  | Tehnologie Li-Ion sau LiFePO4 cu sistem intern de monitorizare (BMS -Battery Management System) |
| 3 | Alimentare (tensiune nominala) | 230 Vca |
| 4 | Tensiunea de ieșire | Selectabilă de utilizator: 220 Vca, 230 Vca, 240 Vca. Implicit 230 Vca |
| 5 | Intervalul minim de variație tensiune de intrare pentru funcționare în regim regulator tensiune ieșire (AVR) fără utilizarea bateriilor. | 210-250 Vca (pentru tensiunea nominala de 230Vca); |
|  |  | Intervalele de tensiune pentru diverse moduri de lucru trebuie să poată fi stabilite de utilizator. |
| 6 | Interval variație tensiune de intrare | 170 - 260 Vca (interval minim) |
| 7 | Tip conversie | Conversie dublă cu tensiune de ieșire sinusoidală |
| 8 | Putere de ieșire | 5 kVA (min 4.5 kW) |
| 9 | Conectori tensiune de ieșire | Minim 6 buc C13 |
| 10 | Senzori de temperatură | Trebuie să existe senzor intern de temperatură. |
| 11 | Timp maxim de încărcare baterii | 5 h |
| 12 | Eficiență (randament) în mod conversie dublă (online) | Min 92% |
| 13 | Moduri de lucru | Normal (tensiune de intrare stabilă, la valoarea nominală). |
|  |  | Mod AVR (tensiune de intrare mai mică / mai mare decât valoarea nominală; funcționare cu bateriile în regim de încărcare, dacă este cazul). |
|  |  | Funcționare pe baterii pentru furnizare tensiune nominală la ieșiri când tensiunea de intrare este în afara intervalului de funcționare în mod AVR sau când lipsește tensiunea de intrare. |
|  |  | Testare automată periodică a UPS-ului / bateriilor la un anumit interval stabilit de utilizator (testarea automată trebuie să poată fi inactivată de către utilizator) |
|  |  | Regim de încărcare baterii compensat cu temperatura (mod activ / inactiv) |
|  |  | După înlocuirea setului de baterii statisticile despre baterii trebuie să repornească de la 'zero'. |
|  |  | Bypass (consumatorul de la ieșirea UPS-ului este alimentat direct de la rețeaua publică de c.a.; utilizatorul trebuie să poată stabili intervalul de variație a tensiunii de intrare în cadrul căruia este activ modul de lucru de tip bypass). |
| 14 | Interfețe pentru monitorizare | - Ethernet RJ-45 min 100 Mbs tip NMC accesibila prin interfata web, ssh si care sa permita cel putin monitorizarea prin SNMPv2 si SNMPv3 - USB. |
|  |  | Software-ul NMC-ului trebuie sa genereze alerte (inclusiv pe mail) la aparitia unor probleme de funcționare ale UPS-ului. |
|  |  | Alerte care pot fi generate: Temperatura mare a bateriilor, sarcină la ieșire mai mare decât cea nominală, baterie defecta, baterie descarcata. |
| 15 | Temperatură maximă de lucru | 40 grd C |
| 16 | Autonomie la puterea de ieșire de 1/2 Pmax | Minim 15 min |
| 17 | Facilități funcționare | Emitere avertizare pentru înlocuirea bateriilor (posibilitate de dezactivare). |
|  |  | Trebuie să existe opțiunea de încărcare baterii în funcție de temperatura ambiantă pentru a crește durata de viață a bateriilor (regim de încărcare compensat cu temperatura). |
|  |  | Posibilitatea pornirii UPS-ului atunci când bateria este complet descărcată. |
|  |  | Controlul de la distanță prin intermediul plăcii de rețea. |
|  |  | La prima pornire sau după "factory reset" trebuie să se afișeze limba meniurilor, ziua și ora asociate echipamentului și să se poată modifica aceste date; |
| 18 | Ecran LCD pentru afișarea unor informații | Ecran grafic / semigrafic (afișare text și simboluri grafice, cum ar fi nivelul de încărcare baterii) |
|  |  | Ecranul trebuie să se stingă după un anumit timp de neutilizare; |
|  |  | Pe ecran trebuie să se afiseze cel putin nivelul de încărcare a bateriilor, timpul de lucru rămas pe baterii, puterea aparentă, respectiv activă, etc |
|  |  | Utilizatorul trebuie sa poata selecta limba în care se afișează mesajele pe ecran. Trebuie să fie disponibila cel puțin limba engleză. |
|  |  | Informații despre baterii: data instalării, mesaj de înlocuire. |
| 19 | Alerte (minime) | Baterii descărcate |
|  |  | Temperatură mare a bateriilor |
|  |  | Eroare funcționare (defect) |
|  |  | Sarcină la ieșire mai mare decât cea nominală (vezi mai sus) |
|  |  | Temperatură mare a echipamentului |
| 20 | Avertizari vizuale (pe ecranul UPS-ului) | Alerta determinata de o stare anormala a bateriilor sau a tensiunii de alimentare. |
|  |  | Alertele trebuie evidențiate prin schimbarea iluminării de fundal sau printr-o altă metodă similară. |
| 21 | Avertizari (alarme) sonore | Utilizatorul trebuie să aibă opțiunea de a activa / dezactiva avertizările sonore |
|  |  | Invertor defect. |
|  |  | Blocare UPS atunci când sarcina de ieșire este mai mare decât cea nominală și UPS-ul este în regim "bypass" |
|  |  | Lipsă baterii. |
|  |  | Redresor defect. |
| 22 | Facilități monitorizare/configurare | Software-ul placii de retea trebuie să permita transmiterea automată (cel putin prin email) a unor mesaje referitoare la starea UPS-ului |
|  |  | Să fi posibilă monitorizarea și configurarea de la distanță. |
|  |  | Stabilirea plajelor tensiunilor de intrare și ieșire în care UPS-ul funcționează fără să utilizeze bateriile. |
|  |  | Bypass automat dacă tensiunea de intrare se încadreaza într-o plaja de variație sau bypass manual |
|  |  | Introducerea datei la care s-au instalat bateriile în vederea generării în avans a unui mesaj de înlocuire a bateriilor. |
|  |  | Configurarea de retea a UPS-ului trebuie să se poată face și de la panoul aparatului |
| 23 | Protectii | Siguranță resetabilă pe intrarea de alimentare. |
|  |  | Protecție la vârfurile tensiunii de intrare ("surge protection"). |
| 24 | Senzor ambient | Sa permita conectarea unui senzor extern de monitorizare temperatura sau combinat temperatura/umiditate. |
| 25 | Garanţie | Minim 3 ani (echipamente, inclusiv baterii) |
|  |  | Garantia echipamentului trebuie să poată fi verificata (utilizand SN) prin metode electronice la producător. |
| 26 | Se vor livra | UPS cu placa de management (NMS). |
|  |  | Cablu de alimentare |
|  |  | Pachet de baterii care trebuie să asigure autonomia minimă solicitată |
|  |  | Senzor de monitorizare ambientala de temperatura sau combinat temperatura/umiditate. |
|  |  | Cablu USB |

Livrarea se va face la sediul central BNR din Strada Doamnei nr. 8 București.

Instalarea se va face de către personalul autorității contractante.

VI. 	 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Banca Națională a României. Contractantul va livra împreună cu produsele, Certificatul de calitate și garanție pentru fiecare echipament și avizul de expediție a produselor.

VII.  Modalități și condiții de plată

Plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la primirea acesteia prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, după livrarea tuturor echipamentelor și semnarea fără obiecții a procesului verbal cantitativ de către ambele părți.

VIII. Aspecte calitative, cantitative și organizatorice privind obiectul contractului

| Termenul de începere efectivă a derulării contractului | După semnarea contractului |
| --- | --- |
| Locul de livrare | Sediul central BNR din Strada Doamnei nr. 8 București |
| Durata contractului și termenul de livrare | Durata contractului: 4 luni; Termenul de livrare: 2 luni de la data semnării contractului. |
| Persoana de contact la punctul de livrare | Se va comunica odată cu semnarea contractului. |
| Instrucțiuni/condiții de acces | Accesul pe amplasament se va face pe bază de tabel nominal conform regulamentelor interne ale B.N.R. și a cărților de identitate. |
| Responsabilități ale furnizorului | În conformitate cu obligațiile contractuale. |
| Responsabilitățile Băncii Naționale a României | În conformitate cu obligațiile contractuale. |
| Cerințe privind sănătatea și securitatea în muncă | Furnizorul se obligă sa respecte cerințele minime de securitate și sănătate în muncă |
| Garanții minime | Garanție minimă: 3 ani |
| Remedierea defecțiunilor | În conformitate cu obligațiile contractuale. |
| Suportarea pagubelor produse/modul de evaluare și remediere a pagubelor produse sau recuperare a prejudiciilor cauzate | În conformitate cu obligațiile contractuale. |

IX. Alte cerinţe / informații

Informații privind ofertarea

Oferta prezentată va conține propunerea tehnică și financiară, în concordanță cu cerințele caietului de sarcini și formularele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă.

Propunerea tehnică

Oferta tehnică pentru fiecare produs din cadrul lotului ofertat va fi întocmită după modelul următor:

Model ofertat: Producător ............,  model ofertat.......

Caracteristicile modelului ofertat sunt prezentate în tabelul de conformitate următor:

| Nr crt | Descriere (nume cerință / nume caracteristică) | Specificație conform caietului de sarcini | Specificație produs ofertat | Document / link unde se pot identifica specificațiile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oferta tehnică va fi completată, după caz, cu date (cerințe) care nu au fost sintetizate de beneficiar sub formă tabelară. De exemplu, se vor menționa de către ofertant pentru fiecare produs, cantitatea din fiecare model UPS ofertat și locurile unde urmează să livreze produsele.

Propunerea financiară:

Prețul ofertat va fi exprimat în lei, fără T.V.A.

Propunerea financiară va conține formularul de ofertă și centralizatorul de prețuri după cum urmează:

| Nr crt | Tip UPS | Model ofertat | UM | Cantitate | Preț unitar | Preț total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS rack Li-Ion 1.5 kVA |  | BUC | 8 |  |  |
| 2 | UPS rack Li-Ion 3 kVA |  | BUC | 6 |  |  |
| 3 | UPS rack Li-Ion 5 kVA |  | BUC | 3 |  |  |
| Preț total ofertă |  |  |  |  |  |  |

X. Alte informații

Ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile necesare în vederea furnizării produselor descrise prin prezentul caiet de sarcini. Ofertanții au obligația de a evalua pe propria răspundere, constrângerile speciale, de toate genurile, asociate produselor care vor fi livrate, indiferent de natura lor și vor ține seama de ele în oferta finală. Orice cost suplimentar, neinclus în propunerea financiară, va intra în sarcina contractantului.

Evaluarea ofertelor se va realiza cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini.