Direcția Achiziții

CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE PRODUSE

UPS-uri de birou – lot 5

I. Forma documentului:

| Inițială |  |
| --- | --- |
| Modificată |  |
| Numărul revizuirii |  |

II. Denumirea contractului:  UPS-uri de birou – lot 5

III. Informații generale

Tipul de contract - achiziție publică de produse

# Cod CPV principal:  31154000-0 – Surse de alimentare electrica continua

Obiectul contractului: UPS-uri de birou – lot 5

Atribuțiile și responsabilitățile BNR în implementarea contractului, inclusiv preluarea riscurilor ce cad în sfera de control a acesteia:

- Posturile/departamentele din cadrul BNR ce vor răspunde de managementul contractului și de sarcinile specifice: Direcția Platforme digitale și securitate cibernetică

Modul de comunicare

- Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului se face în scris și va indica obiectul contractului și numărul de identificare.

- Orice comunicare verbală nu se ia în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu este confirmată în scris.

- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Comunicările dintre părți se pot transmite prin servicii poștale la sediile menționate în preambulul contractului sau la adresele de corespondență stabilite de părți ulterior semnării contractului, respectiv se pot livra personal, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

- În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți în termen de 10 zile, fără a fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

IV. Contextul realizării acestei achiziții de produse

IV.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Banca Națională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică. Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și poate avea sucursale și agenții atât în municipiul București, cât și în alte localități din țară.

Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

Principalele atribuții ale Băncii Naționale a României sunt:

- elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;

- autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăti pentru asigurarea stabilității financiare;

- emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

- stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;

- administrarea rezervelor internaționale ale României.

IV.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

UPS-urile sunt necesare pentru asigurarea continuității funcționării unor echipamente IT si protejarea lor la variațiile de tensiune si șocurile de curent. Se consideră că prin asigurarea unei autonomii minime de 5 – 15 minute se pot opri echipamentele în siguranță fără pierderea datelor prin salvarea lor.

V. Specificații tehnice

V.1. Cerințele tehnice pentru UPS-urile de birou (12 bucăți)

| Nr crt | Descriere | Specificații |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip UPS (format) | “near desk”, dimensiuni maxime: 280 mm (înălțime) x 120 mm (lățime) x 400 mm (adâncime) |
| 2 | Greutate maximă | 11 kg |
| 3 | Nivel maxim de zgomot | 46 dbA |
| 4 | Tensiune / frecvență nominală de intrare | 230 Vca / 50 Hz |
| 5 | Puterea de ieșire | minim 900VA/500W |
| 6 | Autonomie cu alimentare de la baterie pentru o sarcină de 500W | minim 5 minute (în cazul întreruperii alimentării de 230 Vca) |
| 7 | Randament la o sarcina de 125 W (25% din 500 W) | min 90% |
| 8 | Timp maxim de comutare pe baterie | 12 ms |
| 9 | Ecran LCD pentru afișarea unor informații | Afișarea cel puțin a unor informații despre nivelul de încărcare al bateriei, nivelul puterii consumatorilor, durata rămasa de lucru pe mod baterie în funcție de consumatorii conectați (durata estimată) și mesaje de eroare, de exemplu baterie nefuncțională. |
| 10 | Schimbarea bateriei | Să se poată face de către utilizator prin scoaterea unui capac fără șuruburi (capac glisant) sau prin glisarea unui capac asigurat cu un singur șurub. |
| 11 | Număr ieșiri de tensiune | minim 3 ieșiri Schuko pentru alimentarea consumatorilor în lipsa tensiunii de intrare de 230 Vca |
| 12 | Moduri de lucru | Trebuie să poată furniza tensiune constantă fără a trece pe baterie atunci când tensiunea de intrare este diferită de valoarea nominală, adica să aibă funcție de AVR (Automatic Voltage Regulator) activă dacă tensiunea de intrare este într-un interval minim 190Vca – 250 Vca |
| 13 |  | UPS-ul trebuie să suporte tensiuni de intrare mai mari de 250 Vca |
| 14 |  | Posibilitatea stabilirii modului de lucru pe baterie în funcție de sensibilitatea consumatorilor la fluctuațiile sau a intervalului valorilor tensiunii de intrare. |
| 15 |  | Existența unei ieșiri a UPS-ului la care se monitorizeaza curentul consumatorului. Tensiunea pe alte ieșiri trebuie să devina nulă atunci când se oprește consumatorul de pe ieșirea monitorizată. Această facilitate trebuie să poată fi activată / dezactivată de către utilizator. |
| 16 |  | Dacă bateria / bateriile sunt încărcate, atunci UPS-ul trebuie să poată fi pornit și fără tensiune de alimentare (pentru încărcarea unui telefon mobil, consultarea pentru scurt timp a poștei electronice, etc.) |
| 17 | Monitorizare UPS | Da, prin cablu USB și software care trebuie livrat. |
| 18 | Durata (medie) de viață a bateriei | 3 ani |
| 19 | Se va livra | Fiecare UPS trebuie livrat cu câte un cablu de alimentare cu ștecher Schuko |
| 20 | Garanţie | 3 ani (echipamente, inclusiv baterii) |

Livrarea:

- 2 buc la sediul central BNR din Strada Doamnei nr. 8 București;

- 10 buc la sediul Sucursalei Regionale BNR Constanța.

Instalarea se va face de către personalul autorității contractante.

VI. 	 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Banca Națională a României. Contractantul va livra împreună cu produsele, Certificatul de calitate și garanție pentru fiecare echipament și avizul de expediție a produselor.

VII.  Modalități și condiții de plată

Plata se va face în termen de maxim 30 de zile de la primirea acesteia prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, după livrarea tuturor echipamentelor și semnarea fără obiecții a procesului verbal cantitativ de către ambele părți

VIII. Aspecte calitative, cantitative și organizatorice privind obiectul contractului

| Termenul de începere efectivă a derulării contractului | După semnarea contractului |
| --- | --- |
| Locul de livrare | - 2 buc la sediul central BNR din Strada Doamnei nr. 8 București 10 buc la sediul Sucursalei Regionale Constanța, strada Revoluției din 22 decembrie 1989 |
| Durata contractului și termenul de livrare | Durata contractului: 4 luni; Termenul de livrare: 2 luni de la data semnării contractului. |
| Persoana de contact la punctul de livrare | Se va comunica odată cu semnarea contractului. |
| Instrucțiuni/condiții de acces | Accesul pe amplasament se va face pe bază de tabel nominal conform regulamentelor interne ale B.N.R. și a cărților de identitate. |
| Responsabilități ale furnizorului | În conformitate cu obligațiile contractuale. |
| Responsabilitățile Băncii Naționale a României | În conformitate cu obligațiile contractuale. |
| Cerințe privind sănătatea și securitatea în muncă | Furnizorul se obligă sa respecte cerințele minime de securitate și sănătate în muncă |
| Garanții minime | Garanție minimă: 3 ani |
| Remedierea defecțiunilor | În conformitate cu obligațiile contractuale. |
| Suportarea pagubelor produse/modul de evaluare și remediere a pagubelor produse sau recuperare a prejudiciilor cauzate | În conformitate cu obligațiile contractuale. |

IX. Alte cerinţe / informații

Informații privind ofertarea

Oferta prezentată va conține propunerea tehnică și financiară, în concordanță cu cerințele caietului de sarcini și formularele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă.

Propunerea tehnică

Oferta tehnică pentru fiecare produs din cadrul lotului ofertat va fi întocmită după modelul următor:

Model ofertat: Producător ............,  model ofertat.......

Caracteristicile modelului ofertat sunt prezentate în tabelul de conformitate următor:

| Nr crt | Descriere (nume cerință / nume caracteristică) | Specificație conform caietului de sarcini | Specificație produs ofertat | Document / link unde se pot identifica specificațiile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oferta tehnică va fi completată, după caz, cu date (cerințe) care nu au fost sintetizate de beneficiar sub formă tabelară. De exemplu, se vor menționa de către ofertant pentru fiecare produs, cantitatea din fiecare model UPS ofertat și locurile unde urmează să livreze produsele.

Propunerea financiară:

Prețul ofertat va fi exprimat în lei, fără T.V.A.

Propunerea financiară va conține formularul de ofertă și centralizatorul de prețuri după cum urmează:

| Nr crt | Tip UPS | Model ofertat | UM | Cantitate | Preț unitar | Preț total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS de birou |  | BUC | 12 |  |  |
| Preț total ofertă |  |  |  |  |  |  |

X. Alte informații

Ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile necesare în vederea furnizării produselor descrise prin prezentul caiet de sarcini. Ofertanții au obligația de a evalua pe propria răspundere, constrângerile speciale, de toate genurile, asociate produselor care vor fi livrate, indiferent de natura lor și vor ține seama de ele în oferta finală. Orice cost suplimentar, neinclus în propunerea financiară, va intra în sarcina contractantului.

Evaluarea ofertelor se va realiza cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini.