28LD-VP

Nr. 7510 Data 09.19.2025

Caiet de sarcini pentru achiziționarea unei centrale de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune.

1.Introducere.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.                            Prezentul caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

Echipamentele solicitate in prezentul contract sunt necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor in cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca.

2.Contextul realizării acestei achiziții de produse.

Autoritatea contractantă lansează în execuţie prezentul contract de achizitie pentru achizitionarea unei centrale de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune in baza referatului de necesitate depus, acestea fiind cuprinse in PAAP pentru anul 2025 reprezentand o necesitate reala.

Prezenta achizitie cuprinde o centrala de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune.

2.1.Informații despre Autoritatea contractantă.

Universitatea Babeş-Bolyai este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

În contextul actual, aceste componente sunt :

-o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare;

-o cultură a dezvoltării personale şi morale;

-o cultură a învăţării permanente şi inovatoare;

-o cultură a atitudinii proactive şi participării;

-multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional;

-o cultură a dezvoltării personale;

-o cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti;

-o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

Un rol important pentru îndeplinirea acestei misiunii este furnizarea unor noi centrale de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune, pentru continuarea activitatii pentru clientii Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu, care joacă un rol important în îndeplinirea acestei misiuni specifice.

2.2.Informații despre contextual care a determinat achiziționarea produselor.

Constandu-se disfunctionalitati la sistemul de ventilatie  a Bazinul de Natatie, s-au facut verificarile necesare de catre Directia Tehnica si s-a descoperit ca centralele de tratare a aerului sunt defecte, neputand fi reparate si trebuie inlocuite cu unele noi.Aceasta este importanta pentru desfașurarea normala si in bune conditii a acestei activitati care deserveste solicitarile personalului universitatii precum si ai locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca.

2.3.Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă.

Întreținerea activitatilor din Bazinul de Natatie prin mijloace specifice de ventilatie si de tratare a apei care sa duca la desfasurarea in conditii normale a acestora dar si conservarea in bune conditii a acestor spatii interioare de agrement pentru personalul universitatii si  ai locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca.

2.4.Alte inițiative/proiecte/deja asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul-Nu este cazul.

2.5.Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea –Nu este cazul.

2.6.Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul-Nu este cazul..

3.Descrierea produselor solicitate.

Obiectul contractului de furnizare este reprezentat de achiziţia unor centrale de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune cu aplicarea licitatiei deschise online intr-o singura etapa, autoritatea contractanta doreste sa atribuie 1 contract de achizitie avand ca obiect achizitia de :

| Nr.crt. | Denumire | Cod CPV | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala de tratare a aerului pentru bazinul de înot | 442520000-7 | 2 |

3.1.Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante.

Activitatea la Bazinul de inot nu functioneaza in parametrii normali si in bune conditii a acestei activitati care deserveste solicitarile personalului universitatii precum si ai locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca.Întreținerea activitatilor din Bazinul de Natatie prin mijloace specifice de ventilatie si de tratare a apei care sa duca la desfasurarea in conditii normale a acestora dar si conservarea in bune conditii a acestor spatii interioare de agrement pentru personalul universitatii si  ai locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca.

3.2.Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor.

Pentru functionarea optima a bazinului de înot atat pentru personalul universitatii cat si pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca si desfasurarea activitatilor specifice duc la cresterea veniturilor proprii ale universitatii cat si susțin misiunile si scopurile educative declarate ale universității.

3.3.Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor.

Documentatia de atribuire pentru acest contract de furnizare, afirma necesitatea Universitatii de a achizitiona produse de ultima generatie, cu eficienta crescuta si consum energetic redus.

3.4.Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate.

Produsele si operatiunile care se doresc a fi achizitionate prin licitatiei deschise online intr-o singura etapa sunt : 1. Centrale de tratare a aerului pentru bazinul de înot cuprinde : demontarea centralei de tratare a aerului defectă -1buc.si montarea cu punerea in functiune a unora noi-2buc.

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata furnizării

produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de

atribuire;

ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce

privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie este de 1.750.000 lei fara TVA, împărțită  astfel:

| Nr. Crt. | Denumire produs | Codul CPV | U.M. | Cant/ buc. | P/U (RON fara TVA) | Valoare totala estimata (RON fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala de tratare a aerului cu montaj și punere în funcțiune cuprinde serviciile de : -demontare centrala existenta. -automatizarea si conectarea la instalatiile existente. -instalare pompa de circulatie a agentului termic si schimbator de caldura in placi. -circuitul secundar pentru bateriile de incalzire din C.T.A.-uri se va umple cu glicol cu concentratie de 35%. | 42520000-7 | buc. | 2 | 875.000,00 | 1.750.000,00 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 1.750.000,00 |

3.4.1.Produse si servicii solicitate.

Produsele si serviciile solicitate in cadrul acestei achizitii sunt urmatoarele:

3.4.1.1. Centrala de tratare a aerului cu montaj si punere in functiune cu accesoriile : ventilator introducere, ventilator exhaustare, filtre de aer, baterie de incalzire cu apa calda, baterie de racire in detenta directa, recuperator de caldura, tablou de comanda si automatizare.

Locul de livrare conform locatiei cu adresa postala din specificatiile tehnice de mai jos.

Caracteristici tehnice minime pentru centrala de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune:

| Caracteristică | Specificaţie tehnică obligatorie |
| --- | --- |
| Numar de bucați | 2 buc.x 875.000,00 = 1.750.000,00 lei fara TVA |
| Caracteristici generale | 1.Centrala de tratare a aerului cuprinde servicii de : -demontare centrala existenta si inlocuirea cu doua centrale noi care se vor monta in exteriorul cladirii, -automatizarea,trasee de tevi si armaturi necesare pentru circulatia agentului termic (glicol concentratie de 35%), tubulaturi necesare si conectarea la instalatiile existente, -instalare pompa de circulatie a agentului termic si schimbator de caldura in placi, armaturi si tevi pentru ducerea si aducerea agentului termic, tubulatura si accesoriile necesare pentru cuplarea instalatiei existente la centralele ofertate, -circuitul secundar pentru bateriile de incalzire din C.T.A.-uri se va umple cu glicol cu concentratie de 35%. A).Centrala de tratare a aerului -2buc. cu accesoriile : ventilator introducere, ventilator exhaustare, filtre de aer, baterie de incalzire cu apa calda, baterie de racire in detenta directa, recuperator de caldura, tablou de comanda si automatizare. Specificatii tehnice : 1.Diagramă psihometrică la WP 2 : -Debit de aer introdus si retur–între (30.000-30.002) m³/h -Temperatura aerului interior – între (27-29) °C -Umiditatea aerului interior – între (53-55) % -Dezumidificare – între (247-249) kg/h -Temperatura aerului introdus – între (42-44) °C -Umiditatea relativă a aerului introdus – între (9-11) % -Putere pe partea de evaporare – între (101-103) kW -Putere pe partea de condensare – între (117-119) kW -Temperatura aerului ambiant - între (-17 - -19)°C -Umiditatea relativă a aerului ambiant – (89-91) % -Procent de aer proaspăt - 30 % -Putere consum compresor – între (21-23) kW -Putere tranferată prin conductă de căldură – între (120-122) kW -Total putere transferată – între (245-247) kW -Coeficient de performanta-COP-min.11,12 2.Recuperator : Recuperator de caldură : -a)Evacuare : -Debit de aer – între (25.599– 25.601) m³/h -Cădere presiune - între (163-165) Pa -Temperatura aer intrare - între (27-29) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare – intre (53-55) % -Temperatura aerului de ieșire - între (16-18) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire - între (91-93) % -Debit de aer - între (25.599– 25.601) m³/h -Cădere de presiune – între (163-165) Pa -Temperatura aerului de intrare - între (2-4) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare - între (98-100 ) % -Temperatura aerului de ieșire - între (16-18) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire - între (37-39) % -Eficiență termică - între (49-51) % -Capacitate totală de recuperare - între (120-122) kW 3.Serpentina evaporatorului : -Debit de aer- între (25.599– 25.601) m³/h -Temperatura aerului la ieșire - între (11-13) °C -Viteza aerului - între (1-3) m/s -Umiditate relativă la ieșire - între (96-98) % -Cădere de presiune - între (97-99) Pa, -Total capacitate - între (101-103) kW -Temperatura aerului la intrare - între (16-18) °C -Capacitate sensibilă - între (41-43) kW -Umiditate relativă a aerului la intrare – între (91-94) % -Debit de agent frigorific- între (2.372-2.374) kg/h -Cădere de presiune a agentului frigorific- între (26-28) kPa 4.Condensator de ulei : -Debit de aer – între (25.599– 25.601) m³/h -Viteza aerului – între (1-3) m/s -Cădere de presiune – între (48-50) Pa -Temperatura aerului de admisie – între (16-18) °C -Umiditate relativă a aerului de admisie – între (37-39) % -Temperatura aerului la ieșire – între (30-32) °C -Aer la ieșire Umiditate relativă – între (15-17) % -Capacitate totală – între (117-119) kW -Debit agent frigorific – între (2.372-2.374) kg/h -Cădere de presiune agent frigorific – între (24-26) kPa 5.Alimentare cu amestec : -Debit de aer la condensator - între (25.599– 25.601) m³/h -Temperatură la ieșirea condensatorului – între (30-32) °C -Umiditate relativă la ieșirea condensatorului – între (15-17) % -Debit de aer de retur - între (3.999-4.001) m³/h -Temperatura aerului de retur – între (27-29) °C -Umiditatea relativă a aerului de retur – între (53-55) % -Debit de aer amestecat – între (29.999-30.001) m³/h -Temperatura aerului amestecat - între (29-31) °C -Umiditatea relativă a aerului amestecat - între (20-22) % 6.Serpentină de apă caldă : a) Calculul putere maximă : -Debit de aer – între (29.999-30.001) m³/h -Viteza aerului - între (2-4) m/s -Scădere de presiune – între (75-77) Pa -Temperatura aerului de intrare – între (24-26) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare – între (49-51) % -Temperatura aerului de ieșire – între (46-48) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire – între (13-15) % -Capacitate totală – între (224-226) kW -Debit de apă – între (6.600-6.602) 1/h -Viteza apei – între (0,64-0,66) m/s -Cădere de presiune a apei – între (4-6) UPa -Temperatura apei la intrare – între (79-81) °C -Temperatura apei la ieșire – între (49-51) °C b) Calculul puterii parțiale : -Capacitate - între (127-129) kW -Debit apă - între (2.850-2.852) 1/h -Temperatura aerului de intrare - între (29-31) °C -Temperatura apei de intrare - între (79-81) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare - între (20-22) % -Temperatura apei de ieșire - între (39-41) °C -Temperatura aerului de ieșire - între (42-44) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire – între (9-11) %. 7.Circuit frigorific : -Agent frigorific - R407C -Alimentare electrică - 400V/3ph/50Hz -Număr compresoare - 3 buc. -Temperatură de evaporare – între (5-7) °C -Temperatură de condensare – între (41-43) °C -Debit agent frigorific – între (2.372-2.374) kg/h -Capacitate de răcire - între (101-103) kW -Capacitate de condensare - între (123-125) kW -Putere electrică absorbită – între (21-23) kW 8.Schimbător de recuperare a căldurii : -Temperatura de intrare a apei – între (26-28) °C -Temperatura de ieșire a apei - între (34-36) °C -Debit de apă - între (10-12) m³/h -Cădere de presiune a apei - între (38-40) kPa -Putere termică recuperată pentru piscină - între (114-116) kW* *Puterea termică recuperată nu este continuă, ci depinde de condițiile termohigrometrice interne. 9.Accesorii : -Unitate împărțită în trei părți, -Carcasă rezistentă la intemperii, -Panou de comandă la distanță -Filtre G4 pe retur și aer proaspăt cu presostat pentru filtru murdar, -Placă serială 485, -Grosimea panoului – între (49-51) mm, -Vană modulatoare cu 3 căi cu serpentină de apă -Capac rezistent la intemperii pe admisia de aer proaspăt, -Capac rezistent la intemperii pe evacuarea aerului, -Valvă de expansiune electronică, -Eliminator de picături cu strat epoxidic (tur + retur), 10.Diagramă psihometrică la SP 1 : -Debit de aer introdus si retur – (30.000 -30.002) m³/h -Temperatura aerului ambiental – (31-33) °C -Umiditatea relativă a aerului ambiental – (34-36) % -Temperatura aerului interior – (27-29) °C -Conditii de vară cu procent de aer proaspăt - 100 % -Umiditatea aerului interior – (53-55) % -Dezumidificare – (85-87) kg/h -Temperatura aerului introdus – (20-22) °C -Umiditate relativă a aerului introdus – (64-66) % -Putere pe partea de evaporare – (102-104) Kw -Consum de putere al compresoarelor – (24-26) Kw -Raport de eficiență energetică EER - min.4,06 11.Condensator de ulei : -Debit de aer – (25.599– 25.601) m³/h -Temperatura aerului la ieșire – (41-43) °C -Viteza aerului – (1-3) m/s -Temperatura aerului la intrare sub presiune – (27-29) °C -Umiditate relativă a aerului la intrare – (53-55) % -Umiditate relativă a aerului la ieșire – (23-25) % -Capacitate totală – (116-118) kW -Debit de agent frigorific – (2.576-2.578) kg/h -Cădere de presiune a agentului frigorific – (14-16) kPa 12.Serpentina evaporare : -Condiții de vară cu procent de aer proaspăt - 100 % -Debit de aer – (25.599-25.601) m³/h -Temperatura aerului la ieșire – (19-21) °C -Viteza aerului – (1-3) m/s -Umiditatea relativă a aerului la ieșire – (66-68) % -Cădere de presiune – (72-74) Pa -Temperatura aerului la intrare – (31-33) °C -Umiditatea relativă a aerului la intrare – (34-36) % -Capacitate totală – (102-104) kW -Capacitate sensibilă – (94-96) kW -Debit de agent frigorific – (2.576-2.578) kg/h -Cădere de presiune a agentului frigorific – (40-42) kPa 13.Circuit frigorific : -Agent frigorific R407C -Alimentare electrică - 400V/3ph/50Hz -Capacitate de răcire – (102-104) kW -Număr compresoare – 3buc. -Temperatură de evaporare – (8-10) °C -Temperatură de condensare – (48-50) °C -Debit agent frigorific - (2.576-2.578) kg/h -Capacitate de condensare – (128-130) kW -Putere electrică absorbită – (24-26) kW -Constructia carcasei CTA piscina sa fie realizata astfel incat compartimentul in care sunt instalate compresoarele si armatura de racire sa fie separat de compartimentul prin care circula aerul de alimentare si de retur. In acest fel, intreaga parte de racire (si electrica) a unitatii de climatizare este protejata de influenta fluxului de aer, care este un proces agresiv. Aceasta solutie permite, in acelasi timp, accesul la compresoare si la armatura de racire chiar si in timpul functionarii unitatii de climatizare,ceea ce nu este posibil in cazul solutiilor standard, in care compresoarele si armatura de racire sunt instalate in interiorul unitatii de climatizare. -Dimensiunile echipamentelor sa fie optimizate pentru o inaltime redusa (latime mai mare). -Sistemul de recuperare a caldurii sa fie de tip „Heat Pipe”. -Termen de garantie min.36 luni. B).Schimbator de caldura in plăci – 1 buc. cu specificatile tehnice: -Se va oferta inclusiv automatizarea necesara. Termen de garantie : min.24 luni. C) Pompa pentru circulatie agent termic secundar-1 buc.cu: -rotor umed, motor sincron conform tehnologiei ECM si reglare electronica integrata a randamentului pentru reglarea continua a presiunii diferentiale. -se v-a dimensiona in conformitate cu solutia tehnica de conectare la bateriile centralelor de tratare a aerului, avand in vedere ca fluidul pompat este amestec apa-glicol 35%. Termen de garantie = min.24 de luni Durata minima de viata a echipamentelor : 96 de luni Post garantie : se vor livra la cerere piese de schimb cel putin 60 de luni dupa garantia produsului. D) Alte condiții cu caracter tehnic : -Accesorii complete pentru montaj -Obligatoriu sa fie instalat controler online. -Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare prin marcaj CE; E) Specificatii suplimentare : -Se va lua in considerare ca cele doua centrale de tratare a aerului sa fie conectate la tubulatura de ventilare existenta, cu modificarile necesare. Tabloul de automatizare si control trebuie sa aiba in vedere functionarea ca un sistem unitar al celor doua centrale, cu reglarea tuturor elementelor de camp aferente (de ex. vane cu trei cai, regulatoare si altele) -Schimbatorul de caldura in placi se va instala pe circuitul existent din centrala termica functionarea acestuia fiind corelata cu functionarea cazanelor si a centralelor de tratare a aerului. -Toate traseele de agent termic, fie ca sunt pe circuitul primar sau circuitul secundar vor fi izolate corespunzator iar traseele aflate la exterior se vor proteja cu protectie de tabla zincata. Aceste trasee se vor dimensiona de fiecare ofertant in parte in functie de solutia tehnica propusa dupa vizitarea amplasamentului. -Tubulaturile de ventilare si piesele speciale ale acesteia (coturi, schimbari de sectiuni si altele) se vor dimensiona conform solutiei tehnice ofertate ele fiind confectionate din tubulatura zincata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Aceste tubulaturi se vor izola iar in cazul traseelor exterioare se va executa o protectie a izolatiei cu tabla de aluminiu. -Conform prevederilor Regulamentelor Europene (CE) 517/2014, (CE) 303/2008, (CE) 1005/2009 și a Ordinulului Ministrului (OM) Mediului şi Pădurilor Nr. 2682/09.11.2011 toate lucrările la aparatele de aer condiționat cuprinse în acest caiet de sarcini, respectiv toate lucrările de instalare, întreținere și reparații, trebuie sa se execute numai de societăți certificate specific pentru aceste operații. -De asemenea, ofertanții trebuie să dețină autorizare din partea producătorului echipamentelor sau din partea reprezentanței acestui producător în România pentru a monta și efectua lucrări de mentenanță și revizii la echipamentele acestuia, inclusiv în perioada de garanție precum si autorizatie pentru lucru cu gaze fluorurate (AGFR). |
| Garanție produse cu manoperă | Min.36 Centrala de tratare a aerului si 24 luni la pompa pentru circulatie agent termic secundar si schimbător de căldură în plăci. |
| Termen de livrare produse cu montaj si punere in functie. | 90 de zile in Cluj-Napoca, Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu , str.Pandurilor nr.7. |

3.4.2.Disponibilitate, dacă este cazul.

Nu este cazul , termenele standard de livrare cu montaj si punere in functiune pentru produse prevazute in caietul de sarcini sunt de maxim 90 de zile.

3.5.Extensibilitate/Modernizare - Nu este cazul.

3.5.1.Garanție.

Ofertantul trebuie sa asigure servicii de suport si garanție cu manopera pe o perioada de minim 24/36 luni pentru fiecare produs in parte,asa cum este prevazut in caietul de sarcini.Ofertele care au termen de garantie mai mic decat cel prevazut in caietul de sarcini vor fi considerate neconforme.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i.	demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

ii.	ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

iii.	transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

iv.	diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

v.	repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

vi.	înlocuirea părților defecte;

vii.	despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

viii.	instalarea în starea inițială;

ix.	testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

x.	repunerea în funcțiune.

3.5.2.Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului.

Termenul de livrare cu montaj si punere in functiune este de maxim 90 de zile.Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsele funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte.Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.Destinațiile de livrare sunt conforme cu adresa postala Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu , str.Pandurilor nr.7.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5.3.Operațiuni cu titlu accesoriu.

3.5.3.1.Instalare/montare, punere în funcțiune, testare produse-Da.

3.5.3.2.Instruirea personalului pentru utilizarea produselor-Da (pentru panoul de comanda).

3.5.3.3.Mentenanța preventiva in perioada de garanție-Nu este cazul.

3.5.3.4.Mentenanța corectiva in perioada post-garanție-Nu este cazul.

3.5.3.5.Suport tehnic.

Pe toata durata contractului, în perioada de garanție Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.Constatarea problemelor se va face în 8 de ore de la notificarea Autorității efectuată prin email sau fax.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului.Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

i.	Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

ii.	Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

iii.	Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

iv.	Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns, constatare | Timp de implementare, soluție provizorie | Timp de rezolvare, remedierea defecțiunii |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 8 ore lucratoare (Program 8-16) | 5 zile calendaristice | 5 zile calendaristice |
| Critic | 8 ore lucratoare (Program 8-16) | 5 zile calendaristice | 5 zile calendaristice |
| Major | 8 ore lucratoare (Program 8-16) | 5 zile calendaristice | 5 zile calendaristice |
| Minor | 8 ore lucratoare (Program 8-16) | 5 zile calendaristice | 5 zile calendaristice |

Contractantul are obligatia de a se deplasa la sediul Autoritatii contractante cu personal specializat, pentru constatarea defectiunii in termen de 8 ore lucratoare de la sesizarea autoritatii. In 5 zile calendaristice  de la data sesizarii, contractantul are obligatia de a implementa o solutie provizorie cu functionalitate similara produsului ofertat, prin care va asigura derularea in conditii optime a activitatii beneficiarului autoritatii contractante, pana la remedierea defectiunii sau inlocuirea produsului. Contractantul are obligatia de a remedia defectiunea in termen de 5 zile calendaristice, de la sesizare. In cazul in care interventia contractantului nu remediaza deficientele sesizate, acesta are obligatia de a inlocui produsul cu unul care corespunde caracteristicilor ofertate

in termen de maxim 30 de zile, de la momentul in care s-a constatat deficienta, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta.Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

3.5.3.6	Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției - Nu este cazul.

3.5.4.Mediul in care este operat produsul –Nu este cazul.

3.5.5.Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea – Nu este cazul.

3.6.Atribuțiile și responsabilitățile Părților.

Se stabilesc prin intermediul clauzelor din modelul de “Contract de furnizare ” atasat Documentatiei de atribuire.

4. Atribuțiile și responsabilitățile Părților:

Se vor atasa certificatele de garantie (la momentul livrarii) ale produselor livrate.

5.Recepția produselor.

Recepția produselor cu montare si punere in functiune , se va efectua pe baza de proces-verbal semnat de Contractant prin personal specializat și Autoritatea contractantă.Recepția produselor se va realiza prin receptia cantitativa si calitativa la livrarea produselor în cantitatea solicitata la Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu , str.Pandurilor nr.7.

Procesul-verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate :

a)	recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

b)	recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a)	acceptat;

b)	acceptat cu observații minore;

c)	acceptat cu rezerve;

d)	refuzat.

Autoritatea/entitatea contractantă va stabili pentru fiecare situație criterii clare, care pot face referire la numărul și tipul defectelor identificate și timpul in care acestea trebuie remediate.

6.Modalități si condiții de plata.

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate.Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă si va insoti obligatoriu produsele la livrare.Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a)	certificatul de garanție;

d)	procesul verbal de recepție cantitativă si calitativa;

c)	avizul de expediție a produsului;

d)	procesul verbal de recepție  cantitativă, montaj, punere în funcțiune, testare și instruirea personalului;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative, respectiv prin Ordin de plată în contul de Trezorerie aferent contractului semnat de ambele părți.

7.Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă).

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c)Hotararea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

d)HOTARÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 394/2016, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 395/2016.

8.Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Strategia de Contractare.De aceea, managementul Contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziție, la momentul elaborării Caietului de sarcini și a Contractului.

Autoritatea contractanta dispune de personal calificat la Directia Juridica si Achizitii Publice ,fapt care este de natura sa conduca la diminuarea sau eliminarea contrangerilor si la finalizarea cu suces a procesului de achizitie prin atribuirea contractului,precum si la efectuarea unui management eficient al gestionarii acestuia.

9. Anexe:

Număr anexă - Denumire anexă (Daca este cazul se vor completa numai dupa semnarea contractului/contractelor si livrarea produsului/produselor)

Anexa 1: Proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente cantitative

Anexa 2: Proces verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative

Anexa 3: Indicatori de performanță

Observaţii importante referitoare la depunerea ofertelor in SEAP :

1.Autoritatea Contractantă va lua în considerare doar acele oferte tehnico-financiare

conforme cu Ordinul nr. 1554/2023 şi care au fost puse la dispoziţia participanţilor în

secţiunea dedicată în SEAP în vedere completării. Ofertele prezentate pe alt tip de formulare, care conţin date incomplete sau date partial complete, vor fi declarate neconforme;

2.Ofertanţii au obligaţia de a completa toate câmpurile dedicate din ofertele tehnico-financiare şi din restul documentelor de calificare, în conformitate cu cele solicitate la fiecare camp în parte şi cu prezentele instrucţiuni pentru completarea propunerilor tehnice;

3.Ofertantii au obligatia de a respecta structura caietului de sarcini la intocmirea propunerii tehnice, cu toate amănuntele aferente !!!

4.Ofertantii vor respecta in mod obligatoriu cantitatile solicitate pentru fiecare reper (in cadrul ofertei tehnice) si vor identifica in mod clar si fara echivoc produsele ofertate prin Brand si model (in cadrul propunerii tehnice) sub sanctiunea neconformitatii , precum si o descriere a caracteristicilor tehnice ale produselor din centrala de tratare a aerului , prin care sa se demonstreze corespondenta produselor prezentate in propunerea tehnica cu cerintele caietului de sarcini. In acest sens, ofertantii vor depune si fise tehnice de la producator sau orice alte documente relevante, cum ar fi un dosar tehnic al producatorului, prevazute la art.159 din Legea 98/2016.

5.Autoritatea contractanta solicita completarea formularelor puse la dispozitie in sectiunea “Formulare” din SEAP pentru prezentarea ofertei in formatul solicitat.Nu vor fi luate in considerare declaratii pe propia raspundere sau alte documente similare prin care ofertantul declara ca sunt indeplinite toate cerintele din caietul de sarcini si Fisa de Date a achizitiei.

6.Se recomanda vizitarea amplasamentului pe toata perioada de depunere a ofertelor in SEAP, respectiv in zilele de Luni până Duminică, între orele 08.00-17.00, telefon 0743541235.

7. Termenul de livrare produse cu montaj si punere in functie, este de maxim 90 de zile, in Cluj-Napoca, la Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu , str.Pandurilor nr.7.

Intocmit,                                                                                                       Expert tehnic,

Adm.patrimoniu                                                                                           Ing.Andrei Berendi

Maris Marcel

Anexa 1 - Proces-verbal de recepție cantitativă

| Contract nr. |  |
| --- | --- |
| Contractant |  |
| Referința proiectului, dacă este cazul |  |
| Dată livrare produs |  |

Nr.

Denumirea (conform Caiet de

Sarcini/Contract

)

Referință

(

conform Caiet de Sarcini/Contract

)

1.

[

]

introduceți

introduceți clauza din contract sau capitolul

[

din Caietul de Sarcini unde este specificat

produsul respectiv]

2.

[

introduceți

]

[

introduceți

]

3.

]

[

introduceți

introduceți

[

]

4.

introduceți

]

[

[

introduceți

]

Contractant 	Autoritatea Contractantă

Dată:

Nume:

Funcția:

Aprobat:

Anexa 2 - Proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

| 1.1. Contract |  |
| --- | --- |
| 1.2. Contractant |  |
| 1.3. Referința proiectului (dacă este cazul) |  |

2.Lista produselor

| 2.1. Produs | 2.2 Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) | 2.3. Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |

- Concluzii cu privire la acceptare

|  | 3.1. Acceptare (fără observatii/rezerve) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2. Acceptare cu observatii minore |  |  |
|  | 3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). |  |  |
|  | 3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? | Data finalizării: |  |
|  | 3.5. Refuzat (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract. |  |  |

- Semnaturi

| 4.1. CONTRACTANT |  |  |  | 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  |  |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  |  |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  |  |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  |  |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |
| Acceptare finală |  | [dacă este cazul. | ]: |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  |  |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  |  |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  |  |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |

- Observații [introduceți]

Anexa 3 - Indicatori de performanță pentru furnizarea de produse prin raportare la cerințele din Caietul de Sarcini și Clauzele din Contract (se vor alege indicatorii orespunzători)

| Categorie indicator | Indicator de performanta | Referinta in contract / Caiet de Sarcini |  |  |  |  |  | Nivelul de performanta asteptat (conform contract / Caiet de Sarcini ) | Ce se masoara | Modalitate de evaluare | Scop |  | Scop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnic | Timpul de funcționare a produsului |  |  |  |  |  |  | Un nivel de disponibilitate de 99,85% | Perioada in care echipamentul este functional si accesibil/ utilizabil la parametrii optimi. | Foarte satisfacator (5 pct) – disponibilitate de ____ [introduceti; ex.. 99,85%] Satisfacator (4 pct) – disponibilitate intre ____ [introduceti; ex. 95% si 99,84%] Acceptabil (3 pct) – disponibilitate intre ____ [introduceti; ex. 90% si 94,99%] Nesatisfacator (2 pct) – disponibilitate intre ____ [introduceti; ex. 85%% si 89,99%] Foate nesatisfacator (1 pct) – mai putin de ____ [introduceti; ex. 85%] | Evaluarea fiabilitatii produsului |  | Evaluarea fiabilitatii produsului |
|  |  |  | [introduceti referinta din CdS] Contract:Definitii, Obligatiile Contractorului, [introduceti referinta din contract] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predarea documenta tiilor | Documentatii predate in termenul agreat |  | [introduceti referinta din TdR] Contract: Definitii, Obligatiile Contractorului [introduceti referinta din contract] |  |  |  |  | Documentatia de administrare si operare este predata conform termenului | Predarea la timp a documentatiilor | Foarte satisfacator (5 pct) – livrate in termenele convenite in contract, Satisfacator (4 pct) – livrate imediat dupa incheierea termenelor convenite in contract insa fara intarzierea activitatilor din contract Acceptabil (3 pct) – livrate dupa incheierea termenelor convenite in contract conducand la intarzieri ale activitatilor din contract ce pot fi neglijate. | Evaluarea finalizarii la timp a documentatiei de administrare si operare |  | Evaluarea finalizarii la timp a documentati ei de administrare si operare |

Anexa 3 - Indicatori de performanță pentru furnizarea de produse prin raportare la cerințele din Caietul de Sarcini și Clauzele din Contract (se vor alege indicatorii corespunzători)

| Categorie indicator | Indicator de performanta | Referinta in contract / Caiet de Sarcini | Nivelul de performanta asteptat (conform contract / Caiet de Sarcini ) agreat in contract | Ce se masoara | Modalitate de evaluare |  |  | Scop |  | Scop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nesatisfacator (2 pct) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in contract conducand la intarzieri ale activitatilor din contract, ex. mai mult de ____ [introduceti; ex. 90 zile]. Foarte nesatisfacator (1 pct) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in contract conducand la intarzieri majore ale activitatilor din contract, ex. mai mult de ____ [introduceti; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ex. 180 zile] | . |  |  |  |