Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitolul 2 – Caiet de Sarcini - Specificatii Sectiunea 3 – Lucrari mecanice – Cerinte Generale

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze Contractuale Obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Specificatii

Sectiunea 1 – Cadrul General

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice – Cerinte Generale

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Specificatii de proces – STAP Crevedia

Sectiunea 6 – Testare - STAP

Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare - STAP

Capitol 3	Caiet de Sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de Sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de Sarcini - Informatii care fac parte din Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

CUPRINS

1.1	Scop	7

1.2	Piese turnate	7

1.3	Piese forjate	7

2	Lubrifiere, rulmenti, etansari si angrenaje	8

2.1	Rulmenti	8

2.2	Angrenaje	8

2.3	Etansari	9

2.4	Bucsele de presare a garniturii	9

2.5	Lubrifiere	9

3	Montarea utilajelor	10

3.1	Postamentele si amplasarea utilajelor	10

3.2	Imprejmuirea utilajelor	10

3.3	Mecanisme de ridicare	11

3.3.1	Generalitǎti	11

3.3.2	Macaralele mobile	11

3.3.3	Pod rulant (actionat manual)	12

3.3.4	Pod rulant (actionat electric)	12

4	Aliniere, Ridicare, Demontari, Zgomot si Vibratii	13

4.1	Alinierea	13

4.2	Ridicare	13

4.3	Demontari	13

4.4	Zgomot	13

4.5	Vibratii	14

5	Suruburi, piulite, saibe, nituri si materiale de imbinare	15

5.1	Vane si stavilare – Cerinte generale	15

5.2	Vane sertar	16

5.3	Vane fluture	17

5.4	Robinete cu bila	18

5.5	Robinete cu membrana	18

5.6	Clapeta de sens	18

5.7	Supapa de aerisire/dezaerisire	19

5.8	Reductoare de presiune	19

5.9	Vane perete, stavile si batardouri	20

5.10	Marcarea vanelor, stavilarelor	21

5.11	Dispozitive de actionare electro - mecanice	22

5.12	Sprijinirea conductelor si vanelor	22

5.13	Manometre	23

5.14	Hidrofoare	23

6	Rezervoare	25

6.1	Generalitati	25

6.2	Rezervoare de otel cu acoperire de sticla	25

6.3	Rezervoarele de otel profilat acoperite cu vopsea epoxy	27

6.4	Cupole si capace - Generalitati	27

7	Motoare electrice	28

7.1	Generalitati	28

7.2	Izolare	28

7.3	Termistori	28

7.4	Rulmenti	28

7.5	Incalzitoare anti condens	28

7.6	Cutii cu terminale	29

7.7	Etichete	29

8	Finisaje pentru protectia metalelor	30

8.1	Specificatii	30

8.2	Toxicitate	30

8.3	Vopsea pe baza de plumb	30

8.4	Suprafete lucioase	30

8.5	Pregatiri	30

8.6	Finalizarea lucrarilor de vopsire	30

8.7	Depozitare	30

8.8	Aplicarea vopselelor	30

8.9	Suprafete galvanizate	30

8.10	Pregatirea suprafetei	31

8.11	Culoare	31

8.12	Finisaj cu email pentru cuptor	31

8.13	Acoperire epoxy cu aplicare prin fuziune	31

8.14	Capace si protectii GRP	31

8.15	Defecte	31

8.16	Sisteme de protectie	32

9	Pompe	34

9.1	Generalitati	34

9.2	Pompe centrifugale de canalizare cu cuplaj deschis	34

9.2.1	Generalitati	34

9.2.2	Carcasa elicoidala	35

9.2.3	Rotoare	35

9.2.4	Fitinguri	35

9.2.5	Arbori si mansoane	35

9.2.6	Presetupe	35

9.2.7	Cuplaje	36

9.2.8	Motorul pompei	36

9.2.9	Racorduri pentru manometre	36

9.2.10	Manometre	36

9.2.11	Aparatori	36

9.2.12	Placute de identificare stantate	36

9.3	Pompe Centrifugale	36

9.3.1	Generalitati	36

9.3.2	Carcasa elicoidala	37

9.3.3	Rotoare	37

9.3.4	Arbori si mansoane	37

9.3.5	Rulmenti	37

9.3.6	Presetupe	37

9.3.7	Cuplaj transmisie	37

9.3.8	Motorul pompei	37

9.3.9	Casete traductoare de temperatura	37

9.4	Pompe centrifugale de suctiune, finale	37

9.4.1	Generalitati	37

9.4.2	Carcasa pompei	38

9.4.3	Etansari mecanice	38

9.4.4	Motorul pompei	38

9.5	Pompe submersibile	38

9.5.1	Pompe submersibile pentru apa uzata	38

9.5.2	Pompele submersibile de epuisment	39

9.6	Pompe cu cavitati progresive	40

9.7	Pompe cu surub (elicoidale)	42

9.8	Pompe dozatoare	42

9.9	Fitingurile pompelor si auxiliarele	43

10	Ventilatie si aer conditionat	44

10.1	Sistem de ventilatie cu ventilatoare	44

10.2	Sistem de ventilatie cu aer conditionat	45

10.3	Canale colectoare de ventilatie	45

11	Balustrade, pasarele, pardoseli si scari	46

11.1	Generalitati	46

11.2	Balustrade	46

11.3	Scari fixe si pasarele	47

11.4	Scari mobile	48

11.5	Pardoseala de tip retea deschisa si tabla striata	48

12	Sudura	50

12.1	Generalitati	50

12.2	Standarde	50

12.3	Sudarea otelului carbon	50

12.4	Sudarea otelului inoxidabil	50

13	Galvanizarea	52

14	Stingatoare portabile	53

14.1	Descriere	53

14.2	Tamburul furtunului de incendiu	53

15	GENERATOR DE REZERVA	54

15.1	Generalitati	54

15.2	Dispunere generala	54

15.3	Nivel de zgomot	54

15.4	Comenzile generatorului	54

15.5	Alternator	55

15.6	Motor diesel	55

15.7	Rezervor de combustibil	56

15.8	Protectia motorului	56

15.9	Pornire	56

15.10	Esapament si toba de esapament	57

15.11	Sistem de racire	57

16	Testarea	58

16.1	Generalitati	58

16.2	Testarea la fabrica producatorului	58

16.2.1	Generalitati	58

16.2.2	Testarea mecanica	59

16.3	Teste la finalizare si punere in functiune	60

16.3.1	Generalitati	60

16.3.2	Partea mecanica	60

17	Lista standardelor Românesti aplicabile	62

SPECIFICATII TEHNICE GENERALE - LUCRARI MECANICE

Scop

Aceasta sectiune cuprinde specificatiile generale pentru instalatiile mecanice. Retelele ingropate se vor amplasa conform Specificatiilor Tehnice Generale pentru lucrari de constructii civile – Sectiunea 2 a acestui volum.Piese turnate si forjate

Piese turnate

- In lucrari se vor utiliza doar piese turnate solide. Nu sunt permise sudarea, reconstructia, umplerea sau orice alte procedee de refacere a pieselor turnate aferente motoarelor, compresoarelor, pompelor, cutiilor de viteze sau a altor echipamente supuse la presiune sau vibratii. Piesele turnate nu trebuie sa fie curbate sau sa prezinte orice alta forma de distorsiune, si nici sa-si mareasca dimensiunile (mai mult decât cele luate in calcul) ceea ce ar putea duce la interactiunea cu alte parti componente. Structura de metal a pieselor turnate va fi omogena si nu va contine impuritati de natura neferoasa.

Piese forjate

- Piesele forjate trebuie sa nu prezinte defecte care le afecteaza rezistenta si durabilitatea, cum ar fi sudurile, crapaturile, fisurile, porozitatea, gauri, incluziuni si segregarea excesiva

- Caracteristicile tratarii la cald propuse pentru piesele forjate mari si numele producatorului propus vor fi inaintate spre aprobare Supervizorului.

- Se va efectua inregistrarea datelor tratarii la cald pentru toate piesele forjate, ulterior Consultantului urmând sa i se inainteze copii legalizate in patru exemplare.

- Dupa tratarea la cald, piesele forjate mari se vor supune examinarii prin metode recunoscute, nedistructive, precum ultrasunetele sau radiografiere.

- In cazul altor piese forjate, esantioane de testare prelevate din zonele selectate cu acordul Supervizorului vor fi supuse testelor mecanice si chimice

Lubrifiere, rulmenti, etansari si angrenaje

Rulmenti

- Rulmentii montati in reductoare vor avea o durata de viata de 150.000 ore de functionare (daca nu se specifica altfel).Rulmentii protejati vor avea o viata de 50.000 ore de functionare. Reductoarele vor fi garantate la o durata de functionare de 30.000 de ore si trebuie sa aiba o viata de operare de 30 de ani.

- Rulmentii trebuie proiectati pentru o incarcatura cu 25% mai mare decât incarcarea maxima calculata si trebuie sa fie potriviti pentru o rotatie in sens invers la 150% turatie nominala fata de viteza maxima in sens invers a pompei  pe care o poate atinge in conditii de montaj când debitul circula in sens invers daca acesta este mai mare.

- Carcasele rulmentilor si suportii acestora trebuie sa fie din material rezistent la fluidul vehiculat cu rezistenta si rigiditate adecvata pentru a face fata sarcinilor impuse de functionarea echipamentului conform aprobarii Consultantului Supervizare – este recomandata fonta gri de calitate superioara (conform ASTN A48/GG25) sau otelul moale. Carcasele rulmentilor trebuie sa fie etanse impotriva patrunderii apei sau prafului.

- Sistemul de lubrifiere a rulmentilor si sistemul de racire trebuie alese pentru conditiile de functionare si trebuie sa fie capabile sa functioneze continuu, temperatura din fiecare carcasa a rulmentilor nedepasind 70°C in conditiile in care temperatura mediului ambiant poate ajunge la 40°C. Dispunerea lubrifiantului trebuie proiectata astfel incât sa se evite orice contaminare a fluidului pompat.

- Toate lagarele incorporate in reductoarele cu angrenaje vor fi antifrictiune, cu o durata minima de viata de 100.000 ore (pe baza standardului ASTM relevant)

Angrenaje

- Angrenaje vor fi in totalitate acoperite, construite robust si adecvate pentru functionare continua si intensa. Acestea vor incorpora lagare cu bila sau cu role. In cutia de viteze vor fi incorporati rulmenti cu role conice, atunci când se vor sustine sarcini din presiuni axiale. Rotile dintate vor fi din aliaj de otel de calitate superioara, intarit si cu o mare acuratete care sa asigure functionarea usoara si o durata de viata optima. Vor fi montate etansari cu durata de viata lunga pe arborele de admisie si de evacuare pentru a impiedica scurgerile de lubrifiant si patrunderea de praf, nisip si umezeala. Orificiile si/sau canalele de aerisire vor fi etansate pentru a impiedica patrunderea contaminantilor din lubrifianti. Vor fi prevazute ferestre de observatie a nivelului uleiului, cu marcaj de nivel pentru functionare si umplere si respectiv pozitiile minime si maxime. Acestea vor fi astfel dispuse pentru a facilita observarea lor. Vor fi prevazute capace pentru umplerea cu ulei si dopuri de scurgere. Nu vor fi prevazute ferestre de observatie a nivelului uleiului pentru cuplu de transmisie pentru angrenaje sub 10 kW. Lubrifierea rulmentilor, etc. se va realiza fie prin improscare (barbotare), fie printr-un sistem de alimentare fortata (pompare). Contractorul se va asigura ca lubrifiantul utilizat pentru umplerea initiala si specificat in manualul de intretinere este adecvat pentru o functionare prelungita la temperaturi ale mediului ambiant de pâna la 55°C, fara supraincalzire.

- Racirea se va realiza prin convectie din carcasa cutiei de viteze, dar fara a fi bazata pe nervuri de racire sau ventilatoare. Vor fi prevazute si alte mijloace adecvate de racire dupa caz. Exteriorul cutiei de viteze nu va prezenta captatoare de praf sau umezeala.

- In proiectul carcasei cutiei de viteze va fi prevazut accesul pentru inspectie.

- Cutiile de viteze (reductoarele) vor avea imprimate detaliile de identificare ale producatorului, impreuna cu vitezele nominale ale arborelui, puterea la iesire si temperatura maxima a ambientului.

- Cutiile de viteze se vor conforma prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare cu privire la urmatoarele cerinte:

Mediul ambiant va avea temperatura intre -20°C si 42°C.

Nivelul de zgomot la 120% din puterea de iesire si la temperatura ambientala de 42°C nu va depasi 80 dB A

Transmisiile vor avea o durata de viata dubla fata de rulmenti atunci când sunt supuse la conditii similare celor de mai sus.

Etansari

- Cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel in Specificatiile Tehnice Particulare Contractorul va selecta o etansare compatibila cu utilajul, cea mai potrivita pentru cele mai rele conditii susceptibile de a fi indeplinita atunci când utilajul este in functiune.

- Materialele pentru etansare trebuie sa fie compatibile cu si / sau rezistente la lichidul sau gazul manipulat.

Bucsele de presare a garniturii

- Bucsele de presare trebuie sa fie prevazute cu garnituri amovibile. Bucsele pentru lichidele abrazive sau presiunile negative trebuie sa aiba incorporate inele de ungere potrivite si un sistem de spalare cu apa curata continuu, in functiune ori de câte ori utilajul este in miscare.

- Piulitele de ajustare a bucselor  trebuie sa fie usor accesibile pentru intretinerea de rutina.

Lubrifiere

- Contractorul va cataloga toate punctele de gresare lubrifiantul sau uleiul adecvat si intervalul de service recomandat sub forma unei diagrame. Contractantul trebuie sa includa toate uleiurile necesare si lubrifiantii pentru umplerea initiala si pentru primul an de operare, astfel incât operatiunea de testare si punere in functiune sa poata fi efectuata fara intârzieri nejustificate.

- Contractorul are responsabilitatea de a se asigura ca dispozitivele de lubrifiere au fost umplute cu uleiuri si acestea au fost aplicate pe toate niplurile, inainte de pornirea utilajelor.

- Contractorul va furniza Consultantului Supervizare spre aprobare o lista detaliata a lubrifiantilor iar la momentul darii in exploatare, lubrifiantii vor fi verificati in raport cu lista aprobata.

- De asemenea Contractorul se va asigura ca lubrifiantii utilizati sau echivalentii acestora pot fi obtinuti de pe piata româneasca.

Montarea utilajelor

Postamentele si amplasarea utilajelor

- Contractorul se va asigura ca pozitia postamentelor pompelor, suruburile de fixare si fixarea echipamentelor sunt conform desenului echipamentului aprobat.

- Dupa primirea desenelor echipamentelor aprobate,Contractorul va executa excavatiile si toate fundatiile si postamentele necesare pentru diversele componente ale echipamentului, inclusiv executia gaurilor si golurilor pentru conducte, piese metalice, cabluri si buloane si acolo unde este necesar, inglobarea suruburilor in fundatie si altor componente ale echipamentelor, toate conform desenelor. Se va lasa spatiu intre beton si postamente pentru monolitizare si inglobare.

- Contractorul va prevedea toate elementele pentru fixarea gaurilor buloanelor, etc.

- Suruburile de ancorare nu vor fi utilizate la mai putin de 100mm distanta fata de marginile de beton. Acestea se monteaza conform instructiunilor producatorului. Suruburile de ancorare trebuie sa fie din otel inoxidabil.

- Componentele echipamentului vor fi fixate si aliniate pe un postament comun, cu exceptia cazurilor speciale, de exemplu, când echipamentul este montat pe suport anti-vibratii sau in conditii speciale pentru a asigura etanseitatea. Acest postament sau rama suport va fi orizontal, aliniat si consolidat inainte de a fi inglobat.

- O singura piesa de asamblare, de grosime selectata, va fi folosita la fiecare locatie care va fi adiacenta fiecarui surub de prindere. Nu vor fi mai mult de doua garnituri de reglare la fiecare locatie iar grosimea fiecarei garnituri nu va depasi 3 milimetri

- Echipamentul va fi aliniat, echilibrat si fixat prin piulitele si suruburile de fixare cu chei de lungime normala, si nici o monolitizare nu va fi facuta inainte ca echipamentul sa fie pornit si verificat la stabilitate si vibratii de catre Consultantul Supervizare.

- Atunci când componentele separate ale echipamentului, cum ar fi: motoare, cupluri, cutii de viteze si altele similare, depind de un aliniament corect pentru o operare satisfacatoare, fiecare dintre aceste componente trebuie localizata pozitiv in pozitia de operare corecta cu ajutorul diblurilor, pivotilor de localizare, suruburilor de pasuire sau a altor mijloace aprobate, astfel incât re-alinierea corecta sa poata fi usor realizata atunci când se reasambleaza componentele ce au fost scoase pentru revizuirea generala.

- Contractorul va curata betonul si cimentul dupa ce pompele, motoarele, armaturile, etc. au fost fixate si strânse.

- Cimentarea suruburilor de ancorare va fi permisa numai cu aprobarea scrisa a Consultantului Supervizare si va fi realizata inainte ca utilajul sa fie pus in opera. Cimentarea finala a garniturilor de reglare va fi realizata numai dupa ce Supervizorul a supravegheat o functionare experimentala pentru studiul vibratiilor si se vor realiza doar când zona de cimentat este curata si potrivita pentru o buna aplicare

Imprejmuirea utilajelor

- Utilajele vor fi imprejmuite corect pentru a preveni accidentarea personalului si sa respecte normele de siguranta actuale, in conformitate cu SR EN 953 + A1:2009.

Utilajele trebuie aparate in mod eficient pentru a impiedica ranirea persoanelor si pentru a indeplini cerintele europene curente de siguranta.

- In toata instalatia vor trebui amplasate si montate aparatori adecvate care sa acopere mecanismele de actionare. Toate piesele rotative si oscilante, curelele de transmisie, etc. trebuie prinse ferm spre satisfactia Supervizorului pentru a asigura siguranta totala atât a personalului de intretinere cât si a personalului de exploatare. In orice caz, in timp ce toate aceste aparatori trebuie sa aiba o constructie corespunzatoare si stabila, acestea trebuie sa poata fi indepartate in timp util pentru a obtine acces la instalatie fara a trebui indepartata sau demontata mai intâi vreo piesa principala a instalatiei

Aparatoarele pieselor masinilor care necesita lucrari periodice de inspectie sau intretinere vor fi construite din otel galvanizat sau dintr-un alt material rezistent la coroziune care permite examinarea pieselor si vor fi atasate astfel incât sa permita indepartarea si inlocuirea cu usurinta. Aparatoarele vor fi atasate cu ajutorul suruburilor de prindere sau a diblurilor in gaurile filetate. suruburile cu auto-filetare nu trebuie folosite.

- Daca capacele sau aparatoarele sunt prevazute cu capace sau usi cu balamale, acestea trebuie interblocate printr-o sursa de curent electric pentru a impiedica utilizarea masinii când capacele nu sunt fixate in locasul lor.

Pe Instalatie trebuie amplasate si traduse in limba româna note de avertizare cu textul „Pericol –Aceasta instalatie poate porni automat”.

Mecanisme de ridicare

Generalitǎti

- Dispozitivele de ridicare si echipamentul conex se vor conforma prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare, va fi adecvat pentru doua clase de functii, iar echipamentul si instalatiile vor fi aprobate de cǎtre ISCIR.

Ansamblurile vor fi adecvate pentru ridicarea celei mai grele componente de echipament din zona de lucru. Cârligul de incǎrcare, ce va incorpora o imbinare pivotantǎ in forma de bilǎ, se va extinde cu 1.0 m de punctul de lucru cel mai jos, si in acelasi timp se va lasa o inǎltime constructiva suficientǎ sub cârligul macaralei pentru a inlesni si celei mai inalte componente de echipament sǎ evite nivelul platformei de circulatie cu 1.0 m.

Macaralele mobile

- Macaralele mobile vor fi operate manual sau automat si vor include o cale de rulare, troliu si palanul, aparataje si utilaje de actionare electricǎ, acolo unde este cazul, instructiunile de operare si intretinere si toate celelalte componente necesare ca suruburi, tampoane, dispozitive de fixare, etc.

- Macaralele, dacǎ sunt operate electric, vor fi prevǎzute cu cabluri de otel plat, montate pe suspensii pe role, aparatajele de motorizare si control conferind viteza in ambele directii orizontale de 15/5 m/min. Viteza de ridicare va fi de aproximativ 2 m/min, cu o viteza pe senile de 0.2 m/min.

- Macaralele electrice impreunǎ cu troliu sau palanul vor fi controlate de pe platformǎ cu o cutie mobilǎ cu buton de actionare, care va controla miscǎrile in toate directiile si vitezele. Cǎile de rulare cu o singurǎ traversǎ sau cu traverse duble vor fi de tipul celor cu actionare temporizatǎ sau fabricate din traverse universale sau traverse din tablǎ de otel de calitate superioarǎ care, impreunǎ cu carucioarele sectiunilor din otel laminat, vor forma o singurǎ unitate, rigidǎ, adecvat consolidatǎ, care sǎ rezulte intr-o structurǎ capabilǎ sǎ suporte sarcinile impuse. Traversele duble ale podurilor vor fi prevǎzute cu cǎi de rulare de troliu sudate de flansele superioare.

- Cǎile de rulare ale macaralelor cu platformǎ platǎ, conform prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare, vor fi prevǎzute cu toate suruburile de fixare, suruburile de ancorare, piesele de legǎturǎ, piesele de intrerupere, tampoanele, etc.

- Cǎile de rulare ale macaralei vor fi sprijinite pe suporturi de otel insurubate pe coloane. Se va lasa o rezervǎ pentru extinderea cǎilor de rulare.

- Cǎrucioarele vor fi prevǎzute cu protectie contra deraierii si pentru frâne, care sǎ previnǎ cǎderea acestora mai mult de 10 mm.

- Rotile de deplasare longitudinalǎ si diagonalǎ vor avea flanse duble si vor fi realizate din otel forjat sau turnat. Jantele rotilor vor fi prelucrate cu precizie la acelasi diametru si vor avea o formǎ potrivitǎ troliului. Rotile vor fi prevǎzute cu lagǎre de rulare si vor avea cel putin 250 mm in diametru.

- Podul mobil va fi prevǎzut cu patru tampoane ca dispozitive de oprire, impreunǎ cu dispozitive de oprire situate la limitele de rulare. Tampoanele vor absorbi energia cineticǎ provenitǎ de la sarcina moartǎ a macaralei.

- Mecanismele de antrenare si palanul macaralelor electrice vor fi actionate prin motoare electrice prevǎzute cu frâne electro-mecanice automate pentru motoare si intrerupǎtoare automate pentru palan. Frânele vor fi de tipul celor adaptate pentru conditii grele de lucru, care se vor declansa automat dacǎ va fi intreruptǎ alimentarea cu energie sau intervine o panǎ de curent.

- Motoarele vor avea capǎcitatea sǎ lucreze continuu la incǎrcarea maximǎ timp de o orǎ si vor avea o protectie capsulatǎ de tipul IP 54.

- Dispozitivele de sigurantǎ cum ar fi: sigurantele, releele pentru suprasarcinǎ si intrerupatoarele, semnalele de alarmǎ, etc precum si comutatorul principal al macaralei, vor fi montate intr-un dulap separat. Acesta va adaposti si transformatoarele pentru circuitele de control si sigurantele. Macaralele actionate electric vor avea vitezele in ambele directii orizontale in mod obisnuit de 10 m/min si de acrosare de 1 m/min. Viteza de ridicare si coborâre va fi normalǎ (4 m/min.) si acrosarea 0.4 m/min.

- Scripetele va fi conform prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare. Cârligul macaralei va fi proiectat pentru sarcina relevantǎ si se va conforma prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare. Un dispozitiv sferic de pivotare va fi incorporat in cârlig, dupǎ cum s-a specificat anterior.

- Angrenajele vor fi complet incastrate in cutii de viteze si vor functiona in ulei. Angrenajele rotilor pot fi lubrifiate cu grǎsime.

- Sarcina maximǎ a macaralei va fi marcatǎ pe aceasta cu vopsea, in limba românǎ, cu litere usor lizibile de la sol. Macaraua va fi vopsitǎ in intregime conform punctului 1.53 din prezenta sectiune. Inainte de predarea cǎtre Angajator, macaraua va fi testatǎ cu o sǎrcina de 125% sarcina maximǎ inscriptionatǎ, conform standardului aplicabil.

Pod rulant (actionat manual)

- In general, podurile rulante si carucioarele de macara vor fi actionate manual, cu o singura grinda. Podul se va deplasa transversal si se va ridica printr-un mecanism de roti dintate, va fi dotat cu un aranjament automat de frânare si va putea ridica cel mai greu element al echipamentului din cadrul statiei.

Pod rulant (actionat electric)

- Motoarele de actionare pentru poduri rulante vor fi complet capsulate cu arbori extinsi si frâne cu discuri cu un cuplu de torsiune reglabil. Motoarele de actionare vor fi alimentate cu ajutorul unor soft-startere proiectate pentru frecventa de pornire ridicata.

- Miscarile podului vor fi controlate de o statie automata de joasa tensiune, cu presbuton, suspendata de o sectiune cu sina, folosind un cablu de platforma izolat din PVC flexibil si care sa permita controlul din orice punct al intervalului independent de pozitia elevatorului. Va fi prevazut un cablu de tensiune. Atât butoanele cât si structura macaralei vor fi clar marcate pentru a indica directiile de deplasare.

Aliniere, Ridicare, Demontari, Zgomot si Vibratii

Alinierea

- Proiectarea postamentelor pentru utilaje trebuie sa fie astfel incât sa reduca la minim distorsiunea si vibratiile.

- Utilajele se monteaza fie pe pat sau placi de baza, care sa permita scoaterea si repunerea acestora. Postamentele vor permite un reglaj fin al alinierii verticale si orizontale a componentelor utilajului.

Ridicare

- Utilajele trebuie sa fie echipate cu instalatii de ridicare permanente. Structurile mari trebuie sa fie prevazute cu poduri rulante sau monosine dupa caz.

- Scripetii, macaralele etc. vor fi produse si testate conform standardelor europene relevante sau altor standarde echivalente. Testele de sarcina vor fi executate atât la producator cât si la locul de instalare.

- Antreprenorul va furniza toate greutatile si cablurile de testare.

- Scripetii si macaralele vor fi neaparat echipate cu:

- Sine de rulare cu trolii si opritori pentru scripeti si toate accesoriile necesare;

- Sine de rulare si rampele, inclusiv accesoriile necesare pentru consola de beton si opritorile care se fixeaza pe sine.

Scripetii si macaralele se vor putea comanda de la nivelul solului. Acestea vor fi echipate cu toate dispozitivele de siguranta si, in cazul scripetilor atasati la un troliu mobil, cârligele superioare vor fi echipate cu dispozitive de blocare de siguranta.

Echipamentul de ridicare existent va fi verificat si la nevoie modificat pentru a corespunde cu aceste specificatii.

Demontari

- Contractorul va intocmi si inainta spre aprobare Consultantului Supervizare o tehnologie de executie pentru fiecare utilaj mutat, fundatie demolata, procedura de intretinere, masura de protectie pentru utilajele existente care nu vor fi mutate.

Conductele care vor fi scoase din functiune in zonele demolate vor fi deconectate si blindate cu beton la capetele libere pe o lungime de 1 m iar camine aferente vor fi demolate pâna la 1 m sub cota terenului si umplute cu nisip.

Excedentul rezultat din lucrarile de demolare va fi indepartat din site intr-un amplasament indicat de catre Beneficiar sau cum se mentioneaza in Specificatiile Tehnice Particulare.

Toate lucrarile de demolare sau de indepartare a utilajelor si de evacuare a acestora vor fi in conformitate  cu reglementarile nationale si locale pentru  materiale contaminate sau periculoase.

Zgomot

- Pentru materialele  insonorizante, proiectarea lucrarilor trebuie sa includa monturi elastice sau alte dispozitive adecvate pentru a se asigura ca utilajele ruleaza fara zgomot sau vibratii excesive dupa instalarea in pozitia lor finala. Nivelul de zgomot de la utilaje nu trebuie sa depaseasca 60 dB(A) in orice punct de pe linia de delimitare a site-ului.

Nivelul de zgomot din cladiri nu trebuie sa depaseasca 80 dB(A)  atunci când este masurat intr-un perimetru de 1 m de fiecare componenta de utilaj in parte, in timpul pornirii, functionarii si opririi.

Contractantul va include toate masurile specifice de absorbtie a zgomotului si va informa Consultantul Supervizare daca el considera ca zgomotul din statie va depasi nivelul specificat, dupa incorporarea masurilor de absorbtie a zgomotului. Masuratorile de testare a zgomotului vor fi efectuate la finalizarea instalarii utilajului pe amplasament, pentru a se verifica daca se conformeaza la aceasta prevedere. Utilajele care nu se conformeaza la limitele cu privire la nivelul de zgomot atunci când sunt testate, prezinta riscul de a fi respinse, cu exceptia cazului in care sunt modificate satisfacator pe cheltuiala Contractorului, pâna la data de dare in exploatare programata.

Masurarea nivelului de zgomot atunci când este necesar trebuie sa fie efectuata cu un sonometru care este conform cu SR-EN61672 si care este echipat cu o retea de ponderare. Nivelul de zgomot se masoara in dB (A).

Vibratii

- Toate piesele cu rulmenti trebuie sa fie echilibrate in mod corespunzator, atât static cât si dinamic, astfel incât in stare de functionare , la viteze complet normale de operare si la orice sarcini sa  nu existe nici o vibratie excesiva oriunde in utilaj si transmisa adiacent structurii. Criteriile adoptate pentru vibratii este valoarea efectiva a vitezei de vibratie in milimetri pe secunda.

Instrumentele pentru masurarea vibratiilor trebuie sa fie in conformitate cu ISO 2954. Limitele  vibratiilor pentru masini electrice rotative trebuie sa fie in conformitate cu SR-EN 60034.

Vibratia motoarelor nu va depasi limitele specificate in standardul ISO 10816 -1.

Suruburi, piulite, saibe, nituri si materiale de imbinare

- Toate piulitele si suruburile vor fi filetate conform SR ISO 724:1996 - Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni de baza. Sub surub si piulita se vor monta saibe groase de 3 mm. Suruburile se vor proiecta dincolo de piulita intre doua si trei filete. Toate suruburile, piulitele, saibele si placutele de ancorare, cu exceptia celor cu rezistenta mare la tractiune, pentru componentele feroase vor fi confectionate din otel galvanizat conform prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile in vigoare si vopsite (dupa asamblare si strângere).

Toate suruburile, piulitele, saibele si placutele de ancorare pentru fixarea componentelor galvanizate sau din aliaj de aluminiu vor fi confectionate din otel inoxidabil Clasa 1.4401, EN 10088 si vor fi lasate nevopsite. Saibele PTFE vor fi prevazute dupa cele din otel inoxidabil, atât pentru capatul surubului, cât si pentru piulita.

Toate suruburile de ancorare, piulitele, saibele si placutele de ancorare care vor intra in contact in mod continuu sau ocazional cu apa sau cu atmosfera coroziva, sau care necesita inlocuire sau reglare in timpul operatiilor de intretinere sau reparatie a utilajului vor fi realizate din otel inoxidabil Clasa 1.4432 sau 1.4435, SR EN 10088:2009

Toate suruburile, piulitele, prezoanele si saibele utilizate la constructia pompelor vor fi fabricate din otel inoxidabil austenitic de Clasa 1.4401, BS EN 10088:2009.

Toate suruburile de ancorare, piulitele, saibele si placutele de ancorare pentru utilizare externa sau interna, care vor intra in contact cu apa sau zonele umede, dar situate deasupra nivelului superior al apei, vor fi realizate din otel inoxidabil cu rezistenta mare la tractiune de Clasa 1.4401, BS EN 10088:2009.

Toate suruburile de ancorare, piulitele, saibele si placutele de ancorare pentru utilizare in zonele interioare care nu intra in contact cu apa sau apa bruta vor fi realizate din otel galvanizat conform BS EN ISO 3834-1:2005, iar toate suprafetele expuse vor fi vopsite dupa asamblare si strângere.

Piesele de fixare prin ancorare introduse prin gaurire, ce sunt utilizate pe structurile de beton, vor fi ancore chimice aprobate de Consultantul Supervizare.

Capetele de suruburi vizibile si piulitele vor fi hexagonale iar lungimea tuturor suruburilor va fi astfel incât, atunci când se introduce piulita si se strânge, partea insurubata va corespunde piulitei si nu va iesi in afara acesteia cu mai mult de jumatate din diametrul surubului.

Nu este permisa prelucrarea sau taierea pe santier a tijelor de filetat.

Pentru asamblarea echipamentelor si componentelor electrice se vor folosi suruburi, piulite si saibe de precizie.

Suruburile, piulitele si saibele, altele decât cele din otel inox, sustinerile de conducte si prinderile minore in general vor fi din otel galvanizat la cald conform SR EN ISO 1461:2009. Filetul suruburilor va fi degajat inainte de galvanizare pentru a preveni striparea. Se vor prevedea garnituri de izolare si mansoane in situatia in care este necesara protectia la coroziune galvanica.

Pentru utilizari generale se prefera nituri cu cap tronconic. Niturile de pe suprafetele de suport vor fi cu cap ingropat. De câte ori se poate, nituirea se va face cu instrumente hidraulice sau pneumaticesi acestea trebuie sa umple complet gaurile când sunt asamblate. Daca sunt desprinse sau daca capetele sunt prost alcatuite, crapate, excentrice fata de coada sau nu sustin cu adevarat placa sau bara, niturile vor fi indepartate si inlocuite. Toate suprafetele care vor fi nituite trebuie sa fie in contact direct pe toata suprafata asamblata. .

Vor fi furnizate toate materialele de imbinare.

Vane si stavilare – Cerinte generale

- Vanele vor fi proiectate sa satisfaca conditiile operationale si de mediu asa cum se specifica in Specificatiile Tehnice Particulare. Acelea care se vor folosi in apa, gaz, aer, sau sistemele de ulei, se vor folosi asa cum se specifica in mod detaliat pentru aplicatie. Numai daca nu se specifica altfel, vanele vor fi furnizate sa se potriveasca presiunii maxime de lucru, incluzând toate vârfurile de presiune.

Vanele metalice ce se monteaza in instalatii vor respecta prevederile SR EN 558-1.

Vanele si stavilarele vor fi complete, cu flanse de montaj, conform SR EN ISO 5211.

Numai daca nu se specifica, altfel toate vanele vor avea flanse duble la nivelul standardelor PN 16.

Toate vanele, tijele si rotile de manevra vor fi pozitionate intr-un mod care sa permita accesul cu usurinta al personalului de operare. Va fi posibila indepartarea, inlocuirea sau reconditionarea scaunelor, garniturilor, etc. care vor fi accesibile fara indepartarea vanei de la conducte sau in cazul vanelor care functioneaza electric, fara indepartarea servomotorului de actionare.

Tijele de extindere vor fi furnizate oriunde este necesar sa se realizeze cerintele de operare specifice.

Vanele instalate in incaperi subterane, unde accesul la o roata de manevra nu se poate practica, vor fi actionate cu ajutorul tijelor de extensie si /sau chei specifice.

Mecanismele de comanda ale tuturor vanelor si stavilarelor vor fi realizate incât sa poata fi deschise si inchise de un singur om raportat la o presiune cu 15% mai mare decât valoarea de operare maxima specificata. Orice mecanism va fi astfel proiectat incât sa permita operarea manuala in timp util si sa nu depaseasca o forta de tragere solicitata de 250N. Daca este necesar se vor prevedea reductoare pentru a se asigura forta de aplicare manuala maxima de 250 N asupra marginii rotii.

Vanele actionate electric vor include echipamente pentru operare manuala cu ajutorul unei roti de manevra sau a altor dispozitive potrivite care vor fi interrelationate cu unitatea cu actionare electrica si fixate de aceasta.

In cazul vanelor actionate electric, dispozitivele de manevra vor fi preasamblate in fabrica si testate.

Vanele actionate manual vor fi prevazute cu roata de manevra din fonta turnata sau cu tija. Sensul de miscare al rotii de manevra va fi cel al acelor de ceasornic pentru inchiderea vanei si va fi inscriptionat pe roata de manevra.

Vanele vor fi prevazute cu indicatoare de pozitie inchis-deschis si daca este cazul cu indicatoare luminoase pentru aceste pozitii.

Contractantul va prezenta un certificat de calitate prin care sa dovedeasca faptul ca vanele au fost incarcate conform ISC 9003, si EN 29003 si din care sa rezulte presiunile si mediul in care a fost facuta incercarea.

Fiecare vana va avea gravat pe corpul sau numele producatorului, anul de fabricatie, diametrul nominal, presiunea nominala, standardul de conformitate si o sageata care va indica directia de curgere a debitului de lichid fluid. Acelea care sunt utilizate in cadrul echipamentelor tehnologice vor purta suplimentar o placuta de alama de identificare si o scurta descriere a functiei lor.

Vanele vor fi grunduite si vopsite din fabrica. Impreuna cu ele se vor livra si cantitati suficiente pentru a putea fi refacut la nevoie stratul de grund si vopsea.

Cele utilizate pentru vehicularea apei potabile vor fi agrementate tehnic si acceptate de catre Ministerul Sanatatii.

Materialele de constructie (corp, capac, piese interioare, suruburi, garnituri, etc.) trebuie sa reziste conditiilor de lucru normale si maxim admise ale instalatiei din care face parte (presiune, temperatura).

Vane sertar

- Elementele constructive ale vanelor sertar se vor conforma standardelor: SR EN 1074 - 2001, SR EN 1171 - 2003, SR EN 1984 - 2010 SR EN 12266 – 2004 sau alte standarde relevante care corespund cel mai bine destinatiei vanei.

Vanele cu sertar vor fi :

cu sertar pana cauciucat specifice pentru instalatii de apa potabila si gaz .

cu sertar tip cutit specifice pentru apa uzata si namol.

Vane cu sertar pana

Vanele cu sertar vor fi de tipul cu flanse si vor avea corpul si capacul confectionate din fonta ductila GGG conform SR EN 1563 sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare.

Sertarul vanei va fi din fonta ductila tip GGG conf. SR EN 1563 si vulcanizat interior si exterior cu cauciuc de tip EPDM sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare. Sertarul este realizat in varianta cauciucata pentru a impiedica acumularea de corpuri straine si a asigura un profil lipsit de cavitati intre corp si sertar. Suprafata de etansare inclinata pentru a nu permite formarea depozitelor de sedimente. Sertarul va fi ghidat fara degajari in corp, fara spatii moarte si cu drenarea acestuia.

Intre sertar si ghidaje nu trebuie sa fie nici un contact metal pe metal.

Etansarea tijei fara intretinere si sistem de etansare posterior ce permite schimbarea etansarii tijei sub presiunea de lucru.

Diametrul si presiunea nominala a vanelor care se utilizeaza in diverse locatii vor fi acelea indicate in desene.

Atunci când vanele de diametru peste 350mm se monteaza cu axul in pozitie orizontala, corpul acestora va fi confectionat cu locasuri amovibile ale sertarului, iar sertarul cu talpa amovibila din bronz, special confectionata pentru reducerea frecarii prin culisare.

Toate vanele cu diametrul peste 500mm vor fi prevazute cu suruburi ridicatoare. Vanele peste DN 350 mm vor fi prevazute cu picior când se monteaza in plan vertical.

Vanele vor fi protejate prin acoperire cu pulberi epoxidice la interior si exterior

Vane cu sertar tip cutit

Vanele cu sertar tip cutit cu flanse trebuie sa respecte urmatoarele conditii tehnice:

Va fi imbracata pe flancuri cu elemente de etansare in forma de U, din elastomeri cu armatura de otel,

Corpul si furca vor fi confectionate din fonta ductila GGG sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

Ghilotina va fi confectionata din otel inoxidabil sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

Elementele de etansare vor fi elastomer cu armatura de otel,

Elementele de asamblare din otel inoxidabil,

Protectia exterioara va fi realizata cu pulberi epoxidici.

Supapele de unic sens vor fi prevazute cu inchidere si etansare pentru ambele directii de curgere profilata si inlocuire fara demontarea vanei din conducta. De asemenea va avea lagar dublu la tija filetata, pentru a absorbi fortele laterale si longitudinale.

Va fi prevazuta semnalizare cu indicator si limitator pentru pozitiile externe.

Probele de etanseitate vor fi conform  ISO 5208-2, DIN 3230 partea 5.

Vane fluture

- Vanele fluture trebuie sa fie in conformitate cu standardul SR EN 593 + A1: 2011 si sunt adecvate pentru montarea in orice pozitie.

Vanele fluture vor fi de tipul cu flansa dubla, cu corpul din fonta ductila sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare si sunt construite pentru pozitia inchis – deschis..

In cazul in care vor functiona in pozitie partial deschisa vor fi vane cu scaun metalic. Volumul pierderilor nu va fi mai mare decât nivelul D pentru aplicatii cu vane cu pierderi  reduse, conform SR EN 593 + A1: 2011. Pentru alte cerinte se vor folosi vane cu scaun elastic si vor fi etanse la inchidere, la  toate presiunile de operare. Materialele scaunului vor fi adecvate utilizarii pentru apa potabila sau apa uzata, dupa caz, tinând cont ca vanele fluture nu pot fi utilizate pentru orice aplicatie de canalizare .

Discul va fi din fonta ductila complet cauciucat si cu inel de etansare profilat cauciucat complet sau dintr-un alt material aprobat de Consultantul Supervizare. Inelul de etansare trebuie sa aiba posibilitate de reglare, blocare si fixare a reglajului.

Arborele  va fi confectionat din otel  inoxidabil iar lagarele din otel cu suprafata activa din PTFE  sau alte materiale aprobate de Consultantul Supervizare.

Axul va fi o singura piesa sau atasat ca doua axe scurte pe partile opuse ale discului.  Nu vor fi acceptate suruburile autofiletante, bolturile (paralele sau batute) sau clemele.

Axul se va roti in lagare monobloc prevazute cu posibilitate de lubrifiere (fara intretinere).

Etansarea dubla a arborelui (presgarniturile) vor fi de tipul inelelor O duble si vor fi montate pe extensia arborelui in operare pentru a etansa partea sub presiune a vanei. Proiectul va fi conceput astfel incât sa fie posibila inlocuirea inelelor O, fara scoaterea vanei din sistem.

Vanele vor protejate prin acoperire cu pulberi epoxidice la interior si exterior.

Robinete cu bila

- Robinetele cu bila se vor conforma românesti relevante sau standardelor echivalente si vor fi de asemenea potrivite pentru presiunile de lucru cerute.

Bila si tija vor fi din otel inoxidabil Class 1.4404, EN1092. Operarea supapei se va face prin maneta de mâna asupra tijei numai daca nu se specifica altfel pe desene.

Vanele vor fi prinse cu suruburi de otel inoxidabil (nivelul de calitate minim Class 1.4404, EN1092) completat cu garnitura pentru a asigura etanseitatea la scurgeri a imbinarii vanelor. Pentru folosirea la dozarea chimica si la facilitatile de depozitare, vanele cu bila realizate din material plastic (de ex.. PVC, PEID etc.) sunt de asemenea acceptate.

Robinete cu membrana

- Vanele cu membrana vor fi de tipul cu diametru complet, cu un diametru minim de 25 mm. Corpul vanelor si flansele vor fi din fonta de tipul ASTM A48 (sau standard echivalent) conform specificatiilor pentru fonta cenusie destinata vanelor, flanselor si imbinarilor conductelor sau fonta cu grafit nodular si vor fi cu flanse duble de tipul  ASTM (executia alternativa: plastic). Membrana vanei va fi facuta din material corespunzator mediilor de folosinta. Vanele cu membrana vor fi folosite in sisteme cu gaz metan, dozare chimica sau sistem de clorinare a apei.

Clapeta de sens

- Pentru apa uzata si namol se vor instala numai robinete de tipul celor cu bila cu inchidere de cauciuc moale sintetic.

- Supape de unic sens vor fi in conformitate cu  SR EN 12334:2004/A1:2005: Clasa PN 10 daca nu se specifica altfel, cu flanse conform SR EN 1092 - 2: PN 10, cu mânere externe pentru a permite operarea manuala.

- Robinetele de retinere cu bila trebuie sa respecte urmatoarele conditii tehnice:

- corpul va fi confectionat din fonta ductila GGG40, fonta cenusie GG25 sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

- capacul confectionat din fonta ductila GGG conform SR EN 1563 sau un alt material aprobat de Consultantul Supervizare,

- bila va fi din otel acoperit cu elastomer, sau aluminiu protejat cu NBR,

- etansarea capacului se va face cu NBR iar elementele de asamblare din otel inoxidabil

- protectia exterioara va fi realizata cu pulberi epoxidici.

Supapele de unic sens vor fi prevazute cu capac de vizitare montat in pozitie orizontala sau verticala.

Probele de  etanseitate vor fi conform, DIN 3230 partea 5.

Supapa de aerisire/dezaerisire

- Ventilele automate de aerisire vor fi fabricate din fonta sau fonta ductila. Bila, ghidajele si plutitorii vor fi executate prin turnarea/injectarea de Acrylonitrile Butadiene Styrene sau a unui material similar aprobat. Acestea vor fi cu dublu orificiu, cu corpul din fonta cenusie sau din fonta ductila. Flansa de legatura va fi profilata si cu gauri pentru PN6.

Ventilele cu dublu orificiu vor fi proiectate sa evacueze mari cantitati de aer la umplerea conductei, eliberarea de mici cantitati de aer acumulat in timpul functionarii si admisia de mari cantitati de aer in cazul formarii vacuumului in timpul golirii.

Se va prevedea un robinet de izolare intre conducta si ventilul de aerisire. Robinetul de izolare va fi compatibil cu actionarea de pe verticala cu cheie in forma de T.

Ventilele vor fi dimensionate corespunzator pentru eliberarea aerului din conducta (sau din alt recipient) fara reducerea debitului de umplere sau de scurgere datorata contra-presiunii. Intrarea aerului va fi posibila cu un debit suficient pentru prevenirea reducerii substantiale de presiune in conducta pe perioada golirii acesteia.

Ventilele vor fi proiectate astfel incât elementele in miscare sa nu fie in contact cu lichidul din conducta (apa uzata), cu prevederea si aprobarea unui plutitor suplimentar si camera suficient de mare pentru izolarea orificiului si scaunului la operarea in domeniul de functionare.

In aplicatiile in care pozarea conductei poate determina separarea coloanei de lichid cu posibilitatea formarii loviturii de berbec se va prevedea un robinet de retinere de aerisire care permite intrarea libera a aerului in coloana dar controleaza evacuarea aerului/gazului odata cu intregirea coloanei.

In aplicatiile in care conditiile hidraulice la functionare normala determina scaderea presiunii sub presiunea atmosferica si unde intrarea aerului poate induce lovitura de berbec se va prevedea robinet de retinere incorporat pe intrarea aerului.

Suruburile si piulitele de fixare furnizate de producator vor fi conform punctului „Suruburile, piulitele, saibele, nituri si materialele de imbinare” al prezentului document.

Toate ventilele de aerisire si robinetele de izolare corespunzatori vor fi testate in operare si capabile sa reziste la aceeasi presiune de testare ca si conducta sau recipientul pe care sunt montate.

Toate vanele si mecanismele articulate vor fi vopsite conform punctului “Finisaje pentru protectia metalelor “ a acestui document.

Materialele folosite la fabricarea ventilelor de aerisire vor fi minim conform urmatoarelor standarde:

- Camera plutitorului: fonta cenusie conform SR EN 1561 ;

- Flansa si corpul: Clasa 220 sau fonta cu grafit nodular conform SR EN 1563;

- Plutitorul: cupru, policarbonat sau un material echivalent aprobat;

- Plutitorul si canalul pentru aer: policarbonat sau un material echivalent aprobat;

- Orificii, ghidaje si mecanisme: otel inoxidabil conform EN 1092.4.

- Inele de etansare: cauciuc turnat sau un material echivalent aprobat.

Reductoare de presiune

- Supapele reductoare de presiune (PRV) trebuie construite din fonta in conformitate cu SR EN 1561

Gradul 220/260 sau ASTM A 126 Clasa B. Ghidajul si inelul de reazem trebuie sa fie din metal de flinta conform SR EN 1982 Gradul LG2C sau din otel inoxidabil (Class 1.4305, EN1092)  . Supapa trebuie sa poata functiona in orice pozitie si trebuie sa fie prevazuta cu un capac prins cu flanse deasupra supapei de unde toate piesele interne sa poata fi usor de accesat.

Supapele vor fi de tipul cu flanse. Toate accesoriile si conductele trebuie sa fie din materiale necorosive.

Vane perete, stavile si batardouri

- Tipul si dimensiunea vanei perete sau a  stavilei care va fi folosita intr-o anumita locatie va fi cea indicata in Planurile din Contract.

Vanele perete sau stavilele vor fi etanse in conditiile presiunii hidrostatice si directiei de curgere stipulate in Planurile din Contract.

Cu exceptia cazului in care se dispune contrar, fiecare vana perete/ stavila va fi prevazuta cu o roata de manevra adecvata, cu un diametru corespunzator pentru functia respectiva iar reductorul va fi prevazut acolo unde este necesar pentru a se asigura ca forta de operare manuala necesara, aplicata rotii de manevra, nu depaseste 250 N. Inaltimea rotii de manevra va fi de aproximativ 1.0 m peste nivelul de operare, cu exceptia cazului in care se dispune contrar.

In oricare din cele doua modalitati de actionare a vanei perete/stavilei este necesar ca la stabilirea tipului de stavila sa se tina cont de  inaltimea coloanei de apa in timpul operarii de pe cele doua parti ale acesteia (din ambele directii).

Stavilele vor putea fi montate astfel:

- montare pe perete,

- montare in canal.

Montare pe perete

- Stavilele indicate in desenele din Contract ca fiind montate pe perete vor fi confectionate din urmatoarele materiale:

| Ramele | Fonta |
| --- | --- |
| Arbori | Otel inoxidabil cu nivel de calitate minimum Class 1.4404, EN1092 |
| Suprafata de etansare | Bronz |
| Usa | Fonta |
| Penele | Fonta |

Ramele vor fi prevazute cu ghidaje pentru fixarea usilor in pozitia deschis. Imbinarea fetelor de etansare va fi din bronz sprijinite pe pluta sau bronz si asezate intr-un compus de etansare inainte de fixare. Benzile de etansare se vor putea inlocui cu usurinta fara demontarea stavilei.

Penele vor fi din fonta si vor include un sistem de ajustare pentru o setare de precizie. Stavila va avea o tija de ridicare cu suruburile din aliaj cu plumb sau din bronz. Tijele vor fi din otel inoxidabil Class 1.4401, EN1092 cu o rezistenta minima de rupere de 378 mPa. Bucsele de fixare a tijei extensibile vor fi auto-lubrifiante. Consolele de perete, placile de pardoseala si papusile fixe vor fi din fonta.

Vor fi montate invelisuri tubulare din policarbonati, rezistente la vandalism si impermeabile, pentru a proteja filetele tijei ce se ridica.

Tijele vor avea filete robuste, prelucrate prin aschiere, cu forma trapezoidala sau patrata. Acestea vor fi confectionate din otel inoxidabil, otel cu mangan sau bronz cu mangan. Cuplajele tijei de extensie vor fi de tipul “cu dulie” si vor fi perforate si prevazute cu surub cu piulita pentru a fixa tija extensibila de capatul tijei vanei, care de asemenea va fi perforat pentru a fi introdus surubul.

Atunci când este necesar ca instalatiile tijei de extensie sa fie operate la un nivel ridicat al planseului, vor fi prevazute ghidaje de tija sau console de ghidare, situate in aproprierea nivelului planseului. Distanta maxima intre ghidajele tijei nu va depasi 2.5 m.

Atunci când vanele sunt operate cu chei in T, vor fi montate capace de tija. Capacele vor fi perforate si fiecare dintre acestea va fi prevazut cu suruburi cu piulite pentru a fixa tija, care de asemenea va fi perforata. Acolo unde sunt montate capace, acestea vor fi livrate complet, cu cheie de operare in T.

Rotile de manevra, papusile fixe, consolele cu picior si consolele de ghidare vor fi confectionate din fonta. Tuburile de reazem vor fi din fonta.

Montare in canal

- Stavilele indicate in desenele din Contract ca fiind montate in canal vor fi confectionate din urmatoarele materiale:

| Ramele | Otel inoxidabil |
| --- | --- |
| Arbori | Otel inoxidabil cu nivel de calitate minimum Class 1.4404, EN1092 |
| Suprafata de etansare | Coplastix S cu benzi suport Coplastix N ( sau un echivalent aprobat de Supervizorul Supervizare) |
| Usa | Otel carbon armat cu Coplastix B si Coplastix D 8 sau un echivalent aprobat de Supervizorul Supervizare) ) |

Batardourile indicate in desenele Contractului vor confectionate din urmatoarele materiale.

| Ramele | Otel inoxidabil |
| --- | --- |
| Elemente de batardou | Coplastix B legat si inchis de Coplastix D (sau echivalent aprobat) |
| Etansare | Sistemul de etansare va fi agreat si aprobat de catre Supervizorul Supervizare |

Vanele batardou vor avea rama (ghidajul) si placa (obturatorul) din otel inoxidabil.

Vanele batardou vor fi, in conformitate cu cerintele de montaj, pentru montaj in canal sau pentru montaj in perete.

Placile batardoului vor fi prevazute cu suporti pentru mâna pentru usurinta manevrarii si cu un cârlig sau lant pentru blocarea in pozitie deschisa. Cârligul sau lantul vor fi din otel inoxidabil sau din otel moale galvanizat.

In cazul montarii batardourilor in canalele adânci ( manevrare dificila) sau acolo unde se solicita, Contractorul are sarcina sa livreze echipamente de ridicare adecvate.

Procedurile de instalare ale producatorului trebuie sa fie respectate in totalitate si accesorii speciale de fixare cum ar fi suruburi de ancorare, etc. se utilizeaza ori de câte ori este cazul. Inainte de asamblarea finala toate suprafetele de reazem trebuie sa fie curatate temeinic de toate materialele straine.

Contractorul are sarcina sa livreze echipamentul de ridicare adecvat.

Marcarea vanelor, stavilarelor

- Vanele, stavilarele si elementele similare vor fi marcate dupa cum urmeaza:

- Marcaj in relief sau stantare pe corpul principal sau din turnarea corpului:

- Numele sau marca distincta a producatorului.

- Standardul conform caruia produsul a fost fabricat.

- Clasa de presiune acolo unde este cazul.

- Dimensiunea nominala.

- Pentru vane unidirectionale, o sageata indicând directia debitului.

Etichete sau marcaje cu vopsea clare pe corpul principal al elementului si la exteriorul cutiilor de ambalaj:

- Greutatea exprimata in tone sau kg.

- Numarul de referinta atribuit in documentele sau desenele contractului.

- Numele angajatorului si numele sau numarul proiectului sau contractului

Dispozitive de actionare electro - mecanice

- Vanele si stavilarele vor fi operate cu ajutorul unor dispozitive de actionare electrice cu demaror-inversor integral, acolo unde vor fi necesare. Fiecare dispozitiv de actionare va fi dimensionat sa produca cel putin 150% din cuplul necesar indicat de catre producatorul vanei sau stavilei. Mecanismele de actionare vor avea nivel de protectie IP67 sau mai mult si va avea unitatea motoare complet incorporata si reductor. Fiecare dispozitiv de actionare va fi prevazut cu sistem integrat de pornire si control pentru comanda, control si indicare locala si de la distanta. Sistemele de control vor include dotari pentru reglarea vanei prin semnal de control 4-20 mA. Mecanismele vor avea si posibilitatea de actionare manuala. Antrenarea mecanica va fi in mod automat deconectata prin operare manuala. Dispozitivul de actionare manuala va fi capabil sa fie inchis in punctul mort. Vor fi incorporati limitatori de pozitie si limitatoare de cuplu pentru a preveni suprasarcina.

Fiecare dispozitiv de actionare va fi complet si dotat cu starter, radiator anti-condensare, butoane de operare locala, comutatoare pentru actionare locala si de la distanta, toate in carcasa cu IP67, cu intrari potrivite pentru manunchiuri de cabluri de tensiune si cabluri de control. Dispozitivele pentru semnalele de control si de indicare luminoasa a actionarii de la distanta vor fi fixate.

Se va prevedea discriminator de faza si releu monitor.

Dispozitivul de actionare va avea contacte fara tensiune pentru indicarea pozitiei vanei de complet deschisa complet inchisa sau daca este defecta.

Alimentarea cu energie electrica disponibila este de 380 volti, 3 faze, 4 conductoare 50 Hz, iar unitatea va incorpora un transformator pentru circuitele de control de 380/220 la 110 volti.

Fiecare dispozitiv de actionare va fi dimensionat pentru a fi adecvat intrebuintarii si va fi etalonat in mod continuu pentru a se potrivi controlului de modulatie necesar. Aparatajul de operare al tuturor vanelor va fi capabil sa deschida si sa inchida usa in cazul unei presiuni hidrostatice neechilibrate egale cu presiunea de lucru maxima.

Cutia de viteze (reductorul) va fi umpluta cu ulei sau grasime si va putea fi instalata in orice pozitie. Va fi posibila o operare manuala alternativa, iar roata de manevra impreuna cu o cutie de viteze de reductie, daca sunt necesare, vor avea dimensiunea adecvata pentru a fi operate cu usurinta de doi barbati. Antrenarea mecanica va fi in mod automat deconectata prin operare manuala. Rotile de manevra vor fi invârtite in sensul acelor de ceasornic pentru a inchide vana si vor fi marcate clar cu “DESCHISA” si “INCHISA” si sageti in directiile corespunzatoare. Jantele rotilor de manevra vor avea un finisaj neted.

Toate dispozitivele de actionare, cu exceptia tijei vanei ce se ridica, vor fi echipate cu indicatoare care sa arate daca vana este complet deschisa sau inchisa. Va fi montat un capac din PVC transparent pentru a proteja filetul tijei. Osiile, aparatajele si papusile fixe de operare vor fi prevazute cu puncte de lubrifiere adecvate.

Sprijinirea conductelor si vanelor

- Toti suportii necesari incluzând structurile din otel de rezistenta, fundatiile, consolele, sabotii de glisare, prinderile, mansoanele de expansiune, suruburile de fixare, suruburile de fundatie, punctele de fixare si ancorare si celelalte atasamente vor fi furnizate pentru a sprijini conductele si echipamentul asociat acesteia, intr-o maniera aprobata. Vanele, debitmetrele, filtrele si celelalte dispozitive montate pe conducte vor fi sprijinite independent de conductele la care sunt conectate.

Acolo unde este posibil, imbinarile flexibile vor fi prevazute cu suruburi de ancorare sau alte mijloace, pentru a transfera eforturile longitudinale de-a lungul conductei ca intreg, astfel incât prinderile exterioare de la capetele oarbe, teuri si vane sa fie mentinute la minim. Contractorul va indica pe planurile sale de lucru ce blocuri de reazem sunt necesare pentru a ancora conductele pe care le-a livrat.

Consolele sau celelalte forme de sprijin care pot fi proiectate cu usurinta vor fi construite ca fiind rigide, din sectiuni de otel, prin nituire sau sudare, de preferinta fata de utilizarea turnarilor. Nici un punct de trecere al conductei prin plansee sau pereti nu va fi utilizat ca punct de sprijin, cu exceptia cazului in care se aproba de catre Consultantul Supervizare. Toate consolele si piesele de fixare vor fi galvanizate prin cufundare la cald conform punctului” Galvanizarea” a acestei sectiuni.

Manometre

- Carcasa manometrelor va fi din bronz, otel negru sau otel inoxidabil cu ferestre din sticla securizata monostrat. Cadranele vor avea cel putin 150 mm diametru cu exceptia cazului in care vor fi montate pe pompe mici, având cadranul de 75 mm diametru.

Componentele interne trebuie sa fie din otel inoxidabil sau alt material rezistent la coroziune, cu o clasa de precizie de cel putin + 1 % din intreaga scala.

Manometrele cu diafragma vor fi montate pentru masurarea lichidelor cu suspensii.

Scalele vor fi calibrate in metri pentru apa si in bar pentru aer. Manometrele asociate cu pompele trebuie sa fie de tip combinate pentru ramurile de aspiratie si de presiune pentru ramurile de refulare.

Aparatele trebuie sa fie echipate cu vane de izolare iar in cazul masurarii presiunii apei, acestea trebuie sa fie echipate cu o supapa combinata de izolare si de evacuare a aerului.

In cazul montarii la distanta fata de punctul de racordare, va fi instalata o vana de izolare in punctul de racordare.

Un lant de siguranta se monteaza la manometrele instalate pe pompe si ori de câte ori sunt supuse unor impulsuri de presiune fluctuante.

Hidrofoare

- Vasele de hidrofor vor fi  cu membrana interschimbabila  realizate in conformitate cu normele de siguranta ale Directivei 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune.

- Vasele sub presiune cu membrana interschimbabila vor permit stocarea apei sanitare/potabile in instalatii de ridicare a presiunii, precum si in instalatii hidraulice inchise pentru incalzire.

- Toate vasele vor avea incorporate o membrana flexibila din cauciuc sintetic care separa apa de rezerva de aer din recipient.

- Vasele folosite pentru apa potabila vor avea suprafata interna care intra in contact cu apa acoperita cu o solutie epoxidica speciala.

- Caracteristicile tehnice ale vaselor de expansiune vor fi  inscriptionate pe eticheta de identificare aplicata pe fiecare produs.

- Fiecare eticheta  de identificare va fi inscriptionata cu urmatoarele:

- volumul vasului,

- presiunea si temperatura maxima de lucru,

- presiunea de preincarcare,

- anul de fabricatie,

- seria de fabricatie.

Eticheta de identificare va fi aplicata ferm pe vas si nu trebuie indepartata sau modificat continutul ei.

Instalatia in care se monteaza vasul de hidrofor trebuie sa fie prevazuta cu un dispozitiv de limitare a presiunii (supapa de siguranta).

Pentru a preveni coroziunea datorata curentilor vagabonzi sau galvanici instalatia trebuie sa aiba o impamântare adecvata  conform normelor si standardelor in vigoare si, daca este necesar, vasul poate fi dotat cu racorduri dielectrice.

De asemenea trebuie luate in considerare alte cauze care pot provoca coroziunea, de exemplu caracteristicile apei (inclusiv temperatura acesteia), prezenta oxigenului, saruri disociate, folosirea in aceeasi instalatie a diferitelor tipuri de materiale (ex. otel carbon si otel inox). Constructorul trebuie sa tina seama de toti acesti factori concomitent cu normele in vigoare pentru instalatii termice, hidraulice si electrice.

Nu se va folosi vasul pentru  substante chimice, solventi, produse petroliere, acizi sau alte fluide care pot deteriora vasul.

Atât vasul cât si instalatia trebuie protejate impotriva temperaturilor de inghet, ex. utilizarea unui antigel potrivit sau instalarea in incaperi adecvate. Vasul trebuie instalat numai in incaperi inchise si bine aerisite, departe de sursele de caldura, generatoare electrice si de toate sursele care pot deteriora vasul.

Este interzisa gaurirea, deschiderea sau incalzirea cu o flacara deschisa a vasului.

Pentru pozitionarea si instalarea vasului de expansiune trebuie asigurate toate mijloacele de ridicare si transport si toate masurile de precautie.

Rezervoare

Generalitati

- Rezervoarele vor fi proiectate, construite si testate in general conform SR EN 14015.

Rezervoarele de otel sudat vor fi proiectate cu 1.5 mm coroziune permisa.

Grosimea tolelor de otel nu va fi mai mica de 5 mm.

Structurile interne de sprijinire a acoperisului vor fi protejate contra coroziunii pentru a pastra durata de viata a rezervorului.

Rezervoarele vor fi prevazute cu puncte de golire prevazute cu cuplaj cu gheare.

Se va realiza un sistem de conducte si vana de izolare pentru interconectarea nivelului maxim in rezervoarele cu aceeasi functionalitate.

Pentru situatii de urgenta, rezervoarele vor fi prevazute cu preaplin.

Nu este permisa gaurirea sau sudarea structurii rezervoarelor dupa ce tolele de tabla au fost vopsite.

Rezervoarele vor fi prevazute lateral cu trape pentru acces macara pentru a permite curatarea. Trapa de acces va fi usor de manevrat inchis/deschis, in timp cât mai scurt. Etansarea trapei nu va fi deteriorata in timpul manevrarii si va fi reutilizabila. Etansarea va fi proiectata sa reziste fara inlocuire timp de cel putin 15 manevrari. Ea va asigura accesul in siguranta al personalului pentru inspectie si intretinere.

Rezervoare de otel cu acoperire de sticla

- Rezervoarele de otel cu acoperire de sticla vor fi o cochilie (carcasa) fixata pe fundatie din beton. Se vor prevedea rezervoare verticale cilindrice executate din tole imbinate cu suruburi. Rigidizarea suprafetei verticale a rezervorului se va fixa de suprafete externe.

Rezervoarele vor fi din categoria necesara pentru a rezista la presiunea care apare in timpul functionarii.

Suprasarcinile asupra cochiliei rezervorului se vor baza pe: vacuumul interior + incarcarea din zapada + greutatea acoperisului sau 1,2 kN/m2, care dintre ele este mai mare.

Racordurile cu flansa ale rezervorului vor fi prevazute cu placute de rigidizare prinse cu suruburi de cochilia rezervorului. Racordurile si placutele de rigidizare vor fi din otel inoxidabil.

Fitingurile rezervorului care se galvanizeaza nu vor avea prelucrari, de ex. suduri, gauriri, indoiri, inainte de galvanizare. Dupa galvanizare, suprafetele vor fi pasivizate impotriva formarii ruginirii.

Panourile rezervorului vor fi din otel acoperite cu email vitrificat, vopseaua fiind aplicata pe ambele fete. Vopseaua va respecta prevederile aplicabile din standardele EN 15282 si EN 14483. Se vor folosi imbinari suprapuse, prinse cu suruburi, utilizând o etansare intre panouri pentru a realiza o structura etansa.

Tolele de otel folosite la realizarea panourilor vor fi conform SR EN 10029, SR EN 10131, SR EN 10048 clasa HR3 sau otel cu rezistenta sporita, in fiecare din cazuri otelul fiind compatibil cu acoperirea cu vopsea sticloasa).

Prelucrarea, de ex. taierea tablelor la dimensiune si forma, executia gaurilor pentru suruburi, a gaurilor pentru conexiunea cu flansa si infasurarea pentru realizarea curburii se va face inainte de vopsire. Gaurirea sau sudarea dupa vopsire nu sunt permise.

Inainte de vopsire, suprafetele tolelor vor fi sablate pentru inlaturarea ruginii si a crustei si apoi curatate chimic pentru indepartarea grasimii si murdariei.

Suprafata panourilor va fi vopsita uniform cu 3 straturi de protectie pâna la o grosime minima  de 280 microni. Acoperirea va fi testata pentru zero defecte la 1000 volti cu tensiunea de control +1% la contactul cu proba.

Caracteristicile fizice principale vor respecta urmatoarele cerinte:

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Aderenta | Sticla pe otel, peste 34 MN/m2 |
| Flexibilitate | Sticla si otelul sa aiba aceeasi valoare |
| Modul Young | 70 GN/m2 |
| Elongatia | 0.3% |
| Coeficientul Poisson | 0.2 |
| Duritate | 3.5 la 6 (scara Mohr) |
| Abraziune | 0.0078 gm (test tabular) |
| Rezistenta chimica | Substante alcaline si acizi, ambele organice si la temperatura de proiectare substante anorganice (nu acid fluorhidric sau hidroxid de sodiu) intre pH5 si pH11- rezistenta completa |
| Exfoliere | Absenta |
| Despicare | Absenta |
| Porozitate | Absenta |

Prinderile rezervorului care vor intra in contact cu substanta din rezervor, inclusiv cu gazele eliberate de aceasta substanta, vor fi executate dintr-un material potrivit rezistent la coroziune.

Inelele de rigidizare a cochiliei si prinderile de fundatie vor fi din otel carbon galvanizat conform SR EN ISO 1461.

Suruburile, piulitele si saibele vor fi din otel galvanizat de inalta rezistenta. Se vor prevedea saibe sub toate piulitele. Suruburile vor avea lungime suficienta astfel incât cel putin un pas intre al filetului sa depaseasca piulita dupa asamblarea finala. Incarcarea asupra suruburilor, datorata tolelor sau altor elemente ale rezervorului, va fi preluata de tija surubului si nu de portiunea filetata.

Capul suruburilor la vedere va fi tip ciuperca pentru a dispersa sarcina pe suprafata de otel acoperita cu sticla. Capul va fi incapsulat in polipropilena sau alt material similar, pentru etansarea completa a surubului de lichidele si gazele din rezervor si pentru etansarea efectiva a gaurii in panou.

Materialul de incapsulare a capului surubului va fi rezistent la contactul cu lichidele specificate.

Se va aplica o garnitura de mastic de etansare intre sectiunile panoului de otel acoperit cu sticla. Etansarea se va imprastia in gaura surubului pentru a acoperi complet spatiul dintre axul surubului si panouri si de-a lungul marginilor panourilor. De-a lungul acestor margini se va produce un cordon simplu continuu care va depasi cu cel putin 4 mm fata panoului pentru a proteja colturile acestuia.

Etansarea va fi potrivita pentru utilizarea in contact cu produsul depozitat.

Produsul de etansare va fi ne-biodegradabil si rezistent atât la imbatrânire cât si la conditiile atmosferice care apar in timpul exploatarii. Va fi asigurata o buna aderenta pe suprafata sticloasa a panoului.

Aplicarea produsului de etansare se va face strict conform recomandarilor producatorului. Suprafata panoului si marginile vor fi complet curatate de toate uleiurile, grasimile si alti contaminanti inainte ca orice etansare sa fie aplicata.

Se vor face teste de calitate si inspectii de-a lungul intregului proces de fabricatie, inclusiv la ambalare in vederea transportarii si in timpul montarii pe santier. Se vor pastra documentele de evidenta pentru astfel de teste, inclusiv Certificatele de Testare si vor fi puse la dispozitie la cerere.

Rezervoarele in ansamblu montate in santier vor fi de cea mai buna calitate si programul de control al calitatii ce se va intocmi va tine seama de acest lucru.

Testarea se va face in conformitate cu sectiunile relevante din SR EN ISO 8289 “Emailuri vitrificate - testul de joasa tensiune pentru detectarea si localizarea defectelor”.

Antreprenorul va prevedea un detector portabil pentru a asigura testarea martor de pe santier.

Nu se vor utiliza panouri cu defect la executia rezervoarelor. Panourile care sufera deteriorari inainte de receptia finala a instalatiei vor fi demontate si inlocuite pe santier.

Va fi permisa doar remedierea suprafetelor cu defectiuni minore ale vopselei si porozitati izolate. Panourile cu porozitati excesive, fisuri, microfisuri ale vopselei, zgârieturi adânci, exfoliate si despicate vor fi respinse. Culoarea panourilor va fi uniforma.

Vor fi trimise spre aprobare Consultantului Supervizare detalii ale metodei propuse pentru reparatie si materialele utilizate.

Rezervoarele de otel profilat acoperite cu vopsea epoxy

- Cu exceptia specificatiilor vopselei, rezervoarele de otel profilat acoperite cu epoxy vor respecta cerintele pentru rezervoarele de otel acoperite cu vopsea sticloasa.

Cupole si capace - Generalitati

- Se vor prevedea cupole si capace pentru: vizualizarea continutului rezervorului, inlocuirea echipamentelor si vizualizarea echipamentelor instalate, inclusiv deversoare si jgheaburi.

Cupolele si capacele vor fi proiectate sa fie acces ocazional pentru echipamente montate pe acoperis, capace de inspectie si pentru evacuarea fortata/ventilatie.

Vor fi necesare suprafete ne-alunecoase pentru executia zonelor pietonale. Suprafetele vor fi ne alunecoase atât pe timp uscat cât si in conditii de umiditate.

Cupolele si capacele vor fi proiectate pentru incarcarile stipulate in SR EN 14015. Se va selecta presiunea de calcul  ce corespunde presiunii ce poate aparea in functionare.

Sarcinile permanente se vor aplica greutatii proprii a materialului acoperisului.

- Incarcarile suprapuse vor fi considerate vacuumul interior + incarcarea din zapada sau 1.2 kN/m2, care dintre valori este mai mare.

Motoare electrice

Generalitati

- Motoarele vor fi proiectate, marcate si livrate in conformitate cu urmatoarele standarde si norme generale:  IEC 34-1, 34-5, 34-6 si 34-8, BS5000.

- Motoarele vor fi trifazate, cu ventilatoare de racire complet incastrate, cu rotor in colivie complet inchise, de tipul cu inductie, evaluat in mod continuu pentru cele mai dificile conditii de lucru, si potrivite alimentarii cu energie electrica specificata.

- Motoarele vor avea puterea nominala mai mare cu cel putin 10% decât cea impusa de parametrii de functionare.

- Motoare trebuie sa fie de tipul "eficienta energetica ridicata".

- Toate motoarele de 400 V vor fi cu infasurare in scurtcircuit. Motoarele de pâna la 3 kW vor fi echipate cu demaroare montate direct in retea. Motoarele cu puteri peste 3 kW vor fi echipate cu demaroare in stea-triunghi.

- Factorul de putere in punctele de operare (cos ) va fi de minimum 0,80 pentru motoarele cu puteri peste 2,2kW.

- Motoarele vor permite doua porniri succesive la cald in conditiile de lucru specificate in ceea ce priveste cuplul de sarcina si inertia si sase porniri la intervale egale pe ora in conditii similare.

- Constructia motoarelor va asigura gradul de protectie min. IP 54, exceptie facând motoarele imersate care vor avea un grad minim de protectie de IP 68.

Izolare

- Izolarea motoarelor va fi pentru clasa "F" in conformitate cu cerintele  SR EN 60034-5:2001 sau IEC 60034-5:2000. Limita de crestere a temperaturii in timpul functionarii nu trebuie sa o depaseasca pe cea pentru clasa de izolatie B. Temperatura ambianta considerata trebuie sa fie 49oC.

- Motoarele trebuie sa fie echilibrat in conformitate cu ISO 2373 clasa vibratii N.

- Nivelul de zgomot trebuie sa indeplineasca cel putin normelor IEC 34-9.

Termistori

- Bobinele motoarelor vor fi prevazute cu:

- Termistori (tip PTC) pentru motoarele de peste 15 kW;

- Termometru cu rezistenta (PT 100) pentru motoarele de peste 200 kW.

Senzorii de temperatura se vor afla in contact direct cu fiecare faza a infasurarii motoarelor. Toti termistorii vor fi conectati impreuna pentru a asigura un singur circuit electric pentru conectarea la un releu extern care va avea posibilitatea de a declansa motorul.

Rulmenti

- Lagarele de motor vor trebui sa reziste la solicitarile statice si dinamice ai vor fi normate la

- 100,000 ore de functionare neintrerupta. Lagarele vor fi prevazute cu lubrificatoare adecvate

- care sa alimenteze cantitatea necesara de lubrifiant, daca nu au fost etansate definitiv. Acestea vor permite adaugarea de lubrifiant suplimentar fara sa necesite demontari.

Incalzitoare anti condens

- Motoarele vor fi incalzite continuu anti condens.  Acestea vor fi  dimensionate de catre Contractor in conformitate cu dimensiunea motorului.

- Incalzitoarele trebuie amplasate in interiorul motorului, astfel incât caldura disipata sa nu deterioreze izolatia  oricarei infasurari sau cabluri asociate.

Cutii cu terminale

- Cutiile cu terminale vor fi localizate in locuri accesibile si vor avea marimi potrivite care sa

- permita indeplinirea cerintelor de conectare.

- Cutiile vor fi separate de cadru si reversibile, pentru a permite intrarea cablului in partea de jos, de sus, sau ambele parti, convenabil pentru presgarniturile cablurilor..

- Piesele auxiliare ale terminalelor trebuie sa fie dispuse astfel incât reteaua electrica de alimentarea motorului sa poata fi deconectata fara a perturba conexiunile sale interne.

- Iesirea fiecarei bobine va fi scoasa la un terminal separat, conectarea link-uri fiind procurata pentru a facilita interconectarea terminalelor individuale.

- O diagrama de conexiuni va fi fixata in interiorul capacului cutiei terminalului care va fi prevazuta cu o etansare cu garnituri rezistente la uleiuri.

- De asemenea terminalele vor fi furnizate incalzire anti condens si cu o presgarnitura pe intrarea cablurilor.

- Un anunt se va monta in interiorul cutiei de borne inscriptionat astfel: Incalzire cuplata la retea 220 V  - Izolati in alta parte.

Etichete

- Performantele motorului si datele trebuie sa fie in conformitate cu IEC 34 -1 si vor fi lizibil marcate pe placi fixate pe fiecare motor oferind urmatoarele informatii:

- EN numar

- Producator

- Numarul de serie

- Model / Tip

- Clasa de izolatie

- Nr de faze

- kW

- Tensiune

- Frecventa

- Viteza

- Curent FL

- Factor de putere

Finisaje pentru protectia metalelor

Specificatii

- Aceste specificatii se aplica protectiilor, vopselelor si tratamentelor de suprafete ale instalatiei ce vor face subiectul acestui Contract..

Toxicitate

- Acoperirile utilizate pentru toate elementele instalatiei care vin in contact cu apa  potabila nu vor fi toxice, carcinogene, nu vor afecta gustul, mirosul, culoarea sau turbiditatea apei si nu vor contine culturi microbiene.

Pentru a evita posibilitatea prezentei hidrocarburilor cancerigene, vopselele si acoperirile bituminoase trebuie fabricate din petrol sau bitum asfaltic si nu din bitum gudronic.

Vopsea pe baza de plumb

- Nu se vor utiliza vopsele pe baza de plumb.

Suprafete lucioase

- Suprafetele polizate, lustruite sau lucioase, atât exterioare cât si interioare, vor fi prevazute cu protectii corespunzatoare impotriva coroziunii, daunelor si deteriorarii.

Pregatiri

- Contractorul se va asigura ca, inainte de expedierea de la producator si dupa finalizarea operatiunilor de montare, Instalatia beneficiaza de pregatirile corespunzatoare urmate de sistemul de protectie prezentat in tabelele din prezentele Specificatii.

Finalizarea lucrarilor de vopsire

- Lucrarile de vopsire si de aplicare a finisajelor de protectie vor fi finalizate inainte de emiterea Certificatului de Finalizare a Lucrarilor sau a oricarui certificat intermediar

Depozitare

- Vopselele vor fi depozitate si utilizate in stricta conformitate cu instructiunile producatorului.

Aplicarea vopselelor

- Vopseaua nu va fi aplicata in conditii nefavorabile, respectiv atunci când temperatura constructiilor de otel este mai mica de 4 °C, peste 50 °C, cu mai putin de 3 °C peste punctul de roua sau atunci când umiditatea relativa depaseste 80%.

- Contractorul, pentru materialele specificate, se va asigura ca circumstantele de aplicare sunt conforme cu Specificatiile si instructiunile producatorului, vopseaua fiind aplicata doar pe suprafete care au fost curatate si pregatite in conformitate cu aceste instructiuni.

- Atunci când conditiile climatice locale fac dificila respectarea cerintelor specificate, Contractorul va asigura protectie temporara.

- Nu se va aplica vopsea peste placuta de identificare a producatorului, gurile de umplere din angrenaje sau duzele de lubrifiant.

- Grosimea stratului uscat de vopsea va fi masurata de Contractor in prezenta Consultantului Supervizare cu Ecometru.

Suprafete galvanizate

- Atunci când sunt implicate suprafete galvanizate se va aplica prin procesul de imersare in baie, cu o grosime si cantitate conforme cu SR EN ISO 1461 Partea 1. Procesul de productie (respectiv sudura) va fi finalizat inainte de galvanizare cu marcajele complet vizibile. Suprafetele vor fi degresate corespunzator inainte de aplicarea oricarui strat protector si pretratate prin aplicarea unui grund de decapare cu o pensula.

- Nu va fi utilizat otel supus fragilizarii cu hidrogen prin galvanizare.

Pregatirea suprafetei

- Suprafetele de fier si otel vor fi curatate conform EN ISO 8501-3 inainte de aplicarea oricaror acoperiri de protectie. Suprafetele de otel vor fi degresate si sablate la standardul de calitate Sa 2.5 cu o amplitudine de suprafata de 50 - 75 microni pentru eliminarea ruginii si arsurilor de laminare. Praful si impuritatile vor fi indepartate cu un aspirator, aer comprimat sau perie. Sudurile si zonele invecinate vor fi curatate prin sablare si pregatite in mod similar. Defectele de suprafata vor fi eliminate in conformitate cu EN 10163.

- Aerul comprimat pentru sablare, indepartarea prafului si aplicarea vopselelor nu va contine ulei sau apa. Tavi pentru conectarea uleiului si apei vor fi instalate cât mai aproape posibil de capatul operational al liniei de aer, respectiv cât mai aproape de linia de sablare, curatare sau vopsire. Operatiile de sablare vor fi separate de cele de vopsire

Culoare

- Toate finisajele de protectie pentru metal vor fi realizate cu culori aprobate de Supervizor.

Finisaj cu email pentru cuptor

- Atunci când este prevazut un finisaj cu email pentru cuptor, suprafata va fi curatata, degresata, acoperita cu un strat de grund decapant, urmat de trei straturi superioare cu o grosime totala uscata de cel putin  75 microni.

Fiecare strat superior va fi uscat individual.

Acoperire epoxy cu aplicare prin fuziune

- Conductele fabricate din otel, fier moale (expus) si alte instalatii, daca se specifica, vor fi prevazute cu o protectie de cel putin 250 microni grosime, cu un strat epoxy 100% solid, cu aplicare prin fuziune.

- Nisipul si praful vor fi indepartate iar aplicarea protectiei va incepe inainte de aparitia coroziunii vizibile pe suprafata. Metalul va fi preincalzit la temperatura recomandata de producatorul protectiei, pudra epoxy aplicata prin imersiune intr-un pat fluidizat dupa care se va elimina pudra in exces. Inainte de uscare pudra va fi lasata sa se elimine complet.

- Grosimea stratului protector, inclusiv in zonele reparate, va fi verificata cu un tester calibrat. Testarea orificiilor, a golurilor, fisurilor si zonelor deteriorate se va realiza cu un generator de scântei de inalta tensiune.

- Reparatiile datorate imperfectiunilor acoperirii sau deteriorarilor vor fi efectuate cu ajutorul unui compus epoxy lichid, compatibil, aplicat cu peria in doua straturi.

- Suprafata ce trebuie reparata va fi curatata pentru a elimina praful, grasimea, exfolierile si stratul deteriorat. Orificiile nu trebuie pregatite cu exceptia indepartarii impuritatilor ce afecteaza aderenta materialului pentru reparatii.

- Acoperirea suprafetei va fi aplicata cu un dispozitiv aprobat in conformitate cu Standardul BGC PS/CW6 sau echivalent.

Capace si protectii GRP

- Capacele si protectiile GRP vor fi pigmentate pentru a se obtine culoarea necesara fara vopsea. Grosimea minima a peretelui va fi de 8 mm, iar peretele va fi consolidat cu traverse GRP.

Defecte

- Defectele sunt definite in EN ISO 4618.

Contractorul se va asigura ca invelisurile nu contin defecte si ca sunt corespunzatoare scopului prevazut.

Sistemul de vopsire va fi considerat necorespunzator daca:

- Dupa vopsire, au fost provocate deteriorari prin manipulare, impact, abraziune sau sudura.

- O portiune a peliculei de vopsea se desprinde de substrat sau de metal.

- Dupa vopsire grosimea totala a peliculei de vopsea determinata cu Ecometrul este mai mica decât cea specificata.

- Pierderi de luciu.

- Variatii ale nuantei.

Contractorul va remedia toate defectele si va retransmite elementele afectate pentru inspectie.

Sisteme de protectie

- Se vor aplica urmatoarele sisteme de protectie.

- Structura de otel, utilaj etc. suprateran

| Tratament | Descriere | Grosimea peliculei uscate |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea suprafetei | Sablare abraziva SA 2½ | N/A |
| Pretratare | Grund Epoxy bogat in zinc | 40 microni |
| Primul strat | Epoxy High Build | 100 microni |
| Al doilea strat | Epoxy High Build | 100 microni |
| Al treilea strat | Poliuretan bicomponent (email) | 50 microni |
| N/A | GROSIMEA TOTALA A PELICULEI USCATE | 290 |

Structura de otel, utilaj etc. sub nivelul apei sau canalizarii.

| Tratament | Descriere | Grosimea peliculei uscate |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea suprafetei | Sablare abraziva SA 2½ | N/A |
| Pretratare | Niciunul sau grund | N/A |
| Primul strat | Epoxy gudronat bicomponent | 100 microni |
| Al doilea strat | Epoxy gudronat bicomponent | 100 microni |
| Al treilea strat | Epoxy gudronat bicomponent | 100 microni |
| N/A | GROSIMEA TOTALA A PELICULEI USCATE | 300 microni |

c) Otel expus la scurgeri si improscari.

| Tratament | Descriere | Grosimea peliculei uscate |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea suprafetei | Sablare abraziva pentru aderenta | N/A |
| Pretratare | Grund Epoxy fosfat de zinc | 40 microni |
| Primul strat | Poliuretan bicomponent (email) | 50 microni |
| N/A | GROSIMEA TOTALA A PELICULEI USCATE | 90 microni |

Pompe

Generalitati

- Materialele utilizate pentru constructia pompelor vor fi potrivite pentru regimul de lucru, fluidul vehiculat, si mediul de functionare. Nu se va folosi fonta atunci când fluidul pompat va contine o cantitate maxima zilnica de clor mai mare de 1500 mg/litru.

- Pompele vor fi montate inecat cu directie normala de curgere pe aspiratie.

- Trecerea apei prin pompa va fi lina, fara nise si obturari.

- Pompele pentru apa uzata si apa bruta vor fi capabile sa transporte solide:

- Egale cu diametrul conductei de aspiratie, pâna la 100mm diametru;

- De 100mm diametru pentru conducte de aspiratie cu diametrul intre 100 si 199 mm;

- De 150mm diametru pentru conducte de aspiratie cu diametrul mai mare sau egal cu 200mm.

- Turatia proiectata pentru orice pompa nu va depasi 1450 rpm decât in cazul pompelor de apa potabila din put unde turatia de 3000 rpm este acceptabila.

- Curbele caracteristice H/Q vor fi stabile in orice conditii de operare, inclusiv la operarea in paralel si la inaltime de aspiratie maxima.

- Vitezele pe conductele de aspiratie si refulare vor fi suficient de mici pentru prevenirea turbulentelor hidraulice si cavitatiei in pompa si instalatie si suficient de mare pentru a preveni sedimentarea oricaror suspensii solide.

- Pompa si motorul vor fi corect alese pentru a suporta cresterea inaltimii de pompare datorata subtierii conductei de refulare pe durata de viata a pompei.

- Aspiratia pompei (cu exceptia pompelor submersibile) si conducta de refulare a pompelor de apa curata si efluent vor avea un racord cu reductie 25/12mm si teu. Pe teu se va monta un robinet de izolare si manometru cu racord de 12 mm si robinet de izolare pentru aerisire. Racordul va fi amplasat la 2-3 diametre distanta fata de pompa.

- Aspiratia pompei si conducta de refulare a pompelor de namol si efluent care nu trece prin gratare vor avea un racord de 50mm si teu cu flansa. Pe teu se vor monta doua robinete de izolare cu flansa, unul pentru manometru cu membrana si unul pentru aerisire.

- Pe capatul deschis al vanelor va fi montata o flansa oarba sau un dop, dupa necesitate.

- Urmatoarele cerinte specifice pentru pompele ce vor fi oferite nu sunt limitative.

- Unitatea de pompare, placa de fundatie si celelalte dispozitive vor fi vopsite conform sectiunii “Finisaje pentru protectia metalelor” a acestui document.

Pompe centrifugale de canalizare cu cuplaj deschis

Generalitati

- Pompele vor fi proiectate pentru a opera in canalizare si pentru a functiona fara interventia operatorului lungi perioade de timp. Ele vor fi capabile sa proceseze materii fibroase, cârpe, hârtie, materiale plastice si solide.

- Pompa si motorul vor fi monitorizate in permanenta.

- Atunci când este necesara o revizie majora pe parcursul duratei sale de viata, aceasta se va efectua in functie de durata de viata a rulmentilor care va fi de minim 50.000 ore.

- Componentele ce se uzeaza rapid in timpul functionarii normale vor putea fi inlocuite cu usurinta. Costurile reduse de intretinere, fiabilitatea si operarea in conditii de siguranta vor fi reprezenta criterii esentiale pentru selectia pompelor.

- Pompele vor fi oferite din echipamentele standard ale producatorului, si vor indeplini cerintele cantitative / operationale in domeniul de inalta eficienta al caracteristicilor pompei. Curba pompelor nu va prezenta caracteristici de supraincarcare (in absenta acordurilor contrare convenite cu Supervizorul).

- Pompele vor functiona cu zgomot redus, fara vibratii si la viteze de rotatie ce nu vor depasi 1450 rpm.

- Toate componentele rotative vor fi echilibrate static in timpul fabricarii si dinamic dupa asamblare.

Carcasa elicoidala

- Carcasa pompei va fi fabricata din fonta cu granulatie fina conform SR EN 1561, fara pori sau alte imperfectiuni.

- Carcasele vor fi fabricate si testate la presiune in conformitate cu SR EN ISO 9906. Carcasa pompei va fi prevazuta cu inele de uzura inlocuibile.

- Accesul in carcasa va fi asigurat prin deschideri largi pentru inspectarea si curatarea interiorului pompei.

- Carcasa pompei va fi prevazuta cu un robinet de golire in partea inferioara a pompei si cu o supapa automata de eliberare a aerului in partea superioara a carcasei elicoidale. Linia de scurgere va fi racordata la sistemul de canalizare al statiei. Conductele cu diametrul redus vor fi acoperite cu cupru cu granulatie mare.

Rotoare

- Rotoarele vor fi turnate dintr-o singura bucata din fonta cu granulatie mica conform EN 1561. Suprafetele de lucru vor fi prelucrate corespunzator si netezite, fiecare pala fiind echilibrata static si dinamic pentru a se asigura operarea corespunzatoare.

- Rotoarele vor fi de tip mono-paleta, cu paleta deschisa sau spiralata sau cu doua porturi, o singura intrare si cu rezistenta la soc. Atunci când se folosesc pompe cu doua porturi paletele vor fi sustinute pe ambele laturi pe intreaga lungime de carcasa exterioara. Rotoarele vor fi prevazute cu palete auxiliare in exteriorul carcasei pentru a minimaliza recircularea lichidului in carcasa pompei si pentru a reduce presiunea in jurul garniturii arborelui.

- Rotoarele vor fi strâns fixate de arborele pompei.

- Diametrul rotorului va fi prelucrat astfel incât sa respecte cerintele operationale si sa atinga randamentul maxim.

Fitinguri

- Fiecare pompa va fi prevazuta, in dotarea standard, cu urmatoarele fitinguri:

- Un ventil automat de eliberare a aerului si o supapa pentru sifon vor fi montate in conductele livrate odata cu pompa;

- O conducta de drenaj de presetupa cu diametrul interior de 25 mm de la circuitul de retur al soclului pe capacul superior al presetupei coborând spre scurgerea din canalul de drenaj, prevenind contaminarea carcasei pompei sau a pasarelelor;

Arbori si mansoane

- Arborii pompelor vor fi construiti din otel aliat foarte ductil si vor fi prevazuti cu un manson de otel calit pe intreaga lungime de etansare a arborelui.

- Transmisia va utiliza imbinari universale si o imbinare cardanica canelata la racordul pompei. Imbinarile universale vor fi prevazute cu rulmenti cu ace. Greutatea transmisiei va fi suportata de un lagar axial in scaunul motorului. Arborele canelat va asigura ca sarcinile arborelui nu sunt transferate pompei. Viteza normala de rotatie a arborelui va fi mult mai mica decât prima viteza critica. Contractorul va prezenta calcule dovedind acest lucru.

Presetupe

- Pompele vor fi prevazute cu presetupe cu garnitura moale.

Cuplaje

- Intre pompa si motorul de actionare va fi prevazut un cuplaj flexibil, de dimensiuni corespunzatoare, cu bucse de cauciuc (cuplaj elastic cu bolturi si inele de cauciuc). Cuplajul va fi fixat de pompa si arborele motorului prin chei si caneluri.

Motorul pompei

- Viteza motorului nu va depasi 1500 rpm.

- Casete traductoare de temperatura:

- Lagarele din sectiunea operationala si din sectiunea neoperationala a pompei vor fi prevazute cu casete pentru instalarea sondelor cu termometre.

Racorduri pentru manometre

- Fiecare pompa va fi prevazuta atât la admisie cât si la evacuare cu racorduri pentru manometre astfel incât acestea sa fi poata fi montate in pozitie verticala. Fiecare racord va fi izolat cu un robinet de manometru din bronz rosu.

Manometre

- La racordurile susmentionate vor fi prevazute si instalate manometre. Manometrele vor fi de tip diafragma pentru uz in canalizare.

Aparatori

- Contractorul va include aparatori care vor acoperi complet componentele mobile ale instalatiei.

Placute de identificare stantate

- Fiecare pompa va fi prevazuta cu placute de identificare stantate astfel:

- Parametrii functionali: tipul pompei, diametrul rotorului, randament la functionare normala, limita de functionare normala, viteza, nr. de serie si nr. graficului pompei.

- Identificare: Corespunzator denumirii de pe panoul de control al pompei de ex. „Pompa nr. 1”. Caracterele nu vor avea o inaltime mai mica de 30 mm.

Pompe Centrifugale

Generalitati

- Aceste pompe vor fi concepute pentru a manipula fluidele de proces si pentru a functiona fara interventia operatorului lungi perioade de timp. Ele vor fi actionate de motoare electrice.

- Pompa si motorul vor fi monitorizate in permanenta. Componentele ce se uzeaza rapid in timpul functionarii normale vor putea fi inlocuite cu usurinta folosind componentele de schimb puse la dispozitie. Costurile reduse de intretinere, fiabilitatea si operarea in conditii de siguranta vor fi reprezenta criterii esentiale pentru selectia pompelor.

- Pompele vor fi oferite din echipamentele standard ale producatorului, si vor indeplini cerintele cantitative / operationale in domeniul de inalta eficienta al caracteristicilor pompei. Curba pompelor nu va prezenta caracteristici de supraincarcare (in absenta acordurilor contrare convenite cu Supervizorul).

- Pompa si motorul de actionare vor reprezenta utilaje separate, cu cuplaj deschis, cu cuplaje flexibile alcatuind o unitate integrala montata pe un soclu sau un cadru rigid, corespunzator. De asemenea in transmisie poate fi inclusa o volanta daca este necesar pentru evitarea suprasarcinii. Fiecare componenta va fi asamblata cu prezoane pentru a se facilita reasamblarea.

- Pompele vor functiona cu zgomot redus, fara vibratii si la viteze de rotatie ce nu vor depasi 1500 rpm.

- Toate componentele rotative vor fi echilibrate static in timpul fabricarii si dinamic dupa asamblare. Elementele rotative vor fi sustinute de rulmenti aprobati.

Carcasa elicoidala

- Carcasa pompei va fi fabricata din fonta cu granulatie fina conform SR EN 1561, fara pori sau alte imperfectiuni. Carcasele vor fi fabricate si testate la presiune in conformitate cu  SR EN ISO 9906.

- Carcasa va avea doua sectiuni, separate pentru a asigura accesul complet la rotor si la alte elemente rotative fara a umbla la racordurile conductelor.

- Sectiunile carcasei vor fi fixate cu suruburi si piulite din inox. Pentru a asigura realinierea corespunzatoare a sectiunilor vor fi prevazute de asemenea si stifturi de inox.

- Pentru a facilita demontarea sectiunilor carcasei, vor fi prevazute orificii filetate in flanse pentru a permite separarea imbinarii cu suruburi.

- Vor fi prevazute inele de uzura inlocuibile si bucse inter-etaj din bronz fara zinc, sau bronz LG4 conform  SR EN 1982 2008.

- Fiecare pompa va fi prevazuta cu un robinet de golire in partea inferioara a pompei si cu o supapa automata de eliberare a aerului in partea superioara a carcasei elicoidale. Linia de scurgere va fi racordata la sistemul de canalizare al statiei printr-un distribuitor. Conductele cu diametrul redus vor fi din otel moale.

Rotoare

- Rotoarele vor fi fabricate din bronz fara zinc, sau bronz LG4 conform  SR EN 1982 2008, cuplate la arbore prin caneluri si fixate in pozitie, intregul ansamblu fiind echilibrat atât static cât si dinamic. Suprafetele rotoarelor vor fi prelucrate corespunzator si netezite, fiecare pala fiind echilibrata static si dinamic pentru a se asigura operarea corespunzatoare.

- Diametrul rotorului va fi prelucrat astfel incât sa respecte cerintele operationale si sa atinga randamentul maxim.

Arbori si mansoane

- Arborii vor fi fabricati din otel moale, protejati cu mansoane de inox in locurile de trecere prin etansari ce pot genera uzura.

Rulmenti

- Rulmentii vor avea o durata de viata de calcul de 100.000 ore.

Presetupe

- Pompele cu carcasa dubla vor fi prevazute cu presetupe cu garnitura moale.

Cuplaj transmisie

- Intre pompa si motorul de actionare va fi prevazut un cuplaj flexibil, de dimensiuni corespunzatoare, cu bucse de cauciuc (cuplaj elastic cu bolturi si inele de cauciuc). Cuplajul va fi fixat de pompa si arborele motorului prin chei si caneluri

Motorul pompei

- Motorul pompei va fi dimensionat astfel incât sa permita instalarea unei volante pentru prevenirea suprasarcinilor.

Casete traductoare de temperatura

- Lagarele din sectiunea operationala si din sectiunea neoperationala a pompei vor fi prevazute cu casete pentru instalarea sondelor cu termometre.

Pompe centrifugale de suctiune, finale

Generalitati

- Pompele vor fi concepute pentru a manipula efluentul final si pentru a functiona fara interventia operatorului lungi perioade de timp. Ele vor fi actionate de motoare electrice.

- Pompa si motorul vor fi monitorizate in permanenta. Componentele ce se uzeaza rapid in timpul functionarii normale vor putea fi inlocuite cu usurinta. Costurile reduse de intretinere, fiabilitatea si operarea in conditii de siguranta vor fi reprezenta criterii esentiale pentru selectia pompelor.

- Pompele vor fi oferite din echipamentele standard ale producatorului, si vor indeplini cerintele cantitative / operationale in domeniul de inalta eficienta al caracteristicilor pompei. Curba pompelor nu va prezenta caracteristici de supraincarcare (in absenta acordurilor contrare convenite cu Supervizorul).

- Vor fi prevazute orificii filetate sau alte facilitati in carcasa principala si in rotor pentru introducerea suruburilor de separare sau pentru fixarea altor dispozitive in vederea demontarii pompei.

Carcasa pompei

- Carcasa pompei va fi fabricata din fonta cu granulatie fina conform EN 1561, clasa 14, fara pori sau alte imperfectiuni, adecvata pentru manipularea efluentului final.

Etansari mecanice

- Pompele vor fi prevazute cu etansari mecanice, atât suprafetele rotative cât si cele stationare fiind fabricate din tungsten-carbid sau alte material aprobate. Etansarile mecanice trebuie proiectate astfel incât rularea in gol pe perioade indelungate sa nu afecteze pompa sau etansarea mecanica.

Motorul pompei

- Viteza motorului nu va depasi 1500 rpm.

Pompe submersibile

Pompe submersibile pentru apa uzata

- Pompele submersibile vor fi fabricate din fonta cu grafit lamelar in conformitate cu SR EN 1561:1999.

- Motorul pompei va avea rulmentii tip bila cu ungere continua, etansi. Motorul pompei va putea functiona in mod continuu atât uscat partial sau complet imersat. Bobinajul va fi protejat contra arderii prin termostat sau termistor.

- Pompa va avea doua etansari mecanice. Ele vor functiona independent, una pentru etansarea motorului si una pentru etansarea fluidului pompat. Camera de ungere va functiona ca buffer intre etansari si lichid de racire pentru etansari. Unitatea va fi echipata cu un detector de pierderi in camera de ungere pentru detectarea avariilor in camera inferioara.

- Pompa va fi capabila sa suporte efectele pe termen scurt ale inversarii sensului de rotatie pâna la oprirea pompei.

- Pompele submersibile vor avea suporti si se vor cupla automat pe capatul conductei de refulare prin greutate proprie si vor avea ghidaje pentru coborâre. Racordul va permite ridicarea pompei de la partea superioara a constructiei fara a fi necesara demontarea dispozitivelor de fixare.

- Vor fi furnizate lanturile de ridicare din otel inoxidabil care vor fi permanent atasate pompelor. Capatul liber la lanturilor va fi prevazut cu cârlig fixat la partea superioara a constructiei. Vor fi furnizate certificatele de testare in sarcina.

- Acolo unde Contractorul va prevedea echipament de ridicare si  nu este spatiu pentru ridicarea directa a  pompei, se va prevedea si un sistem de parcare pentru asezarea pompei in timp ce cârligul lantului este repozitionat. Sistemul de asezare va fi dimensionat pentru incarcarea maxima care va fi aplicata.

- Lanturile de otel moale fixate la partea superioara a pompei se vor folosi pentru ridicarea si coborârea pompelor. Lanturile vor fi corespunzatoare utilizarii in contact prelungit cu apa uzata. Nu se vor folosi lanturi din otel galvanizat.

- Pompele si elementele de fixare, inclusiv lantul de ridicare, vor fi vopsite conform sectiunii “Protejarea  metalelor” a cestui document.

- Pompele si motoarele vor fi continuu etalonate. Toate componentele trebuie sa permita reconditionarea in timpul reviziilor capitale si toate componentele inlocuibile trebuie sa fie disponibile in timp util. Motorul si pompa vor forma o unitate completa, adecvata pentru operare in conditii de submersie.

- Carcasa statorica, corpul pompei, rotorul si racordul de evacuare vor fi fabricate din fonta. In locul fontei se poate utiliza si otelul inoxidabil . Arborele pompei va fi fabricat din otel inoxidabil.

- Rotorul va fi de tipul multi - paletat si impreuna cu carcasa pompei  vor conferi o eficienta minima de 50%, la capacitatea estimata. Proiectul basei pompelor va fi conform recomandarilor furnizorilor, cu scopul de a se obtine o eficienta ridicata pentru toate pompele.

- Pompele vor fi livrate impreuna cu toate dispozitivele de protectie, asa cum este recomandat de catre producator pentru o functionare sigura si indelungata.

- Pompele submersibile instalate se vor conecta in basa la instalatia fixa de refulare. Vor fi utilizate bare de ghidaj cu pereti grosi din otel inoxidabil (grosime minima 4mm), pentru coborârea si ridicarea pompelor. Atunci când pompa este coborâta, aceasta se va bloca automat la racordul de refulare.

- Va fi livrat cotul cu picior pentru sprijinirea pompelor. Lanturile fixate pe partea superioara a pompelor, vor fi utilizate pentru ridicarea si coborârea pompelor. Se va livra si instala si sistemul necesar de ridicare a pompelor. Motorul va fi cuplat direct la pompa si evaluat pentru functionare continua sub apa. Capatul de cablu trebuie sa fie impermeabil si inzestrat cu un manson si o variatie de intindere.

- Motoarele electrice, potrivite pentru functionare sub nivelul apei, clasa de protectie IP 68 (IEC 34.5/144), clasa de izolatie F (IEC 85), vor fi prevazute cu bobine pentru 3Ph, 400V, 50Hz.

Pompele submersibile de epuisment

- Pompe fixe

- Pompele vor fi submersibile, cu o capacitate de aproximativ 3 - 7,5 l/s, la o inaltime de pompare de 5.0- 10.0 mCA. Pompele si unitatile motorizate vor fi etalonate in mod continuu. Toate componentele vor avea capacitatea de a fi reconditionate in timpul reparatiei capitale; componentele ce se pot inlocui trebuie sa fie disponibile in timp util.

- Pompele de epuisment vor fi cu rotor centrifugal deschis, montate vertical si cuplate cu motoarele electrice complet submersibile. Pompele cu greutatea peste 50 kg vor fi ridicate si coborâte prin intermediul barelor de ghidaj si vor fi cuplate automat la conducta de refulare prin proprie greutate.

- Motorul si pompa vor forma o unitate complet integrata, adecvata pentru a opera in conditii de submersie.

- Carcasa statorica, corpul pompei, rotorul si racordul de evacuare vor fi fabricate din fonta. In locul fontei se poate utiliza si otelul inoxidabil. Arborele pompei va fi fabricat din otel inoxidabil.

- Unitatea de pompare si celelalte dispozitive de fixare vor fi vopsite conform sectiunii “Protejarea  metalelor” a cestui document.

- Pompa va fi echipata cu un sistem complet de control al nivelului, cu pornire si oprire automata a pompei.

- Conducta de refulare, cu acelasi diametru ca si racordul de refulare al pompei va fi din polietilena sau otel galvanizat protejata pe exterior cu doua straturi de bitum.

Pompe portabile

- Pompele de drenaj portabile vor fi prevazute cu furtunurile necesare, cablurile, starterele si frânghii de prindere necesare transportului catre si folosirii in orice locatie a lucrarilor.

- Pompele vor fi de tip submersibil adecvate operarii la tensiune de alimentare 400 V, trifazate, alimentare la 50 Hz.

- Fiecare pompa va putea fi folosita pentru namol si lichide cu continut de material granular si materii solide asa cum se gasesc in drenajul efectuat de pompa de epuisment, bazine si sarcinile generale de drenaj la nivelul locatiei.

- Pompa va fi de constructie solida cu rotor de tip deschis, din material cu rezistenta ridicata la abraziune fara caracteristici de supra-incarcare si estimata pentru o perioada prelungita de operare. Pompa va fi adecvata operarii in lichide care au fost expuse luminii directe a soarelui si estimata sa functioneze continuu atunci când este operata in orice punct al curbei caracteristice intre vana inchisa si presiune zero.

- Pompa de distributie va fi adecvata pentru conectarea furtunurilor flexibile folosind un cuplaj cu eliberare rapida.

- Furtunuri de evacuare de 15 m lungime si diametrul 100 mm din cauciuc cu intaritura din material textil sau frânghie vor fi furnizate pentru fiecare pompa mare (sau mica), fiecare lungime fiind prevazuta cu cuplaj metalic cu eliberare rapida care sa corespunda pompei.

- Pompele mari vor fi estimate cu un debit de 15 - 20 litri pe secunda la o inaltime de pompare de pâna la max. 20 mCA. Pompa permite trecerea materiilor solide cu diametrul de pâna la 75 mm.

- Pompele mici vor fi estimate sa livreze 3 – 7,5 litri pe secunda la o inaltime de pompare de pâna la max. 20 mCA. Pompa va permite trecerea materiilor solide cu diametrul de pâna la 18 mm.

- In scopul ridicarii pompei in interiorul si la exteriorului bazinelor, etc., vor fi asigurate cabluri din otel inoxidabil de 25 m lungime si diametrul 15 mm. Verigi din otel inoxidabil filetate cu diametrul minim 60 mm vor fi asigurate pentru a fixa cablul de punctul de ridicare a pompei.

- Controlul manual va fi asigurat numai pentru pompele portabile. Protectia motorului contra supraincalzirii prin intrerupator termic in bobine va fi inclusa in circuitul de control.

Pompe cu cavitati progresive

- Pompele cu cavitati progresive vor fi in concordanta cu standardele SR EN 1561 si SR EN 1092: 2008.

Sistemul de pompare va include un singur rotor elicoidal ce se roteste inauntrul statorului elastic dublu elicoidal.

Carcasa pompei va include componentele rotorului si statorului ce vor putea fi inlocuite. Carcasa pompei la aspiratie trebuie sa fie echipata cu un capac de inspectie. Suprafata interioara a capacului de inspectie trebuie sa aiba o forma adecvata prevenirii acumularii de solide ce ar putea cauza blocajul.

Carcasa de aspiratie si de refulare trebuie sa fie proiectata pentru a permite schimbarea sensului de rotatie a pompei.

Pe carcasa pompei trebuiesc prevazute puncte de drenare, aerisire. Fiecare punct de aerisire si de

drenare trebuie sa fie echipat cu un stut etans

Statorul va fi turnat din cauciuc elastic sintetic de inalta calitate legat de mantaua exterioara de otel pentru a asigura stabilitatea statorului. Totusi, pentru aplicatiile de capacitate mica/presiune scazuta, statorul liber format reprezinta o alternativa acceptabila. Atunci când Ofertantul ofera o asemenea alternativa, impreuna cu oferta depusa, vor fi oferite detalii.

In aplicatiile in care cauciucul sintetic va fi incompatibil cu mediul pompat, Antreprenorul va alege o alternativa adecvata si va mentiona alegerea sa in Oferta.

Rotoarele pompelor vor fi realizate din material rezistent la coroziune cu invelis dur sau otel de scule intarit, rezistent la abraziune. Ofertantul va selecta materialul adecvat pentru aplicatie si va oferi detalii complete, impreuna cu oferta depusa. Sistemul de transmisie va cuprinde fie un arbore flexibil, fie un arbore imbinat cu rotorul pompei si mecanismul de actionare. Arborele flexibil va fi realizat din otel cu rezistenta mare la tractiune cu acoperire impermeabila termoplastica pentru a asigura rezistenta la abraziune. Etansarea arborelui va fi mecanica, potrivita pentru conditii de functionare in mediu abraziv.

Mecanismul de actionare va fi cuplat direct si actionat de reductoare cu viteza fixa sau prevazute cu centura de ghidaj flexibila pentru sistemele cu viteza variabila.

Pentru cuplarea directa, sistemul de transmisie va cuprinde fie un arbore proiectat in acest scop, bine conectat la rotorul pompei si la arborele de actionare de admisie sau un arbore imbinat cu rotorul pompei si arborele de admisie printr-o imbinare articulata, lubrifiata si „etansata pe viata”. Accesul la ansamblul de actionare va fi posibil fara a fi necesar sa se dezasambleze carcasa pompei.

Dispozitivul de etansare al arborelui pompei va incorpora etansari mecanice.

Pompele si motoarele vor fi continuu etalonate. Toate componentele vor putea fi reconditionate in timpul reparatiei generale si toate componentele ce pot fi inlocuite vor fi disponibile cu usurinta. Pompele vor fi din gama standard si vor opera satisfacator in domeniul de functionare.

O mare importanta se va acorda duratei de functionare a ansamblului rotor/stator. Producatorul va fi consultat cu privire la vitezele acceptabile dintre rotor si stator luând in considerare fluidul pompat.

Statorul pompei trebuie sa fie echipat cu elemente de protectie pentru functionarea in gol.

O supapa de suprapresiune trebuie sa fie furnizata impreuna cu pompa. Supapa se va monta pe conducta de refulare a pompei. Supapa de siguranta trebuie sa fie pre-setata la presiunea necesara. Pompa trebuie sa fie, de asemenea echipata cu un comutator pentru a oferi protectia in caz de suprapresiune.

Daca mediul pompat contine solide abrazive, viteza maxima nominala va fi recalculata, iar presiunea pe fiecare etapa a pompei va fi limitata dupa cum urmeaza:

| Nivelul solidelor abrazive | Presiunea maxima pe fiecare etapa (bar) | % din viteza maxima |
| --- | --- | --- |
| Inexistent | 6 | 100 |
| Usor | 5 | 75 |
| Mediu | 4 | 50 |
| Ridicat | 3 | 25 |

Setul de pompare va fi montat pe o singura placa de fundatie rigida. Placa de fundatie va preveni distorsionarea in toate conditiile de operare si va include perforatii de armare pentru suruburile de fundatie. Spatierea intre centrele perforatiilor va asigura alinierea cu precizie a pompei.

Placa de baza va fi proiectata astfel incât sa previna incastrarea de pungi de aer in timpul cimentarii, iar apa si reziduurile sa nu se poata acumula atunci când unitatea va fi in functiune. Materialul din care va fi realizata carcasa pompei va fi adecvat conditiilor de mediu si manipularii fluidelor. Va fi capabil sa suporte presiunile care pot fi generate in conditiile normale de operare a pompei si incarcarile de soc care pot fi generate de solidele din debitul pompat.

Racordurile de aspiratie si refulare vor fi proiectate astfel incât sa poata fi reorientate in trepte de 90º.

Carcasa de admisie va fi prevazuta cu orificii de acces pentru a evita blocajele si a permite inspectarea componentelor mecanismului de actionare al rotorului.

Punctele de ridicare vor fi clar identificate pe echipament si vor fi astfel localizate incât ridicarea sa fie echilibrata, sigura.

Pompele trebuie sa fie echipate cu  urmatoarele fitinguri si armaturi :

- teava de scurgere pentru a permite drenajul .

- Manometru de presiune

- placuta gravata indicând materiale de rotor si stator, iesire la viteza normala si numarul de serie.

- Un stut de 25 mm conectat la aspiratie pentru spalare manuala a pompei.

- supapa de suprapresiune

- protectie pentru  functionare fara lubrifiant

- Contractorul va transmite detaliile cu privire la sistemul propus pentru aprobare de catre Consultantului Supervizare.

Pompe cu surub (elicoidale)

- Pompele elicoidale trebuie sa fie de tipul Arhimedian proiectate sa functioneze sub un anumit unghi.

Pompa cu surub trebuie sa aiba o viteza de rotatie nu mai mare decât cea data de ecuatia 50 = ND0.667 unde N este in rpm si D este diametrul exterior al surubului in metri.

Surubul (melcul) si lagarele de sustinere trebuie sa fie proiectate astfel incât dilatarea termica, cauzata de schimbarile de temperatura datorate incalzirii de la lumina directa a soarelui, sa nu afecteze rotatia libera a surubului si nici sa nu aduca sarcini excesive pe reductor si motor. Intregul ansamblu va fi echilibrat static si dinamic, dupa instalare.

Pompa trebuie sa fie adecvata pentru functionarea automata, si sa functioneze pe perioade lungi de serviciu fara a fi nevoie de intretinere. Echipamentul va fi construit pentru a porni automat in toate conditiile de operare, inclusiv in perioadele de inactivitate.

Surubul (melcul) consta dintr-un cilindru central si din 1 pâna la 3 spirale sudate, proiectate special in asa fel incât sa limiteze sageata maxima. Capetele sunt inchise cu doua flanse.

Modificarile bruste ale sectiunii transversale ale partilor structurale trebuie evitate.

Tubul centrul va fi fabricat din otel inoxidabil, minim X5CrNi-18-10, sau superior in functie de fluidul vehiculat. Sudurile longitudinale si circumferentiare se vor executa pe axul surubului. Spiralele se ataseaza prin sudura continua de relief, suduri intrerupte la punctele in care se intersecteaza cu cele de pe axul surubului. Ansamblul trebuie sa fie echilibrat static dupa fabricare.

Furnizarea echipamentului va include urechile de ridicare necesare instalarii.

Lagarul superior consta dintr-un rulment sferic axial cu role montat intr-o carcasa de perete potrivita pentru transmiterea sarcinilor axiale si radiale la structura. Acesta trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv de etansare pentru a preveni patrunderea de praf, nisip sau a altor materii straine. Carcasa suportului trebuie sa fie reglabila si va include sisteme de fixare corespunzatoare. In cazul schimbarii suportului surubul trebuie sa ramâna pe pozitie. Lubrifierea trebuie sa fie facuta prin distribuitoare automate de lubrifiant.

Lagarul inferior va fi de tipul cu bile sau cu role cilindrice proiectat pentru a primi sarcini radiale, inclusiv de plutire si miscarea axiala. Acesta trebuie sa fie echipat cu etansare dubla pentru a preveni patrunderea lichidului pompat, a prafului, nisipului sau a altor materii straine. Pivotarea in plan vertical si axial, trebuie sa fie conceputa pentru a facilita demontarea si inlocuirea pentru mentenanta fara a afecta rotorul pompei. Rulmentii vor fi capsulati, fara a necesita ungere si intretinere periodica, cu durata de viata de minim 5 ani.

Conectarea flansei superioare a melcului cu axul de iesire a reductorului se va realiza cu ajutorul unui cuplaj elastic care va prelua abaterile de la coaxialitate si paralelism la montaj.

Intregul ansamblu va fi fabricat din materiale rezistente la coroziune si abraziune.

- Contractorul va furniza detalii complete cu dimensiunile motorului, reductorului si a lagarelor de fixare. Instalarea va fi efectuata sub supravegherea furnizorului pompei, care va furniza detalii complete cu privire la cantitatea, specificatiile materialelor necesare cât si valorile maxime ale tolerantelor de montaj.

- Pompele vor fi dotate cu reductor mecanic (factor de serviciu minim 1,5) si convertizor de frecventa sau asa cum este specificat in documentatie.

Pompele vor fi prevazute cu aparatori de stropi (sau vor fi acoperite).

Pompe dozatoare

- Pompele pentru dozarea chimicalelor for fi tip piston, diafragma cu piston sau cu diafragma mecanica. Pompa proiectata va incorpora sistemul de pulsatii. Viteza maxima a pulsatiilor nu va depasi 100 pulsatii/minut.

Sistemul de reglare a pulsatiilor va fi manual sau controlat electric sau pneumatic, cu reglarea intervalului de pulsatii intre zero si maxim. Când este necesara o dozare proportionala cu debitul, variatia dozarii se va obtine prin variatia turatiei motorului si nu prin intervalul dintre pulsatii.

Se va monta un indicator de masura interval intre pulsatii si un control digital de pulsatii.

Fitingurile pompelor si auxiliarele

- Racordurile manometrelor

- Fiecare pompa trebuie sa fie prevazuta cu alimentare si cu racord pentru manometrul de pe aspiratie, atunci când acestea sunt montate in pozitie verticala. Fiecare racord trebuie sa fie prevazut cu câte un robinet de izolare..

Manometre

- Câte un indicator de presiune trebuie sa fie furnizat si instalat la racordurile de pe aspiratie si de pe refulare. In cazul apelor uzate se vor folosi manometre cu diafragma.

Protectie

- Contractantul trebuie sa includa protectie pentru partile mobile ale utilajelor.

Numere si etichete gravate

Fiecare pompa trebuie sa fie prevazuta cu placa indicatoare gravata, dupa cum urmeaza:

- placa pompa in functiune: tipul pompei, diametrul rotorului, debit la functionare normala, inaltime la functionare normala, viteza, numarul de serie si numarul curbei .

de identificare: Corespunde cu panoul de control al pompei de exemplu, denumirea "Pompa nr 1" .Caracterele nu trebuie sa fie mai mici de 30 mm inaltime.

Ventilatie si aer conditionat

Sistem de ventilatie cu ventilatoare

- Performanta ventilatoarelor trebuie determinata de catre furnizor va fi in concordanta cu SR EN ISO 5801- 2009.

- Ventilatoarele vor fi de tip axial sau centrifugal, asa cum se specifica, prevazute cu  amortizoare pentru contracurent. Ventilatoarele vor fi fie constructii neferoase ori vor avea toate suprafetele feroase protejate printr-un sistem potrivit de acoperire cu rasina epoxidica. Toate suprafetele exterioare vor fi foarte rezistente la deteriorarea provocata de lumina ultravioleta.

- Ventilatoarele si motoarele vor fi echilibrate static si dinamic si astfel proiectate ca prima viteza critica sa nu fie mai mica decât 25% peste viteza de functionare.

- Constructia tuturor unitatilor ventilatoarelor va furniza accesul cu usurinta la motor, elice si toti rulmentii pentru inspectare si intretinere. Numai daca nu se precizeaza altfel, ventilatoarele vor functiona cu motoare electrice cuplate direct la arborele cardanic pe care este montata elicea, si prevazut cu o aparatoare impotriva  intemperiilor.

- Toti rulmentii vor fi de tip rotativ sau lagar axial cu bile, gresati si etanseizati pentru toata durata lor de functionare, numai daca nu se precizeaza altfel. Rulmentii vor fi potriviti pentru o durata de viata potrivit ISO. B10 de 50.000 ore.

- Toate motoarele ventilatoarelor vor fi protejate impotriva condensului prin folosirea de radiatoare integrale sau incalzite de injectarea de joasa tensiune. Sistemul de injectare va fi aprobat de Consultantul Supervizare.

- Motoarele ventilatoarelor de evacuare prevazute pentru incaperile statiei vor fi potrivite pentru functionare la o temperatura a aerului ambiental de 70º C.

- Fantele tuburilor de aspiratie a aerului vor fi in general proiectate in acord cu cerintele urmatoare:

- Marimea tuburilor va fi astfel incât viteza de suprafata nu depaseste 0,5 metri pe secunda si la aceasta viteza fantele vor fi capabile sa indeparteze cel putin 85% din materiile solide suflate si amestecul de praf din curentul de intrare al aerului. Materiile solide colectate de fante vor fi deversate continuu datorita gravitatiei in exteriorul cladirii.

- Pe partea de aval a fantelor, se va fixa un cadru complet de aluminiu, prevazut cu balamale, cu un gratar cu sârma groasa din otel inoxidabil cu deschideri de 12 mm, pentru a preveni intrarea pasarilor, daunatorilor etc.

- Toate grilajele si gurile de ventilatie vor fi din aluminiu anodizat.

- Tipul si locatia grilajelor si gurilor de ventilatie vor fi selectate pentru a asigura buna distributie a aerului.

- Amortizoarele cu care sunt prevazute toate gurile de ventilatie vor fi etanse când sunt in pozitia inchisa.

- Tuburile pentru ventilatie vor fi fabricate din otel inoxidabil de nivelul de calitate 1.4401, SR EN 1092, PAFSIN, PP sau PEID.

- Tuburile vor fi proiectate pentru viteza standard ridicata, fara sa tina cont de viteza reala.

- Se vor asigura racorduri flexibile intre tuburi si utilajul rotativ si se va avea in vedere dilatarea termica.

- Viteza aerului va fi mai mica de 6 m/s.

- Suruburile si piulitele fundatiei si flanselor, placile de sustinere a flanselor si suportii de otel vor fi conform capitolului „ Suruburi, piulite, saibe, nituri si elemente de asamblare” al acestui document.

- Se vor asigura imbinari anti-vibratie prin racorduri flexibile ale flanselor intre tuburi si utilajul rotativ. Se vor asigura suporti catre tuburi la racordurile flexibile iar distanta suportilor va fi potrivita cerintelor producatorului dar nu va fi mai mare de 2m pe verticala si la nivelul orizontal al tuburilor.

- Tuburile vor fi potrivite pentru nivelul temperaturii de lucru variind intre -15 – 70ºC si vor fi proiectate adecvat pentru a se asigura protectia impotriva deteriorarii provocate de lumina cu ultra-violete.

Sistem de ventilatie cu aer conditionat

- In cazul in care se specifica, unitatile aparatelor de aer conditionat montate pe acoperis trebuie termostatic controlate din camerele respective de MCC. Sistemul trebuie sa se ocupe in principal de aer recirculat cu o cantitate controlata de aer proaspat introdus in unitate. Turul si returul conductelor de distributie aer precum si difuzoarele de aer vor trebui montate pe tavane suspendate.

- Alimentarea cu aer a utilajului trebuie sa includa  un sifon cu nisip pentru admisia aerului proaspat pe canalul de ventilatie, panou pentru insecte, prefiltru, filtru sac, baterie electrica pentru incalzirea aerului, ventilator si sistem de distributie.

- Toate elementele de instalatii si echipamente pentru serviciile constructiei trebuie proiectate sa functioneze fara probleme pâna la un ambient maxim de 52ºC temperatura indicata de termometru cu rezervor uscat si un ambient minim de 1oC temperatura indicata de termometru cu rezervor uscat cu imprejurare de umiditate relativa de 100 %.

- Sistemul de aer conditionat trebuie sa fie capabil sa mentina conditiile interne din cladirile respective intre valori:

- 22 +/- 2º C  cu termometru cu rezervor uscat

- 40 - 55 % umiditate relativa

Aparatul de aer conditionat trebuie setat sa introduca o cantitate de aer proaspat echivalenta cu 10 % din volumul total de aer manipulat  cu minim 6  schimburi de aer pe ora. Sistemul trebuie sa mentina o presiune interna pozitiva de 6mm coloana de apa. Grilele trebuie aranjate astfel incât o rezerva uniforma de aer este mentinuta in componentele sistemului de aer conditionat. Turul si returul sistemului de distributie aer  trebuie sa fie in concordanta cu  DW/144 si toate testele pentru aplicarea DW 143 si ghidurile CIBSE.

Contractorul va fi raspunzator cu remedierea constructiilor in zonele in care au fost practicate deschideri in vederea realizarii instalatiilor de ventilatii.

Refrigerantul folosit la utilajul de aer conditionat trebuie sa fie Freon Grade R22.

Apa condensata va fi colectata prin conducte de la unitatile de aer conditionat la puncte de drenaj aprobate. Descarcarea de condens pe jos nu trebuie permisa.

Conductele exterioare trebuie protejate cu protectie de aluminiu.

Conexiunile finale la difuzor trebuie sa fie din conducte flexibile cu lungime maxima de 1 m.

Amortizoarele pentru controlul zgomotului trebuie prevazute in locatii accesibile usor, la toate bifurcatiile si acolo unde este necesar pentru ajustarea curentului in vederea atingerii unei distributii satisfacatoare.

Canalele de acces trebuie sa fie de minim 450 x 300mm.

Umezitoarele de incendiu vor fi aprovizionate pentru 2 ore conform BS 476:1989+A1:2009.

Grilajele de extractie si difuzoarele trebuie sa fie anodizate cu aluminiu pentru a corespunde cu evacuarea existenta.

Când este ceruta izolatia din fibra de sticla, aceasta trebuie sa aiba o grosime minima de 50 de mm securizate la conducte cu cui din metal necoroziv.

Când in unitatile de aer conditionat sunt incorporate piese din cupru, acestea trebuie acoperite cu ACAD/HERESITE pentru protectie anticoroziva.

Canale colectoare de ventilatie

- Contractorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor facilitatilor necesare pentru drenarea in siguranta a tuturor materiilor care ies din toate canalele colectoare si din canale de ventilatie.

- Toate canalele de ventilatie si canalele colectoare vor fi aranjate sa aiba o ridicare sau cadere continua asa cum se cuvine, pâna la punctul de evacuare a materiei care se deverseaza.

- Unde este practicabil, canalele de ventilatie se vor termina la 2000mm deasupra nivelului acoperisului sau dupa cum este aprobat de Consultantul Supervizare.

Balustrade, pasarele, pardoseli si scari

Generalitati

- Contractorul va furniza si va monta toate confectiile metalice necesare, inclusiv platforme, scari, trepte de acces balustrade, gratare de tabla sau cu plasa, rame si ingradiri de acces.

- Sunt cerinte obligatorii si se vor prevedea toate scarile,balustradele, pasarelele, platformele necesare pentru functionarea normala, acces si intretinere.

- Toate structurile metalice vor fi executate din otel moale sau aluminiu si vor fi galvanizate la cald atât in interior cât si in exterior, sau anodizate, dupa cum este cazul, in conformitate cu SR ISO 1460 si SR EN ISO 1461, daca nu se specifica contrar .

- Procedura de galvanizare nu va fi aplicata in santier ci doar in atelierele specializate in bai de galvanizare, inclusiv remedierile dupa sudare sau alte operatiuni.

- Lucrarile din otel scufundate sau partial scufundate ori lucrarile de otel supuse pulverizarii cu apa sau localizate in atmosfera agresiva, de ex. in cladirile pentru gratare, in diferite cladiri de procesare a namolului etc. vor fi realizate din otel inoxidabil având nivel minim de calitate .

- Contractorul va prevedea si monta toate platformele, galeriile si scarile necesare accesului la echipamente pentru operare si intretinere.

- Contractorul va inainta Consultantului Supervizare spre aprobare desenele de executie pentru toate structurile metalice prefabricate, inclusiv pasarele, scari exterioare, gratare pentru pardoseli, mana curenta, casele scarii, structuri portante metalice si altele asemenea, inainte de fabricarea acestora.

- Otelul va fi conform SR EN 10025.

- Pasarelele, scarile si platformele vor fi conform SR EN ISO 14122. Incarcarea pe platforme va fi conform Tabelului  din SR EN ISO 14122  dar nu mai mica decât 5.0 kN/m2.

- Proiectul nu va ingradi accesul pentru ridicarea si extragerea echipamentelor pentru verificare, intretinere si indepartarea pieselor componente.

- Se va prevedea câte o pasarela fixa pentru acces la orice suprafata de lucru inalta, atunci când:

- se foloseste frecvent cel putin o data pe saptamâna – sau –

- materialele si sculele sunt carate pentru Operare si intretinere – sau –

- daca este pericol de expunere la chimicale sau materiale periculoase de pe suprafata situata la inaltime – sau –

- activitatea necesita accesul doua sau mai multe persoane simultan – sau –

- când este prevazut un anumit traseu de evacuare de urgenta de pe o pasarela/ platforma de lucru mobila inalta.

Se va prevedea un punct secundar de iesire (care poate fi o scara fixa sau trepte fixe) de pe o suprafata de lucru la inaltime daca:

- locatia este la mai mult de 3 m de la podea, de la teren si are > 20 m2 suprafata – sau daca -

- este pericol de expunere la chimicale sau materiale periculoase ce poate bloca accesul catre o iesire.

Punctul secundar de iesire nu va fi situat la mai mult de 25 m pe orizontala de aria de lucru a personalului de operare si intretinere si va fi pozitionat catre un traseu alternativ de acces intr-o locatie sigura.

Zonele inchise ale platformelor de la inaltime nu vor avea mai mult de 7.5 m lungime.

Spatiul minim deasupra platformelor, pasarelelor va fi de 2.10 m.

Balustrade

- Balustradele si mâna curenta vor fi realizate dintr-o sectiune tubulara fabricate din material in conformitate cu  prevederile relevante ale standardului corespunzator dupa cum urmeaza.

| Material | Mâna curenta |  | Stâlpi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solid | Tubular | Solid | Tubular |
| Otel moale | - | ISO 65 | - | ISO 65 |
| Otel Inoxidabil | - | - | - | - |
| Aluminiu | SR EN 755 | SR EN 515, 573-3, 754 | SR EN 1676 | SR EN 515, 573 -3, 754 |

Balustradele vor include placute de baza, cu inaltimea de100 mm pe o grosime de 3 mm, localizate la 10 mm deasupra nivelului platformei si fixate de stâlpi.

Inaltimea balustradei va fi masurata vertical de la nivelul podelei finisate la cel al liniei centrale a balustradei.

Balustradele orizontale vor avea o inaltime de 1100 mm, cu o traversa intermediara la o inaltime de 550 mm. Montantii vor avea 38 mm diametru, fixati la 1800 mm interax in structuri metalice sau la 1500 mm in beton. Toate componentele vor fi galvanizate la cald.

Balustradele si piesele de fixare vor fi proiectate sa suporte o forta orizontala la nivelul balustradei de 740 N/m in lungime. Deviatia traverselor nu va depasi 0.8 % din distanta intre stâlpi, iar deviatia stâlpilor nu va depasi 0.8 % din inaltimea lor. Balustradele in panta vor fi asemanatoare celor orizontale, dar cu partea de sus la 900 mm vertical deasupra liniei inclinarii longitudinale si cu stâlpi verticali si spatiati la cel mult 1500 mm, masurati paralel cu linia inclinatiei longitudinale. Toate flansele de montaj vor fi bine construite, cu flansele orizontale gaurite pentru cel putin trei suruburi, dintre care doua dintre ele situate paralel si pe partea cu pasarela a liniei balustradei si doua flanse verticale gaurite pentru cel putin doua suruburi, liniile ce trec printre suruburi fiind verticale. Fitingurile vor fi insurubate sau fixate cu suruburi autofiletante. Stâlpii de sustinere vor fi amplasati la cel mult 1500 mm. Atunci când sunt livrate pe sectiuni, balustradele vor fi imbinate cu fitinguri realizate in acest scop, fixate cu suruburi sau suruburi autofiletante.

Toate treptele, scarile si alte goluri vor fi imprejmuite pe 3 laturi de balustrade ce se conformeaza cerintelor de mai sus. Accesul la scari sau goluri va fi imprejmuit de 2 lanturi de siguranta de otel galvanizat, cu prindere fixa la un capat si detasabil la celalalt capat.

Daca nu se specifica contrar, Contractorul se va asigura ca toate balustradele vor avea acelasi aspect si executie similara.

Desenele de executie pentru balustrade vor fi inaintate de catre Contractor pentru a fi aprobate de catre Consultantul Supervizare

Scari fixe si pasarele

- Scarile vor fi detaliate, fabricate si montate la dimensiunile din desene, conform BS 449 pentru a suporta o incarcare de 400 kg/m2. Suprafata va fi tip gratar, fixata de montanti, nu direct in beton.

- Casele scarilor vor executate la dimensiunile si in pozitia corecta indicata de Consultantul Supervizare. Acestea vor fi din otel galvanizat la cald sau aluminiu anodizat dupa executie si vor contine montanti de sustinere a suprafetei treptelor si vor fi completate cu balustrade si mâna curenta.

- Pasarelele vor avea cel putin latimea specificata in SR-EN 14122. Gratarul suprafetei va respecta prevederile BS 4592. Se vor prevedea pe pasarele placute de asigurare a piciorului nu mai mici de 150mm inaltime. Panourile de gratar vor fi dimensionate sa nu cântareasca mai mult de 25 kg daca sunt ridicate de o persoana, sau, daca este loc suficient in jurul panoului (asa cum se defineste in Regulamentul de operatii executate manual, 1992), 35 kg daca sunt ridicate de 2 persoane.

- Inclinarea podestului de scara va fi intre 30º si 42º, cu contratreapta >250mm si podeste la nu mai mult de 16 trepte in oricare sens.

- Scarile exterioare vor avea platforme tip gratar.

- Se va utiliza otel moale standard galvanizat la cald conform EN ISO 1460 sau aliaje de aluminiu pentru constructii navale.

- Se vor prevedea posibilitatea fixarii conductorilor de legaturi de echipotentializare cu toate cârligele sudate si gaurile executate inainte de galvanizare.

- Vopseaua va fi anti-alunecare, iar elemente de drenare vor fi fixate de structura suport

Scari mobile

- Toate scarile pentru acces permanent la depozite, turnuri, recipiente si alte constructii inalte vor respecta prevederile SR-EN ISO 14122. cu exceptia faptului ca platformele si podestele nu vor fi la mai mult de 6 m distanta.

- Toate scarile vor fi prevazute cu cos care vor fi construite din trei benzi verticale plate sprijinite de inele metalice plate, cu diametrul de 750 mm. Inelele vor fi situate la aproximativ 700 mm, iar primul se va situa la 2400 mm deasupra solului sau nivelului platformei.

- Pentru cresterea sigurantei si usurinta in exploatare, scarile se recomanda a fi inclinate in loc de verticale, acolo unde este posibil.

- Daca este necesar accesul la un interval de maxim 3 luni, vor fi prevazute console sau bolturi de legatura pentru a folosi scari portabile pâna la maxim 6m.

- Scarile nu vor fi folosite ca principala iesire de siguranta.

- Acolo unde inaltimea depaseste 6000 mm va fi prevazuta o platforma intermediara.

- Treptele vor avea 25 mm diametru otel plin la 300 mm interax, sprijinite la fiecare capat si nituite in gauri infundate. Treptele vor fi situate la cel putin 225 mm de perete.

- Scarile vor fi fabricate din otel moale galvanizat la cald dupa fabricatie. Grinzile longitudinale vor avea sectiunea plata, cu cel putin dimensiunea de 65 mm x 13 mm, spatiate la 380 mm distanta si vor fi prevazute cu flanse si gaurite la ambele capete. Grinzile longitudinale vor fi distantate spre vârf, unde se vor situa la cel putin 600 mm distanta. Scarile cu o lungime de peste 3000 mm vor avea suporturi intermediare la cel mult 2500 mm.  In caz ca se va folosi otel inox, se va alege otel inox austenitic.

Pardoseala de tip retea deschisa si tabla striata

- Pardoselile si gratarele din plasa de sârma se vor conforma prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare, cu exceptia cazului in care se dispune altfel prin cele ce urmeaza. Asemenea pardoseli si gratare vor fi realizate din plasa rectangulara, anti-alunecare, din otel moale si galvanizat prin scufundare la cald dupa fabricatie, la locul de montaj.

- Pardoselile vor fi prevazute cu deschidere intre stâlpii de sustinere. Acolo unde este necesar, vor fi prevazuti si fixati stâlpi de sustinere intermediari.

- Vor fi prevazute placute de fixare in jurul decuparilor, cu exceptia cazului in care se dispune contrar de catre Supervizor.

- Atât barele portante, cât si traversele din panourile de plansee rectangulare vor fi localizate simetric in jurul liniilor centrale ale panourilor in ambele directii, astfel incât atunci când panourile sunt fixate pe suprafete extinse, pe lungimi mari, barele panourilor sa fie dispuse in linie.

- Pardoselile din tabla striata vor fi anti-alunecare, cu o grosime de cel putin 6 mm, masurata fara a include modelul in relief. Pardoselile vor fi strânse de cadru cu un set de suruburi inecate din otel inoxidabil.

- Toate pardoselile vor fi proiectate sa suporte o sarcina de 400 kg/m2, deviatia nu va depasi 0.2 % din deschidere si vor fi ingradite la marginile pietonale. Toate pardoselile vor fi detasabile si pozitionate la acelasi nivel in cadre din materiale similare. Acolo unde cadrele vor fi fixate peste suprafete deschise, aceste cadre vor fi prevazute cu console pentru incastrare.

- Pardoselile vor fi furnizate având dimensiuni adecvate pentru ridicarea si inlocuirea de catre o persoana si cu decupajele corespunzatoare pentru a permite indepartarea lor fara a deranja sau a demonta axele, consolele de reazem, cablurile sau conductele. De asemenea, vor fi prevazute si fixate cu suruburi incastrate adecvate si elemente portante intermediare, pentru a se conferi rigiditatea necesara marginilor sectiunilor individuale de plansee care sunt montate peste deschideri si rigole mai largi. Elementele portante vor fi de asemenea detasabile pentru a permite accesul liber la deschideri sau rigole. Costul acestor elemente portante si de fixare va fi inclus obligatoriu in tarifele si preturile din Contract.

- Pentru fiecare locatie vor fi furnizate pene de fixare ridicatoare.

Sudura

Generalitati

- Toate lucrarile de sudare se vor aplica in cele mai convenabile conditii de munca, utilizând echipament eficient, modern si cele mai recente tehnologii de sudura. Toate lucrarile de sudura vor fi efectuate de sudori calificati si experimentati in tipul special cerut de sudura. Sudorii vor fi testati potrivit SR EN 287 SR EN ISO 9606 sau alt standard echivalent. Va fi responsabilitatea Contractorului sa asigure ca toti operatorii sudori sunt calificati corespunzator si competenti sa indeplineasca toate lucrarile de sudura cerute pe teren.

- Toate racordarile vor avea marginile placilor pregatite corespunzator profilului cuvenit pentru sudura. Piesele vor fi apoi asamblate si verificate corespunzator inainte de procedeele de sudura. Sudura si procedura de fabricatie vor fi astfel incât tensiunile reziduale sa fie minime, iar distorsiunile sa fie evitate. Se va acorda o atentie speciala pentru a se asigura ca nu apare distorsiune dupa prelucrare care sa afecteze alinierea si operarea piesei in cauza.

- Fiecare unitate va fi executata si sudata complet inainte de prelucrarea finala sau alta lucrare de instalare sa fie dusa la indeplinire. Toate sudurile vor fi continue.

- Contractorul va asigura inregistrarea datelor procedurilor de sudare si calificare a performantelor sudorilor pentru revizuire de catre Supervizor.

- Metoda si procedura adoptate pentru sudura in ateliere si la locatie vor fi aprobate de Supervizor inainte sa inceapa productia.

Standarde

- Structurile sudate se vor supune reglementarilor stabilite in Documentul XV-50-56E  al Institutului International de Sudura sau similar.

In plus, pentru sudura conductelor de otel carbon se vor aplica codurile ANSI  B 31.1 si API Std 5L sau similar, iar pentru conductele de otel inoxidabil se vor aplica Practicile recomandate AWS D10.4-79 sau similare.

Sudarea otelului carbon

- Sudarea manuala, sudarea cu arc electric protejat, cu arc electric acoperit, sudarea cu arc electric in mediu de gaz protector, sudarea cu arc sub flux, sudare cu arc cu electrod de Wolfram si alte procedee si metode de sudare aplicabile, pot fi folosite in constructia si fabricatia echipamentului de otel carbon sudat. Se va folosi pe cât posibil prefabricarea in atelier.

Sudarea otelului inoxidabil

- Metoda de sudare care va fi folosita va fi metoda sudarii cu arc cu electrod de wolfram in mediu de gaz inert (TIG) sau metoda sudarii cu arc electric in mediu de gaz inert (MIG) atât pentru atelierele de sudura cât si sudura la locatie. Pentru atelierul de sudura este viabila si metoda arcului electric cu plasma. Indiferent de metoda care se va alege suprafata interioara a sudurilor se va proteja cu gaz inert curat.

Cu scopul de a se asigura imbinari de inalta calitate, conductele si alte echipamente de otel inoxidabil se vor prefabrica pe cât posibil in atelier.

Performanta

Lucrarea se va executa potrivit Standardelor si Practicilor la care se face referire anterior. In plus, pentru sudarea otelului inoxidabil se vor adnota urmatoarele:

- In timpul lucrarilor de executie se permite doar sudarea cap la cap pentru asamblarea conductelor

- Unde se foloseste sudura cap la cap, patrunderea se va completa, daca este necesar cu sudura interna continua

- Nu se vor folosi inelele interioare

- Nu se va accepta nici un defect de suprafata care ar reduce rezistenta la coroziune sau decolorarea suprafetei.

- Dupa sudare, acestea vor fi cu atentie pilite si decapate

- Sudurile trebuie sa fie spalate temeinic cu apa curata dupa pilire si decapare

Nu se va permite folosirea nisipul de sablare pentru otel inoxidabil

Galvanizarea

- Galvanizarea prin cufundare la cald a pieselor de otel sau fier forjat se va face conform SR-EN 10684.

- Se va acorda atentie componentelor, conform SR-EN ISO 14713. Toate defectiunile de suprafata, inclusiv fisuri, exfolieri, suprapuneri si indoituri vor fi indepartate, conform EN 10025-1. Toate perforatiile, taieturile, sudurile, elementele turnate, componentele si subansamblele trebuie sa fie complete inainte ca structurile sa fie galvanizate. Procedura de galvanizare nu va fi aplicata in santier ci doar in atelierele specializate in bai de galvanizare, inclusiv remedierile dupa sudare sau alte operatiuni.

- Suprafetele structurilor metalice ce vor fi galvanizate vor fi curatate de urme de sudura, vopsea, uleiuri, grasimi sau alte impuritati. Piesele vor fi decapate cu acid sulfuric diluat urmata de clatire cu apa si decapare cu acid fosforic. Acestea vor fi spalate si cufundate in zinc topit si periate, astfel incât intreaga suprafata metalica sa fie uniform acoperita si greutatea suplimentara dupa cufundare sa nu fie mai mica de 610g/m2 de suprafata galvanizata, cu exceptia tuburilor conform  SR-EN 10255 când nu va fi mai mica de 460g/m2.

- La extragerea din baia de galvanizare, stratul de acoperire rezultat trebuie sa fie neted, continuu si fara imperfectiuni cum ar fi zone negalvanizate, bulgari, basici si urme de flux, cenusa sau zgura. Marginile trebuie sa fie curate iar suprafetele lucioase.

- Suruburile, saibele si piulitele vor fi galvanizate la cald si dupa aceea centrifugate conform SR-EN 10684  Piulitele vor fi  filetate cu pâna la 0.4mm mai mult inainte de galvanizare si filetele unse pentru a permite infiletarea manuala pe surub pe toata adâncimea piulitei.

- In timpul transportului si punerii in opera se vor folosi legaturi de nylon. Piesele galvanizate vor fi stivuite pe santier in asa fel incât sa fie evitata umezeala.

- Piesele galvanizate care sunt in contact cu solutii sau atmosfere agresive se vor proteja suplimentar prin vopsire conform punctului “Finisaje pentru protectia metalelor” a acestei sectiuni.

Stingatoare portabile

Descriere

- Toate aparatele trebuie sa fie adecvate pentru operarea de catre o singura persoana si trebuie sa fie usor de reincarcat. Descarcarea trebuie sa fie non-coroziva si fara expunere la produse chimice predispuse la degajarea gazelor toxice atunci când sunt  incalzite.

- Stingatoarele trebuie sa fie cu dioxid de carbon sau cu pulbere si vor fi procurate in conformitate cu cerintele .

- Stingatoarele cu pulbere acopera toata gama de clase de incendii: A (materiale solide), B(materiale lichide), C (gaze), D (metale)si E (instalatii electrice). Acestea sunt presurizate permanent, agentul propulsor utilizat este azotul care prezinta stabilitate la variatiile de temperatura si este ecologic.

- Stingatoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate la stingerea incendiilor din clasele B, C si E si au o dubla actionare asupra focarului: inlocuirea oxigenului atmosferic si racirea focarului prin evacuarea agentului de stingere sub forma de zapada carbonica.

- Instructiunile de functionare trebuie sa fie clar imprimate pe fiecare unitate (sau adiacente fiecarei unitati) in limba româna.

- O eticheta pentru testele de incercare trebuie sa fie furnizata pentru fiecare stingator

Tamburul furtunului de incendiu

- Tamburul furtunului de incendiu va fi procurat in conformitate cu cerintele autoritatilor relevante. Furtunul de evacuare va fi executat din cauciuc cu insertie dubla de metal iar duza de evacuare de inalta performanta va fi realizata dintr-un plastic izolator special impotriva racirii mâinii.

GENERATOR DE REZERVA

Generalitati

- Contractorul va furniza un generator actionat de un motor diesel. Motorul si generatorul vor putea opera la sarcina maxima si la temperatura maxima specifice locatiei.

Grupul generator impreuna cu sistemele auxiliare vor fi instalate in cladirea generatorului de rezerva.

Grupul va fi proiectat, produs, testat si certificat in conformitate cu legislatia relevanta româna si cu standardele EN sau ISO.

Dispunere generala

- Motorul, radiatorul si generatorul vor fi instalate pe un cadru comun, pe suporti anti-vibratie..

Nivel de zgomot

- Nivelul de zgomot masurat la 2 metri in orice directie in exteriorul cladirii la 1 metru deasupra solului nu va depasi 80 dBA atunci când motorul functioneaza la sarcina maxima. Contractorul va desfasura un test in locatie pentru a demonstra conformitatea cu aceasta cerinta.

Comenzile generatorului

- Comenzile grupului generator vor fin instalate pe un panou de control. Panoul va fi instalat pe un set de suporti anti-vibratie.

Panoul va fi prevazut cu urmatoarele comenzi si dispozitive de masura :

Grupul generator va avea trei moduri de control.

Automat – in modul automat generatorul va porni automat atunci când se detecteaza o intrerupere in disjunctorul de alimentare a retelei Centrului de Comanda al Motorului.

Daca intreruperea din retea dureaza mai mult de 5 secunde disjunctorul de alimentare a retelei Centrului de Comanda al Motorului se va activa si va transmite un semnal catre sistemul generatorului de rezerva. Generatorul va porni iar când tensiunea de iesire s-a stabilizat se va inchide disjunctorul de alimentare al generatorului de rezerva de pe panoul Centrului de Comanda al Motorului.

Generatorul va continua sa alimenteze Centrul de Comanda al Motorului pâna când alimentarea din sursa principala este reluata si ramâne stabila timp de 30 de secunde. Dupa acest interval disjunctorul de alimentare al generatorului de rezerva de pe panoul Centrului de Comanda al Motorului se va deschide iar disjunctorul alimentarii principale se va inchide. Generatorul va continua sa ruleze in gol timp de 10 minute inainte de oprirea automata.

Test – atunci când modul test este selectat manual, se simuleaza in mod automat o intrerupere in reteaua principala iar generatorul va functiona in sarcina timp de o ora inainte de a reveni automat in modul standby.

Manual – in modul manual generatorul este pornit si oprit automat, fara comutarea automata a disjunctoarelor.

Vor fi prevazute urmatoarele comenzi:

- Comutator de comanda al motorului, cu cheie, cu patru pozitii, AUTO – OFF – MANUAL – TEST. Protectia grupului generator va functiona in toate modurile de operare.

Comutator START – STOP, cu cheie, acesta fiind activ doar când comutatorul se selectie a controlului este in pozitia MANUAL.

Buton de resetare.

Buton STOP de urgenta – ciuperca, cu rasucire pentru dezactivare.

Manometru pentru uleiul de lubrifiere a motorului si bec avertizare nivel redus. Alternativ manometrul de ulei poate fi montat pe motor.

Termometru apa.

indicator timp functionare motor.

Indicator incarcare baterie.

voltmetru baterie, cu selectie cu buton.

Control viteza motor si tahometru.

Disjunctor circuit tripolar, cu protectie termica si suprasarcina magnetica, setat la valorile corespunzatoare valorilor nominale ale grupului generator, si prevazut cu o unitate de impamântare pentru curent rezidual 300-mA si un circuit declansator.

Ampermetru si comutator selector ce permite afisajul curentilor trifazici.

(m)	Voltmetrul si comutator selector ce permite afisajul tensiunilor alternative monofazice si bifazice de la alternator.

(n)	Frecventmetru digital pentru tensiunea de iesire.

(o)	Regulator tensiune de iesire.

(p)	Disjunctoare de control si instrument dupa caz.

(q)	Sisteme de oprire si lampi de alarma conform specificatiilor.

Instrumentele si comenzile vor fi identificate cu etichete corespunzatoare. In plus fata de marcajele de pe ceasul ampermetrului, pe panou, lânga ampermetru, se va aplica o eticheta indicând curentul de sarcina maxima.

Alternator

- Alternatorul va fi de tip fara perii, cu auto-excitare, cu poli rotativi aparenti, cu infasurari de atenuare si rulmenti simpli de final. Se va prevedea o atenuare a interferentelor radio conform EN 55014-1:2001 sau echivalent. In alternator se va incastra un sistem de protectie pentru a preveni avariile in cazul operarii prelungite la viteze reduse datorita unei erori in controlul motorului. Izolatia infasurarii va fi de minim Clasa F.

- Tensiunea de iesire va fi mentinuta la +/- 2.5% fata de intervalul in gol – sarcina maxima. Alternatorul si motorul vor putea opera la un factor de putere intre 1 si 0.8 la sarcina maxima.

- Alternatorul va fi prevazut cu protectie la praf si umiditate de cel putin IP23. Alternatorul va fi prevazut cu un incalzitor anti condens, care va fi dotat cu un comutator manual.

- Alternatorul va putea functiona la o sarcina de 110% sau timp de 1 ora la fiecare 6 ore la temperatura ambientala maxima. El va fi prevazut cu termistori in fiecare faza a infasurarii, care vor declansa o alarma atunci când temperatura depaseste temperatura normala de operare la sarcina maxima.

- Cresterea temperaturii in infasurari la sarcina maxima va fi limitata la 80 °C. Releul termistorului va declansa disjunctorul de iesire al alternatorului. Atunci grupul generator se va opri dupa expirarea perioadei prestabilite de racire.

- Iesirea alternatorului va fi conectata la terminalele de iesire printr-un disjunctor manual  cu carcasa turnata si cu valori nominale corespunzatoare. Terminalele de iesire vor fi amplasate intr-o carcasa separata. Aceasta carcasa va fi prevazuta cu o presetupa demontabila de dimensiuni corespunzatoare pentru cablare in sectiunea inferioara. Pentru cablurile de comanda se va prevedea o carcasa separata cu propria presetupa.

Motor diesel

- Motorul va fi alimentat cu combustibil diesel cu ardere interna, cu valori nominale continue, cu conectare flexibila la alternator.

- Motorul va fi guvernat intre urmatoarele limite in timpul functionarii: SR ISO 3046 :

- Viteza motorului nu va depasi 1800 rpm.

- Se vor prevedea sisteme de oprire automata in cazul reducerii presiunii uleiului de lubrifiere, temperaturii ridicate a apei de racire sau vitezelor ridicate ale motorului. In plus in carcasa generatorului se va prevedea un sistem de inchidere cu siguranta fuzibila pentru incendii. In exteriorul carcasei se a instala de asemenea un buton de intrerupator de urgenta.

- Motorul va fi prevazut cu filtre de combustibil si ulei, filtru de aer si toba de esapament. Grupul generator va fi prevazut cu ulei de lubrifiere la cantitatea si calitatea adecvata.

Rezervor de combustibil

- Generalitati

- Rezervorul de combustibil va fi construit cu imbinari filetate si sudate in interior si in exterior. Personalul insarcinat cu sudura va fi calificat in conformitate cu standardul britanic relevant. Inainte de terminarea lucrarilor rezervoarele vor fi curatate atât interior cât si exterior.

Rezervor de serviciu

- Se va prevedea un rezervor de serviciu cu o capacitate de stocare pentru 8 ore la sarcina maxima. Conductele dintre rezervor si motorul diesel vor fi din cupru.

- La calculul capacitatii utile a rezervorului, se vor lua in capacul depunerile de impuritati de pe fund.

- Rezervorul va fi prevazut cu urmatoarele armaturi si puncte de racord:

- Conducta de umplere

Robinet golire

Punct de acces pentru ruleta.

Indicator de nivel 100 mm diametru cu gradatii “gol”, ”¼”, ”½”, ”¾” si „plin”, lânga orificiul de umplere.

Va fi prevazut un comutator pentru nivel redus pentru declansarea unei alarme pe panoul de control al motorului. Odata ce acest nivel este indicat, motorul va fi oprit.

Vor fi prevazute pompe manuale pentru transferul combustibilului din rezervoarele de stocare in rezervorul de serviciu.

Rezervor de stocare

- Va fi prevazut un rezervor de stocare pentru o capacitate echivalenta cu necesarul a cinci zile de functionare la sarcina maxima sau conform eventualelor specificatii particulare. Rezervoarele vor fi prevazute cu conducte de intrare, iesire, robinete de golire, supape de aerisire, inele de ridicare, picioare de suport, circuit de impamântare si indicator de nivel local cu alarma sonora de nivel maxim si buton de confirmare a alarmei. Indicatia de nivel va fi transmisa panoului de comanda si va putea fi conectat la dispozitivele externe de telemetrie. Rezervorul va fi inconjurat de diguri.

- Conductele de la rezervorul de stocare la rezervorul de serviciu vor fi otel carbon conform EN 10217 sau echivalent cu o grosime minima a peretelui de 2.9 mm. Imbinarile din conducte vor fi prevazute cu flanse conform specificatiilor PN 10.

Protectia motorului

- Motorul va fi prevazut cu sisteme de protectie adecvate care vor opri motorul automat in cazul unei defectiuni sau al unor conditii anormale de operare.

- Motorul va fi prevazut cu un comutator pentru viteza excesiva care va intrerupe alimentare cu combustibil atunci când viteza motorului creste la peste 120% din viteza normala de functionare.

- In cazul opririi motorului datorita aparitiei unei defectiuni, lampa de alarma relevanta va ramâne aprinsa iar repornirea va fi impiedicata pâna la efectuarea operatiunilor de resetare.

Pornire

- Va fi furnizat un sistem de pornire electric care utilizeaza baterii cu plumb, de mare putere. Vor fi prevazute un alternator cu motor si o unitate de control pentru incarcarea automata a bateriilor in timpul functionarii grupului generator.

- Vor fi posibile minim trei incercari succesive de pornire la rece pe o perioada de sase minute, si maxim 6 porniri pe zi, fara a apela la reteaua electrica. Sistemul de pornire la fi reincarcat complet in termen de 12 ore de operare continua a motorului dupa cea mai dificila secventa de pornire.

- Daca motorul nu porneste dupa trei incercari succesive, secventa de start va fi blocata si se va declansa alarma “Failed to Start”.

Esapament si toba de esapament

- Motorul va fi prevazut cu un sistem de esapament si toba de esapament. Esapamentul va fi evacuat in exteriorul cladirii deasupra nivelului acoperisului.

- In cladire galeria de esapament va fi finisata corespunzator prin placare cu inox. Conductele de esapament vor fi sustinute pe role sau sisteme de suspendare. Galeria de esapament va fi conectata la motor printr-o imbinare de dilatare tip burduf cu flansa. Galeria de esapament va fi fabricata din inox de grosime minima 3/16”, clasa 1.4401, SR EN1092.

- Va fi prevazuta izolatie pentru acele elemente ale sistemului de esapament din carcasa generatorului sau din alte locatii ce pot intra in contact cu personalul operator.

Sistem de racire

- Sistemul de racire al motorului va consta dintr-un radiator de aer cu racire fortata cu un ventilator de racire motorizat. Aerul de esapament va fi evacuat direct in exteriorul cladirii prin galerie. Aerul de admisie va fi preluat din exteriorul cladirii si va trece mai intâi prin alternator si abia apoi prin motor si radiator.

- Contractorul va fi responsabil pentru proiectarea si furnizarea unor sisteme de racire adecvate pentru alternator, motor si radiator, luând in calcul temperaturile ambientale ridicate din locatie. Acestea vor include atenuatoare de zgomot la admisie si deflectoare la esapament si conducte rezistente la coroziune in interiorul sau exteriorul carcasei.

- Contractorul va prezenta calcule pentru a demonstra ca se poate realiza racirea corespunzatoare a grupului generator in toate conditiile, pâna la temperatura maxima ambientala.

- Contractorul se va asigura ca aerul fierbinte generat de functionarea continua a motorului va fi disipat corespunzator fara riscul de scurtcircuitare a admisiei aerului de racire.

Testarea

Generalitati

- Intreaga instalatie cuprinsa in acest contract va fi supusa inspectarii si testarii de care Supervizor in timpul fabricarii, executiei si dupa finalizare. Costul testelor si inspectarii vor fi suportate de catre Contractant. Costurile Supervizorului pentru retestare datorata defectarii utilajului, sau pregatirii necorespunzatoare de catre Contractant, raportat la testele initiale, vor fi suportate de asemenea de catre Contractant. Aceastea nu vor include costurile Supervizorului legate de testele din faza initiala.

- Obiectele vor fi de asemenea supuse testarii pe toata durata perioadei de notificare a defectelor, conform unui plan de testare. Contractantul va oferi indrumare angajatorului pentru regimul de esantionare si pentru testele ce urmeaza a fi efectuate. Contractantul va asista la testele efectuate, iar reprezentantul sau va avea experienta similara in efectuarea de astfel de teste si in interpretarea rezultatelor obtinute. Costurile asociate asistarii vor fi suportate de catre Contractant.

- Testele utilajelor/echipamentelor specificate in urmatoarele clauze nu se vor considera a fi cuprinzatoare sau ca limiteaza cerintele ca intreaga statie sa fie testata la etapele mentionate in contract.

- Inainte ca utilajul sa fie incarcat sau descarcat de la/la lucrarile Contractantului sau subcontractantului, toate testele necesare vor fi fost efectuate cu succes, iar copiile cerute ale rezultatelor vor fi fost trimise Supervizorului.

- Contractantul va trimite spre aprobare un plan de testare ce acopera toate etapele inspectarii si testarii pentru toate elementele statiei. Planul va include detalii intregi ale metodelor de inspectare/testare si ale procedurilor impreuna cu programele corespunzatoare pentru a inregistra toate rezultatele. Nu se va efectua nici o inspectie sau testare pâna când planul nu este aprobat. Programele de inspectare/testare vor fi finalizate la fiecare etapa, cu aratarea rezultatelor intregi ale tuturor inspectiilor/testelor si vor fi semnate de toate partile.

- Contractantul va fi raspunzator pentru trimiterea catre Supervizor a tuturor utilajelor pentru inspectarea la fata locului si pentru testare, dupa cum o cere Supervizorul. In timpul executiei, Supervizorul va avea acces deplin la inspectarea progresului lucrarilor si la verificarea preciziei sale, dupa cum poate fi cazul. La finalizarea executiei, toate partile de presiune vor fi supuse unui test hidraulic adecvat, iar contractantul, asistat de Supervizor va efectua teste asupra intregii statii pentru a demonstra ca echipamentul montat in santier este pe deplin corespunzator pentru utilizare comerciala.

- Contractantul va efectua de asemenea teste asupra echipamentului existent, care urmeaza a fi asociat cu echipamentul furnizat prin acest contract, pentru a se asigura ca echipamentul si conexiunile functioneaza in colaborare.

Testarea la fabrica producatorului

Generalitati

- Testele lucrarilor vor include teste electrice, mecanice si hidraulice in conformitate cu standardele relevante si in plus, orice teste cerute de catre Supervizor pentru a asigura ca utilajele furnizate indeplinesc cerintele specificatiilor. Pentru utilajele neacoperite de vreun standard, sau de catre specificatii, testul va fi stabilit cu Supervizorul.

- Contractantul va fi responsabil cu aranjarea testelor asistate la utilajele producatorului si pentru asigurarea conformitatii cu specificatiile, finisarea satisfacatoare, calificarea profesionala etc. Teste simulate vor fi efectuate dupa necesitate.

- Echipamentul va fi pus la dispozitia Supervizorului pentru testare in prezenta sa.

- O procedura de testare va consta intr-un program logic, pas cu pas, indicând pasii, testul, reactiile impreuna cu rezultatele/masuratorile testelor

- Inainte ca testarea la incinta fabricantului sa fie efectuata, Contractantul va trimite spre discutie si aprobare, cu minim 28 de zile inainte de data testului, procedura sa de testare si documentatia de acceptare a testarii, astfel incât toate partile sa fie pe deplin familiarizate cu metodele ce trebuie adoptate in demonstrarea si testarea ehipamentului.

- Daca este necesara furnizarea controalelor simulate pentru a efectua un test la uzina producatorului, acesta va pune la dispozitie astfel de controale ca parte a lucrarilor. Programul controalelor va fi supus aprobarii prealabile din partea Supervizorului.

- Contractantul va instiinta cu 28 de zile inainte in scris Supervizorului asupra datei când echipamentul este gata de testare la incinta producatorului.

- Orice mijloc de blocare impreuna cu detectarea defectelor furnizata de echipament vor fi validate. Aceasta va implica inducerea unei varietati suficiente de defecte si conditii din afara marjei in sistem pentru a asigura ca blocarea si procesele de detectare sunt testate corespunzator. Cerinte similare se vor aplica la validarea semnalelor de status.

- Testele de mai sus vor fi efectuate satisfacator, iar documentatia de testare ceruta va fi trimisa Supervizorului inainte ca contractorului sa-i fie permisa inceperea livrarii si instalarii, fara a-l elibera pe acesta de responsabilitatea unei utilizari corecte a echipamentului când este instalat la fata locului.

Testarea mecanica

Unitatile de pompare

- Pompele, indiferent de aplicare, vor fi supuse unui test . Mediul folosit pentru testare va fi, daca este posibil, acelasi ca cel pompat in statie, in utilizarea normala. In lipsa acestuia, se va folosi apa, cu factorii potriviti de corectare folositi in teste/calcule pentru a asigura ca performanta pompei va satisface cerintele operationale ale aplicatiei si sistemului.

Pompele vor fi testate cu motoarele lor. Este necesara eficienta garantata la punctele de lucru sau la punctele selectate din intervalul de functionare daca se furnizeaza unitati de viteza variabile. Eficientele combinate ale pompei si motorului citate in contract vor fi realizate.

Un raport de testare incluzând elementele detaliate mai jos, va fi trimis Supervizorului la finalizarea fiecarui test. Raportul trebuie sa cuprinda:

locul si data testului de acceptare;

numele producatorului, tipul pompei, seria;

specificatii ale actionarii pompelor;

puncte de sarcini;

descrierea procedurii de testare si a aparatelor de masurare folosite, inclusiv datele de calibrare;

citirile observate prezentate in format tabelar si grafic;

evaluarea si analiza rezultatelor testului; si

concluziile.

Boilerele

- Boilerele vor fi testate hidraulic la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea de lucru pentru o perioada de 30 de minute. Aceste teste vor evidentia lipsa scurgerilor, deformarilor sau a instabilitatii pe perioada de testare.

Se va efectua un test de presiune similar pe toate partile boilerului supus unei presiuni in conditii normale de operare.

O examinare vizuala si teste asupra functionarii tuturor partilor functionale ale incalzitorului, inclusiv supapa de izolare, supapele de eliberare a presiunii, sistemele de ardere si arzatoarele, alimentarile cu ulei combustibil si gaze, oprirea de urgenta a combustibilului, operatiunea de amortizare etc.

Aceste inspectii si teste vor satisface toate standardele si normativele romanesti in vigoare, reglementarile in domeniul sigurantei gazelor, codurile IM si PSA (DOE), specificatiile M&E Nr. 3, bunele practici si orice alte coduri, reglementari care se aplica unui incalzitor dublu cu combustibil pentru aplicatii industriale grele.

Ventilatoare

- Ventilatoarele vor fi supuse la testele standard ale producatorului si la urmatoarele teste speciale:

- Carcasele elicelor vor fi testate hidrostatic. Presiunea de testare va fi de cel putin 1,5 ori mai are decât presiunea de lucru maxim admisa. Scurgerile, deformarile sau instabilitatea pe perioada testarii vor fi inadmisibile. Testul va dura suficient de mult pentru a permite o examinare completa a partilor presurizate. Perioada minima de testare la presiune va fi de 30 de minute;

- Ventilatoarele vor fi supuse unui test de functionare de 4 ore. Testul va fi o simulare a conditiilor asteptate. Elicea va fi testata la o simulare a modului de functionare. Pe perioada de testare si a fluxului, presiunea de livrare si presiunea la gura de acces vor fi monitorizate si inregistrate. Sistemele auxiliare ca apa de racire si uleiul lubrifiant vor fi de asemenea monitorizate si inregistrate. Factorii de corectie si calculele asociate vor fi mentionate in procedurile de testare ale contractantului; si

- Toate ventilatoarele vor fi echilibrate dinamic si supuse testarii vibratiilor.

Utilajele de ridicare

- Macaralele si celelalte utilaje de ridicare vor fi testate in conformitate cu specificatiile standard si cu cerintele statutare; se vor emite certificate de testare pentru fiecare element al uzinei.

Teste la finalizare si punere in functiune

Generalitati

- Contractantul va fi responsabil pentru darea in folosinta in siguranta si in regim de eficienta, a intregii statii si a intregului echipament. Metodele adoptate vor fi aprobate de catre Supervizor si vor fi in conformitate cu reglementarile de siguranta in vigoare la locul lucrarilor.

- Inainte de efectuarea testarilor, Contractantul va trimite pentru discutare si aprobare, nu mai devreme de 28 de zile inainte de data testarii, documentatia sa privind procedura de testare, astfel incât toate partile sa fie pe deplin familiarizate cu metodele ce urmeaza a fi adoptate in demonstrarea si verificarea echipamentului.

- Contractantul va efectua testele intr-o succesiune aprobata. Planul de testare va include un program pentru inspectare/testare, identificând clar calea importanta.

- Numai dupa finalizarea cu succes a testelor pre-inaugurare si de inaugurare in intregimea lor, Contractantul va incepe utilizarea de proba a lucrarilor.

Partea mecanica

Pompele

- Contractantul va efectua testele de serviciu pe toate pompele pentru a arata ca pompele sunt capabile de a indeplini sarcinile cerute folosind lichidul procesual specificat.

Mixerele submersibile

- Contractantul va efectua teste de serviciu pe toate mixerele submersibile pentru a arata ca acestea sunt capabile de a indeplini sarcinile cerute folosind lichidul procesual specificat.

Vopsirea

- Finisajele in vopsea vor fi inspectate pentru a asigura conformitatea cu specificatiile din punct de vedere al straturilor, grosimii si culorii.

Sistemele de ventilatie

- Urmatoarele teste la fata locului vor fi efectuate asupra echipamentului de ventilatie:

- testarea sub presiune a lucrarilor ductile in conformitate cu specificatiile HVCA;

- testele asupra elicelor pentru a demonstra volumul, generarea de presiune, vitezele, nivelele de sunet si curentul in conformitate cu standaredele romanesti in vigoare.

Demonstrarea circulatiei aerului si a distributiei dupa ce sistemele au fost nivelate pentru a oferi cantitatile corecte de aer; Tuburi Pitot sau cititoare de viteza vor fi luate in multimea de tuburi , conducte si la toate grilajele sau alte terminale. Se vor face teste de fum pentru a asigura distribuirea in zonele deservite. Testele vor fi in conformitate cu standaredele romanesti in vigoare.

Boilerele

- La finalizarea satisfacatoare a instalarii, boilerul va fi testat hidraulic la o presiune de 1,5 ori mai mare decât cea normala de lucru pentru o perioada de 30 de minute. Aceste teste vor evidentia lipsa scurgerilor, deformarilor si instabilitatea pe durata perioadei de testare.

Boilerul, dupa inspectarea si verificarile satisfacatoare, va fi supus unui test de performanta pentru o perioada de 8 ore in stare normala de operare. Testul la caldura va include o perioada potrivita de incalzire si o perioada pentru oprire pe lânga testul de 8 ore, dupa care se va efectua o noua inspectie si care va fi inregistrata.

Pe perioada testelor de performanta, incalzitorul si uzina asociata vor fi monitorizate cu toate citirile instrumentelor si aparatelor de masura inregistrate. Acestea includ fluxuri, presiuni, temperaturi, consum de combustibil, CO2, CO si temperatura libera a arderii, eficienta generala si iesirea caldurii.

Utilajul de ridicare.

- Se vor efectua teste de incarcare, supraincarcare si functionare asupra utilajului de ridicare in conformitate cu specificatiile standard. Se vor emite certificate pentru fiecare element al utilajului.

Lista standardelor Românesti aplicabile

- In sensul celor mentionate anterior la capitolul “Standarde” al cestui document se vor avea in vedere standardele românesti mentionate mai jos; Lista nu este exhaustiva. Toate proiectele, materialele si lucrarile se vor baza pe standardele nationale aplicabile, in vigoare la data proiectarii. Daca nu exista standarde nationale relevante aplicabile, Contractorul va utiliza standarde straine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz in care va atasa documentatiei proiectului norma respectiva, impreuna cu traducerea corespunzatoare in limba româna.

| SR EN 10243-2:2002 | Piese de otel forjate prin matritare. Tolerante la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe masini orizontale de forjat; |
| --- | --- |
| SR EN 10243-1:2003/AC:2005 | Piese de otel forjate prin matritare. Tolerante la dimensiuni. Partea 1: Piese executate la cald pe ciocane matritoare sau prese verticale |
| SR EN 10243-2:2002/AC:2005 | Piese de otel forjate prin matritare. Tolerante la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe masini orizontale de forjat. |
| SR EN 10250-4:2002 | Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 4:Oteluri inoxidabile. |
| SR EN 10250-3:2002 | Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 3: Oteluri aliate speciale. |
| SR EN 10250-2:2002 | Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 2:Oteluri nealiate de calitate si oteluri speciale. |
| SR EN 10250-1:2002 | Piese forjate din otel pentru uz general. Partea 1: Conditii generale |
| STAS 1097/2-91 | Piese forjate din otel carbon de calitate si aliate pentru cazane si recipiente sub presiune. Conditii tehnice generale de calitate. |
| STAS 2171/2-84 | Piese de otel forjate liber. Adaosuri de prelucrare si abateri limita pentru piese forjate pe ciocane. |
| STAS 11520-89 | Bare forjate din otel. Conditii tehnice generale de calitate |
| STAS 11519-89 | Blocuri forjate din otel. Conditii tehnice generale de calitate |
| STAS 6092/1-83 | Piese forjate din otel. Clasificarea si terminologia defectelor |
| SR EN 29104:1997 | Masurarea debitelor fluidelor in conducte inchise. Metode de evaluare a performantei debitmetrelor electromagnetice utilizate pentru lichide; |
| SR EN ISO 748:2008 ver.eng. | Hidrometrie. Masurarea debitelor de fluide in canale deschise cu debitmetre sau flotoare |
| SR ISO 1190-1:1993 | Cupru si aliaje de cupru. Cod de simbolizare. Partea 1: Simbolizarea starilor. |
| SR EN 13835:2003 | Turnãtorie. Fontã austeniticã |
| SR EN 586-3:2002 | Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 3: Tolerante la dimensiuni si de formã |
| SR EN 586-2:2001 | Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 2: Caracteristici mecanice si proprietati speciale |
| SR EN 586-1:2001 | Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare |
| SR EN 601:2004 | Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compozitia chimicã a pieselor turnate utilizate in contact cu produsele alimentare |
| STAS 198/2:1992 | Aliaje cupru-aluminiu turnate in piese |
| SR EN 604-1:2002 | Aluminiu si aliaje de aluminiu. Semifabricate turnate pentru forjare. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare |
| SR EN 1706:2010 | Aluminiu si aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compozitie chimicã si caracteristici mecanice. |
| SR EN 1559-4:2000 | Turnatorie. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Conditii suplimentare pentru piesele turnate din aliaje de aluminiu |
| SR ISO 10049:1995 | Piese turnate din aliaje de aluminiu. Metoda vizuala de evaluare a Porozitaiit |
| SR EN 604-2:2002 | Aluminiu si aliaje de aluminiu.Semifabricat turnat pentru forjare. |
| STAS 8589-70 | Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale. |
| SR 13354:1996 | Manometre, vacuummetre si monovacuummetre inregistratoare cu element elastic. |
| SR 3589-8:1994 | Manometre, vacuummetre si manovacuummetre indicatoare cu element elastic. Verificari de receptie. |
| SR EN 62271-107:2006 | Aparataj de inalta tensiune. Partea 107: Intreruptoare de current alternativ cu sigurante fuzibile pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV si mai mici de 52 kV inclusive |
| SR EN ISO 6603-2:2001 | Materiale plastice. Determinarea comportãrii la soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 2: Incercarea la soc instrumental |
| SR EN ISO 6603-1:2001 | Materiale plastice. Determinarea comportãrii la soc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 1: Incercarea la soc neinstrumental |
| SR EN ISO 179-1/A1:2006 | Materiale plastice. Determinarea proprietãtilor de soc Charpy. Partea 1: Incercarea neinstrumentalã la soc.Amendament 1. |
| SR EN ISO 4589-3:2000 | Materiale plastice. Determinarea comportãrii la foc cu ajutorul indicelui de oxigen. Partea 3: Incercarea la temperaturã ridicatã. |
| SR EN 12680-3:2003 | Turnatorie. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3: Piese turnate din fonta cu grafit nodular. |
| SR EN 1564:1999/A1:2006 | Turnatorie. Fonta bainitica. |
| SR EN 1172:2001 ver.eng | Cupru si aliaje de cupru. Tabla si banda pentru constructii |
| SR EN 13347:2003 | Cupru si aliaje de cupru. Bare si sârme pentru sudare si pentru lipire tare |
| SR EN 12164:2003/ver.eng | Cupru si aliaje de cupru. Semifabricat pentru prelucrare mecanica simpla. |
| SR EN 13601:2003 | Cupru ai aliaje de cupru. Bare si sârme de cupru pentru aplicatii electrice generale. |
| SR EN 12167:2002 | Cupru si aliaje de cupru. Profile si bare dreptunghiulare pentru aplicatii generale. |
| SR EN 12163:2002 | Cupru si aliaje de cupru. Bare pentru aplicatii generale. |
| STAS 2841-80 | Bare rotunde turnate din aliaje cupru-staniu si din aliaje cupru-zinc. |
| SR EN 12420:2002 | Cupru si aliaje de cupru. Piese forjate. |
| SR EN 10293:2005/AC:2008. ver. eng | Oteluri turnate pentru utilizãri generale. |
| SR EN 13157:2004+A1:2010 | Instalatii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu actionare manualã |
| SR EN 607:2006 | Jgheaburi de streasina si racorduri din PVC-U. Definitii, cerinte si metode de incercare |
| SR EN 13245-1:2005 | Materiale plastice. Profile de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVCU) pentru utilizãri in constructii. Partea 1: Codificarea profilelor de culoare deschisã |
| SR EN ISO 15493:2004 | Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U)ti policlorurã de vinil cloruratã (PVC-C). Specificatii pentru componenteti sistem. Serie metricã. |
| SR EN 13598-1:2004 | Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru bransamente sisteme de evacuare ingropate, fãrã presiune. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U), polipropilenã (PP)ti polietilenã (PE). Partea 1: Specificatii pentru fitinguri auxiliare, incluzând camere de inspectie de micã adâncime. |
| SR EN 13566-3:2004 ver. eng. | Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea retelelor de evacuare ingropate, fãrã presiune. Partea 3: Tubare fortatã, cu tevi continue. |
| SR EN 12842:2004 | Racorduri de fontã ductilã pentru sisteme de canalizare de PVC-U sau PE. Conditiiti metode de incercare. |
| SR EN 580:2004 | Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Metoda de incercare a rezistentei la diclormetan, la o temperatura data (DCMT. |
| SR EN 607:2006 | Jgheaburi de scurgere si racorduri din PVC-U.Definitii, cerinte si metode de incercare. |
| SR EN 1905:2003 ver.eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice. Tevi, fitinguri materiale de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Metoda de evaluarea a continutului de PVC pe baza continutului total de clor. |
| SR EN 1452-5:2010 | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apã. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 5. |
| SR EN 1452-4:2010 | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 4: Robinete si echipamente auxiliare. |
| SR EN 1452-3:2010 | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 3: Fitinguri. |
| SR EN 1452-2:2010 | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Tevi. |
| SR EN 1452-1:2010 | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Generalitati |
| SR EN 1401-1:2009 | Sisteme de canalizare din materiale plastice ingropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi, fitinguri si sistem. |
| SR ENV 1401-3:2002 | Sisteme ingropate de tevi de materiale plastice pentru scurgeri si canalizari, fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 3: Ghid pentru instalare. |
| SR ENV 1329-2:2002, ver. eng | Sisteme de tevi de materiale plastice pentru evacuarea apelor uzate (la temperaturã scãzutã si ridicatã) din interiorul structurii clãdirilor. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitãtii. |
| SR EN ISO 13783:2002 | Sisteme de canalizare de materiale plastice. Mufe de legãturã duble de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U), rezistente la sarcinã axialã. Metodã de incercare a etanseitãtii a rezistentei la tractiune, cu solicitare la incovoieri presiune internã. |
| SR ENV 1401-2:2001, ver. eng | Sisteme de canalizare de materiale plastice ingropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fãrã presiune. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitãtii. |
| SR ENV 1452-7:2001, ver. eng | Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 7: Ghid pentru evaluarea conformitãtii. |
| SR EN 1453-1:2001, ver. eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice de tevi cu pereti structurati pentru evacuarea apelor menajere si apelor uzate (la temperatura joasa si la temperatura ridicata) din interiorul cladirilor. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi si sistem. |
| SR EN 12200-1:2001, ver. eng. | Sisteme de canalizare de materiale plastice neingropate, pentru scurgerea apelor pluviale, destinate utilizãrii in exterior. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 1: Specificatii pentru tevi, fitinguri i sistem. |
| SR ENV 1453-2:2001, evr. eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru tevi cu pereti structurati pentru evacuarea apelor menajere (la temperaturã joasa la temperaturã ridicatã) in interiorul clãdirilor. Policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitãtii. |
| SR EN ISO 13844:2001, ver. eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice. Imbinãri cu etansare de policlorurã de vinil neplastifiatã pentru utilizare cu tevi de PVC-U. Metoda de incercare a etanseitãtii la presiuni negative. |
| SR EN 580:2004 | Sisteme de canalizare din materiale plastice. Tevi de policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Metodã de incercare a rezistentei la diclormetan la o temperaturã datã (DCMT). |
| SR EN 922:1996 | Sisteme de canalizare, tuburi de protectie din materiale plastice. Tevi si fitinguri din policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U). Prepararea unei probe pentru determinarea indicelui de viscozitate si calculul valorii K. |
| SR EN ISO 1452-2:2010 ver.eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa, pentru bransamente si evacuare, ingropate si de suprafata, sub presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Tevi |
| SR EN ISO 1452-5:2010 ver.eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa, pentru bransamente si evacuare, ingropate si de suprafata, sub presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 5: Aptitudine de utilizare a sistemului |
| SR EN ISO 1452-3:2010 ver.eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa, pentru bransamente si evacuare, ingropate si de suprafata, sub presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 3: Racorduri. |
| SR EN ISO 1452-1:2010,ver.eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa, pentru bransamente si evacuare, ingropate si de suprafata, sub presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 1: Generalitati. |
| SR EN ISO 1452-4:2010,ver.eng. | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apa, pentru bransamente si evacuare, ingropate si de suprafata, sub presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 4: Robinete. |
| STAS 6371-73 | Filete metrice ISO de uz general. Profilul nominal. |
| STAS 981-74 | Filete metrice ISO de uz general. Diametre nominale si pasi. |
| STAS 2980/2-85 | Filete metrice ISO. Calibre si contracalibre pentru verificarea filetelor metrice de uz general. Simbolizare si clasificare |
| STAS 8417/2-90 | Filete metrice ISO de uz general. Calibre si contracalibre pentru filete metrice cilindrice. Tolerante de executie si limite de uzura |
| SR ISO 2902:1996 | Filete metrice trapezoidale ISO. Vedere de ansamblu |
| SR ISO 2903:1996 | Filete metrice trapezoidale ISO. Tolerante |
| SR ISO 2904:1996 | Filete metrice trapezoidale ISO. Dimensiuni de bazã |
| SR ISO 2901:1996 | Filete metrice trapezoidale ISO. Profil de bazã si profiluri la maximum de material |
| SR ISO 724:1996 | Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni de baza |
| SR EN 61058-1:2003 | Intreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale |
| SR EN ISO 4375:2004 ver.eng. | Masurarea debitului fluidelor in canale deschise. Sisteme de suspendare prin cabluri aeriene pentru masurarea pe cursuri de apa. |
| SR ISO 9826:2001 | Masurarea debitului de lichide in canale deschise. Canale de masurare Parshall si Saniiri. |
| SR ISO/TR 9823:1998 | Masurarea debitului de lichid in canale deschise. Metoda explorarii câmpului de viteze care utilizeaza un numar redus de verticale. |
| SR EN 1759-1:2005 ver. eng. | Flanse si asamblarile lor. Flanse rotunde pentru tevi, robinete, racorduri si accesorii, desemnate Clasa. Partea 1: Flanse de otel, NPS 1/2 pâna la 24. |
| SR EN ISO 2361:2009 | Pompe pentru lichide si agregate de pompare. Cod de incercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 si 3 |
| STAS 12476-86 | Pompe centrifuge, diagonale si axiale. Nivele admisibile de vibratii |
| SR EN ISO 15493:2004: | Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorurã de vinil neplastifiatã (PVC-U) si policlorurã de vinil cloruratã (PVC-C). Specificatii pentru componente si sistem. Serie metricã |
| SR EN 62305 - 1: 2006 | Protectia impotriva trasnetului. Partea 1: Principii generale. |
| SR EN 62305 - 3: 2006 | Protectia impotriva trasnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor si punerea in pericol a vietii. |
| SR EN 14525:2005 ver. eng. | Racorduri intermediare pentru flanse si mansoane cu tolerante mari din fonta ductila destinate a fi utilizate la conducte din diferite materiale: fonta ductila, fonta cenusie, otel, PVC-U, PE, fibre-ciment |
| SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008 | Tuburi si racorduri din fonta, elemente de legatura si accesorii destinate evacuarii apei din cladiri. Cerinte, metode de incercare si asigurarea calitatii |
| SR EN 598+A1:2009 ver.eng. | Tuburi, racorduri si accesorii din fonta ductila si asamblarile lor pentru lucrari de canalizare. Conditii si metode de incercare. |
| SR EN 10029:1995 | Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Tolerante la dimensiuni, de formã si la masã |
| SR EN 10025-1:2005 | Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare |
| SR EN 10025-3:2004: | Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina in stare normalizata/laminare normalizata |
| SR EN 10025-5:2005: | Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii cu rezistenta imbunatatita la coroziunea atmosferica |
| SR EN 10210-2:2006/AC:2007 | Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie finã. Partea 2: Dimensiuni, tolerante la dimensiuni si caracteristici ale profilului |
| SR EN 10210-1:2006 | Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare |
| SR EN 10210-2:2006/AC:2007 | Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie finã. Partea 2: Dimensiuni, tolerante la dimensiuni si caracteristici ale profilului |
| SR EN ISO 898-6:2002 | Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Partea 6: Piulite cu sarcini de probã indicate. Filete cu pas fin |
| SR EN ISO 898-5:2002 | Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din otel carbon si otel aliat. Partea 5: stifturi filetate si elemente de asamblare filetate similare care nu sunt supuse eforturilor la tractiune |
| SR EN ISO 898-1:2009 ver.eng. | Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din otel carbon si otel aliat. Partea 1: Suruburi partial si complet filetate si prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas normal si filete cu pas fin. |
| SR EN ISO 1461:2009 | Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta si otel. Specificatii si metode de incercare. |
| SR EN 10220:2003 ver. eng. | Tevi de otel sudate si fara sudura. Dimensiuni si mase liniare |
| STAS 7335/3-86 | Protettia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel |
| SR EN 10300:2006 | Tevi si racorduri de otel pentru conducte subterane si imersate. Materiale de bitum pentru acoperiri exterioare aplicate la cald |
| SR EN 1011-3:2002/A1:2004 ver.eng. | Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a otelurilor inoxidabile. |
| SR 13259:1996 | Tevi de otel inoxidabil austenitic, sudate longitudinal, pentru utilizari generale |
| SR ISO 1127:1996/A99:2002 | Tevi de otel inoxidabil. Dimensiuni, tolerante si mase liniare conventionale |
| STAS 10321-88 | Tevi rotunde fara sudura, extrudate la cald, din oteluri inoxidabile si refractare |
| STAS 10358-88 | Tevi rotunde fara sudura, trase sau laminate la rece, din oteluri inoxidabile si refractare |
| SR EN 1124-2:2008 ver.eng. | Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare sudate longitudinal, de otel inoxidabil cu mufa si capat drept. Partea 2: Sistem S. Dimensiuni |
| SR ISO 1127:1996/A99:2002 | Tevi de otel inoxidabil. Dimensiuni, tolerante si mase liniare conventionale |
| SR EN 10020:2003 | Definirea si clasificarea marcilor de otel |
| SR EN 10312:2003/A1:2005 | Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabila. Conditii tehnice de livrare |
| SR EN 10216-5:2005/AC:2008 | Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi de otel inoxidabil |
| SR EN 1124-1:2002/A1:2005 | Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinse, incercari, control de calitate |
| SR EN 10217-7:2005 | Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 7: Tevi de otel inoxidabil |
| SR EN 10088-1:2005 | Oteluri inoxidabile. Partea 1: Lista otelurilor inoxidabile |

Alte standarde sau reglementari se vor aplica echipamentelor specifice sau sistemelor daca anumite utilaje nu sunt acoperite de nici unul dintre standardele listate mai sus.

Lucrarile si echipamentele similare vor fi intotdeauna executate potrivit doar unuia dintre standardele mentionate (coroborarea standardelor nu este permisa pentru lucrari si echipamente similare, de ex. conducte din fonta/ conducte). Contractorul va mentiona pentru fiecare lucrare si echipament standardul exact (de ex. EN 805) pe care il va aplica.

Toate partile echipamentului mecanic vor fi livrate si marcate conform CE potrivit Directivei UE 98/37/AT.