NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante Secţiunea 5 Proces Tehnologic şi Echipamente Aferente – STAP Crevedia

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1 – Cadrul General

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Specificatii de proces

Sectiunea 6 – Testare - STAP

Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare - STAP

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1	DATE DE PROIECTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CREVEDIA MARE	5

1.1	Apă bruta	5

1.1.1	Sursa apei	5

1.1.2	Parametrii privind calitatea apei la sursa	5

1.2	Apa tratată	6

1.2.1	Debitul proiectat statie de tratare Crevedia	6

1.2.2	Calitatea apei tratate	6

1.3	Facilităţi de stocare	6

1.3.1	Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate	6

1.3.2	Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate	6

2	STATIA DE TRATARE – PREZENTARE GENERALA	7

3	PRE-OXIDARE	8

3.1	Amendamente	8

3.2	Adaugiri	8

4	FILTRARE	11

4.1	Amendamente	11

4.2	Adaugiri	11

5	ADSORBTIE PE CARBUNE ACTIV GRANULAR	14

5.1	Amendamente	14

5.2	Adaugiri	14

6	TRATAREA APEI DE SPĂLARE ÎN CONTRACURENT A  FILTRELOR	16

6.1	Amendamente	16

6.2	Adaugiri	16

7	STATIE DE POMPARE INTERMEDIARA	17

7.1	Amendamente	17

7.2	Adaugiri	17

8	STATIE DE CLORINARE	19

8.1	Amendamente	19

8.2	Adaugiri	19

9	DEZINFECTARE	21

9.1	Amendamente	21

9.2	Adaugiri	21

10	REACTIVI SI GOSPODARIA DE REACTIVI	22

10.1	Amendamente	22

10.2	Adaugiri	22

11	TRATARE NĂMOL	24

11.1	Amendamente	24

11.2	Adaugiri	24

12	RETELE IN INCINTA	25

12.1	Amendamente	25

12.2	Adaugiri	25

13	CLĂDIREA STATIEI PENTRU TRATAREA APEI	26

13.1	Amendamente	26

13.2	Adaugiri	26

14	MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE	28

14.1	Amendamente	28

14.2	Adaugiri	28

15	SISTEMUL SCADA PENTRU TRATAREA APEI	33

15.1	Amendamente	33

15.2	Adaugiri	33

16	ALTE DOTARI	34

16.1	Amendamente	34

16.2	Adaugiri	34

DATE DE PROIECTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CREVEDIA MARE

Apă bruta

Sursa apei

- Sursa si tipul de captare al apei este prezentată în Tabelul 1-1.

| Sursa apei brute | Detalii privind sursa apei brute |
| --- | --- |
| - Sursa de apa subterana, existenta | Caracteristici front captare- 2 puturi forate: - adancime H = 100 m - pompa put F1: Qp = 13,5 mc/h, Hp = 60 m - pompa put F2: Qp = 13,5 mc/h, Hp = 60 m |
| - Sursa de apa subterana, extindere | - Caracteristici front captare- 8 puturi forate: - adancime H = 120 m - pompa put F3: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 44 m - pompa put F4: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 46 m - pompa put F5: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 48 m - pompa put F6: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 50 m - pompa put F7: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 52 m - pompa put F8: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 48 m - pompa put F9: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 47m - pompa put F10: Qp = 10,8 mc/h, Hp = 44 m |

Tabelul 1-1: Sursa de apa

- Debitul disponibil al sursei de apa este prezentat in Tabelul 1-2.

| Tipul debitului | Referinta | Unitati | Debitul apei |
| --- | --- | --- | --- |
| Maxim zilnic | Qintrare 1 | m3/zi | 2189,60 |

Tabelul 1-2: Debitul apei la sursa

Parametrii privind calitatea apei la sursa

- Parametrii indicatori si chimici ai apei brute sunt prezentati in Tabelul 1-23:

| Parametru | Unitate | Apa bruta valori maxime |
| --- | --- | --- |
| pH | Unitati pH | 8,01 ÷ 8,09 |
| Conductivitate | (µS/cm) | 383 - 397 |
| Amoniu | mg/l | 0,218 - 0,254 |
| Fier | µg/l | 45 - 58 |
| Mangan | µg/l | 145 - 166 |

Tabelul 1-3: Parametrii de calitate principali ai apei brute front captare

Apa tratată

Debitul proiectat statie de tratare Crevedia

| Tipul debitului |  | Referinţă | Unităţi | Debit proiectat* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxim zilnic |  | Qiesire 1 | m3/zi | 2189,60 |
| Mediu orar |  | Qiesire 2 | m3/h | 91,2 |
| * | Debitul solicitat este debitul continuu net. |  |  |  |

Tabelul 1-4: Debitul de apă tratată proiectat statie de tratare

Calitatea apei tratate

- Apa tratată va respecta standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite prin Directivei UE 2184/2020/EC privind calitatatea apei destinate consumului uman si transpusa in legislatia nationala de Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Facilităţi de stocare

Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate

- Apa tratată va fi inmagazinata în facilităţile existente de stocare prezentate în Tabelul 1-25.

| Facilitate de stocare | Tip | Capacitate (m3) | Nivel maxim apa (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervor de inmagazinare a apei metalic | Rezervor suprateran | 400 | n/a |

Tabelul 1-5: Facilitati existente pentru stocarea apei tratate

Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate

- Apa tratată va fi inmagazinata în facilităţile existente de stocare prezentate în Tabelul 1-25.

| Facilitate de stocare | Tip | Capacitate (m3) | Nivel maxim apa (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervor de inmagazinare a apei metalic | Rezervor suprateran | 150 | n/a |

Tabelul 1-6: Facilitati noi pentru stocarea apei tratate

STATIA DE TRATARE – PREZENTARE GENERALA

In vederea reducerii incarcarilor de mangan, in statia de tratare s-a optat pentru urmatoarele trepte de tratare:

- Preoxidare cu clor (1.5 mg/l) si pemanganat de potasiu (0.3 mg/l) cu asigurarea unui timp de reactie de cel putin 30 min.;

- Filtrare rapida pe nisip cuartos, pentru retinerea compusilor de fier, (eventual mangan) insolubili;

- Adsorbtie pe carbune activ granular pentru retinerea eventualilor sub-produsi de reactie rezultati in procesul de clorare a apei; sortul de carbune activ granular se va selecta pentru a corespunde retinerii cloraminelor si trihalometanilor;

- Dezinfectie cu clor (0,5  - 0,6 mg/l) pentru a asigura concentratia de clor rezidual liber din apa potabila confrom legislatiei in vigoare.

PRE-OXIDARE

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Pentru procesul de pre-oxidare, Antreprenorul va respecta cerintele minime prezentate in continuare:

- se prevad ≥ 2 bazine de reactie cu dotarea necesara pentru ca fiecare sa functioneze independent;

- se vor alege solutii care sa elimine scurt-circuitarea hidraulica a reactoarelor, raportul intre timpul real de contact si timpul teoretic va fi ≥ 0,9;

- procesul de pre-oxidare poate fi by-passat in functie de necesitatea pre-oxidarii apei brute.

Dimensionarea bazinelor de reactie se va realiza pentru un timp de contact de 30 minute.

Se vor adopta masuri de protectie anticoroziva a constructiilor, utilajelor si protectia personalului de operare impotriva efectelor gazului rezidual.

Reactoarele de pre-oxidare vor fi echipate cu agitatoare mecanice (rezistente la coroziune) care asigura amestecul mecanic, cu randamente ridicate intre apa de tratat si agentul de oxidare.

Toate operatiile  trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA.

Instalatia de automatizare va realiza la nivel local cel putin urmatoarele:

- masurarea continua a pH-ului apei (1 punct de masura), utilizand un traductor specializat, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA,  cu transmiterea informatiei la automatul programabil din tabloul MCC si apoi la dispecerul local al statiei de tratare

- masurarea continua a turbiditatii apei (1 punct de masura), utilizand un traductor specializat, cu afisare locala,  semnal iesire 4-20mA,  cu transmiterea  informatiei  la automatul programabil din  tabloul MCC si apoi  la dispecerul local al statiei de tratare   ;

- masurarea continua a concentratiei de mangan din apa de intrare in statie (1 punct de masura), utilizand un traductor specializat, cu afisare locala,  semnal iesire 4-20mA,  cu transmiterea  informatiei  la automatul programabil din  tabloul MCC si apoi la dispecerul local al statiei de tratare

- masurarea continua a debitului de intrare (1 punct de masura), utilizand un debitmetru electromagnetic, cu afisare locala valoare instantanee si cumulata ,  semnal iesire 4-20mA,  respectiv  un contact de releu, pentru contorizarea unei cantitati prescrise cu transmiterea  informatiei  la automatul programabil din  tabloul MCC si apoi . la dispecerul local al statiei de tratare .

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de preoxidare cu clor va avea in vedere si  urmatoarele

- Oxidarea se realizeaza printr-o instalatie de sine statatoare (a se vedea cap. 8), respectiv   prin injectarea unei solutii de clor in apa din bazine ( provenita de la o statie de clorinare aferenta), solutie a carei concentratie va fi stabilita prin SCADA functie de concentratia de amoniu, mangan si fier existenta la un moment dat in apa.

- Instalatia de preparare si dozare a clorului functioneaza in cicluri (ciclu impuls-pauza), duratele si doza aferenta fiind stabilite in SCADA.

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- masurarea continua a concentratiei de clor in apa din bazine supusa clorinarii, cu transmiterea  starilor aferente la tabloul MCC si apoi la dispecerul precizat in text. (1punct de masura) ;

- masurarea continua a concentratiei de amoniu din apa sosita de la foraje ( 1 punct de masura), utilizand un traductor specializat, cu afisare locala,  semnal iesire 4-20mA,  cu transmiterea  informatiei  la automatul programabil din  tabloul MCC si apoi la dispecerul local al statiei de tratare.

Instalatia SCADA va monitoriza  si timpii de functionare a pompei de dozare.

Va fi prevazut un panou de control local independent , care va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit,semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de preoxidare cu permanganat de potasiu va avea in vedere si  urmatoarele:

Pentru etapa de preoxidare cu permanganat de potasiu, instalatia de automatizare si control aferenta procesului va avea in vedere si urmatoarele:

- Sesizarea in SCADA a scaderii nivelului solutiei de permanganat de potasiu in rezervorul propriu instalatiei, sub o valoare setata;

- Debitul efectiv al pompei de dozare va fi stabilit manual in SCADA in functie de cantitatea de mangan in exces din apa bruta care trebuie oxidata, corelat cu timpii de functionare a instalatiei;

- Toate operatiile de preparare si dozare KMnO4 vor  fi monitorizate si controlate automat prin sistemul SCADA, asigurandu-se si masurile de functionare in deplina siguranta necesare;.

- Se vor monitoriza timpii de functionare a pompei dozatoare, informatia transmitandu-se in SCADA.

Traductoarele vor avea blocul electronic montat local si avand gradul de protectie IP65.

Aparitia oricarei avarii, cu referire la depasirea valorilor maximale-minimale ale marimilor masurate precizate, ca si existenta unei defectiuni privind iesirea din gama de masura a fiecaruia dintre senzorii enuntati va fi transmisa la dispecerul statiei de tratare.

Aparitia oricarei avarii va fi transmisa la dispecerul local al statiei de tratare.

Instalatia de automatizare aferenta fiecarui bazin de reactie va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 2  trepte reglabile de nivel  al apei din  fiecare bazin  (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, cu transmiterea  starilor aferente la tabloul MCC si apoi la dispecerul local al statiei de tratare   (1 punct de masura/ bazin )

Din motive de siguranta in functionare, pentru sesizarea nivelului minim de avarie (LL), respectiv maxim,  in fiecare bazin s-au  prevazut alaturi de senzorul de nivel cu masurare continua si 2  senzori  independenti   de tip ‘’para’’ sau echivalent

La aparitia unui nivel inferior nivelului  minim de avarie in  bazinele  de reactie , se va produce oprirea independenta de PLC a pompelor si se va emite un semnal de avarie transmis la dispecerul statiei.

Aparitia  oricarei avarii va fi transmisa . la dispecerul local al statiei de tratare .

Traductoarele vor avea blocul electronic  montat local si avand gradul de protectie IP65.

Toate operatiile  trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA

Lucrarile  vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, in orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Inginerul.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestei trepte de filtrare.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, mâini curente, piese de trecere, capace, etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor ( sistem de acoperire, conducte, vane, pompe, etc), ca si instalatia de ridicat necesară,  pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate lucrarile necesare  sistemului de filtrare, aprovizionare si dotare cu nisip cuartos, nisip avand granulatia si compozitia compatibile cu rolul său de mediu filtrant, crepine, placi etc.

  - Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune;

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale.

FILTRARE

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Pentru treapa de filtrare cu filtre rapide sub presiune, Antreprenorul va respecta cerintele minime prezentate in continuare.

Cladirea in care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente treptei de filtrare cu filtre rapide sub presiune, va fi  prevazuta cu instalatii de iluminat, incalzire si ventilatie.

Antreprenorul va stabili dimensiunile si caracteristicile tututor componentelor, prin proiectul  tehnic, astfel incat sa asigure buna functionare a acestui proces.

Caracteristicile recomandate pentru nisipul cuartos sunt urmatoarele:

- Inaltimea stratului de nisip: 1,0 m (in conformitate cu studiul de tratabilitate);

- Dimensiunile particulelor de nisip, in domeniul 0.6 ÷ 1.2 mm (in conformitate cu studiul de tratabilitate);

- Coeficientul de neuniformitate 1.2 ÷ 1.4 (in conformitate cu studiul de tratabilitate);

- Diametrul efectiv (diametrul ochiurilor sitei prin care trece 10% din materialul cernut) va fi in domeniul: def = d10 = 0.9 ÷ 1.0 mm;

- Conţinutul de cuarţ definit prin conţinut de feldspaţi, granaţi - minim 92%, recomandabil 95%, oentru asigurarea duritatii necesare a materialelor componente (6.5 – 7.5 in scara Mohs);

- Densitatea reala a granulelor de nisip:  ρN  ≥ 2.4 g/cm3;

- Densitatea aparenta (in vrac) in domeniul: ρN,VRAC = 1.3 ÷ 1.6 g/cm3;

- Porozitatea recomandata: p ≥ 40%;

- Friabilitatea recomandata:

- F < 10% la 750 lovituri;

- F < 20% la 1500 lovituri;

- Rezistenţa chimică (pierderea la acid) : Rc < 2%;

Cerintele de performanta a procesului de filtrare:

- Turbiditatea apei filtrate trebuie să fie de maximum 1 NTU.

- Viteza medie de filtrare: v = 6 m/h considerand metoda de filtrare cu debit variabil si nivel constant;

- Viteza maxima de filtrare in proces si la spalarea unei cuve nu va depasi 7 mc/h (in conformitate cu studiul de tratabilitate);

- Numarul de recipienti nu va depasi 5 unitati cu diametrul intre 2 – 4 m.

- Declansarea spalarii unui filtru va lua in consideratie: incarcarea turbiditatii apei filtrate in limita Tu ≤ 1º NTU si limita pierderilor de sarcina prin filtru min. 2 mCA;

- Constructia recipientilor pentru filtrele sub presiune va respecta toate reglementarile pentru realizarea si proba de presiune la astfel de recipienti functie de presiunea de lucru.

- Conditionari impuse realizarii statiilor cu filtre rapide sub presiune:

- Asigurarea repartitiei uniforme a debitului influent variabil la fiecare unitate de filtrare;

- Dotarea fiecarei cuve cu sistem de masura a debitului efluent pentru asigurarea conditiilor de functionarea cu viteza de filtarea variabila;

- Volumele necesare pentru spalare pot fi asigurate in recipienti ampalsati la cota (sau sub presiune) pentru reducerea energiei consumate la spalare.

Conductele din sistemul hidraulic al statiei de filtre se vor dimensiona la urmatoarele viteze:

- Conducte apa alimentare filtru – v = 0.8 - 1.0 m/s;

- Conducte apa filtrata – v = 0.8 - 1.0 m/s;

- Conducte apa spalare – v = 2.0 – 3.0 m/s;

- Conducte aer spalare – v = 12 - 15.0 m/s.

- Conducte evacuare apa de la spalare filtre: – v = 1.5 – 2.0 m/s;

- Timp de golire recipient ≤ 4 h.

Filtrele sub presiune vor fi prevazute cu sistem de drenaj de mare rezistenta cu crepine.

Se recomanda spalarea cu apa si aer, fara sa se considere expandarea stratului in perioada spalarii, in doua faze:

- Faza 1, T= 5 -10 min. – spalare cu apa si aer concomitent la intensitatile:

- iAPA = 3 - 4 l/s,m2;

- iAER= 16 - 18 l/s,m2;

- Faza 2, T= 10 - 15 min. – clatire cu apa la intensitatea:

- iAPA = 6 - 8 l/s,m2.

In vederea dimensionarii instalatiilor si pompelor de spalare a filtrelor, se vor lua in considerare urmatorii factori:

- Caracteristicile fluidului pompat (corozivitatea, abrazivitatea, continutul de solide);

- Conditiile de functionare;

- Caracteristicile alimentarii electrice;

- Caracteristicile hidraulice ale sistemului pompat;

- Pretul pompei si costurile de functionare;

- Randamentul hidraulic;

- Disponibilitatea pentru functionare si serviciile de intretinere;

- Conformarea echipamentului la standardele cerute.

Antreprenorul trebuie sa selecteze pompele in raport cu cel mai bun punct de functionare apropiat de punctul nominal, rezultat din intersectia curbei caracteristice a statiei de pompare si curbei caracteristice a conductei de refulare.

Functionarea si spalarea filtrelor va fi complet automatizata cu posibilitate de comanda locala si de la distanta. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umana locala.

Functionarea si spalarea filtrelor va fi complet automatizata cu posibilitate de comanda locala si de la distanta. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umana locala.

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de filtrare va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- va asigura comanda automata a fazelor de spalare. Duratele  si debitele de aer, respectiv apa, utilizate in timpul fazelor de spalare vor fi stabilite de Antreprenor impreuna cu Beneficiarul.

- va permite controlul in ca SCADA a suflantelor in vederea mentinerii presiunii presetate de catre operator;

- va asigura protectiile la lipsa faza sau succesiune incorecta a fazelor, iar separat pe fiecare motor in parte, protectia termica a acestora;

- va permite contorizarea orelor de functionare a suflantelor si pompelor de spalare;

- va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecerul  local al statiei de tratare (via PLC concentrator de date) a cel putin urmatorilor parametri functionali:, pierderea de presiune pe fiecare  filtru utilizand in acest scop un traductor de presiune diferentiala adecvat, avand semnal de iesire 4...20 mA,, pozitia vanelor (inchis-deschis-partial deschis cu grad de deschidere masurat printr-un semnal unificat 4...20mA), timpul de spalare al filtrelor, debitul de apa de spalare, cantitatea de apa de spalare disponibila, presiunea aerului,  presiunea apei pompate, starea de functionare si orele de functionare a filtrelor si pompelor de spalare, turatia pompelor (numai la cele cu turatie variabila), alarme, regimul de functionare automat-manual si de avarie, consumul de energie electrica (kWh),  respectiv puterea electrica activa absorbita (kW);

- va permite afisarea locala, transmisia si semnalizarea la dispecer cel putin a unui parametru de calitate, respectiv  turbiditatea apei circuitul de iesire al apei filtrate;

- va asigura functionarea autonoma a echipamentelor, in cazul caderii comunicatiei cu Dispeceratul, instalatia de automatizare si control asigurand toate functiile de protectie si de reglare.

Fiecare filtru va fi prevazut cu un panou de control local. Acesta va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, buton de pornit ciclu de spalare, buton de pornit ciclu de clatire, butoane de deschidere/inchidere pentru fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare pozitie deschis/inchis pentru fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare preaplin bazin tampon apa spalare, becuri de semnalizare stare filtru (“pregatit pentru spalare”, “in spalare”, “in functiune”), bec de semnalizare avarie pompa de spalare, bec de semnalizare avarie suflanta,  nivel apa in cuva de deversare.

Suflantele de aer si pompele de spalare vor fi prevazute similar cu  panouri de control local. Acestea vor include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

Lucrarile  vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Inginerul.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestei trepte de filtrare.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, mâini curente, piese de trecere, capace, etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor ( sistem de acoperire, conducte, vane, pompe, etc), ca si instalatia de ridicat necesară,  pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate lucrarile necesare  sistemului de filtrare, aprovizionare si dotare cu nisip cuartos, nisip avand granulatia si compozitia compatibile cu rolul său de mediu filtrant, crepine, placi etc.

  - Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune;

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale.

ADSORBTIE PE CARBUNE ACTIV GRANULAR

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Pentru treapa de filtrare pe CAG, Antreprenorul va respecta cerintele minime prezentate in continuare.

Se recomanda utilizarea de unitati de filtrare CAG sub presiune.

Antreprenorul va stabili dimensiunile si caracteristicile tututor componentelor, prin proiectul tehnic, astfel incat sa asigure buna functionare a acestui proces.

In conformitate cu studiul de tratabilitate, sortul de carbune activ granular se va selecta pentru a corespunde retinerii trihalometanilor si cloriaminelor, si va avea:

- inaltimea stratului CAG: 1,0 m;

- granulometria de 4 – 8 mesh (4,7 – 2,3 mm).

Sistemul de control al filtrelor rapide de CAG este determinta de epuizarea capacitatii de absortie a stratului CAG, se va urmari sistematic concnetratia poluantului in apa filtrata si la momnetul cand acesta incepe sa creasca peste limita admisa filtrul se opreste pentru ca masa de CAG si-a epuizat capacitatea de adsorbtie (s-a saturat).

Soluția propusa de Antreprenor vor avea in vedere si urmatoarele aspecte:

- se va lua in considerare asigurarea distributie si colectarii apei filtrate absolut uniform, erorile admise ± 2% la debit de alimentare/splare pe m2 de filtru;

- spalarea se va asigura numai cu apa la i ≤ 4 l/s,m2, cand pierderea de sarcina in strat atinge 25- 30 % din inaltima stratului;

- apa filtrata in filtrele CAG va avea turbiditatea ≤ 1 NTU.

- automatizarea si controlul filtrelor rapide CAG se bazeaza pe conceptul stabilirii capacitatii de adsorbtie a stratului de CAG.

În conditii normale, toate filtrele se vor afla în functiune. Doar o singura cuva se poate gasi în faza de spalare în orice moment. Daca o a doua cuva necesita spalare, sistemul de conducere automata a procesului il va include intr-o lista, pana la îndeplinirea conditiilor necesare pentru realizarea urmatoarei spalari.

Sistemul de drenaj nou va asigura un nivel constant de apă in filtre şi o distribuţie uniformă a apei de spălare. Crepinele utilizate vor avea dimensiunea fantelor de maxim 200 µm.

Vanele vor fi prevazute cu acţionare electrica.

Spalarea filtrelor se va face cu apa neclorata.

Cerintele de performanta a procesului de filtrare:

- Se recomanda utilizarea unui timp de contact (EBCT) de 15 minute;

- Viteza de filtrare recomandata 6.0 m/h (in conformitate cu studiul de tratabilitate);

Functionarea si spalarea filtrelor va fi complet automatizata cu posibilitate de comanda locala si de la distanta. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umana locala.

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de filtrare va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- va asigura monitorizarea on-line cu ajutorul aparaturii de proces, a parametrilor de funcţionare şi de calitate ai procesului de filtrare;

- va asigura comanda automata a fazelor de spalare. Duratele si debitele de apa, utilizate in timpul fazelor de spalare vor fi stabilite de Antreprenor impreuna cu Beneficiarul;

Conductele din sistemul hidraulic al statiei de filtre se vor dimensiona la urmatoarele viteze:

- Conducte apa filtrata – v = 1,0 m/s;

- Conducte apa spalare – v = 2,0 m/s;

- va asigura protectiile la lipsa faza sau succesiune incorecta a fazelor, iar separat pe fiecare motor in parte, protectia termica a acestora;

- va permite contorizarea orelor de functionare a pompelor de spalare;

- va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecer a cel putin urmatorilor parametri functionali: nivelul apei pe filtre, debitul de iesire al apei din fiecare filtru,  pierderea de presiune prin filtre, pozitia vanelor (inchis - partial deschis cu grad de deschidere – deschis), timpul de spalare al filtrelor, debitul de apa de spalare, cantitatea de apa de spalare disponibila, presiunea apei pompate, starea de functionare si orele de functionare a filtrelor si pompelor de spalare, turatia pompelor, alarme, regimul de functionare automat-manual si de avarie, consumul de energie electrica (kWh), respectiv puterea electrica activa absorbita (kW);

- va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecer cel putin a urmatorilor parametri de calitate: turbiditatea apei filtrate;

- va asigura functionarea autonoma a echipamentelor, in cazul caderii comunicatiei cu Dispeceratul, instalatia de automatizare si control asigurand toate functiile de protectie si de reglare.

Fiecare  filtru (unitate de filtrare) va fi prevazut cu un panou de control local. Acesta va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, buton de pornit ciclu de spalare, buton de pornit ciclu de clatire, butoane de deschidere/ inchidere pentru fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare pozitie deschis/ inchis pentru fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare preaplin bazin tampon apa spalare, becuri de semnalizare stare filtru (“pregatit pentru spalare”, “in spalare”, “in functiune”), bec de semnalizare avarie pompa de spalare, nivel apa in cuva de deversare.

Pompele de spalare vor fi prevazute similar cu  panouri de control local. Acestea vor include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/ oprit, semnalizare functionare, defectiune/ alarma si resetare alarme.

Lucrarile vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Supervizorul.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestei trepte de filtrare.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, mâini curente, piese de trecere, capace, etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor ( sistem de acoperire, conducte, vane, pompe, etc), ca si instalatia de ridicat necesară,  pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate lucrarile necesare  sistemului de filtrare, aprovizionare si dotare cu nisip cuartos, nisip avand granulatia si compozitia compatibile cu rolul său de mediu filtrant, crepine, placi etc.

  - Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune;

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale.

TRATAREA APEI DE SPĂLARE ÎN CONTRACURENT A 	FILTRELOR

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Masurile pentru tratarea apei de la spalarea filtrelor sunt prezentate la paragraful  18. Tratare Namol.

STATIE DE POMPARE INTERMEDIARA

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

In cazul in care solutia propusa de Antreprenor va contine una sau mai multe statii de pompare intermediare a apei tratate catre anumite obiecte tehnologice din filiera de tratare, atunci aceastea vor indeplini minim cerintele urmatoare.

Statia de pompare intermediara poate fi amplasata in interiorul cladirii statiei de tratare sau ca obiect de sine statator, intr-o cladire separata.

In vederea dimensionarii unei statii de pompare intermediara, se vor lua in considerare urmatorii factori:

- Caracteristicile fluidului pompat (corozivitatea, abrazivitatea, continutul de solide);

- Conditiile de functionare;

- Caracteristicile alimentarii electrice;

- Caracteristicile hidraulice ale sistemului pompat;

- Pretul pompei si costurile de functionare;

- Randamentul hidraulic;

- Disponibilitatea pentru functionare si serviciile de intretinere;

- Conformarea echipamentului la standardele cerute.

Antreprenorul trebuie sa selecteze pompele in raport cu cel mai bun punct de functionare apropiat de punctul nominal, rezultat din intersectia curbei caracteristice a statiei de pompare si curbei caracteristice a conductei de refulare.

Instalatia de automatizare si control, aferenta SP intermediara va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a presiunii  pe conducta de refulare spre filtrele sub presiune cu nisip cuartos, (1 punct de masura), utilizand un traductor de presiune, cu afisare locala,  semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea  informatiilor aferente la tabloul MCC si apoi dispecer.

- masurarea continua a debitului   pe conducta de refulare spre filtrele sub presiune cu nisip cuartos, (1 punct de masura), utilizand un traductor de presiune, cu afisare locala,  semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea  informatiilor aferente la tabloul MCC si apoi dispecer;

- comanda automata a pompei de rezerva la aparitia unei avarii termice la una dintre pompe;

- va permite contorizarea orelor de functionare a pompelor;

- Se va realiza comanda  electrica manual-automat a pompelor, regim 1+1 functionarea pompelor fiind conditionata de evolutia nivelului din bazinul de aspiratie, in sensul blocarii acesteia la atingerea nivelului minim (valoare reglabila la montaj), repornirea avand loc la refacerea nivelului, peste cel minim care a produs oprirea (valoare reglabila la montaj).

- pompele se permuta intre ele, astfel incat sa se asigure o uzura uniforma a acestora, permutarea avand loc si la intrarea in avarie termica a uneia dintre ele.

- Se are in vedere criteriul intrarii in functiune a pompei avand cel mai redus timp de functionare;

Va fi prevazut un panou de control local, care va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

Ofertantul va putea prevedea o echipare echivalenta, respectiv:

- un HMI de ultima generatie cu functii si dimensiuni de gabarit minimale amplasat local;

- lampa semnalizare de prezenta tensiune;

- buton ciuperca pentru  oprire de urgenta;

- separatoare de siguranta pentru fiecare actionare in parte;

Aparitia oricarei avarii va fi transmisa la dispecerul statiei.

Lucrarile  vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor ( sistem de acoperire, conducte, vane, pompe, etc), ca si instalatia de ridicat necesară,   pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune;

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale

STATIE DE CLORINARE

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

In vederea sustinerii procesului procesului de preoxidare si dezinfectie a apei, Antreprenorul va achizitiona o instalatie complet automatizata.

Instalatia de clorinare va fi amenajata in hala aferenta tratarii apei, avandu-se in vedere ca  echipamentele aferente sa fie amplasate dupa cum urmeaza:

camera aparatelor de dozare a solutiei de clor;

camera buteliilor de clor;

In conformitate cu studiul de tratabilitate, dozele de clor sunt:

Pentru procesul de oxidare: 1,5 mg/l;

Pentru procesul de dezinfectie a apei: 0,5 – 0,6 mg/l.

Capacitatea maxima a instalatiei de clorinare se va stabili de catre Antreprenor in functie de solutia tehnica adoptata, iar autonomia depozitului de clor se va dimensiona la doza maxima, timp 30 zile.

Clorul gazos se va injecta in bazinul de contact cu clorul.

Ca sursa de clor se vor utiliza rbutelii de clor lichid de 50 kg sub presiune. Doi recipienti vor fi conectati la instalatia de dozare (unul in functiune, celalalt in rezerva).

Recipientii conectati (unul in functiune, celalalt in rezerva) sunt prevazuti cu regulator de presiune. Dozarea se face prin aspiratia clorului gazos din aval de regulator intr-un ejector montat pe circuitul de apa motrice (unul in functiune, celalalt in rezerva) care creeaza depresiune prin vehicularea apei prin ejector catre punctul de dozare din bazinul de contact cu clorul. Dozatoarele sunt amplasate intr-o incapere separata de cea a buteliilor.

Apa motrice va fi preluate din bazinul de apa filtrata cu ajutorul unor pompe (1+1).

In camera recipientilor de clor exista probabilitatea de producere a unor emisii de clor gazos inainte de regulatorul de presiune (unde sistemul este presurizat). De aceea in aceasta camera se va prevede o instalatie de neutralizare a vaporilor de clor prin aspersiune cu sprinklere care in caz de necesitate difuzeaza solutia de reactiv in incinta, cu acumulare in rigola prevazuta in pardoseala. In capatul rigolei se gaseste bazinul de neutralizare, in care poate fi complet imersata un recipient de clor in caz de necesitate.

La proiectarea statiei de clorinare se vor avea in vedere prevederile NP 091/2013 - Normativ pentru proiectarea constructilor si instalatiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului.

Pentru buna functionare instalatia de clorinare este prevazuta cu instalatii electrice si de automatizare.

Instalatia de automatizare va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a concentratiei de clor in apa clorinata pe conducta de apa  pompata spre rezervorul de inmagazinare , cu transmiterea  starilor aferente la dispecer (1punct de masura) ;

- masurarea continua a concentratiei de clor in aer  in incaperile unde pot apare scurgeri accidentale de clor(camera buteliilor de clor, camera aparatelor de clor), cu transmiterea  starilor aferente la dispecer (1 punct de masura/incapere ) ;

- functionarea automata a instalatiei de ventilatie pentru evacuarea clorului gazos in aer  in situatia depasirii valorilor maxim admise pentru concentratia de clor in aer in fiecare dintre  incaperile (camera buteliilor de clor gazos, respectiv camera aparatelor de clor),  cu transmiterea  starilor aferente la dispecer;

- masurarea presiunii clorului gazos in fiecare butelie de clor utilizand cate un traductor de presiune, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA,  cu transmiterea  informatiilor  aferente la dispecer.

- Se va emite un semnal de avarie in cazul sesizarii scaderii presiunii sub o valoare admisa la fiecare butelie in aparte

- masurarea continua a debitului pe conducta de apa  pompata spre rezervorul de inmagazinare al apei (1 punct de masura), utilizand un debitmetru electromagnetic  compact,cu afisare locala,  semnal iesire 4-20mA si impuls cu transmiterea  informatiilor aferente la dispecer.

- masurarea continua a presiunii   pe conducta de apa de intrare in statia de clorinare ( 1 punct de masura), utilizand  traductor de presiune,  semnal iesire 4-20mA si impuls cu transmiterea  informatiilor aferente la dispecer(circuit pompe booster);

- comanda automata a instalatiei de sprinklere pentru neutralizarea clorului aflat in exces in aer, la sesizarea unei concentratii maxime de avarie  (HH)  pentru clorul din aer rezultat din scapari.

Pentru sporirea  protectiei personalului de exploatare contra actiunii nocive a clorului din aer aflat in exces,  instalaţia se va echipa  cu un sistem de sprinklere eficient pentru a anihila efectul  oricaror  scurgeri de clor gazos.

Pentru a preveni activarea sistemului de sprinklere excesiv de frecvent, operarea automată a sprinklerelor poate fi întreruptă pe durata schimbării buteliilor de clor, prevăzând ca sistemul de sprinklere să fie reactivat după terminarea acestei operatiuni.

- Aparitia  oricarei avarii va fi transmisa la dispecerul statiei de tratare

Lucrarile  vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Inginerul.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestei trepte.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, mâini curente, piese de trecere, capace, etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor (sistem de acoperire, conducte, vane, pompe, aparate de clorare , senzori de clor liber rezidual în apă, etc.) pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune;

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările vor avea  protectie electrică conform prevederilor legale.

DEZINFECTARE

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Masurile pentru dezinfectia apei sunt prezentate la paragraful  8. Statie de clorinare.

REACTIVI SI GOSPODARIA DE REACTIVI

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Antreprenorul va proiecta obiecte tehnologice care vor avea facilitati de manipulare, depozitare, preparare şi injectie de permanganat de potasiu (KMnO4) în proces.

La dimensionarea instalatiei de KMnO4 se va avea in vedere doza recomandata de studiul de tratabilitate de 0.3 mg/l KMnO4.

Vor fi instalate echipamente pentru prepararea, dozarea si injectia de KMNO4 aferent procesului de tratare propus, inclusiv, după caz, rezervoarele de preparare şi agitatoarele, pompele dozatoare, conductele de injectie şi accesoriile (difuzoarele si echipamentele de amestecare) precum şi orice alt echipament ce poate fi necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Spatiile de stocare vor fi  astfel dimensionate incat sa asigure o rezerva pentru 30 zile.

Facilitatile pentru stocarea, prepararea si dozarea KMnO4 va trebui dimensionate si construite pentru a face faţă calităţii apei si vor asigura redundanta procesului de tratare chimica.

Prepararea corespunzatoare, diluţia, injecţia precum şi aparatele de control al dozajului şi debitului vor fi definite corespunzator dimensionării făcute de ofertanţi şi vor fi integrate în sistemul de automatizare (SCADA) al statiei.

În propunerea  tehnică a Antreprenorului se va justifica de asemenea şi modul în care se asigura procesul optim de oxidarea cu KMnO4, precizându-se următoarele: concentratia si punctul de injectie.

Lucrari de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza la nivel local cel putin urmatoarele:

alimentarea cu energie electrica a echipamentelor;

functionarea automata a instalatiilor de preparare si dozare reactivi, considerate ca un utilaj de sine statator;

comanda automata a pompelor de dozare reactivi, regim minim 1A+1R, respectiv a mixerelor, prin sistemul SCADA, conform necesitatilor tehnologice;

sesizarea nivelului minim, respectiv maxim din rezervoarele locale de stocare solutie reactivi;

masurarea debitului solutiei de reactivi si transmiterea valorii masurate la dispecerul statiei de tratare;

preluarea semnalelor de functionare, respectiv avarie pentru pompele de dozare/ mixere si transmiterea lor la dispecerul local al statiei de tratare;

masurarea continua a debitului de pe circuitul de refulare a pompelor dozatoare si transmiterea informatiei la dispecerul local al statiei de tratare.

Existenta oricarei avarii va fi transmisa la dispecerul statiei de tratare.

Se va realiza achizitionarea si instalarea echipamentelor electrice de forta, iluminat interior-	exterior si prize, a echipamentelor de masura si control considerate necesare pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea instalatiilor tehnologice, asa cum este necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Toate marimile achizitionate din proces se prelucreaza pentru realizarea functiilor descrise si se transmit la dispecerul local al statiei de tartare, prin intermediul automatului programabil concentrator de date.

Lucrarile  vor include, dar nu sunt limitate la :

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Supervizorul.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestui obiectiv .

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, platforme, mâini curente, piese de trecere, capace, etc..

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent bazinelor propus de Antreprenor in solutia tehnica (instalatii de preparare, dozare si injectie reactivi, mixere, sicane, conducte, vane, etc) pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale in vigoare.

TRATARE NĂMOL

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Apele rezultate de spalarea filtrelor vor fi colectate intr-un bazin de retentie prevăzut cu agitatoare.

Bazinul de retentie va fi dimensionat pentru un timp de retentie de 24 de ore.

Apele uzate din bazinul de retentie vor fi evacuate gravitational in reteaua de canalizare a localitatii Crevedia Mare, nedepasind limitele maxime ale indicatorilor de calitate stabilite prin NTPA 002/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: pH=6,5-8,5; suspensii totale max  350 mg/l.

Caracteristicile constructive ale bazinului de retentie vor fi definitivate de Antreprenor prin proiectul tehnic.

Instalatia de automatizare si control va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

- va asigura masurarea continua a nivelului in bazinul de retentie;

- va permite functionarea automata mixerelor , cu porniri si opriri in functie de nivelul in bazinul de retentie;

- va asigura protectiile la lipsa faza sau succesiune incorecta a fazelor, iar separat pe fiecare motor in parte, protectii pentru motorul pompei:  protectia termica si de patrundere apa in motor;

- va permite contorizarea orelor de functionare a  mixerelor ;

- va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecer a cel putin urmatorilor parametri  de functionare: starea de functionare a mixerelor , nivelul apei din bazin, , alarme, regimul de functionare automat-manual si de avarie, ore de functionare.

- va permite masurarea parametrilor energetici: tensiunile de linie  si curentii masurati, puterea activa, reactiva, aparenta, factorul de putere, respectiv consumurile de energie cumulate;

- va asigura functionarea autonoma a instalaţiilor de pe linia nămolului, in cazul caderii comunicatiei cu Dispeceratul, instalatia de automatizare si control asigurand toate functiile de protectie si de reglare.

Va fi prevazut un panou de control local care va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

Lucrarile  vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Inginerul.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestei trepte de tratare nămol.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, mâini curente, piese de trecere, capace, etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor, ca si instalatia de ridicat necesară, pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale.

RETELE IN INCINTA

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Avand in vedere ca statia de tratare a apei  se va amplasa in incinta existenta a gospodariei de apa existenta, Antreprenorul are obligatia de a reconfigura retelele existente, cu scopul indeplinirii cerintelor de tratare a apei.

Avand in vedere ca lucrarile extindere a facilitatilor de tratare a apei brute, in incinta gospodariei de apa Crevedia Mica, s-au prevazut retele din PEID si PVC si anume :

conducta de apa bruta ;

conducta apa tratata ;

conducta solutie de clor (dupa caz);

conducta de golire si preaplin ;

conducta apa uzate de la statia de tratare la bazinul de retentie.

Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator retelele in incinta.

Antreprenorul va prezenta un proiect de etapizare a lucrarilor de executie a statiei de tratare a apei  astfel incat gospodaria de apa existenta sa ramana in functiune pe perioada executiei.

Lucrari necesare:

Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.

Procurarea, instalarea si conectarea retele, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.

Toate lucrarile de terasamente.

Toate lucrarile civile, de arhitectura si finisaje pentru constructia si adapostirea echipamentului mecanic şi electric.

Toate lucrarile electrice incluzand echipamentul de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit.

Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului si standardele si codurile de practica in vigoare.

CLĂDIREA STATIEI PENTRU TRATAREA APEI

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Statia de tratare a apei se va amenaja intr-o constructie din hala industriala tip parter.

Statia de tratare va fi prevazuta cu toate instalatiile hidro-mecanice, de incalzire si ventilatie necesare pentru o buna functionare.

Dimensiunile vor fi propuse de Anteprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

- Lucrari civile

- Construirea statiei de tratare, executarea tuturor lucrarilor civile, necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente

- Structura de rezistenta a statiei de tratare va fi din otel, cu inchideri din panouri sandwich, fundatiile vor fi din beton armat.

- Pardoseala se va realiza din beton armat, va fi usor de curatat, antiderapanta si rezistenta la socuri mecanice.

- Statia de tratare va fi prevazuta cu usi pentru accesul utilajelor, usi pentru accesul pietonal si ferestre ce vor fi realizate pe sistem de tamplarie termoizolanta rezistente la mediu agresiv.

- Construirea tuturor bazinelor aflate sub nivelul pardoselii halei de tratare, executarea tuturor lucrarilor civile, necesare, inclusiv a elementelor metalice precum: capace acces cu rama, scara de acces, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.Structurile bazinelor din beton armat, vor fi proiectate ca structuri capabile de retinerea a apei.

- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, epuismente, in cazul in care acestea sunt necesare;

- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura,dupa cum poate fi necesar.

Instalatii tehnologice

Se vor executa instalaţiile tehnologice  (conducte, armături, construcţii anexe etc.) care servesc la transportul fluidelor (lichide sau gaze) din procesul tehnologic de tratare a apei.

În funcţie de natura fluidului transportat, la statia de tratare se vor executa următoarele categorii de instalaţii tehnologice dar nu vor fi limitate la:

- reţele de apă transportând apa brută sau apă tratată în cadrul subproceselor, apă de spălare tehnologică, apă potabilă;

- reţele de evacuare şi transport pentru apă murdară, nămol, suspensii de nisip;

- reţele de transport a soluţiilor/suspensiilor agenţilor de tratare a apei;

- reţele de transport a fluidelor gazoase – aer pentru spălarea filtrelor, clor, ozon;

Proiectarea instalaţiilor tehnologice se va face în funcţie de parametrii fizico-mecanici şi chimici necesari fiecărui obiect, astfel încât acestea să îndeplinească toate cerinţele funcţionale şi calitative necesare.

Asigurarea utilităţilor

Energia termică necesară încălzirii obiectelor staţiei de tratare va fi asigurată de o centrala termică electrica care va asigura inclusiv  apa calda menajera in scopuri de igena, precum si  sistemele locale de incazire in diferite puncte (obiective) din procesul tehnologic.

Apa potabilă necesară în scopuri de igienă sanitară va fi asigurată din reţeaua  interioară de apă potabilă care va fi proiectată şi asigurată de Antreprenor.

Apa tehnologică necesară procesului de tratare a apei, pentru transportul reactivilor la punctele de dozare şi pentru spălarea obiectelor tehnologice, va fi asigurată printr-o reţea independentă, folosind apa tratata.

În cadrul reţelei de apă tehnologică la toate punctele de consum trebuie să fie  asigurată presiunea de lucru necesară în sistem hidrofor.

Lucrarile  vor include, dar nu sunt limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Toate lucrarile de constructii noi, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare pentru realizarea acestor instalaţii.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, platforme, mâini curente, piese de trecere, capace, etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent lucrarilor propuse de antreprenor in solutia tehnica (instalatii hidraulice, sisteme de incazire, pompe, conducte, vane, etc) pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale in vigoare.

MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

In tabelul 15.1. sunt definite si specificate cerintele de baza pentru debitmetria prevazuta in cadrul lucrarii. Listele nu sunt exhaustive si vor fi revizuite de catre Antreprenor in functie de cerintele de proces si solutia tehnologica propusa de catre acesta. Listele finale cu fisele tehnice detaliate anexate aferente instrumentelor propuse vor fi agreate de catre Inginer.

Tabelul 15.1: Dispozitive de masurare a debitului

| Nr. crt. | Locatie | Tip | Inregistrarea ceruta | Cerinte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Foraje Conducta de refulare apa pompata | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apa pompata | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1 buc./foraj) - Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator, |
|  | Conducta de apa bruta, la intrarea in statia de tratare | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apa bruta | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1 buc.) - Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator, |
|  | Statia de filtre- Statie de pompare spalare filtre | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apa de spalare | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1.buc.) statie de pompare apa de spalare, Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statia de filtre - Statie de suflante spalare filtre | Debitmetru multivariabil pentru masurarea debitului de aer | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1.buc.) statie de suflante pentru spalare filtre , - Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Filtre cu nisip cuartos | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apă filtrata la iesirea din fiecare filtru | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc/filtru ) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Filtre CAG | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apă filtrata la iesirea din fiecare filtru | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc/filtru ) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statia de pompare intermediara | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apa pompat la iesirea din statia de pompare | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1.buc.), Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | SP apă potabilă, la iesirea din gospodaria de apa | Debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului de apă potabilă pompată | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1.buc.), Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |

In tabelul 15.2 : Instrumentatie de proces On-Line sunt definite si specificate cerintele de baza pentru instrumentele de proces on-line (altele decat debitmetrele) prevazute in cadrul lucrarii. Listele nu sunt exhaustive si vor fi revizuite de catre Antreprenor in functie de cerintele de proces si solutia tehnologica propusa de catre acesta. Listele finale cu fisele tehnice detaliate anexate aferente instrumentelor propuse vor fi agreate de catre Inginer.

Tabelul 15.2: Instrumentatie de proces On-Line

| Nr. crt. | Locatie | Tip | Inregistrarea ceruta | Cerinte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Foraj | Nivelmetru cu masurarea presiunii hidrostatice in bazinul aferent putului | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou (1 buc/foraj) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Foraj Conducta de refulare apa pompata | Masurare presiune pe circuitul de iesire a apei | Afisarea locala a valorii instantanee si cumulate, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou, (1 buc./foraj) - Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator, |
|  | Conducta admisie apă brută in statia de tratare | Turbidimetru pentru masurarea turbiditatii apei brute | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Conducta admisie apă brută in statia de tratare | Senzor masura concentratie pH pe circuitul de intrare a apei | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Preoxidare | Senzor masura concentratie mangan pe circuitul de intrare a apei | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou( 1 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Bazin de contact cu clorul | Masurare concentratie clor rezidual in apa si temperatura in apa tratata | Afisarea locala a valorii instantanee, cu posibilitate de alarmare transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statia de filtre sub presiune | Turbidimetru masurarea turbiditatii apei filtrate | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou (1 buc/grup de filtre) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statia de filtre sub presiune | Senzor de presiune intrare/iesire masurarea pierdere presiune prin filtru cu nisip | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 2 buc/filtru) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | SP apa de spalare | Masurare presiune pe circuitul de iesire a apei | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou( 1buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statie suflante | Masurare presiune pe circuitul de iesire a aerului refulat) | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou( 1buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Instalatii de preparare/ stocare/ dozare reactivi | Senzori de monitorizare a stocurilor disponibile de solutii reactivi (ex. nivelmetre) | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitive noi Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Iesire statie de pompare apa potabila | Turbidimetru -masurarea turbiditatii apei filtrate care va fi dirijata in reteaua de distributie | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | SP intermediara | Masurare presiune pe circuitul de iesire a apei | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou( 1buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statia de clorare | Masurare concentratie clor rezidual in aerul incaperilor unde se amplaseaza echipamente clorinare | Afisarea locala a valorilor instantanee transmiterea parametrilor de masura si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou( 1buc/ incapere ) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Statia de clorare | Masurare presiune in butelii clor gazos | Afisarea locala a valorilor instantanee transmiterea parametrilor de masura si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc/ butelie) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Iesire statie de pompare apa potabila | Masurare presiune pe circuitul de iesire a apei | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Iesire statie de pompare apa potabila | Senzor concentratie pH a apei filtrate care va fi dirijata in reteaua de distributie | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Iesire statie de pompare apa potabila | Masurare concentratie clor rezidual in apa si temperatura in apa (1buc) | Afisarea locala a valorilor instantanee transmiterea parametrilor de masura si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou(3 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Iesire statie de pompare apa potabila | Senzor concentratie mangan-masurarea concentratie amoniu a apei filtrate care va fi dirijata in reteaua de distributie | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou ( 1 buc) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |
|  | Rezervor de inmagazinare apa | Nivelmetru cu ultrasunete pt. masurarea nivelului In rezervoasrele de inmagazinare apa | Afisarea locala a valorii instantanee, transmiterea parametrilor masurati si de stare la PLC si inregistrarea semnalelor in sistemul SCADA | Dispozitiv nou (1 buc/cuva ) Asigurarea conditiilor de montaj indicate de producator |

Toate traductoarele vor fi dotate cu afisare locala si cu iesire seriala tip RS485 pe protocol Profibus sau echivalent. In cazul indisponibilitatii interfetei seriale sau existenţa unei restrictii legale (ex. debitmetru utilizat pentru tranzactii comerciale) se accepta utilizarea si a iesirii in  semnal unificat (4 – 20 mA). Traductoarele de turbiditate si pH, sunt dotate cu senzor de masura a temperaturii prin sonde tip Pt 100.

Conditiile de functionare pentru echipamentele electrice si de automatizare vor fi urmatoarele:

- tensiunea de alimentare: 400/230 Vca + 10%; -10%

- frecventa tensiunii de alimentare: 50 ± 2 Hz

- temperatura mediul exterior aferent echipamentelor:

  - dulapuri de automatizare montate in spatii inchise		+ 5 ºC ... + 35 ºC

  - cutii de automatizare montate local in spatii deschise	- 15 ºC ... + 35 ºC

  - traductoare montate local (senzor + bloc electronic)	- 15 ºC ... + 35 ºC

  - umiditatea relativa:  max. 90% la 2 ºC, conform standardelor.

SISTEMUL SCADA PENTRU TRATAREA APEI

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Niciun amendament.

ALTE DOTARI

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final al Statiei de tratare Crevedia, care va contine:

- Retele in incinta;

- Drumuri, alei de acces si parcare pentru accesul facil pentru instalare, mentenanta, etc;

- Spatii verzi;

- Imprejmuire;

- Lucrari electrice (post de transformare nou inclusiv echipament si instalatii, iluminat exterior, paratrasnet);

- Sistem SCADA pentru monitorizare si control statie de tratare.

Drumurile de acces din interiorul statiei vor fi asigurate in conformitate cu planul final de situatie si imbunatatirile privind securitatea statiei, necesare in cazul statiei extinse. Drumurile vor fi din beton cu trotuare laterale pe ambele margini. Drumurile vor fi prevazute cu scurgeri adecvate conectate la sistemul de canalizare local al statiei.

Se va realiza imprejmuirea statiei cu un gard din plasa bordurata zincata cu inaltimea de 2,50 m, montata pe stalpi metalici din otel zincat. Stalpii metalici vor avea fundatii izolate din beton armat. Intrarea in incinta se va face pe o poarta cu lungimea de 5.5 m.

Zona de protectie sanitara va fi semnalizata cu placute avertizoare.

Va fi amplasata o cabina poarta la intrare, daca aceasta nu este prevazuta ca parte integranta a noii cladirii a halei de tratare.

- In incinta fiecarei gospodariei de apa se prevede a se realiza urmatoarele lucrari:

- Instalatii electrice exterioare

Se va reevalua iluminatul exterior, astfel:

- se vor asigura trasee de cabluri ingropate si nu pozate aerian;

- se va asigura comanda automata a iluminatului exterior, printr-un intrerupator crepuscular;

- stalpii de iluminat existenti vor fi verificati din punctul de vedere al gradului de uzura mecanica si la nevoie inlocuiti; stalpii vor fi reechipati cu corpuri de iluminat exterior, cu LED, in vederea reducerii consumului de energie electrica;

- se va verifica nivelul mediu de iluminare pe statie, astfel incat acesta sa se incadreze in prevederile normativului NP 062 si, la nevoie, se va mari numarul de stalpi, astfel incat sa se asigure o iluminare corespunzatoare pe timpul noptii a tuturor obiectelor tehnologice aflate in perimetrul construibil al statiei.

- Instalatia de protectie si impamantare

Se va executa o instalatie noua de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

- Instalatii de protectie impotriva trasnetului

Cladirile sau sectiuni ale obiectivului vor fi protejate impotriva fulgerelor sau sarcini statice, si vor fi prevazute cu un sistem de legare la pamant. Avand in vedere ca obiectivul cuprinde o multitudine de instalatii electrice care pot contine echipamente electronice (PLC-uri, traductoare, convertizoare de frecventa-sisteme SCADA) se va utiliza cu precadere un sistem de paratrasnete cu amorsare, astfel incat raza de actiune sa cuprinda intreaga zona care cuprinde obiectele tehnologice, componente ale investitiei

Lucrarile vor include, dar nu vor fi limitate la:

  - Toate lucrarile de excavatie si umplutură, terasamente, în orice condiţii de sol şi de orice adancime, după cum poate fi necesar.

  - Demolarea şi indepartarea posibilelor structuri şi/sau obstacole de orice natura, asa cum poate fi necesar sau cum poate stabili Inginerul.

  - Toate lucrarile de reabilitare constructii, de arhitectura şi finisaje, de orice natură, necesare.

  - Prevederea  tuturor confectiilor metalice, cum ar fi scări, mâini curente, piese de trecere, capace etc.

  - Toate lucrarile mecanice inclusiv aprovizionarea si instalarea intregului echipament aferent propus de Antreprenor (sistem de acoperire, conducte, vane, pompe etc), ca si instalatia de ridicat necesară, pentru functionarea corespunzatoare a intregului proces.

  - Toate dotarile si instalatiile hidraulice incluzând conducte, vane, fitinguri, inclusiv asigurarea rezistenţei la coroziune.

  - Toate dotarile electrice si lucrarile care pot fi necesare pentru alimentarea cu energie electrica, automatizarea şi controlul intregului sistem.

  - Toate lucrările de  protectie electrică conform prevederilor legale.