Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante Secţiunea 6 Testare - STAP Partea 1 - Cerinte Specifice Proiectului

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1 – Cadrul General

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Specificatii de proces – STAP Crevedia

Sectiunea 6 – Testare– Cerinte Specifice Proiectului - STAP

Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare - STAP

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

CUPRINS

1	Metode de testare	6

1.1 Amendamente	6

1.2 Adaugiri	6

1.2.1 INSPECTIE SI TESTARE	6

1.2.2 DOCUMENTE DE INSPECTIE SI TESTARE	6

2	Teste efectuate la fabrica producătorului	8

2.1 Amendamente	8

2.2 Adaugiri	8

2.2.1 Cerinte generale	8

2.2.2 Inspectie si testare	9

2.2.3 Formulare de testare pro-forma	9

2.2.4 Proceduri de testare si inspectii	10

2.2.5 Gruparea formularelor si a procedurilor de testare	10

2.2.6 Documente de testare pentru automatizare si sistem SCADA	10

Planul de test de acceptare in fabrica	10

Procedurile Testelor de Acceptare in Fabrica	10

Procedura de testare a performantei pe teren	11

Rapoartele testelor de acceptare	11

2.2.7 Testare in afara santierului	11

Pompe	11

Vane	12

Instalatii aer comprimat	13

Suflante	13

Racloare	13

Mixere	13

Pompe de namol	13

Instalatii si pompe dozatoare	13

Tablouri electrice de forta si comanda de inalta / medie tensiune	13

Transformatoare de putere	13

Motoare electrice	14

Panouri de control	14

Tablouri electrice de forta, iluminat si comanda	15

Unitati de corectie automata a factorului de putere	15

Surse de alimentare neintreruptibile	15

Instrumentatie	15

2.2.8 Inspectii si teste in afara santierului pentru automatizare si sistem SCADA	16

Introducere	16

Teste vizuale	16

Verificarea capacitatilor de upgradare si extindere	16

Automate programabile (PLC)	16

Teste hardware	16

Teste software	17

Teste functionale sistem automatizare si sistem SCADA	17

Teste de simulare a sistemului de automatizare / SCADA	18

3	Teste anterioare dării în exploatare	19

3.1 Amendamente	19

3.2 Adaugiri	19

3.2.1 Testare si Inspectie in timpul constructiei	19

Aspecte generale	19

Instalatii de ridicare	19

Alte sisteme ale Statiei	20

Teste de presiune si etanseitate	20

Testarea pentru verificarea liniaritatii	20

Proba de presiune hidrostatica a conductelor	20

Testatea conductelor cu curgere gravitationala	21

Testarea bazinelor din beton	21

Testarea bazinelor fabricate din alte materiale	21

Testarea betonului	21

Compactarea umpluturilor	22

Desemnarea persoanelor autorizate	23

Responsabilitatile persoanelor autorizate	23

Introducerea fluidelor si substantelor de proces	23

Esec	24

Conditii preliminare pentru inceperea Testelor la Terminare	24

Testari, masuratori, analize si probe	24

Prelevarea si conservarea probelor	24

Analize	25

Inregistrari si rapoarte	25

3.2.2 Teste functionale ( teste uscate )	25

Inspectia si testele functionale pentru alte lucrari decat cele electrice	25

Verificarea instalatiilor electrice – cerinte generale	26

Instalatiile electrice asociate cu zonele periculoase	27

Inspectie si testele functionale in sarcina	27

Circuite pentru comanda si actionarea motoarelor	28

Vane automate	28

Sistemul de monitorizare si control	28

Efectul si recuperarea in cazul intreruperii accidentale a sistemului de alimentare principal cu energie electrica	29

Verificarea inainte de testele operationale	29

Verificari inainte de punere sub tensiune	29

Teste operationale inainte de punere sub tensiune	29

Teste mecanice	29

Teste electrice	29

4	Dare în exploatare şi teste la dare în exploatare	30

4.1 Amendamente	30

4.2 Adaugiri	30

4.2.1 Teste operationale (teste inainte de punerea in functiune, teste cu apa)	30

4.2.2 Teste automatizare/ sistem SCADA	31

4.2.3 Testul operational de 100 de ore	31

5	Teste funcţionale	32

5.1 Amendamente	32

5.2 Adaugiri	32

Teste la terminare – etapa 2	32

6	Teste după terminare	33

6.1 Amendamente	33

6.2 Adaugiri	33

6.2.1 Introducere	33

6.2.2 Esec	33

6.2.3 Testare, masurare, prelevare probe, analiza	33

Prelevarea si stocarea probelor	34

Analize	34

6.2.4 Pastrarea inregistrarilor si rapoarte	34

7	ANEXE	35

Anexa A: Teste la terminare	35

Tabelul A1	35

Teste la terminare – Calitatea apei tratate si teste de performanta  pentru Statia de Tratare a Apei	35

Anexa B: Teste dupa terminare	37

Tabelul B1	37

Teste dupa terminare – Calitatea apei tratate si teste de performanta pentru Statia de Tratare a Apei	37

Tabelul B2	39

Teste dupa terminare – Consumuri specifice energie electrica si chimicale pentru Statia de Tratare a Apei		39

Metode de testare

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

INSPECTIE SI TESTARE

Scopul inspectiei si testarii este de a demonstra ca:

- Lucrarile indeplinesc garantiile mentionate in Programul de garantii;

- Lucrarile sunt in totalitate conforme cu cerintele Beneficiarului si propunerea Antreprenorului;

- Statia poate fi exploatata si intretinuta in conditii de siguranta;

- Echipamentele si materialele sunt adecvate scopului propus.

Inspectia si testarea va fi realizata in urmatoarele etape:

- Inspectii si teste in afara santierului;

- Inspectii si teste in timpul constructiei;

- Testele la Terminare - Etapa 1

- Teste functional (Teste uscate);

- Teste operational (Teste umede/Inainte de punerea in functiune);

- Testele la Terminare - Etapa 2

- Teste umede la punerea in functiune;

- Teste dupa Terminare.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Contract, Antreprenorul trebuie sa furnizeze toate materialele si instalatiile si sa efectueze toate testele necesare in conformitate cu Contractul sau in conformitate cu reglementarile locale.

Antreprenorul va echipa Lucrarile cu echipamentele necesare pentru a efectua toate testele, inclusiv Testele la Terminare si Testele dupa Terminare.

In timpul perioadei de constructie si in timpul Testelor la Terminare, Antreprenorul se va asigura ca nu apar incidente de poluare, ca urmare a operarii Lucrarilor. In cazul unui incident de poluare care se dovedeste ca a rezultat din vina Antreprenorului, Antreprenorul trebuie sa acopere toate costurile asociate.

DOCUMENTE DE INSPECTIE SI TESTARE

Pentru testele care preced receptia lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa intocmeasca un manual de testare si inspectie care sa acopere: toate inspectiile, testarile, programele de calibrare, graficele de testare si planul de punere in functiune si testare cerute prin Contract sau prin reglementarile locale. Toate programele, graficul de testare si activitatile de punere in functiune vor fi agreate cu Supervizorul inaintea inceperii oricaror activitati pe amplasament. Programele si graficele de testare vor fi revizuite zilnic si vor fi modificate sau amendate in caz de necesitate, inainte de transmiterea catre Supervizor spre aprobare.

Inaintea inceperii oricarui sondaj, inspectie, test, calibrare sau activitate de punere in functiune, Antreprenorul va transmite Supervizorului toate documentele necesare, conform prevederilor contractului, impreuna cu toate dispozitivele si componentele de testare aferente. Toate deficientele indentificate inainte de testare vor fi rezolvate de catre Antreprenor si aprobate de catre Supervizor. Antreprenorul va pregati, de asemenea, proceduri si formulare de testare adecvate pe care se vor intregistra rezultatele testelor si le va transmite Supervizorului spre aprobare. Procedurile si formularele de testare aprobate vor face parte din Manualul de testare.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel, toate procedurile de inspectie si testare se vor desfasura conform standardelor nationale/internationale relevante.

Teste efectuate la fabrica producătorului

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Cerinte generale

Antreprenorul va efectua inspectii si testari in afara santierului asupra echipamentelor si materialelor, pentru a asigura, pe cat posibil, urmatoarele obiective:

- Pentru a demonstra integritatea si performanta ceruta a oricarui echipament fabricat sau material pentru care nu exista niciun istoric adecvat in alte proiecte.

- Pentru a demonstra integritatea si performanta ceruta a oricarui echipament fabricat sau material pentru care producatorul nu poate furniza certificatele satisfacatoare de testare.

- Pentru a se asigura ca orice defecte ale echipamentelor sau materialelor sunt detectate si rectificate in timpul fabricarii.

In cazul in care, integritatea si performanta ceruta a unui echipament sau material fabricat pot fi demonstrate numai prin utilizarea de platforme de testare speciale sau echipament de monitorizare etc., Antreprenorul se va asigura ca acest lucru este realizat la sediul fabricantului.

In plus fata de orice cerinte stabilite in Conditiile de Contract, Antreprenorul trebuie sa respecte urmatoarele:

- Antreprenorul informeaza Supervizorul asupra datei la care Statia va fi gata pentru inspectie si testare.

- Antreprenorul va efectua testele pentru a stabili ca instalatia este conforma cu cerintele Contractului in conditii de testare la sediul fabricantului, pe santier sau in alta parte.

In cazul in care testele si inspectia au fost finalizate, spre satisfactia Supervizorului si atunci cand certificatele de testare, curbele de functionare etc. au fost verificate, Supervizorul va confirma acceptarea in scris, iar echipamentele testate nu trebuie sa fie incorporate in operare sau livrate la santier pana cand aceasta acceptare nu a fost primita.

Antreprenorul va furniza Supervizorului 4 copii ale curbelor si certificatelor de testare, in termen de 2 saptamani de la terminarea testelor.

Pe fiecare certificat de testare vor fi furnizate informatii suficiente pentru a permite Supervizorului sa elibereze un certificat de acceptare, incluzand numarul contractului si detalii pentru identificarea materialelor sau echipamentelor la care se refera certificatul.

Echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie inspectate, in vederea demonstrarii daca acestea sunt adecvate scopului si functionalitatii pentru care au fost propuse. Antreprenorul va furniza echipamente de testare, pentru a simula functionarea echipamentelor/instalatiilor in conditii de santier. Supervizorului nu i se va fi solicita inspectia echipamentului pana cand Antreprenorul nu va fi el insusi asigurat ca echipamentul indeplineste toate cerintele contractului si este functional.

Supervizorulul isi rezerva dreptul de a solicita Antreprenorului sa suporte orice costuri suplimentare care sunt datorate esecului Antreprenorului de a se conforma cu cerintele de testare si inspectie de mai sus, inclusiv furnizarea de certificate de testare, curbe caracteristice etc. Daca o livrare neautorizata a avut loc, Antreprenorului i se poate solicita ca echipamentul sa fie returnat la producator pentru inspectie si/sau testare pe cheltuiala Antreprenorului.

Toata aparatura, instrumentele si conexiunile necesare pentru efectuarea testelor trebuie sa fi fost testate pentru acuratete si siguranta si certificate ca atare. Aceste certificate trebuie sa fi fost emise cu maxim 12 luni inainte de testare.

Orice echipament utilizat in testarea Statiei se conformeze in toate privintele cu regulile de siguranta sau cerinte privind aparatura electrica pentru a asigura siguranta statiei si a personalului.

Daca nu se specifica altfel in contract, toate inspectiile si testele trebuie sa fie facute conform standardelor relevante, nationale, ISO sau standarde industriale.

Inspectie si testare

In cazul in care nu este mentionat in alta parte in contract, prezentarea, pentru aprobarea procedurilor de testare si formularelor de testare, se va face conform urmatorului calendar:

- procedurile si formularele de testare pro-forma pentru fiecare testare nu trebuie sa fie depuse cu mai putin de 21 de zile inainte de inceperea testarii, inspectiei;

- procedurile si formularele de testare pro-forma pentru inspectia si testarea in afara santierului a sistemelor de control programabile nu trebuie sa fie depuse cu mai putin de 21 de zile inainte de inceperea testarii;

- procedurile si formularele de testare pro-forma pentru alte inspectii si teste in afara santierului nu trebuie sa fie depuse cu mai putin de 21 de zile inainte de inceperea testarii;

- un set complet de proceduri si formularele de testare pro-forma pentru Testele la Terminare, etapa1, trebuie sa fie prezentate cu nu mai putin 56 de zile inainte de inceperea oricarei activitati de acest fel. Un alt set complet de proceduri si formulare de testare pro-forma, modificate, urmare a comentariilor Supervizorului, se depune in termen de 21 zile de la primirea comentariilor Supervizorului;

- un set complet de proceduri si formulare de testare pro-forma pentru Testele la Terminare, etapa 2, trebuie sa fie prezentate cu nu mai putin 56 de zile inainte de inceperea oricarei activitati de acest fel. Un alt set complet de proceduri si formulare de testare pro-forma, modificate urmare a comentariilor Supervizorului, se depune in termen de 21 zile de la primirea comentariilor Supervizorului;

- un set complet de proceduri si formulare de testare pro-forma pentru Testele dupa Terminare, trebuie sa fie prezentate cu nu mai putin 56 de zile inainte de data planificata a Receptiei la Terminarea lucrarilor. Un alt set complet de proceduri si formulare de testare pro-forma, modificate urmare a comentariilor Supervizorului, se depune in termen de 21 zile de la primirea comentariilor Supervizorului.

Formulare de testare pro-forma

Antreprenorul va propune un model de formular de testare pro-forma, care va fi aprobat de Supervizor si Beneficiar. Fiecare formular, care se refera la un element specific sau elemente ale Statiei, trebuie sa includa:

- referinta la standardul/norma utilizata pentru testare;

- locatia in care echipamentul va fi instalat;

- numarul de identificare;

- numele producatorului;

- tipul si numarul de serie al producatorului;

- scurta descriere a echipamentului, de exemplu: pompa submersibila, ventilator, motor electric etc.;

- informatii cheie despre functionarea echipamentului, punctul de sarcina, sarcina kW, tensiune si turatia pentru un motor electric etc.;

- numarul si revizia desenului relevant pentru inspectie/ testare;

- elemente specifice care urmeaza sa fie verificate in timpul inspectiei vizuale a echipamentelor, de exemplu strangerea buloanelor, securitatea conexiunilor electrice, placi indicatoare si etichete, montarea corecta a capacelor si panourilor, materiale corecte, integritatea vopsirii si de acoperirilor de protectie etc.;

- locul (casuta) in care rezultatele testelor specifice pot fi inregistrate;

- in cazul in care sunt necesare instrumente speciale de testare, sa existe un loc (casuta) in care sa se inregistreze producatorul si numarul de serie al instrumentului de testare;

- spatiul in care sa fie inregistrate observatiile generale in momentul de inspectie/ testare;

- spatiul in care un reprezentant al Antreprenorului sa se semneze in formular ca testul este complet si corect;

- spatiu in care un reprezentant al Supervizorului sa semneze formularul de testare pentru a confirma ca a asistat la inspectie/ testare.

Proceduri de testare si inspectii

Procedurile de testare si inspectii trebuie sa fie complementare formularelor de testare si trebuie sa identifice:

- orice masuri de precautie necesare a fi luate pe perioada testarii sau inspectiei;

- pentru echipamentul respectiv software-ul de testare necesar;

- ordinea in care va fi condus testul;

- valoarea parametrilor de testare (presiunii, debitului, tensiune etc.) care sunt necesari a fi utilizati in testare.

Pentru testele care au loc pe amplasament, procedurile trebuie sa identifice aditional urmatoarele:

- necesitatea obturarii diametrului conductelor pentru efectuarea probei de presiune hidrostatica;

- potentialul impact al oricarei operatii si pasii care trebuie luati pentru a minimiza acest impact;

- modalitatea de obtinere a fluidelor de testare;

- detalii despre chimicale sau alte consumabile necesare pe perioada testarii;

- modalitatea de eliminare a lichidelor de proces utilizate in timpul testului, respectiv a deseurilor produse.

Acolo unde este posibil, toate informatiile necesare pentru inspectie/ test trebuie incluse intr-un formular de testare.

Gruparea formularelor si a procedurilor de testare

Formularele si procedurile de testare vor fi grupate pe obiecte, in Documentul de inspectie si testare. De exemplu, pentru o statie de pompare cu camera umeda, alcatuita din trei pompe, nivelmetru ultrasonic, electrod de nivel minim si plutitor pentru nivel maxim, toate procedurile si formularele de testare asociate acestor elemente, trebuie sa fie grupate impreuna cu procedurile si formularele de testare pentru:

- Tabloul de comanda al motoarelor;

- Controlul si monitorizarea pompelor din camera umeda;

- Cablurile de la tabloul de actionare al pompelor pana la motoarele pompelor si de la panoul de control la instrumente.

Documente de testare pentru automatizare si sistem SCADA

- Planul de test de acceptare in fabrica

- Antreprenorul va transmite Supervizorului, pentru examinare si aprobare, Planul de testare a sistemului de automatizare si a sistemului SCADA.

- Fiecare plan de testare va cuprinde cel putin urmatoarele:

- Filozofia de testare, regulile de testare, un raport de conformitate, ghiduri de urmat;

- Lista functiilor ce trebuie testate;

- Descrierea succinta a testului, inclusiv descrieri ale simularilor;

- Scenarii de testare si criterii de acceptare rezultate testare;

- Metode utilizate pentru a verifica performanta si capacitatea maxima a sistemului;

- Programul testarii la nivel de functii majore de la fabrica, pana la aprobarea finala;

- Metoda de furnizare date de intrare in timp real.

- Descrierea succinta a testarii trebuie sa contina urmatoarele informatii:

- Schema bloc a tuturor componentelor majore ale sistemului de testat, hardware-ul de simulare, si interconexiunile;

- Descrieri si/sau diagrame schematice pentru toate software-urile de simulare si hardware la detaliul necesar pentru Supervizor sa determine scopul, functia, si conformitatea fiecarui element.

- Procedurile Testelor de Acceptare in Fabrica

- Antreprenorul va transmite Supervizorului, pentru examinare si aprobare, Planul de testare a sistemului de automatizare si a sistemului SCADA.

- Procedura de Acceptare a Testelor din Fabrica va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- Descrierea procedurilor de pregatire a testelor;

- Specificarea configuratiei testate;

- Specificarea datelor de identificare a testelor;

- Denumirea si descrierea testelor;

- Descrierea procedurii de actiune defalcata in etape logice;

- Descrierea raspunsului sistemului, verificand incheierea fiecarui pas logic;

- Spatiu pentru inregistrarea rezultatelor testului, precum si ora si data testului;

- Aprobarea semnata de catre Supervizor si Antreprenor;

- Metode de raportare a neconformitatilor.

- In vederea minimizarii timpului necesar pentru regasirea unor documente de referinta, procedura de acceptare a testului de fabrica trebuie sa fie completa si sa contina toate documentele de referinta.

- Procedurile vor presupune ca persoana ce desfasoara testele cunoaste procedurile de utilizare a interfetei cu utilizatorul.

- Pe parcursul desfasurarii testelor, Antreprenorul va verifica si va marca propozitie-cu-propozitie toate cerintele functionale descrise in Filozofia Control.

- Prin sistemul de marcare se va asigura ca toate cerintele sa fie testate.

- Supervizorul isi rezerva dreptul de a solicita testarea oricarei alte functii specificate, chiar daca nu sunt explicit prezentate in cerintele de testare.

- Procedura de testare a performantei pe teren

Antreprenorul va transmite Supervizorului pentru revizuire si aprobare procedurile de testare a performantei pe teren pentru Sistemul de automatizare si sistem SCADA.

Aceste proceduri trebuie sa demonstreze ca toate componentele hardware si software functioneaza in parametri, precum si ca sistemul supus testarii functioneaza in mod satisfacator in mediul de lucru.

Aceste proceduri pot fi bazate pe procedurile testelor in fabrica.

- Rapoartele testelor de acceptare

Antreprenorul va furniza urmatoarele rapoarte de testare:

- Jurnalul Testelor - evidenta cronologica a detaliilor relevante cu privire la executarea testelor;

- Raport de incidente in timpul testarii - prezinta orice eveniment care apare in timpul procesului de testare si care necesita investigat;

- Raport de prezentare a testelor - prezinta rezultatele activitatilor de testare si ofera evaluari bazate pe aceste rezultate;

- Raport de variatie - prezinta solutia pentru fiecare problema constatata in timpul testarii.

Testare in afara santierului

Toate rezultatele testului si rapoartele de inspectie vor fi transmise Supervizorului inainte de livrarea echipamentelor in santier. Defectele identificate trebuie sa fie corectate, iar testele vor fi repetate, inainte de livrarea echipamentelor in santier.

- Pompe

Pentru fiecare pompa de putere de 5,5 kW sau mai mare trebuie livrat un certificat de testare care sa fie conform EN ISO 9906.

In cazul in care sunt pompe pentru care nu sunt disponibile certificate de testare, se vor face masuratori pentru parametrii prezentati mai jos, de catre producator, in prezenta Supervizorului, daca acesta o cere. Rezultatele de testare vor fi tabelate, reprezentate grafic in functie de debitul pompei inregistrat:

  - Inaltimea totala de pompare;

  - Puterea absorbita de pompa;

  - Puterea absorbita de motor;

  - Eficienta pompe.

Se va masura si inaltimea pozitiva de absorbtie neta, in cazul in care nu sunt disponibile certificate de testare in acest sens.

Pompa trebuie testata dupa EN-ISO-9906, Inginerie - Categoria a II-a. Tolerantele performantelor trebuie sa fie: inaltimea de pompare 5%-2%, randament 0,5%, putere 4%. Vibratiile trebuie masurate in conformitate ISO 10816-1, toleranta fiind de 1,8 mm/s.

Masuratorile trebuie efectuate in conditia de debit zero (vana inchisa), aproape de punctul de lucru, aproape de capatul de curba (conditia de debit maxim) si inca in minim doua puncte intermediare.

Daca in operare o pompa va functiona la viteze variabile, curbele de mai sus vor fi obtinute pentru operare la viteza maxima, minima si o viteza intermediara.

Parametrii pompelor vor fi testati folosind apa curata sau fluidul aferent, functie de destinatia pompei. Masuratorile de debit vor fi preluate de la un debitmetru, daca este prevazut in proiect sau de la un sistem de masurare a timpului de golire a unui recipient in raport cu volumul acestuia. Performantele garantate ale pompei trebuie alese in functie de debit, inaltimea de pompare si randamentul pompei in timpul testarilor din fabrica. Pompa trebuie sa functioneze la punctul de functionare proiectat, cu o toleranta acceptabila pentru debit si inaltimea de pompare.

La Terminarea constructiei, toate conductele de transport vor fi testate hidraulic la o presiune de 1,5 ori mai mare decat presiunea maxima de lucru. Presiunea de incercare se va mentine 2 ore in prezenta Supervizorului si orice fisura, neetanseitate va fi rectificata pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va furniza toate materialele necesare acestor teste: apa, pompe, flanse oarbe, obturatoare, instrumente de masura etc.

Toate vanele si stavilarele vor fi testate la presiune in conformitate cu standardele in vigoare sau evaluarea presiunii cu care ele au fost fabricate. Toate vanele si stavilarele vor fi capabile sa reziste testului de presiune similar testului pentru conductele pe care ele functioneaza (150% fata de presiunea maxima de lucru).

- Vane

Inspectia si testarea tuturor vanelor va include:

  - Verificare vizuala;

  - Verificare dimensionala;

  - Test de presiune;

  - Cerificarea calibrarii;

  - Verificare operationala.

Toate vanele si stavilarele vor fi testate la presiune in conformitate cu standardele in vigoare sau evaluarea presiunii la care ele au fost fabricate. Toate vanele si stavilarele vor fi capabile sa reziste testului de presiune similar testului pentru conductele pe care ele functioneaza (150% fata de presiunea maxima de lucru). Nu trebuie sa existe scurgeri.

Vanele fluture trebuie testate hidraulic la presiunea diferentiala si trebuie sa fie etanse in aceste conditii.

Toate vanele trebuie testate cu sistemele proprii de actionare.

- Instalatii aer comprimat

Sistemul de distributie a aerului comprimat trebuie testat la o presiune de 150% din presiunea de lucru maxima si aceasta presiune va fi mentinuta timp de 30 minute fara a se inregistra pierderi semnificative.

Sistemul de distributie a aerului comprimat va fi reglat pentru a obtine presiunea si debitul nominal cerut la fiecare priza de aer comprimat. Verificarile vor garanta, de asemenea, orice forma de drenaj al condensului din sistem intr-un mod corespunzator.

- Suflante

Vor fi efectuate teste pentru a verifica functionarea corecta a fiecarei suflante in punctul de lucru. In cazul in care suflanta va functiona cu turatie variabila, trebuie testata la turatia maxima, minima si cel putin la o turatie intermediara. Daca suflanta va fi montata intr-o incinta de protectie, testele vor fi efectuate cu suflanta montata in incinta respectiva. In timpul testelor temperatura, vibratiile, zgomotul produs trebuie sa se pastreze in limitele proiectate.

- Racloare

Racloarele de la bazinele de sedimentare vor fi verificate din punct de vedere al sensului de rotatie/ deplasare, cuplului de rotatie/ vitezei de deplasare si al opririi de urgenta. Buclele de comanda vor fi verificate prin sistemul de perii/ inele colectoare.

- Mixere

Dispozitivele de mixare vor fi verificate din punct de vedere al sensului de rotatie prin punerea in functiune de la tabloul electric de comanda locala.

- Pompe de namol

Pompele de transfer al namolului vor fi verificate din punct de vedere al sensului de rotatie, al protectiei la functionarea in regim uscat (supra-incalzire si supra-presiune), prin punerea in functiune de la tabloul electric local de comanda.

- Instalatii si pompe dozatoare

Buna functionare a instalatiilor si pompelor de dozare va fi verificata in functie de tipul fiecarei instalatii/ pompe.

- Tablouri electrice de forta si comanda de inalta / medie tensiune

Testele pentru tablourile de distributie si aparataj pentru motor, concepute sa functioneze la o tensiune de sistem de peste 1000 V intre faze, trebuie sa includa urmatoarele:

  - Incercarea de polaritate pentru fiecare circuit electric;

  - Incercarea privind succesiunea fazelor;

  - Incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de protectie, comanda si control;

  - Incercari privind functionarea fiecarui interblocaj mecanic si electric;

  - Incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de masura si control;

- testarea functionala a fiecarui circuit de monitorizare si control;

- test de inalta tensiune pe fiecare sistem de bare si intreruptor;

- teste de rezistenta a izolatiei.

- Transformatoare de putere

Testele care urmeaza sa fie efectuate in unitatea fabricantului pentru fiecare transformator de putere trebuie sa includa urmatoarele:

  - verificarea raportului de transformare;

  - verificarea grupei de conexiuni;

  - verificarea rezistentei izolatiei infasurarilor;

  - masurarea rezistentei infasurarilor pe toate pozitiile de reglaj si fazele;

  - masurarea curentului si pierderilor la mers in gol;

  - masurarea pierderilor si tensiunii de impedanta;

  - masurarea impedantei homopolare;

  - masurarea incalzirii in ulei si infasurari;

  - verificarea comutatorului de reglaj sub sarcina;

  - testul la tensiune aplicata;

  - testul la tensiune indusa;

  - masurarea descarcarilor partiale;

  - teste de tip;

  - test la impuls;

  - test de supratemperatura.

- Motoare electrice

Pentru fiecare motor electric se vor efectua urmatoarele teste minime:

  - verificarea rezistentei izolatiei infasurarilor;

  - puterea activa absorbita de motor;

  - puterea reactiva absorbita de motor;

  - randamentul motorului;

  - curentul absorbit pe fiecare faza in parte;

  - factorul de putere;

  - turatia.

In cazul in care astfel de motoare trebuie sa fie incorporate intr-un sistem de actionare cu viteza variabila, testarea va fi efectuata pe un sistem complet pentru sistemul de antrenare, cate unul din fiecare grup de variatoare de frecventa identice. In timpul fiecarei incercari, sistemul de actionare va fi operat pentru intreaga gama de viteze destinate sa fie operate, iar urmatorii parametri vor fi monitorizati:

  - performanta echipamentului actionat;

  - puterea activa absorbita de echipamentele actionate;

  - curentul absorbit pe fiecare faza in parte;

  - temperatura infasurarii motorului;

  - continutul de armonici al curentului de la sursa de alimentare.

- Panouri de control

Un test fabrica se va efectua pentru fiecare panou de control si va cuprinde:

  - un test de rezistenta a izolatiei cablurilor;

  - teste pentru a demonstra functionalitatea corecta a panoului de control.

Atunci cand un panou de control face parte dintr-o unitate de echipamente mecanice si electrice, de exemplu, pentru o unitate hidrofor de apa de spalare, functionalitatea unitatii ca intreg va fi demonstrata in fabrica.

Teste minime:

  - incercarea de polaritate pentru fiecare circuit electric;

  - incercarea privind succesiunea fazelor;

  - incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de protectie, comanda si control;

  - incercari privind functionarea fiecarui interblocaj mecanic si electric;

  - incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de masura si control;

  - testarea functionala a fiecarui circuit de monitorizare si control;

  - teste de rezistenta a izolatiei.

- Tablouri electrice de forta, iluminat si comanda

Testele care urmeaza sa fie efectuate in unitatea fabricantului pentru startere de joasa tensiune, panourile de control si tablourile de distributie concepute sa functioneze la o tensiune sistem de 1.000 V sau mai putin, intre faze, trebuie sa includa urmatoarele:

  - incercarea de polaritate pentru fiecare circuit electric;

  - incercarea privind succesiunea fazelor;

  - incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de protectie, comanda si control;

  - incercari privind functionarea fiecarui interblocaj mecanic si electric;

  - incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de masura si control;

  - testarea functionala a fiecarui circuit de monitorizare si control;

  - teste de rezistenta a izolatiei.

- Unitati de corectie automata a factorului de putere

Pentru fiecare unitate de corectie automata a factorului de putere, urmatoarele teste se efectueaza in fabrica:

  - incercarea de polaritate pentru fiecare circuit electric;

  - incercarea privind succesiunea fazelor;

  - incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de protectie, comanda si control;

  - incercari privind functionarea fiecarui interblocaj mecanic si electric;

  - incercari privind functiile si functionarea echipamentelor de masura si control;

  - testarea functionala a fiecarui circuit de monitorizare si control;

  - teste de rezistenta a izolatiei;

  - functionalitatea corecta a sistemului de control si monitorizare trebuie sa fie demonstrata;

  - dimensionarea si functionarea corecta a treptelor de compensare astfet incit sa nu se injecteze energie reactiva in reteaua publica de distributie a energiei electrice.

- Surse de alimentare neintreruptibile

Sursa de alimentare neintreruptibila (UPS) incarcata la puterea nominala, va demonstra ca:

  - fara alimentare de la retea conectata la UPS, tensiunea de iesire va fi mentinuta la valoarea sa nominala pentru o perioada cel putin egala cu perioada de timp nominala;

  - la revenirea tensiunii de alimentare de la retea, tensiunea de iesire va fi mentinuta la valoarea nominala pe perioada incarcarii si dupa ce bateriile sunt complet reincarcate.

Trebuie sa se demonstreze ca nu exista niciun fel de deformare a formei de unda a tensiunii de iesire in timpul oricarui dintre urmatoarele evenimente:

  - caderea sursei de alimentare de la retea;

  - restaurarea sursei de alimentare de la retea;

  - functionarea comutatorului bypass static, daca este aplicabil;

  - functionarea comutatorului bypass de intretinere, daca este aplicabil.

Fiecare dintre aceste teste se efectueaza atat cu sarcina nominala, cat si cu 5% din sarcina nominala.

Raspunsul UPS-ului in ceea ce priveste reglarea nivelului si formei de unda a tensiunii de iesire trebuie sa se incadreze in limitele parametrilor proiectati, atat pentru regimul nominal, cat si pentru conditii tranzitorii.

Se vor verifica, acolo unde e posibil, functionarea corecta a tuturor alarmelor.

- Instrumentatie

Orice instrument folosit pentru monitorizarea calitatii apei, nivelului, debitului, presiunii, greutatii sau a altor parametrii similari va fi testat si calibrat de catre reprezentantul autorizat al producatorului.

Inspectii si teste in afara santierului pentru automatizare si sistem SCADA

    - Introducere

Toata documentatia relevanta pentru sistemul testat, inclusiv documentele de proiectare si de intretinere, manualele de utilizare, procedurile de testare si planul de testare, vor fi disponibile in timpul testarii.

In timpul testarii, prezenta unor discrepante majore, cum ar fi caderi frecvente a a unei unitati de procesare, intarzieri excesive a raspunsului sistemului, erori majore sau ne-recuperabile de baze de date in cazul in care valorile gresite sunt accesate sau inregistrate, functionarea incorecta a functiilor majore etc. va determina suspendarea testului, pana la corectarea problemei.

Dupa corectarea discrepantelor majore, testul trebuie sa fie refacut.

Discrepantele minore pot fi corectate si retestate fara suspendarea testulului.

Supervizorul poate solicita ca modulele hardware, software, care pot fi afectate de corectii, sa fie de asemenea retestate.

Urmatoarele teste standard se vor efectua pe echipamentele furnizate.

- Teste vizuale

Testele vizuale verifica daca sistemul de automatizare si sistemul SCADA includ toate echipamentele cerute si daca acestea sunt corect configurate.

Inspectia vizuala va cuprinde si verificarea modului de instalare si etichetare, inclusiv a cablurilor si conectorilor.

- Verificarea capacitatilor de upgradare si extindere

Aceste teste includ inspectia si verificarea capacitatilor de upgradare si extindere a sistemului de automatizare si SCADA furnizat, in conformitate cu cerintele Beneficiarului.

- Automate programabile (PLC)

In masura in care este posibil, fiecare automat programabil (PLC), interfata om-masina si sistem de automatizare/ sistem SCADA trebuie sa fie testat in fabrica impreuna elementele asociate.

In cazul in care nu este posibila testarea unui sistem complet, partile lipsa a sistemului vor fi simulate.

Toate aspectele legate de functonalitatea software-ului de monitorizare si control trebuie sa fie demonstrate.

Va fi testat raspunsul sistemului de control la o cadere a sistemului de alimentare cu energie electrica. Daca alimentarea cu energie electrica a sistemului de control este derivata dintr-o sursa de alimentare neintreruptibila cu intreruptoare statice si/sau de mentenanta, raspunsul sistemului de control va fi verificat atunci cand fiecare dintre aceste switch-uri sunt operate.

- Teste hardware

Testul de diagnosticare hardware va fi format din teste individuale ale tuturor componentelor hardware de automatizare/ sistem SCADA.

Aceste teste se compun din rularea programelor hardware standard de diagnosticare, iar atunci cand programele standard de diagnosticare nu sunt disponibile, programe speciale de diagnosticare vor fi concepute de Antreprenor. Toate echipamentele trebuie sa aiba documente de certificare disponibile.

Toate ansamblurile finale trebuie sa fie testate la sarcina maxima si toate conditiile necesare verificarii protectilor vor fi simulate pentru a confirma eficacitatea acestrora.

Dupa ce toate testele au fost efectuate, fiecare dispozitiv va fi supus unui test sub sarcina maxima. In urma testului, se efectueaza o verificare pentru a confirma ca echipamentul se conformeaza in continuare specificatiilor initiale.

- Teste software

Toate echipamentele trebuie sa aiba documente de certificare standard.

Inainte de testare sistemul software trebuie sa fie complet, pentru a asigura un control si compatibilitate adecvata a tuturor resurselor sistemului.

Erorile de software vor fi corectate si documentate.

- Teste functionale sistem automatizare si sistem SCADA

Aceste teste vor verifica in mod riguros functionarea corecta a tuturor sistemelor hardware si software livrate.

Aceste teste, dupa cum este aplicabil, vor include, cel putin urmatoarele:

  - Verificarea tuturor functionalitatilor operationale ale sistemului, cum ar fi functii SCADA, interfete etc.;

  - Verificarea ca toate software-urile au fost corect dimensionate;

  - Verificarea corectitudinii achizitiei de date, prelucrarii si stocarii datelor de la intrarile locale si verificarea schimburilor de date cu toate subsistemele externe ce interactioneaza cu Sistemul;

  - Verificarea tuturor functiilor interfetelor cu utilizatorul;

  - Verificarea bunei functionari a retelei locale (LAN), routere, gateway-uri si a retelei de calculatoare ca un intreg prin studii de trafic, studii de securitate, studii de incarcare, proceduri de diagnosticare, testare si reconfigurare;

  - Verificarea capacitatilor de dezvoltare a aplicatiilor si sistemului, inclusiv managementul configuratiei software, dezvoltarea interfetei cu utilizatorul, dezvoltarea seturilor de date in timp real, generarea si intretinerea bazelor de date, generarea si modificarea rapoartelor, mesaje de alarma si de evenimente, medii de testare si alte functii incluse;

  - Verificarea capabilitatii de intretinere a comunicatiei, inclusiv diagnosticare;

  - Verificarea tuturor capabilitatilor de intretinere hardware;

  - Verificarea raspunsului corespunzator al sistemului cel putin la urmatoarele situatii anormale:

- indisponibilitatea unui dispozitiv hardware;

- indisponibilitatea consolelor de operator;

- indisponibilitatea unui calculator server sau client;

- indisponibilitatea subsistemelor externe ale Beneficiarului;

- indisponibilitatea unui dispozitive de stocare;

- caderea alimentarii;

- indisponibilitatea unui processor de comunicatii retea;

- numar excesiv de alarme;

- caderea LAN;

- erori de comunicatie (simulate de Antreprenor);

  - Verificarea redundantei si a recuperarii dupa o avarie a sistemelor de automatizare/ sistem SCADA pentru cel putin urmatoarele situatii:

- schimbul de informatii intre procesoare;

- toate modurile posibile de recuperare dupa avarie;

- repornirea sistemului (inclusiv in timpul actualizarii bazelor de date de pe server sau statii de lucru);

  - Demonstrarea securitatii sistemului impotriva accesului neautorizat;

  - Verificarea faptului ca modificarile timpului de sistem nu vor influenta sistemul de automatizare/ sistemul de operare SCADA si ca acestea vor putea gestiona in mod corect o noua zi, luna si an, trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers, precum si anii bisecti;

  - Verificarea ca standardele si ghidurile de proiectare necesare au fost indeplinite, dupa caz;

  - In cazurile aplicabile, certificarea poate inlocui testarea.

- Teste de simulare a sistemului de automatizare / SCADA

Aceste teste trebuie sa verifice daca cerintele de performanta specificate sunt indeplinite inainte de instalarea pe teren.

Antreprenorul va efectua simulari, acolo unde este necesar, pentru a crea conditiile de functionare pentru starea de echilibru specificata si scenarii de activitate intensa.

Memoria si resursele specificate ca fiind de rezerva vor fi eliminate sau facute indisponibile, inainte de testele de simulare a functionarii sistemului.

Testele de simulare trebuie sa verifice ca toate cerintele de performanta specificate in cerinte sunt indeplinite.

Antreprenorul va permite Supervizorului sa efectueze teste de stres in care sistemul va fi incarcat dincolo de nivelul de incarcare ridicat, pentru a determina punctul dupa care performantele sistemului nu mai sunt satisfacatoare si care parti ale sistemului sunt cele mai susceptibile de a fi afectate in prima faza.

Antreprenorul va asista Supervizorul in planificarea si efectuarea testelor de stres.

Finalizarea testelor de simulare a sistemului impune efectuarea cu succes a tuturor testelor de performanta specificate.

Teste anterioare dării în exploatare

Amendamente

Niciun amendament.

Adaugiri

Testare si Inspectie in timpul constructiei

- Aspecte generale

Inainte de a incepe testele pe santier, Antreprenorul trebuie sa identifice si sa agreeze impreuna cu Supervizorul urmatoarele:

  - mijloacele de obturare temporara a tevii, in timpul testarii la presiune a conductelor;

  - potentialul impact asupra oricarei operatiuni existente si masurile care trebuie luate pentru a minimiza impactul si a indeplini conditiile prevazute in Autorizatia de gospodarire a apelor/ Autorizatia de mediu pentru perioada constructiei;

  - mijloacele de obtinere a apei necesare pentru testare;

  - detalii asupra oricarei substante chimice sau alte consumabile necesare pentru test;

  - mijloace de eliminare a apei utilizate in timpul testelor, precum si orice deseuri produse in urma testarii.

Oriunde ar fi dificil de a verifica conformitatea cu cerintele specificate dupa finalizarea constructiei, o inspectie si testare corespunzatoare se va efectua in timpul constructiei. Activitatile de inspectie si de testare care trebuie efectuate in timpul de constructiei includ:

  - Confirmarea locatiilor si traseelor de utilitati ingropate si structurilor existente;

  - Daca este cazul, evaluarea starii existente a utilitatilor si structurilor ingropate;

  - Inspectarea armaturii inainte de turnarea betonului;

  - Luarea probelor de beton folosite in timpul constructiei si efectuarea de teste adecvate pentru a confirma faptul betonul este de calitatea ceruta;

  - Confirmarea pentru cablurile, conductele de canalizare si tevile ingropate ca sunt de tipul, dimensiunea corecta si ca sunt corect instalate si identificate;

  - Confirmarea ca interiorul fiecarei tevi, conducte de canalizare este curat si nu exista infundari;

  - Confirmarea faptului ca distanta dintre tevi, diferite tipuri de cabluri si alte utilitati este adecvata;

  - Efectuarea testelor asupra protectiei tevilor din otel inainte de umplerea transeelor de conducte;

  - Verificarea cu ultrasunete pentru fiecare imbinare prin sudura, efectuata in santier pentru conducte ingropate, respectiv un test cu raze x pentru minim 5% din imbinarile efectuate prin sudura in santier pentru tevi ingropate;

  - Realizarea unui test de presiune pentru conductele sub presiune ingropate sau a unui test de etanseitate pentru conductele ingropate fara presiune, inainte de rambleierea santului in care sunt montate;

  - Realizarea unui test pentru a confirma integritatea acoperirii/ protectiei conductei de otel;

  - In cazul in care Antreprenorul utilizeaza mijloace de ridicare, care fac parte a Lucrarilor Permanente, pentru a instala diferite elemente ale Statiei, trebuie sa demonstreze conformitatea acestor instalatii de ridicat pentru sarcinile propuse.

- Instalatii de ridicare

Trebuie demonstrata utilizarea tuturor dipozitivelor de ridicare fixe si mobile care fac parte din Lucrarile Permanente. In special, urmatoarele aspecte trebuie demonstrate:

  - Ridicarea si deplasarea de rezervoare, paleti etc. cu ajutorul facilitatilor de ridicare destinate a fi folosite in timpul operarii Lucrarilor Permanente;

  - Ridicarea si re-instalarea pompelor submersibile instalate in camera umeda/bazine;

  - Ridicarea si re-instalarea mixerelor.

In cazul in care este solicitat in mod specific in alta parte in contract, trebuie demonstrata ridicarea si re-instalarea de alte elemente ale echipamentelor mecanice si electrice.

- Alte sisteme ale Statiei

Toate celelalte sisteme ale statiei care pot fi testate functional fara introducerea de substante chimice sau a apei trebuie sa fie testate ca parte a testelor uscate. Cateva exemple de astfel de sisteme ale statiei sunt:

  - Iluminat;

  - Ventilatie;

  - Sistem de alarma incendiu.

- Teste de presiune si etanseitate

Toate tevile noi care lucreaza sub presiune, dupa ce au fost pozate pe stratul de nisip si inainte de rambliere (acoperire), vor fi subiectul testelor de presiune hidrostatica. Pentru toate celelalte sisteme de transport/ depozitare fluide vor fi efectuate doar teste de etanseitate.

Capetele deschise vor fi astupate ermetic cu dopuri, capace (piston, soclu) sau cu o flansa. Testarea cu vanele inchise nu va fi permisa.

Testele si curatirarea tevilor se vor efectua in prezenta Supervizorului.

Antreprenorul va anunta Supervizorul cu cel putin o zi inainte cu privire la intentiile sale de a testa o parte a instalatiei.

- Testarea pentru verificarea liniaritatii

Sistemul de canalizare va fi testat pentru a se verifica liniaritatea atat pe directie verticala cat si pe orizontala, prin urmarirea cu ajutorul oglinzilor si lanternelor.

Metodele de curatare a conductelor trebuie agreate cu Supervizorul inainte de a fi puse in practica. Este responsabilitatea Antreprenorului de a verifica si asigura ca toate echipamentele de testare si curatare sunt indepartate din tevi inainte de a fi legate definitiv in sistem.

- Proba de presiune hidrostatica a conductelor

Inainte de testare, vanele vor fi verificate si sigilate, conductele vor fi umplute cu apa, iar aerul existent va fi evacuat. Dupa umplere, conductele vor fi lasate sa functioneze sub presiune pentru o perioada de cel putin 3 ore, pentru a se ajunge la conditii cat se poate de stabile pentru testare, urmarindu-se evacuarea completa a aerului prin dispozitivele de dezaerisire.

Presiunea va fi atunci marita, pana cand in cea mai joasa parte a conductelor testate se va indica o presiune de 150% fata de presiunea maxima inregistrata in conditii de functionare normala, la indicatiile Supervizorului, si se va mentine la acest nivel prin pompare daca este nevoie, pentru o ora. Pompa va fi apoi deconectata, si nu se va mai permite intrarea apei pentru o ora. In acest timp presiunea din instalatie nu trebuie sa scada. In caz contrar se vor urmari pierderile de apa si se vor remedia portiunile de instalatie afectate. Proba de presiune se va repeta pana cand nu se vor mai inregistra pierderi de apa. Manometrul cu care se va urmari presiunea trebuie sa fie omologat metrologic.

In afara de aceste testari pe portiuni, intregul sistem va fi testat urmandu-se aceleasi proceduri ca si la testarile partiale.

- Testatea conductelor cu curgere gravitationala

Conductele cu curgere gravitationala sunt definite ca tevi care nu functioneaza la o presiune mai mare decat presiunea exercitata de forta gravitationala.

La aceste conducte, dupa terminarea lucrarilor de montaj si inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalelor inchise pe portiuni.

Tevile vor fi testate prin folosirea apei, dar si prin inspectie vizuala, in lungimi determinate de felul constructiei, dar de cel mult 500 ml, in concordanta cu programul realizat de catre Supervizor. Proba de testare cu apa se va efectua prin umplerea sistemului. Inaltimea minima este de 1,2 m, iar inaltimea maxima intre cele doua puncte este de 5,0 m. Inaltimea recomandata este de 2,0 m. Conducta testata va fi umpluta de la punctul cel mai de jos la punctul cel mai de sus pentru a se asigura aerisirea. Dispozitivele de aerisire trebuie sa aiba dimensiuni suficient de mari. Dupa umplere are loc o perioada de asteptare de o ora pentru absorbtie, dupa care incep masuratorile. In cazul in care nu se specifica altfel, etanseitatea tevii va fi acceptata, daca intr-o perioada mai mare de 30 de minute, pierderile de apa admisibile nu vor depasi 0,02 in l/mp de suprafata udata. In cazul in care testul de mai sus nu are rezultate satisfacatoare, din cauza unor scurgeri de apa de la tevi sau racord, teava va fi inlocuita, iar racordul va fi refacut si testul va fi repetat pana cand scurgerea este oprita.

Intr-o alta ordine de idei, tevile gravitationale si caminele vor fi testate si pentru a se evita infiltratiile dupa umplere. Tevile, inclusiv caminele, vor fi considerate satisfacatoare daca infiltrarea pe o perioada de 30 de minute nu va depasi 0,02 l/mp de suprafata udata.

Caminele de vizitare aferente conductelor de scurgere gravitationala se testeaza prin umplerea caminului la inaltimea maxim admisa. In cazul caminelor confectionate din material sintetic, pierderile admisibile sunt 0,02 l/mp suprafata udata, iar in cazul caminelor executate din beton armat, pierderile admisibile sunt 0,10 l/mp suprafata udata.

- Testarea bazinelor din beton

Incercarea hidraulica se efectueaza:

  - dupa finalizarea cu succes a testelor de acoperis;

  - inainte de efectuarea oricarei etansari.

In cazul in care structura nu trece de testul de 7 zile, dupa terminarea lucrarilor de remediere bazinul trebuie sa fie reumplut si lasat pentru o perioada de stabilizare. Un alt test pe durata a 7 zile va fi intreprins.

- Testarea bazinelor fabricate din alte materiale

Compartimente interne adiacente dintr-o structura trebuie sa fie testate secvential. Compartimentele adiacente compartimentelor testate vor trebui golite in timpul testarii.

Inainte de orice incercare hidraulica a structurii, orice testare ceruta non-distructiva trebuie sa fi fost finalizata. Orice erori constatate, vor fi reparate si apoi se va reface testul.

Testul de etanseitate se efectueaza inainte de inceperea lucrarilor de dezinfectie.

La finalizarea satisfacatoare a testului, structura trebuie golita pe cat posibil, cu exceptia cazului in care apa poate fi folosita ca parte a activitatilor ulterioare.

- Testarea betonului

Dupa livrarea pe santier, Antreprenorul va face prelevari cel putin o data pe schimb sau zi pentru fiecare tip de beton si fiecare element de beton, la fiecare 100 mc beton cu clasa mai mica decat C 8/10 si la fiecare 50 mc beton cu clasa mai mare decat C 8/10.

In conformitate cu prevederile standardului NE 012/1999, fiecare proba contine 3 cuburi sau cilindri.

Rezultatele incercarilor de probe vor fi consemnate in condica de betoane a lucrarii. Betoanele livrate vor fi insotite de bonuri de livrare si de certificatul de calitate emis de statia furnizoare de betoane.

In cazul in care betonul nu corespunde cerintelor standardelor cerute, actiunile necesare in legatura cu aceste betoane vor fi luate de catre Supervizor.

Betonul care in timpul testarii nu se supune specificatiilor cerute, sau care a fost deteriorat in orice fel, va fi refuzat si va fi eliminat de pe santier fara intarziere.

In cazul in care exista suspiciuni asupra modului de prelevare a probelor si a efectuarii incercarilor asupra epruvetelor, Supervizorul poate cere efectuarea unor teste non-distructive.

- Compactarea umpluturilor

Se vor efectua cate 3 seturi de teste de compactare pentru fiecare tip de strat si pentru fiecare 200 mp de umplutura. Cele 3 straturi care trebuie testate vor fi:

  - stratul primar de pozare si protectie din nisip;

  - stratul de umplutura ordinara (din pamantul rezultat din sapatura);

  - stratul rutier.

Pentru indicii de compactare nu vor fi admise rezultate sub urmatoarele valori din densitatea maxima uscata stabilita prin metoda Proctor:

  - la stratul primar de poza si protectie din nisip	 	85 %;

  - stratul de umplutura ordinara	 			90 %;

  - stratul rutier 					               95 %.

In caz de neconcordanta, Antreprenorul va efectua o recompactare a materialului inainte de retestare. Orice material ce nu satisface testul dupa recompactare se inlocuieste si se elimina pe cheltuiala Antreprenorului. Supervizorul poate retrage aprobarea pentru orice material pe care Antreprenorul nu reuseste in mod constant sa il compacteze in procentele necesare sau sa solicite teste de laborator suplimentare in orice moment cand se considera ca materialul difera de acel material prezentat spre aprobare.

Perioada de tranzitie de la faza de "constructie" a Lucrarilor Permanente pana la testarea si punerea in functiune normala a Lucrarilor Permanente, sau o sectiune a acesteia, este o perioada in care pot aparea noi riscuri legate de sanatate si securitate in munca, poluare, inundatii precum si alte potentiale daune legate de proprietate.

Costurile Testelor la Terminare vor fi acoperite in intregime de catre Antreprenor. Testele la Terminare se efectueaza in urmatoarele etape:

Testele la Terminare Etapa 1 - care va cuprind doua faze consecutive:

  - Teste functionale: care trebuie sa includa verificari adecvate inainte de punerea in functiune, inspectie si teste uscate functionale pentru a demonstra ca fiecare element al statiei poate trece in conditii de siguranta la testele din etapa urmatoare;

  - Teste de operare: care trebuie sa includa testele de operare specificate (teste inainte de punerea in functiune) pentru a demonstra ca lucrarile pot fi exploatate in conditii de siguranta si in conformitate cu toate conditiile de functionare.

Testele la Terminare Etapa 2 - care trebuie sa includa testul de punere in functiune, ce trebuie sa demonstreze ca sectiunea particulara a Lucrarilor Permanente, precum si Lucrarile in intregime functioneaza corespunzator si conform cerintelor contractuale.

Scopul Testelor la Terminare este de a demonstra Supervizorului ca lucrarile sunt complete, precum si ca functionarea este conforma cu cerintele contractului, iar performantele obtinute se incadreaza in cerintele contractuale.

Antreprenorul trebuie sa monitorizeze statia in vederea identificarii modificarilor/ reglajelor necesare a fi efectuate pentru optimizarea operarii statiei in vederea obtinerii rezultatelor cerute si sa revizuiasca manualul de operare si intretinere conform acestor modificari/reglaje necesare.

- Desemnarea persoanelor autorizate

Antreprenorul trebuie sa numeasca persoane cu cunostinte tehnice, experienta si atestate dupa caz conform legislatiei, corespunzatoare pentru a actiona ca ”persoane autorizate“ pentru a fi responsabile de acele activitati care fac parte din Testele la Terminare, care sunt critice pentru sanatate, siguranta, prevenirea poluarii si evitarea de daune aduse proprietatii.

Aceste activitati trebuie sa includa:

  - toate aspectele de siguranta legate de interfata dintre sursele de alimentare cu energie electrica externe Lucrarilor si Lucrarile in sine, precum si orice sisteme electrice externe Lucrarilor, care beneficiaza de alimentare cu energie electrica din cadrul Lucrarilor;

  - separarea si actionarea sistemelor electrice indiferent de tensiune;

  - separea si utilizarea de generatoare si surse de alimentare neintreruptibile;

  - receptia, manipularea si utilizarea substantelor chimice de proces;

  - introducerea altor fluide de proces in orice parte a Lucrarilor;

  - izolarea si asigurarea conditiilor de siguranta pentru orice cazan, rezervor, bazin, conducte, etc. care fac parte din Lucrarile permanente si in care au fost introduse fluide de proces inainte de efectuarea unor lucrari necesare la obiectul respectiv;

  - intrarea in spatiile restrictionate.

- Responsabilitatile persoanelor autorizate

Responsabilitatile fiecarei Persoane autorizate in ceea ce priveste autorizarea lucrarilor pe o anumita parte a lucrarilor trebuie sa includa:

  - Identificarea tuturor punctelor, daca este cazul, la care este necesara izolarea;

  - Asigurarea ca au fost luate masurile adecvate pentru a preveni redeschiderea accidentala a obiectelor izolate, de exemplu, prin eliminarea levierelor de operare a vanelor de izolare, prin montarea de incuietori astfel ca sa nu se poata opera accidental elementele de izolare etc.;

  - Asigurarea ca sunt montate indicatoare temporare adecvate la fiecare punct de izolare, intocmirea de permise speciale de lucru la aceste puncte daca se considera ca este necesar;

  - Asigurarea asupra faptului ca s-au executat operatiile de curatire, eliberare a gazelor nedorite sau a oricaror activitati similare inainte de inceperea oricaror activitatilor necesare pe perioada lucrarilor;

  - Asigurarea asupra folosirii echipamentului individual de protectie corespunzator, a monitoarelor portabile de gaz etc.;

  - Asigurarea ca sunt montate indicatoare temporare corespunzatoare, bariere etc. pentru a preveni potentiale riscuri prin accesul persoanelor neautorizate in spatiile interzise;

  - Eliberarea si anularea permiselor de lucrari, acolo unde este necesar.

- Introducerea fluidelor si substantelor de proces

Inainte de introducerea oricarui fluid sau solid de proces in orice parte a Lucrarilor, persoana autorizata trebuie sa se asigure ca:

  - S-au efectuat toate inspectiile vizuale si testele relevante pana la Testele la Terminare, Etapa 2, si au fost indeplinite in mod satisfacator;

  - Toate persoanele care trebuie sa fie instiintate de introducerea unui fluid de proces au fost avertizate si sunt postate anunturi corespunzatoare;

  - Sunt luate masurile necesare de monitorizare pentru: a limita si evita orice inundari, scurgeri etc.

- Esec

Se considera esec al Testelor la Terminare daca lucrarile nu au indeplinit cerintele din Sectiunea 6: Testare- Partea 2: Cerinte Generale si cele din Anexa A.

Fiecare test se efectueaza in ipoteza in care o parte a Lucrarilor aflate in testare pot esua. De aceea vor fi luate masuri de precautie adecvate pentru a minimiza orice consecinte negative potentiale a unui astfel de esec. Aceste masuri de precautie trebuie sa fie identificate in procedurile de inspectie si de testare.

In cazul in care vreunul din teste esueaza si Supervizorul dispune retestarea in conformitate cu Conditiile din Contract, toate datele de performanta din testarea anterioara nu vor mai fi luate in considerare si urmatoarele actiuni vor fi intreprinse de Antreprenor:

  - In cazul in care nu sunt necesare reparatii, modificari sau adaugiri care urmeaza a fi intreprinse pentru a rectifica motivul esecului, incercarile vor putea reporni imediat;

  - atunci cand sunt necesare reparatii, modificari sau adaugiri ce urmeaza a fi intreprinse, Antreprenorul va efectua aceste remedieri si imediat dupa ce lucrarea a fost finalizata va relua testul.

In caz de esec repetat al testelor, se va aplica clauza 9.4 din Conditiile Generale si Particulare de Contract.

- Conditii preliminare pentru inceperea Testelor la Terminare

Testele la Terminare nu trebuie pornite pana cand pregatirile nu au fost finalizate si nu a fost obtinuta aprobarea Supervizorului pentru urmatoarele:

  - desenele actuale, procedurile de testare, programele si documentele sunt in concordanta cu ultimele modificari din santier;

  - manualele de operare si mentenanta in varianta preliminara;

  - finalizarea instruirii personalului Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Contractului;

  - sursa pentru obtinerea apei pentru teste;

  - detalii asupra substantelor chimice sau altor materiale consumabile necesare pentru test;

  - mijloacele de eliminare a apei uzate si altor deseuri generate pe perioada testelor.

- Testari, masuratori, analize si probe

Anexa A stabileste cerintele minime pentru testele ce trebuie efectuate.

Testarea, masurarea, prelevarea de probe si analizele se efectueaza in conformitate cu metodele specificate in Anexa A, respectiv metodele Antreprenorului aprobate de catre Supervizor pentru a demonstra ca se satisfac cerintele Testelor la Terminarea Lucrarilor. In cazul in care sunt cerinte contractuale, se vor efectua teste suplimentare, masuratori, analize si probe de catre Antreprenor sau de catre Supervizor.

Toate analizele efectuate de catre Antreprenor si de Supervizor trebuie executate de catre laboratoare acreditate conform standardului ISO 17025.

Probele ce necesita analiza imediata vor fi analizate la fata locului de catre persoane apartinand unor laboratoare acreditate.

Antreprenorul poate solicita contracost efectuarea analizelor in laboratorul Beneficiarului sau alt laborator acreditat conform standardului ISO 17025.

- Prelevarea si conservarea probelor

Pentru a obtine probe reprezentative, ele trebuie prelevate din fluxul procesului unde exista conditii de omogenizare corespunzatoare. Punctul de prelevare va trebui agreat de catre Supervizor.

  - Probe de apa bruta si apa tratata

- Probele de apa bruta se vor preleva din conducta de intrare in statie;

- Toate probele apa tratata, din diferite faze de tratare, se vor preleva manual;

- Unele determinari, ca de ex. temperatura, turbiditate, pH vor fi masurate in-situ.

- Analize

Analizele se efectueaza in conformitate cu:

  - standardele ISO, ISO EN, in vigoare la data efectuarii analizelor;

  - standardele cuprinse in Ordonanta nr. 7/2023 cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Frecventa de prelevare a probelor pentru efectuarea analizelor va fi in conformitate cu       HG 974/2004.

Alte metode echivalente vor fi agreate impreuna cu Supervizorul.

Analizele pentru determinarea pH, turbiditate, duritate, reziduul fix, cloruri, sulfati, carbon organic, amoniu/ azotiti/ azotati din apa bruta si din apa tratata vor fi efectuate si finalizate imediat dupa prelevare.

Testarea nivelului de zgomot se va efectua cu instrumente calibrate, conform standardelor in vigoare.

Testarea nivelului de vibratii trebuie efectuata conform cerintelor standardului ISO 10816-1.

- Inregistrari si rapoarte

Pe perioada Testelor la Terminare, in plus fata de masuratorile necesare pentru testele specifice (ex. cele din Anexa A), trebuie sa se inregistreze si urmatoarele date zilnice:

  - Operatiunile de proces;

  - Cantitatile, volumele din fluxurile principale precum si cantitatile de: apa bruta, apa tratata, consumurile de chimicale, energie, combustibil si apa;

  - Disfunctionalitati ale unitatilor de proces, performanta aparenta.

Rezultatele tuturor testelor, inspectiilor, masuratorilor sau analizelor, inclusiv a testelor esuate trebuie predate Supervizorului imediat ce au fost primite de catre Antreprenor. Datele vor fi transmise in format electronic, astfel incat acestea sa fie usor procesate. Aceasta cerinta este suplimentara cerintelor de raportare sau transmitere formala a rezultatelor oricaror teste sau proceduri efectuate de catre Antreprenor la incheierea Testelor la Terminare, transmise spre aprobare Supervizorului.

Vor fi furnizate inregistrarile, certificatele si tabelele cu date pentru testele SCADA/ PLC efectuate in conformitate cu Contractul, indiferent daca au fost sau nu luate la cunostiinta de Supervizor.

Antreprenorul trebuie sa inregistreze rezultatele tuturor testelor pe formularele puse la dispozitie de catre Antreprenor si aprobate de catre Supervizor. Acestea trebuie sa includa referinte clare la amplasament, la elementele la care se refera, precum si data si ora.

Rezultatele se adauga in baza de date a elementelor relevante ale Statiei. Supervizorul va furniza Antreprenorului rezultatele testelor sau masuratorilor efectuate de catre el, iar Antreprenorul va colecta toate datele dobandite in timpul Testelor la Terminare si va furniza Supervizorului un raport, cu privire la datele respective.

La finalizarea tuturor Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Supervizorului un raport de sinteza care detaliaza rezultatele testelor si care demonstreaza ca, in opinia sa, Testele la Terminare au fost trecute.

Teste functionale ( teste uscate )

- Inspectia si testele functionale pentru alte lucrari decat cele electrice

Testele functionale trebuie efectuate de catre Antreprenor pentru fiecare element al fiecarei etape a procesului pentru a verifica faptul ca fiecare unitate respecta Cerintele Beneficiarului.

Punctele specifice care trebuie verificate in aceasta faza trebuie sa confirme ca:

  - Materialele corespund din punct de vedere al tipului, ca si capacitate si dimensiune, si sunt nedeteriorate, amplasate corespunzator si instalate corect;

  - Exista un acces adecvat si in conditii de siguranta la echipamente pentru exploatarea, intretinerea, demontarea si inlocuirea acestora;

  - Exista cai adecvate pentru evacuare;

  - Exista mijloace corespunzatoare de ridicare si deplasare a materialelor si au fost prevazute suprafete de descarcare a materialelor;

  - Amplasarea si instalarea echipamentelor a fost selectata astfel incat sa minimizeze riscul de deteriorare sau pericolul de inundatii, incendii, conditii meteorologice extreme sau de patrundere a prafului sau murdariei etc.;

  - Imbinarile conductelor, racordurile de canal si legaturile cablurilor sunt executate corespunzator si sunt de tip adecvat;

  - Toate etichetarile, inscriptionarile necesare au fost efectuate si sunt corect formulate;

  - Fiecare conducta este vopsita in culoarea conventionala corespunzatoare fluidului pe care il va vehicula;

  - Toate lubrifierile necesare au fost efectuate si nivelele de lubrifianti sunt corecte;

  - Componentele rotative se rotesc in mod liber la rotirea cu mana si toate tolerantele sunt corecte;

  - Alinierea echipamentelor conducatoare/ conduse, arborii si cuplajele sunt in tolerantele recomandate de producator;

  - Alinierea fiecarei curele de transmisie este corecta;

  - Echipamentul este instalat in mod adecvat pentru prevenirea oricarui contact accidental cu piese in miscare care ar putea duce la raniri;

  - Toate usile si capacele detasabile se potrivesc si functioneaza corect;

  - Fiecare vana, stavilar, robinet cu bila sau robinet fluture este posibil sa fie actionat manual.

- Verificarea instalatiilor electrice – cerinte generale

Instalatiile electrice vor fi supuse verificarilor in timpul executiei si inainte de punerea in functiune. Verificarea initiala:

Verificarea initiala a instalatiilor electrice se va face in timpul montarii si la finalizarea lucrarilor inainte de a fi puse in functiune de catre constructor. Verificarea initiala se face prin inspectie si incercare. Inspectia se va efectua inaintea punerii sub tensiune a instalatiei. Inspectia trebuie sa confirme ca echipamentul electric montat este:

  - in conformitate cu prescriptiile de securitate a standardelor de echipament corespunzatoare;

  - ales si montat in mod corect, conform normativelor si instructiunilor fabricantului;

  - fara deteriorari vizibile astfel incat sa afecteze siguranta functionarii instalatiei electrice.

Inspectia trebuie sa stabileasca daca instalatiile electrice corespund proiectului si notelor de santier emise pe durata executiei si vor include urmatoarele verificari:

  - metoda de protectie impotriva socurilor electrice;

  - prezenta barierelor pentru oprirea focului si alte masuri impotriva focului, precum si masuri impotriva efectelor termice;

  - alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibila a curentului si caderea de tensiune;

  - alegerea si legarea dispozitivelor de protectie si de supraveghere;

  - alegerea echipamentului si a masurilor de protectie corespunzatoare pentru influentele externe;

  - identificarea corecta a conductoarelor de protectie si a conductoarelor neutre;

  - fiecare cablu electric este identificabil la fiecare capat si se poate identifica in documentatia aferenta instalatiilor electrice si SCADA;

  - setarea fiecarui dispozitiv reglabil (exemplu: releele de timp, relee electrice de protectie etc.) este corect efectuata;

  - fiecare tablou electric si toate confectiile metalice exterioare sunt conectate electric la centura de impamantare principala, prin intermediul unor conductori dimensionati corespunzator;

  - prezenta schemelor, inscriptiilor de avertizare sau a altor informatii similare;

  - identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protectie la supracurenti, intreruptoare, borne etc.;

  - conectarea corespunzatoare a conductoarelor;

  - prezenta si caracterul adecvat a conductoarelor de protectie, inclusiv a conductoarelor pentru legatura de echipotentializare de protectie si legatura de echipotentializare suplimentara;

  - posibilitatea de acces la echipament pentru usurinta actionarii, a identificarii si a mentenantei.

Incercarile se vor efectua in urmatoarea ordine:

  - continuitatea conductoarelor;

  - rezistenta prizei de pamant;

  - rezistenta de izolatie a instalatiei electrice;

  - protectia prin TFJS, TFJP sau prin separarea electrica; rezistenta/ impedanta pardoselii si a peretilor; deconectarea automata a alimentarii;

  - protectie suplimentara; incercarea de polaritate; incercarea succesiunii fazelor;

  - incercari privind functiile si functionarea;

  - caderea de tensiune.

Verificarea periodica a fiecarei instalatii electrice va fi efectuata la intervalele de timp indicate prin reglementarile legislative in vigoare.

Prin verificare periodica se asigura si se confirma respectarea urmatoarelor masuri:

  - securitatea persoanelor si animalelor impotriva efectelor socurilor electrice si a arsurilor;

  - protectia impotriva deteriorarii bunurilor prin focul si caldura dezvoltata de un defect al instalatiei;

  - confirmarea ca aceasta instalatie nu este avariata sau deteriorata asa incat sa afecteze siguranta;

  - identificarea defectelor instalatiei si abaterea de la prescriptii care pot conduce la un pericol.

Toate verificarile efectuate asupra unui echipament sau asupra unei instalatii, inclusiv reteaua de impamantare, se vor finaliza obligatoriu cu un raport periodic. Raportul trebuie sa contina detalii ale acelor parti ale echipamentului/ instalatiei si limitele verificarii acoperite de documentatii, impreuna cu o consemnare a inspectiei care include orice defectiune indicata si rezultatele incercarilor. Aparatele de masura si control utilizate pentru masurari si incercari vor avea certificat metrologic valabil si omologat.

- Instalatiile electrice asociate cu zonele periculoase

Toate instalatiile/ echipamentele electrice asociate cu zonele periculoase vor fi supuse unei inspectii detaliate si unor teste inainte de pornire sau inainte de introducerea apei de proces, apei uzate sau a produselor chimice, conform legislatiei in vigoare.

Anteprenorul va intocmi o lista de verificare distincta pentru instalatiile/ echipamentele electrice asociate cu zonele periculoase.

- Inspectie si testele functionale in sarcina

Nu se va realiza punerea sub tensiune a echipamentului electric pana cand toate activitatile premergatoare legate de acesta nu au dat rezultate conforme:

  - inspectie si teste generale neelectrice;

  - testele electrice inainte de punerea sub tensiune a echipamentului electric.

Punerea sub tensiune a circuitelor principale de alimentare sau a cablul de alimentare al generatorului se va realiza dupa efectuarea preliminara a urmatoarelor operatii:

  - corespondenta faza-faza, faza-nul si faza si neutrul de protectie;

  - succesiunea fazelor.

Conectarea in paralel a doua surse de alimentare cu energie electrica se va realiza numai dupa verificarea corespondentei si succesiunii fazelor.

- Circuite pentru comanda si actionarea motoarelor

Se vor efectua urmatoarele teste:

  - selectorul de regim manual/ oprit/ automat va fi pus in pozitia “manual” si motorul va fi pornit. Se va confirma:

- directia de rotatie este corespunzatoare pentru echipament actionat;

- secventa in care functioneaza echipamentul de pornire este corecta;

- viteza motorului se modifica in functie de viteza reglata. Pentru masurarea turatiei motorului se va utiliza un tahometru.

  - motorul trebuie sa ruleze timp de 2 ore manual, perioada in timpul careia se va confirma ca nu exista nici o crestere excesiva a temperaturii, zgomot sau vibratii. Valoarea curentului absorbit se va inregistra permanent. Se va verifica si functionalitatea butonului de oprire de urgenta (ciuperca) individual pentru fiecare motor.

Urmatoarele functii, inclusiv functionalitatea sistemului SCADA si interfata om-masina vor fi verificate in timpul acestor teste:

  - pentru fiecare unitate cu viteza variabila, motorul trebuie sa functioneze la viteza maxima timp de 1 ora si la viteza minima de timp de 1 ora;

  - trebuie sa fie confirmat faptul ca nici unul dintre butoanele de pornire nu va porni pompa atunci cand selectorul manual/ oprit/ auto este in pozitia oprit sau pozitia “automat”;

  - selectorul manual/ oprit/ auto de pe usa demarorului motorului va fi pus in pozitia “automat” si va fi confirmat faptul ca unitatea este afisata ca fiind disponibila de sistemul SCADA;

  - exista facilitatea de a porni si opri echipamentul manual de la statia de lucru sau SCADA, aceasta facilitate va fi testata;

  - in cazul in care este posibil, functionarea corecta a procesului de control automat al unitatii trebuie sa fie demonstrata;

  - trebuie sa fie confirmat faptul ca fiecare buton de oprire de urgenta este operational in orice moment, dar ca toate celelalte butoane stop sunt operationale doar manual.

In cazul in care nu este posibil a rula un motor deoarece nu poate fi deconectat de la echipamentul actionat si ar rezulta daune din functionarea “uscata” a echipamentului actionat, testele de mai sus se efectueaza fara energizarea motorului.

- Vane automate

Fiecare vana si stavilar automat se testeaza cu dispozitivul de actionare in pozitia “local”. Vana sau stavilarul va fi deschisa si inchisa si va fi confirmat ca:

  - toti indicatorii deschis si inchis ai vanelor sau stavilarelor de pe robinet sau din alta locatie functioneaza corect;

  - orice sistem SCADA prezinta vana sau stavilarul ca nefiind disponibil;

  - timpul de deschidere si inchidere al vanelor sau stavilarelor va fi inregistrat;

  - selectorul va fi trecut in pozitia “mod lucru la distanta” si:

- va fi confirmat faptul ca robinetul este acum disponibil;

- controlul manual al vanei sau stavilarului din fiecare locatie posibila de control manual trebuie sa fie testat.

- Sistemul de monitorizare si control

Functionarea corecta a sistemului de control si monitorizare va fi testata, pe cat este posibil in acest stadiu.

- Efectul si recuperarea in cazul intreruperii accidentale a sistemului de alimentare principal cu energie electrica

Efectele in cazul intreruperii accidentale a sistemului de alimentare principal cu energie electrica asupra instalatiilor tehnologice in Lucrarile permanente vor fi inregistrate intr-un registru de evenimente. Trebuie confirmat faptul ca sistemul va reveni la starea normala dupa reluarea alimentarii cu energie electrica.

- Verificarea inainte de testele operationale

Odata ce testele functionale, teste de presiune hidrostatica si teste de etanseitate pe un sistem de manipulare a fluidului au fost finalizate, functionalitatea sistemului si a partilor componente ale acestuia trebuie sa fie verificate. Testele operationale vor folosi apa curata (dar nu neaparat apa potabila) sau de canalizare, dupa caz. Sursa de apa curata va fi convenita impreuna cu Supervizorul si asigurata de Antreprenor, inainte de testare. De asemenea, mijloacele de deversare a apei de testare utilizata vor fi convenite cu Supervizorul.

- Verificari inainte de punere sub tensiune

Inaintea punerii sub tensiune a instalatiilor/ echipamentelor electrice, Antreprenorul va prezenta Supervizorului o lista de verificare in vederea aprobarii, care sa ateste ca toate instalatiile/ echipamentele electrice sunt in conditii de functionare corespunzatoare.

- Teste operationale inainte de punere sub tensiune

Dupa finalizarea verificarilor pre-operationale inaintea punerii sub tensiune si inaintea inceperea testelor in sarcina, Antreprenorul va elibera un permis de munca pentru partile testate.

Aceasta parte a lucrarilor ramane sub controlul unui permis de munca pana la receptie.

Testele pre-operationale in sarcina trebuie sa includa urmatoarele:

- Teste mecanice

Se efectueaza verificari preliminare de functionare, dupa cum este posibil, pentru a asigura buna functionare a instalatiei.

- Teste electrice

Cerinte minime:

  - verificarea fazelor (L1, L2, L3) si polaritatile aferente echipamentelor;

  - verificarea functionarii intreruptoarelor principale;

  - verificarea sensului de rotatie a echipamentelor;

  - verificarea functionarii instalatiei generatorului de rezerva, proceduri comutare generator, un test de sarcina de o ora (cu sarcina normala a lucrarilor), care se efectueaza pe generator atunci cand sarcina este disponibila;

  - verificarea functionalitatii interfatei om-masina, verificarea interfetei sistemelor de transmisie a datelor, verificarea sistemului de control de alimentare cu energie, echilibrul intre faze;

  - verificarea functionarii dispozitivelor de comutare;

  - verificarea ca toate defectele identificate in testele de fabrica au fost rectificate.

Dare în exploatare şi teste la dare în exploatare

Amendamente

Nici un amendament.

Adaugiri

Teste operationale (teste inainte de punerea in functiune, teste cu apa)

Testele operationale constituie a doua faza a Testelor la Terminarea Etapei I.

In timpul testelor operationale toate echipamentele si sistemele vor fi testate pentru a demonstra functionarea lor atat in regim “manual” cat si in regim “automat”. Dispozitivele de protectie si instrumentele trebuie bine instalate si setarile trebuie inregistrate.

Testele operationale sunt efectuate pentru fiecare unitate a fiecarei etape a procesului, pentru a verifica conformarea fiecarei unitati cu cerintele Autoritatii Contractante.

In timpul testelor efectuate in regimul de lucru “manual”, statia trebuie operata la nivel local fara nicio interventie a sistemului de control automat al statiei, functiile semi-automate trebuie de asemenea sa fie demonstrate doar in regim de control local.

Testele in regimul “automat” vor incepe numai dupa ce testele in regimul “manual” au fost finalizate si Supervizorul a fost satisfacut de rezultate. Testele in regim automat vor include perioade de functionare automata continua, asa cum este descris in capitolele de mai jos. In timpul testelor in regimul “automat”, va fi monitorizata continuu capacitatea instalatiei si vor fi efectuate inregistrari la interval regulate de timp, de comun acord cu Supervizorul. In timpul incercarilor in regimul “automat”, elementele statiei vor fi scoase din functionare manual pentru a simula un esec si schimbarea automata a unitatii de standby. Se vor simula, de asemeni, caderi accidentale de alimentare cu energie electrica si intrarea in functiune/ avaria sistemului complementar de alimentare cu energie.

Toate testele, procedurile si informatiile care trebuie furnizate de catre Antreprenor vor include, dar nu se vor limita la cerintele specificate in Contract. Supervizorul poate solicita teste aditionale pentru a demonstra orice operatiune pe care el o considera necesara pentru clarificari sau alte investigatii.

In timpul testelor operationale ale Testelor la Terminare Etapa 1, statia va trebui sa atinga urmatoarele standarde si sa demonstreze ca:

  - Nu se produce nici o deversare sau scurgere de la rezervoare, conducte sau alti recipienti;

  - Toate elementele de siguranta a caror functionare nu poate fi demonstrata prin testele “uscate” si testele functionale cu apa curata, functioneaza corect si fiabil;

  - Toate afisajele sistemului de control si monitorizare care nu au putut fi verificate in perioada testelor uscate sau a celor cu apa curata, functioneaza corect si fiabil;

  - Toate sistemele de ventilatie pentru eliminarea in conditii de siguranta a gazelor toxice si periculoase sunt operationale, iar debitul si presiunea au valori normale;

  - Sistemul de iluminat si iluminatul de urgenta trebuie sa fie functionale;

  - Sistemul de securitate la incediu trebuie sa fie intact si functional;

  - Toate pompele trebuie sa demonstreze o functionare corecta, iar in cazul pompelor submersibile Antreprenorul trebuie sa demonstreze scoaterea si repozitionarea pompei de la inaltimea maxima a camerei umede;

  - Sistemul de apa de spalare trebuie sa demonstreze realizarea performantei necesare la debitul si presiunea specificata;

  - Antreprenorul va avea finalizate toate testele de acceptare pe amplasament pentru sistemele de instrumentatie, control, automatizare si SCADA;

  - Toate instalatiile si materialele vor fi testate pentru a demonstra functionarea in conformitate cu specificatia functionala de proiectare prevazuta de catre Antreprenor, atat in control manual cat si in control automat;

  - Orice alte verificari cerute de catre Supervizor;

  - Statia functioneaza in mod satisfacator pentru o perioada continuua de 100 de ore, precum este stipulat in capitolele urmatoare.

Antreprenorul va asigura asistenta si informatiile cerute de catre Supervizor.

In principal, testele mentionate anterior trebuie sa asigure siguranta si continuitatea procedurilor de testare. Orice controale efectuate pe durata aceastei faze de testare in santier vor fi repetate si inregistrate in testele detaliate mai jos.

Teste automatizare/ sistem SCADA

Aceste teste vor fi efectuate dupa ce sistemul SCADA a fost instalat si configurat, software-ul a fost incarcat in fiecare subsistem si pornirea sistemului a fost finalizata cu succes.

Sistemul va fi supus Testelor functionale ale sistemului de control si testelor de simulare SCADA.

Daca se considera ca este necesar, se vor efectua si alte teste suplimentare, pentru a verifica operarea sistemului ca intreg, in conditiile reale din teren.

Testul operational de 100 de ore

Se va opera statia timp de minim 100 ore consecutive, fara esecuri, pentru a demonstra fiabilitatea ei. Pe perioada acestor teste, trebuie incercat/ testat sistemul de control (prin simularea intrarilor, evenimentelor si conditiilor intr-o maniera ce aproximeaza un mediu de operare).

Acest test poate fi considerat trecut cu succes in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  - Perioada de intreruperi accidentale a oricarui echipament in perioada de testare va fi mai mica de 4% din totalul orelor de functionare si nu va dura mai mult de 4 ore consecutive;

  - Nu vor fi inregistrate esecuri mecanice repetate si nu a fost necesara inlocuirea repetata a unor componente in aceasta perioada la toate instalatiile si echipamentele testate;

  - Nu s-a pierdut nicio functie critica, nu au intervenit esecuri hardware majore, nu s-au produs restartari automate, reluari in caz de nereusita pentru sistemul de control si cel software, pe perioada celor 100 ore;

  - Se exclud esecurile nerepetitive de ordin mecanic a imprimantelor, loggerelor, butoanelor etc.

Esecul major hardware este definit, in scopul acestui test, ca pierderea unei parti importante de hardware (cum ar fi un procesor, unitate de stocare, consola operator etc.).

In cazul in care pentru unele parti a Lucrarilor nu este practic sa se efectueze testul de 100 de ore in timpul testelor la Terminare Etapa 1, acest test poate fi efectuat in timpul pregatirii pentru Etapa 2, sub rezerva aprobarii de catre Supervizor.

Teste funcţionale

Amendamente

Nici un amendament.

Adaugiri

- Teste la terminare – etapa 2

Testele la Terminare Etapa 2, se efectueaza de catre Antreprenor pentru a demonstra, atat cat este posibil, in timpul alocat, ca performanta Lucrarilor Permanente indeplineste cerintele Contractului, in cazurile in care aceste performante nu pot fi demonstrate prin teste uscate si teste functionale cu apa curata.

Testele la Terminare Etapa 2 se efectueaza pe toate unitatile din fiecare etapa a procesului, pentru a verifica faptul ca fiecare unitate respecta Cerintele Autoritatii Contractante din punct de vedere al capacitatii si al performantei.

Testele la Terminare Etapa 2 nu trebuie sa fie intreprinse pana cand Supervizorul nu a confirmat ca manualele de exploatare si intretinere sunt furnizate de catre Antreprenor si ca, in opinia sa, sunt suficient de complete si adecvate pentru utilizarea in operarea statiei implicate pe perioada de inceput. De asemenea, instruirea personalului Beneficiarului de catre Antreprenor va fi finalizata inainte de inceperea Testelor la Terminare Etapa 2.

Sub rezerva aprobarii Supervizorului, unele parti din lucrari pot fi testate si preluate de catre Autoritatea Contractanta mai devreme decat alte parti. Cu toate acestea, Testele la Terminare pot fi efectuate numai daca toate elementele din amonte sunt complet operationale si sunt asigurate conditiile pentru operarea in conditiile proiectate.

Durata minima a perioadei de testare pentru Testele la Terminare Etapa 2 este de 28 zile consecutive. Testul va continua pentru mai mult de 28 de zile, daca este necesar, pana cand nu vor aparea esecuri pentru o perioada neintrerupta de 28 de zile consecutive.

Cerintele detaliate sunt prezentate in Anexa A.

Testarea sistemului de automatizare/ SCADA

Sistemul va functiona in conditiile prezente de exploatare pentru minim de 1000 de ore, pentru a verifica conformarea sistemului cu Cerintele Beneficiarului si pentru a genera rapoarte lunare. Orice corecturi la raportul lunar se efectueaza de catre Antreprenor in timpul acestui test.

In aceasta perioada nu trebuie sa apara nici un esec major hardware sau pierderea vreunei functii critice.

Toate costurile aferente perioadei de Testare (chimicale, consum energetic etc.) vor fi suportate de catre Antreprenor.

Teste după terminare

Amendamente

Nici un amendament.

Adaugiri

Introducere

Scopul Testelor dupa Terminare si procedurile sunt prezentate in Anexa B.

Acest capitol descrie procedurile si testele necesare pentru efectuarea Testelor dupa Terminare.

Testele dupa Terminare trebuie efectuate de catre Autoritatea Contractanta din fonduri proprii. Antreprenorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pe tot parcursul testelor, pentru a se asigura ca se indeplinesc cerintele de performanta stipulate in listele de garantii – de performanta si consumuri specifice si a se evita esecurile si consecintele acestora, astfel cum sunt descrise mai jos. Scopul principal al testelor este verificarea Lucrarilor Permanente si ca ele sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Testele dupa Terminare trebuie efectuate numai dupa ce intreaga lucrare a fost preluata de catre Autoritatea Contractanta. Durata totala de testare pentru Testele dupa Terminare va fi de 365 de zile si testul va cuprinde un numar minim de prelevare probe, impartite in mod egal pe perioada de testare, de exemplu - daca nu se specifica altfel in documente - fiecare a 3-a zi de testare va fi zi de prelevare probe. Daca pentru orice motiv, prelevarea de probe programata nu va fi efectuata in ziua stabilita, poate fi colectata in ziua urmatoare, fara a afecta programul de prelevare de probe.

Esec

Testele asupra lucrarilor vor fi considerate esuate, daca garantiile si cerintele din Anexa B nu au fost indeplinite.

In cazul in care oricare test esueaza, se vor aplica conditiile din clauza 12.4 din Conditiile Generale si Particulare de Contract.

Daca exista indicii in timpul incercarilor, ca este putin probabil sa fie realizate obiectivele necesare, Antreprenorul trebuie sa intreprinda toate masurile necesare pentru imbunatatirea performantei Statiei inainte de sfarsitul programat al perioadei de testare.

Daca Testele dupa Terminare au esuat si poate fi demonstrat ca esecul se datoreaza unei perioade dupa care s-au facut imbunatatiri a Lucrarilor, aceasta perioada poate fi exclusa, cu aprobarea Supervizorului.

Testare, masurare, prelevare probe, analiza

Testarea, masurarea, prelevarea de probe si analizele se efectueaza in conformitate cu cerintele legale si metodele prevazute in Anexa B, respectiv cu metodele Antreprenorului aprobate de catre Supervizor, pentru a demonstra ca lucrarile satisfac cerintele Testelor dupa Terminare.

Testele, masuratorile, analizele si probele suplimentare cerute vor fi facute de catre Supervizor, daca se cer prin Contract.

Toate analizele vor fi efectuate de catre Beneficiar intr-un laborator acreditat. Inainte de inceperea testelor, Beneficiarul trebuie sa demonstreze Antreprenorului, ca acest laborator este acreditat conform cerintelor standardului ISO 17025, pentru toate tipurile relevante de analize.

- Prelevarea si stocarea probelor

Pentru a obtine probe reprezentative, ele trebuie prelevate din fluxul procesului unde exista conditii de omogenizare corespunzatoare, iar pozitia a fost agreata cu Supervizorul.

Probele de apa bruta, apa tratata vor fi prelevate si stocate conform cerintelor din sectiunea Testelor la Terminare.

Probele de namol deshidratat se efectueaza pe o proba medie prelevata din namolul deshidratat evacuat din instalatie, care se va supune analizei imediat dupa prelevare.

- Analize

Analizele vor fi efectuate in conformitate cu standardele aplicabile.

Pastrarea inregistrarilor si rapoarte

In plus fata de masuratorile necesare pentru testele specifice, urmatoarele date vor fi inregistrate de catre Autoritatea Contractanta, zilnic pe toata durata Testelor dupa Terminare:

  - Operatiunile de proces;

  - Cantitatile, volumele din fluxurile principale, precum si cantitatile de: materii retinute, apa tratata, namol, consumurile de chimicale, energie, combustibil si apa, indicatori;

  - Disfunctionalitati ale tuturor unitatilor de proces, performanta aparenta.

Rezultatele tuturor testelor, ale inspectiei, masuratorilor sau analizelor, inclusiv timpul de intrerupere al testelor, vor fi prezentate Antreprenorului, in format electronic, atunci cand este posibil, pentru ca datele sa fie prelucrate usor. Aceasta cerinta este suplimentara cerintelor de raportare sau transmitere formala a rezultatelor oricaror teste sau proceduri efectuate de catre Autoritatea Contractanta la incheierea Testelor la Terminare.

Autoritatea Contractanta trebuie sa inregistreze rezultatele tuturor testelor pe formate similare cu cele utilizate pentru Testele la Terminare Etapa 2. Acestea trebuie sa includa referinte clare la amplasament, la elementele la care se refera, precum si data si ora.

Rezultatele se adauga la baza de date a elementelor relevante ale Statiei.

Rezultatele Testarilor dupa terminarea Lucrarilor vor fi stranse si evaluate de catre Beneficiar si vor fi transmise Antreprenorului. Autoritatea Contractanta va pregati un raport detaliat de analiza a datelor de testare, impreuna cu Antreprenorul.

ANEXE

- Anexa A: Teste la terminare

- Tabelul A1

- Teste la terminare – Calitatea apei tratate si teste de performanta  pentru Statia de Tratare a Apei

| Parametru | Criterii de performanta |  | Modalitate de testare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cod garantie | Descriere |  |
| - Statie tratare |  |  |  |
| Debit maxim | GP 1.1 | Obiectele statiei de tratare trebuie sa poata functiona corespunzator la debitul maxim (mc/zi). Obiectele statiei trebuie sa fie capabile a procesa debitele maxime fara a se produce deversari. Obiectele nu trebuie sa induca strangulari care duca la incapacitatea procesarii debitului maxim proiectat. | Statia de tratare va fi testata hidraulic la capacitatea maxima, pana la umplerea rezervorului de apa tratata. Se va verifica din punct de vedere hidraulic comportarea obiectelor statiei de tratare in aceste conditii. |
| Calitate apa tratata | GP 1.2 | Nici o valoare nu trebuie sa depaseasca valorile permise prin legislatia in vigoare (Ordonanta nr.7/2023 cu modificarile si completarile ulterioare). Garantarea parametrilor apei tratate se va face in conditiile in care apa bruta care se incadreaza in parametrii de calitate ai apei brute precizati in Buletinele de analiza (Cap. 5). | Frecventa de prelevare a probelor pentru efectuarea analizelor va fi in conformitate cu HG 342/2013 |
| - Decantor |  |  |  |
| Turbiditate maxima in apa decantata (NTU) | GP 2.1 | Nu mai mult decat numarul specificat in Tabelul 1-1 de la Garantii de performanta (Cap.4, Sect 3) din mostrele prelevate in 28 zile, vor depasi 10 NTU | Vor fi masurate si inregistrate valorile turbiditatii apei la iesirea din decantoare |
| - Filtre de nisip/ Filtre de CAG |  |  |  |
| Turbiditate maxima a apei la iesire din filtre (NTU) | GP 3.1 | Nu mai mult decat numarul specificat in Tabelul 1-1 de la Garantii de performanta (Cap.4, Sect 3) din mostrele prelevate in 28 zile, vor depasi 1 NTU | Vor fi masurate si inregistrate valorile turbiditatii apei la iesirea din filtre |
| - Dezinfectie finala |  |  |  |
| Clor rezidual liber la ieşirea din staţia de tratare | GP 5.2 | Nu mai mult decat numarul specificat in Tabelul 1-1 de la Garantii de performanta (Cap.4, Sect 3) din mostrele prelevate in 28 zile, se vor situa in afara intervalului 0,4 - 0,6 mg/l clor liber rezidual | Vor fi masurate si inregistrate valorile continutului de clor rezidual liber |
| - Alimentare cu energie electrica |  |  |  |
| Factorul de putere masurat lunar la punctul de delimitare | GP 6.1 | Media lunara, pe perioada de testare, a factorul de putere masurat in punctul de delimitare, trebuie sa fie: - factor de putere inductiv mai mare decat 0,9; - factor de putere capacitiv mai mic decat 1. | Se va masura zilnic valoarea factorului de putere la punctul de delimitare, de catre grupul de masura utilizat pentru decontare intre operatorul retelei de distributie energie electrica si beneficiar (Autoritatea Contractanta.). Media lunara va fi comparata cu valoarea garantata. |

- Anexa B: Teste dupa terminare

- Tabelul B1

- Teste dupa terminare – Calitatea apei tratate si teste de performanta pentru Statia de Tratare a Apei

| Parametru | Criterii de performanta |  | Modalitate de testare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cod garantie | Descriere |  |
| 1 Statie tratare |  |  |  |
| Calitate apa tratata | GP 1.2 | Nici o valoare nu trebuie sa depaseasca valorile permise prin legislatia in vigoare (Ordonanta nr. 7/2023 cu modificarile si completarile ulterioare). Garantarea parametrilor apei tratate se va face in conditiile in care apa bruta care se incadreaza in parametrii de calitate ai apei brute precizati in Buletinele de analiza (Cap.5) | Frecventa de prelevare a probelor pentru efectuarea analizelor va fi in conformitate cu HG 342/2013 |
| 2 Filtre de nisip/ Filtre de CAG |  |  |  |
| Turbiditate maxima a apei la iesire din filtre (NTU) | GP 3.1 | Nu mai mult decat numarul specificat in Tabelul 1-1 de la Garantii de performanta (Cap.4, Sect 3) din mostrele prelevate in 28 zile, vor depasi 0,6 NTU | Vor fi masurate si inregistrate valorile turbiditatii apei la iesirea din filtre |
| 3 Dezinfectie finala |  |  |  |
| Clor rezidual liber la iesirea din statia de tratare | GP 5.2 | Nu mai mult decat numarul specificat in tabelul 1-1 de la Garantii de performanta (Cap.4, Sect 3) din mostrele prelevate in 28 zile, se vor situa in afara intervalului 0,5 - 0,6 mg/l clor liber rezidual | Vor fi masurate si inregistrate valorile continutului de clor rezidual liber |
| 4 Alimentare cu energie electrica |  |  |  |
| Factorul de putere masurat lunar la punctul de delimitare | GP 6.1 | Media lunara, pe perioada de testare, a factorul de putere masurat in punctul de delimitare, trebuie sa fie: - factor de putere inductiv mai mare decat 0,9; - factor de putere capacitiv mai mic decat 1. | Se va masura zilnic valoarea factorului de putere la punctul de delimitare, de catre grupul de masura utilizat pentru decontare intre operatorul retelei de distributie energie electrica si beneficiar (Autoritatea Contractanta). Media lunara va fi comparata cu valoarea garantata. |

- Tabelul B2

- Teste dupa terminare – Consumuri specifice energie electrica si chimicale pentru Statia de Tratare a Apei

| Parametru | Criterii de performanta |  | Descriere test si procedura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cod garantie | Descriere |  |
| Energie electrica | GCS 1 | Consumul specific mediu zilnic de energie electrica (kWh/m3 med.) al statiei de tratare, pe perioada de testare, nu trebuie sa fie mai mare decat valoarea garantata | - Se va masura si inregistra zilnic cantitatea consumata de energie electrica a statiei de tratare. - Vor fi masurate si inregistrate valorile medii zilnice ale ale turbiditatii apei brute la intrarea in statie precum si debitul zilnic de apa tratata la iesirea din statie corespunzatoare acestor turbiditati. - Se va calcula consumul specific zilnic de energie electrica (prin sistemul SCADA ) prin raportarea consumului de energie electrica la productia de apa tratata pentru fiecare situatie a turbiditatii apei brute in parte, conform tabelului de garantii din Lista G3 - Garanţia pentru consumuri specifice de energie electrică şi chimicale. - Din valorile zilnice a consumurilor specifice se calculeaza consumul specific zilnic mediu de energie electrica pe perioada de testare si se compara cu valoarea garantata. |
| Reactiv 1 | GCS 2 | Consumul specific mediu zilnic de Reactiv 1 (g/m3 med.) a statiei de tratare, pe perioada de testare, nu trebuie sa fie mai mare decat valoarea garantata. | - Se va masura si inregistra zilnic cantitatea de Reactiv 1 consumata. - Vor fi masurate si inregistrate valorile medii zilnice ale turbiditatii apei brute precum si debitul de apa tratata la iesirea din statie. - Din datele de mai sus se calculeaza consumul specific zilnic de Reactiv 1 (g/m3). - Din valorile zilnice obtinute se calculeaza media consumului specific pe perioada de testare (g/m3 med.) si se compara cu valoarea garantata. |
| Reactiv 2 | GCS 3 | Consumul specific mediu zilnic de Reactiv 2 (g/m3 med.) a statiei de tratare, pe perioada de testare, nu trebuie sa fie mai mare decat valoarea garantata. | - Se va masura si inregistra zilnic cantitatea de Reactiv 2 consumata. - Vor fi masurate si inregistrate valorile medii zilnice ale turbiditatii apei brute precum si debitul de apa tratata la iesirea din statie. - Din datele de mai sus se calculeaza consumul specific zilnic de Reactiv 2 (g/m3). - Din valorile zilnice obtinute se calculeaza media consumului specific pe perioada de testare (g/m3 med.) si se compara cu valoarea garantata. |

Note:

a. Se  înlocuiesc  „Reactiv 1”, „Reactiv 2” etc. cu reactivii propusi in oferta tehnica.

b. Consumul de energie electrica va lua in considerare consumul total al statiei de tratare.

c. Daca in oferta sunt propusi mai multi reactivi, se vor testa in mod similar.