Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GIURGIU Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante Secţiunea 6 Testare STAP – Cerinte generale

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1 – Cadrul General

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Specificatii de proces STAP Crevedia

Sectiunea 6 – Testare– STAP - Cerinte Generale

Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare - STAP

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1	Metode de testare	5

1.1	Domeniul de aplicare	5

1.2	Generalităţi	5

1.3	Teste pentru lucrările de tratare a apei	5

1.3.1	Teste înainte de Terminare	5

1.3.2	Teste la Terminare	5

1.3.3	Teste după Terminare	6

1.4	Alte teste	6

1.4.1	Teste de inginerie civilă	6

1.4.2	Teste de inginerie mecanică	6

1.4.3	Teste de inginerie electrică	6

2	Teste efectuate la fabrica producătorului	7

2.1	Generalităţi	7

2.2	Certificatele şi documentaţia de testare	7

2.3	Cerinţe specifice de testare în afara şantierului sau la fabrică	7

2.3.1	Echipamente de filtrare sau Site	7

2.3.2	Suflante	7

2.3.3	Compresoare	8

2.3.4	Sistemele de dozaj chimic	8

3	Teste anterioare dării în exploatare	9

3.1	Generalităţi	9

3.2	Cerinţe de testare specifice	10

3.2.1	Aliniere şi rotaţie	10

3.2.2	Echipamentele de filtrare (inclusiv Cărbune Activ Granular)	10

3.2.3	Echipamente de ridicare	10

3.2.4	Sistemele de dozaj chimic	10

3.2.5	Sisteme de Clorinare cu clor gazos sau de Ozonizare	10

3.2.6	Suflante şi sisteme de aerare	10

4	Teste la darea în exploatare	11

4.1	Generalităţi	11

4.2	Cerinţe de testare specifice	11

4.2.1	Teste hidraulice	11

4.2.2	Echipamentele de filtrare (inclusiv Cărbune Activ Granular)	11

4.2.3	Măsurarea volumului şi a masei	11

4.2.4	Mixere (inclusiv mixere clasice)	11

4.2.5	Statie tratare	12

4.2.6	Echipamente electrice	12

5	Teste funcţionale	13

5.1	Cerinţe generale	13

5.1.1	Introducere	13

5.1.2	Planul de testare funcţională	14

5.1.3	Colectare de probe şi servicii de analiză	14

5.1.4	Măsurarea debitului	15

5.1.5	Raportul privind testul funcţional	15

5.1.6	Modificări finale ale Manualului de Operare şi Întreţinere	15

5.2	Teste şi proceduri de testare specifice	15

5.2.1	Debit de intrare	15

5.2.2	Preoxidare (după caz)	16

5.2.3	Predecantare (după caz)	16

5.2.4	Dozaj chimic	16

5.2.5	Decantare	17

5.2.6	Filtrare nisip	17

5.2.7	Cărbune activ granular (după caz)	18

5.2.8	Dezinfecţie	19

5.2.9	Rezervor Contact Apă Tratată	19

5.2.10	Teste de Calitate ale Apei Tratate	19

5.2.11	Cerinţe de performanţă privind procesele individuale	19

5.2.12	Stocare substanţe chimice	20

5.2.13	Consumul de energie electrică necesar tratării apei	20

5.2.14	Consumul de energie electrică necesar tratării nămolului	20

5.2.15	Consumul de substanţe chimice în cursul tratării apei brute (după caz)	21

5.2.16	Consumul de apă potabilă	21

6	Teste după terminare	22

6.1	Cerinţe generale	22

6.2	Teste şi proceduri de testare specifice	23

Metode de testare

Domeniul de aplicare

Testele incluse în prezentul document descriu testări specifice exclusiv statiilor de tratare a apei.

Generalităţi

- Echipamentele prevăzute în prezentul contract sunt verificate şi încercate în timpul procesului de fabricaţie şi ulterior finalizării tuturor lucrărilor, în scopul demonstrării conformităţii cu Cerinţele Autorităţii Contractante, inclusiv a adecvării pentru utilizarea preconizată.

Antreprenorul trebuie să îndeplinească toate Reglementările sau Standardele obligatorii prevăzute de legea română care sunt relevante pentru testele descrise mai jos. În cazul în care nu există Standarde Româneşti obligatorii privind testele care pot fi necesare pe durata executării Lucrărilor, diferitele metode de măsură sau control trebuie să fie conforme cu Standardele ISO şi EN sau cu eventualele directive tehnice româneşti relevante, în această ordine.

Costurile testelor şi procedurilor de testate, inclusiv inspecţiile în fabrică, sunt suportate de către Antreprenor, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii contrare.

Testele descrise în următoarea secţiune nu sunt considerate de către Antreprenor ca fiind complete sau definitive, iar cerinţele descrise în continuare nu exclud obligaţia Antreprenorului de a demonstra Supervizorului că adecvarea, standardul de fabricaţie, instalarea / construirea sau eficienţa Echipamentelor îndeplinesc cerinţele Contractului. În consecinţă, Antreprenorul va prezenta Supervizorilor cerinţe de testare rezonabile privind elementele Statiilor care nu sunt incluse în prezenta Secţiune.

După caz, Antreprenorul va efectua, de asemenea, teste ale Echipamentelor existente care urmează să fie instalate în Echipamentele furnizate în baza prezentului Contract, astfel încât să se garanteze că echipamentele existente şi accesoriile asociate funcţionează corect după ce au fost montate în Echipamente furnizate în baza prezentului Contract.

Teste pentru lucrările de tratare a apei

Teste înainte de Terminare

- Testele înainte de Terminare se efectuează în conformitate cu Clauza 9 din Condiţiile Contractuale şi includ:

Teste efectuate la fabrica Producătorului

Teste la Terminare

- Testele la Terminare se efectuează în conformitate cu Clauza 9 din Condiţiile Contractuale şi includ:

- Teste anterioare dării în exploatare

Teste la darea în exploatare

Teste funcţionale

Începerea Testelor la Terminare face obiectul următoarelor condiţii:

- Şantierul este curăţat de reziduuri şi de materialele de construcţii nedorite, pentru a permite accesul în condiţii de siguranţă a personalului de testare la fiecare dintre unităţile de procesare;

- Toate certificatele şi documentele privind testele efectuate la lucrările producătorului au fost primite şi acceptate de Supervizor.

Supervizorul poate asista la oricare dintre procedurile de testare la terminare, fără notificare prealabilă, la propria discreţie.

Teste după Terminare

- Testele după Terminare se efectuează în conformitate cu Clauza 12 din Condiţiile Contractuale şi includ:

- Două testări funcţionale separate

Momentul începerii testelor operaţionale este stabilit în conformitate cu Cerinţele Autorităţii Contractante (Capitolul 2 secţiunea 7 partea 1).

Alte teste

Teste de inginerie civilă

- Cerinţele privind testele generale de inginerie civilă sunt detaliate în Specificaţia Standard pentru Lucrarile Civile (Capitolul 2 secţiunea 2 partea 2).

Teste de inginerie mecanică

- Cerinţele privind testele generale de inginerie mecanică sunt detaliate în Specificaţia Standard pentru Lucrarile Mecanice (Capitolul 2 secţiunea 3 partea 2).

Teste de inginerie electrică

- Cerinţele privind testele generale de inginerie electrică sunt detaliate în Specificaţia Standard pentru Lucrarile Electrice (Capitolul 2 secţiunea 4 partea 2).

Teste efectuate la fabrica producătorului

Generalităţi

- Testarea completă a Echipamentelor individuale mecanice şi electrice este efectuată de către producător sau furnizor, la locul de fabricaţie sau asamblare, anterior livrării la Şantier, pentru a se verifica dacă sistemul în configuraţia pentru livrare îndeplineşte sau depăşeşte cerinţele de proiectare şi funcţionale specificate.

Testele pentru lucrări trebuie să includă, după caz, teste electrice, mecanice şi hidraulice, în conformitate cu Standardul Românesc sau European relevant. Testele sau procedurile de testare pentru Echipamentele care nu fac obiectul unui Standard relevant sau al Cerinţelor Autorităţii Contractante trebuie să fie convenite împreună cu Supervizorul.

Supervizorul trebuie să fie invitat de către Antreprenor să asiste la toate procedurile de testare de la fabrica producătorului, privind toate echipamentele prevăzute de prezentul Contract. Antreprenorul transmite Supervizorului un preaviz scris de 14 zile, prin care îl informează că Echipamentele sunt pregătite pentru testare la fabrica producătorului.

În acelaşi preaviz, Antreprenorul prezintă Supervizorului detalii privind testele de fabrică urmând a fi efectuate şi detalii referitoarele la testele propriu-zise, inclusiv referinţe către Standardele Româneşti sau Europene adecvate în temeiul cărora vor fi efectuate testele. Supervizorul are libertatea de a accepta sau refuza invitaţia sau de a delega un reprezentant, fără ca acest lucru să implice o acceptare directă sau indirectă a Echipamentelor sau al caracterului adecvat al acestora.

Antreprenorul este responsabil pentru organizarea asistării la teste la fabrica producătorului şi acoperă costurile suportate în acest scop de Supervizor sau de către reprezentantul său delegat. Costurile complete ale asistării şi, după caz, ale reasistării la inspecţiile la fabrică pentru un număr de maximum trei persoane pe vizită vor fi, de asemenea, suportate de către Antreprenor.

Testele la fabrica producătorului trebuie să fie finalizate în mod satisfăcător, iar documentaţia aferenta testarilor trebuie să fie primită de către Supervizor înainte de livrarea Echipamentelor la Şantier. Supervizorul îşi rezervă dreptul de a refuza descărcarea la Şantier dacă documentaţia de testare nu a fost primită, conţine erori sau nu este conformă cu Standardele Europene sau Cerinţele Autorităţii Contractante. Finalizarea testelor de fabrică şi livrarea către Şantier nu exonerează Antreprenorul de responsabilităţile sale în ceea ce priveşte adecvarea pentru utilizarea preconizată.

Certificatele şi documentaţia de testare

- La sfârşitul fiecărui test şi înainte de livrare, Supervizorului îi vor fi transmise un exemplar semnat al tuturor certificatelor de testare, listelor de verificare, jurnalelor, curbelor de performanţă etc. privind testele la fabrica producătorului, indiferent dacă au fost sau nu asistate. Documentele trebuie să conţină detalii privind fiecare test efectuat şi să indice Standardele Româneşti şi Europene relevante în temeiul cărora a fost testat echipamentul.

Informaţiile prezentate în aceste certificate de testare trebuie să fie suficiente pentru a se identifica materialele sau Echipamentele la care face referire certificatul şi metoda de testare (inclusiv diagramele de racordare, după caz) şi trebuie să conţină numărul de referinţă şi titlul Contractului.

Cerinţe specifice de testare în afara şantierului sau la fabrică

Echipamente de filtrare sau Site

- Toate echipamentele de filtrare sau sitele sunt supuse unei inspecţii vizuale înainte de testarea funcţională.

Suflante

- Toate suflantele trebuie să fie supuse testelor standard ale producătorului.

Testele verifică funcţionarea corectă a fiecărei suflante de la punctul de operare. În cazul în care o suflanta va funcţiona la turaţie variabilă, aceasta va fi testata la turaţiile maximă şi minimă de funcţionare şi la cel puţin o turaţie intermediară. Pe durata testării şi a funcţionării se monitorizează şi se înregistrează debitul, presiunea la refulare şi presiunea la admisie.

În cazul în care suflanta urmează a fi instalata într-o încăpere, testele se efectuează cu suflanta montata în această încăpere. Pe durata testelor, trebuie să se confirme dacă temperaturile produse se încadrează în limitele proiectate.

Pe durata fiecărei testări, se măsoară eventualul zgomot generat la 1 metru de suflanta sau de incapere.

Compresoare

- Testele se efectuează în conformitate cu Standardul Romanesc sau European relevant. Toate compresoarele se testează cu accesoriile montate, pentru a se confirma performanţele constructive în special în ceea ce priveşte debitul şi presiunea. Testul trebuie să demonstreze că vibraţiile şi zgomotul se încadrează în limitele specificate şi că supapa de eliberare a presiunii funcţionează în mod corect.

Sistemele de dozaj chimic

- După asamblarea la fabrica producătorului şi înainte de livrare, conductele de dozaj sunt supuse unui test de presiune.

Teste anterioare dării în exploatare

Generalităţi

- Inainte de punerea in functiune, Statia se testează (teste în regim uscat) inainte de introducerea de debit, pentru a demonstra Supervizorului că acestea funcţionează în mod sigur şi corect şi că sunt pregătite pentru introducerea debitului.

Testele necesare includ:

- Verificarea direcţiei de rotaţie a tuturor ansamblurilor.

- Verificarea alinierii ansamblurilor şi maşinilor.

- Spalarea, testarea hidraulică şi dezinfectarea tuturor conductelor şi vanelor.

- Testarea etanşeităţii tuturor rezervoarelor, decantoarelor, canalelor şi caminelor

- Verificare şi certificare a cablajelor în conformitate cu standardul internaţional IEC 60364-1 şi ghidurile naţionale de bună practică.

- Teste funcţionale electrice.

- Teste la instalaţiile electrice.

- Teste de calibrare, control şi instrumentaţie.

Antreprenorul este responsabil pentru verificarea, consemnarea, corectarea şi retestarea tuturor lucrărilor care nu îndeplinesc cerinţele de testare. În plus, Supervizorul va produce liste ale lucrărilor corective, pe care le va transmite Antreprenorului.

Înregistrările, certificatele de testare, jurnalele, curbele de performanţă şi toate documentele de certificare privind testele anterioare dării în exploatare, inclusiv cerinţele de Sănătate şi Securitate sau Regulamentele sau Standardele Româneşti sau Europene se transmit Supervizorului, după finalizarea cu succes a fiecărui test, indiferent dacă Supervizorul a asistat sau nu la respectivul test.

Emiterea unui certificat de testare cu rezultat pozitiv va fi interpretată de către Supervizor ca o confirmare a funcţionării corecte a Echipamentelor testate.

Informaţiile prezentate în aceste certificate de testare trebuie să identifice, de asemenea, materialele sau Echipamentele la care face referire certificatul şi metoda de testare (inclusiv diagramele de racordare, după caz) şi trebuie să conţină numărul de referinţă şi titlul Contractului.

La solicitarea Supervizorului, documentaţia de testare se emite în fiecare caz în care testele au avut rezultat negativ.

Finalizarea testelor anterioare dării în exploatare de către Antreprenor este conditionata de urmatoarele:

- Antreprenorul emite un raport de teste anterioare dării în exploatare.

- Supervizorul aprobă şi semnează raportul de teste anterioare dării în exploatare.

- Antreprenorul transmite un plan de dare în exploatare.

- Supervizorul aprobă planul de dare în exploatare; şi

- Toate instalatiile si Echipamentele Statiei sunt considerate sigure în funcţionare de către Supervizorul responsabil pentru Securitate al Supervizorului.

Raportul de teste anterioare dării în exploatare trebuie să conţină exemplare semnate şi lizibile ale tuturor rezultatelor testelor, certificatelor de testare, listelor de verificare şi oricăror alte documente transmise anterior Supervizorului, prin care acesta era informat că toate Echipamentele au fost testate şi funcţionează în mod corect.

Doar dupa finalizarea cu succes a testelor anterioare darii in exploatare, se va introduce debitul real în Statie iar Antreprenorul va incepe darea in exploatare a Statiei

Antreprenorul este responsabil pentru înlocuirea oricărui echipament al cărui rezultat la testare este negativ sau în privinţa căruia se demonstrează că este necorespunzător sau periculos.

Cerinţe de testare specifice

Aliniere şi rotaţie

Trebuie să demonstreze că toate cuplajele şi axurile sunt aliniate corect şi se rotesc în direcţia corectă.

Echipamentele de filtrare

- Înainte de umplere, se efectuează un test de distribuţie prin care Supervizorul se asigură că aerul folosit pentru spalare in contracurent este distribuit uniform în interiorul celulei.

Acesta constă în acoperirea podelei filtrante cu aproximativ 300 mm de apă, după care se porneşte suflanta şi se observă debitul aerului din sistemul de distribuţie. Modelul de distribuţie a aerului trebuie să fie uniform pe întreaga podea, fără a se forma valuri sau deteriora podeaua filtrantă şi sistemul de evacuare.

- Se verifică dacă adâncimea mediului de filtrare este conformă cu Propunerile Antreprenorului.

Echipamente de ridicare

- Echipamentele de ridicare sunt supuse la teste de sarcină, suprasarcină şi funcţionale, în conformitate cu cerinţele legale. Se emit certificate pentru fiecare componentă a Echipamentului.

Sistemele de dozaj chimic

- Pentru a se verifica dacă sistemul de control funcţionează corect, acesta trebuie să fie operat cu apă, folosind semnale simulate pentru inputurile de comandă (de exemplu, debitul şi nivelurile reziduurilor chimice).

Sisteme de Clorinare cu clor gazos

- Testarea în regim uscat trebuie să includă următoarele, fără a se limita la acestea:

- Toate conductele de vid şi de clor trebuie să fie supuse unor teste de presiune cu azot uscat, înainte de introducerea clorului

- Toţi senzorii de detectare a pierderilor de gaz cu auto-protecţie trebuie să fie verificaţi înainte de introducerea substanţelor chimice gazoase, inclusiv înainte de setarea alarmelor şi operarea sistemului de aerisire

- Recipientii de stocare se verifică înainte de introducerea clorului

- Se demonstrează funcţionarea oricărui sistem de schimbare a recipientilor

Suflante şi sisteme de aerare

- Antreprenorul trebuie să demonstreze că suflantele sau alte sisteme de aerare şi comenzile aferente funcţionează în întregul interval de condiţii de funcţionare, inclusiv în condiţii de linearitate variabilă, după caz, şi că sistemele de izolare şi control funcţionează în conformitate cu proiectul său.

Acest test se efectuează cu cel puţin 1 m de apă deasupra difuzoarelor de aer.

Suflantele instalate nu trebuie să fie supuse la teste hidrostatice.

Teste la darea în exploatare

Generalităţi

- Testele de dare în exploatare se efectuează după testele de testare anterioare dării în exploatare. Testele de dare în exploatare vor fi desfăşurate pe toate componentele civile, mecanice, electrice si de instrumentatie şi control, cu condiţia existenţei unui debit real prin Statie. Testele trebuie să demonstreze că, în condiţii de debit real, Statia îndeplineste Cerinţele Autorităţii Contractante.

Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de dare în exploatare, pe care îl va transmite Supervizorului cu cel puţin 14 zile înainte de darea în exploatare. Testul de dare în exploatare detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor în timpul dării în exploatare, inclusiv programe şi metodologii, pentru a permite Supervizorului să se familiarizeze cu Statia care urmeaza a fi data în exploatare şi testata cat si cu  metodele adoptate pentru atingerea parametrilor si testarea Statiei.

Cerinţe de testare specifice

Testele trebuie să includă testele enumerate mai jos, fără a se limita la acestea.

Teste hidraulice

- Testele de dare în exploatare trebuie să demonstreze performanţele hidraulice ale tuturor echipamentelor de tratare a apei şi ale proceselor asociate şi că:

- Statia poate gestiona debitele maxime fără deversări, cu excepţia deversărilor la nivelurile desemnate, şi fără oprirea niciunui dispozitiv de control hidraulic.

- Înălţimea de gardă minimă specificată poate fi menţinută la toate unităţile şi la toate debitele.

- În cazul în care debitul este distribuit către mai multe unităţi, se va face împărţirea egală a debitelor între toate unităţile operaţionale în limita de  5% din valorile anticipate. Testele se efectuează la debitele maxime şi debitele proiectate, cu unităţile în stare de repaus.

- Valorile indicate de toate debitmetrele trebuie să fie constante, într-un interval de  5% din valorile anticipate.

Testele de la literele a) şi b) de mai sus se efectuează prin introducerea şi creşterea secvenţială a debitelor prin rezervoare de procesare individuale, canale sau conducte, până la atingerea sarcinii hidraulice maxime pentru respectiva unitate.

Echipamentele de filtrare

- Antreprenorul trebuie să demonstreze că, în condiţii de debit maxim către filtre, debitul către fiecare filtru nu variază cu mai mult de 10% din debitul către filtru, considerand cel mai mic debit. Antreprenorul trebuie să propună o metodă în acest sens, care trebuie sa demonstreze suficientă precizie. Metoda de testare trebuie să fie convenită împreună cu Managerul de Proiect.

După funcţionarea continuă a unui filtru timp de minimum 48 de ore, se măsoară nivelul stratului filtrant fata de peretele filtrului, in 4 puncte opuse pe diagonală (1/3 din lungimea pe diagonală a fiecărui colţ al celulei filtrante), în jurul filtrului, cu asistenţa Directorului de Proiect. Aceste date vor fi utilizate ulterior în determinarea pierderilor de material filtrant descrise la alte secţiuni.

Măsurarea volumului şi a masei

- Toate dispozitivele de măsurare trebuie să fie calibrate şi certificate de către Antreprenor în conformitate cu procedurile producătorului respectiv.

Mixere (inclusiv mixere clasice)

- Antreprenorul trebuie să efectueze teste de funcţionare la toate mixerele, pentru a demonstra că acestea au capacitatea de funcţionare şi amestecare prevăzută de cerinţele de procesare.

În cazul mixerelor cu palete, debitul trebuie să fie proiectat în direcţia corectă, către întreaga lăţime şi adâncime a structurii de depozitare.

Statie tratare

- Toate procesele tehnologice din cadrul statiei, inclusiv sistemele de spalare in contracurent cu apa si aer asociate cu procesul de filtrare prin nisip, vor fi testate pentru a se demonstra funcţionarea corectă în condiţii de control manual şi automat.

Începerea procesului de tratare chimică trebuie să includă testarea sistemelor automate online de control al dozajului.

Echipamente electrice

- Echipamentele electrice, inclusiv întrerupătoarele, trebuie să funcţioneze corect pe Echipamentele propriu-zise, inclusiv:

- Toate butoanele, comutatoarele de control, lămpile care indică starea Echipamentelor şi instrumentele indicatoare.

- Toate alarmele şi comutatoarele.

- Se va demonstra funcţionarea sistemului de control pentru fiecare dintre datele de intrare şi datele de iesire din întregul interval de funcţionare.

- Se va demonstra buna funcţionare a sistemelor de protecţie de pe fiecare circuit.

- Se va demonstra funcţionarea corectă a fiecărei dintre datele de intrare şi iesire ale sistemelor SCADA şi afişarea de către acestea a informaţiilor corecte pe afişajul operatorului Statiei.

Teste funcţionale

Cerinţe generale

Introducere

- Antreprenorul trebuie să efectueze un test funcţional pentru a demonstra că echipamentele de tratare sunt pregătire pentru utilizare conform prevederilor contractuale.

Testul funcţional se efectuează de către Antreprenor, cu prezenţa Supervizorului, pentru o perioadă continuă de 30 de zile, în timpul căreia Antreprenorul monitorizează funcţionarea Echipamentelor în conformitate cu testele şi procedurile de testare specifice, enumerate în prezenta Secţiune.

Pe durata testului funcţional, Echipamentele funcţionează în regim automat.

Pentru a fi considerat îndeplinit cu succes, un test funcţional trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Calitatea apei tratate respectă standardele de calitate specificate.

- Echipamentele funcţionează în intervalul de performanţă garantat indicat de Antreprenor în Lista de Garanţii.

- Echipamentele funcţionează în mod fiabil în această perioadă, în conformitate cu prevederile contractuale.

Pentru claritate:

- Fiabilitate: Se consideră că instalaţia de tratare funcţionează în mod fiabil atunci cand Echipamentele care alcătuiesc instalaţia de tratare funcţionează fără defecţiuni sau întreruperi notabile pe durata testului. În acest sens, prima defectare a Echipamentelor, urmată de introducerea imediată a Echipamentelor în stare de rezerva, nu este considerată ca reprezentând o defecţiune notabilă. Totuşi, o nouă defecţiune a aceloraşi Echipamente în stare de funcţionare sau rezerva va fi considerată o defecţiune notabilă. În cazul unei defecţiuni notabile, eroarea se rectifică şi se efectuează un nou test de fiabilitate pe componenta în cauză a Statiei, care va continua timp de 14 zile; în caz contrar, va fi înregistrat ca defect ascuns, urmând a fi corectat în Perioada de Remediere a Defectelor Ascunse.

- Standarde de calitate: standarde de calitate a apei specificate în Cerinţele Autorităţii Contractante

- Garanţii de performanţă: toate garanţiile privind standardele de calitate, cost, eficienţă sau de performanţă, astfel cum sunt furnizate de Antreprenor şi incluse în Lista de Garanţii.

În cazul în care Echipamentele nu satisfac testul funcţional, Antreprenorul modifică Lucrările integral sau parţial, după caz, pentru a ameliora funcţionarea şi performanţele acestora.

Atunci când testul funcţional trebuie să fie repetat, Antreprenorul comunică mai întâi Supervizorului, în scris:

- că Echipamentele sunt din nou pregătite pentru reînceperea testelor.

în privinţa Lucrărilor efectuate pentru îmbunătăţirea funcţionării şi performanţei Lucrărilor.

data la care Antreprenorul doreşte să reînceapă testele.

Testul funcţional se repetă pe cheltuiala Antreprenorului şi începe numai după aprobarea în scris a Supervizorului în acest sens.

Se emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor după:

- Finalizarea cu succes a testului funcţional.

Primirea versiunilor complete şi finale ale Manualelor de Operare şi Întreţinere.

Instruirea operatorilor, astfel cum este prevăzută în Cerinţele Autorităţii Contractante, a fost finalizată.

Îndeplinirea tuturor celorlalte cerinţe din Contract privind calitatea, executarea şi performanţele Echipamentelor, astfel cum sunt indicate în Cerinţele Autorităţii Contractante.

Atunci când, pe durata testului funcţional, se constată că parametrii de calitate reali ai apei brute nu corespund cu cei specificati în Cerinţele Angajatorului, Antreprenorului îi este înmânat un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Certificatul de Preluare poate fi calificat în legătură cu orice defecte neremediate identificate pe parcursul testului operaţional care vor fi reportate în Perioada de Garanţie.

În cazul în care un al treilea test funcţional nu este finalizat cu succes, Supervizorul şi Antreprenorul se întâlnesc pentru a conveni o soluţie alternativă. Cu toate acestea, pentru evitarea incertitudinilor, nicio astfel de reuniune, discuţie şi/sau propunere în acest sens nu va anula vreuna din obligaţiile Antreprenorului în baza Contractului.

Planul de testare funcţională

- Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de testare funcţională, pe care îl va transmite Supervizorului cu cel puţin 28 zile înainte de începerea testului operaţional. Planul detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor pe durata testului funcţional şi include:

- programul de testare funcţională pentru fiecare element al procesului sau seriei de procese monitorizate;

metodologii de desfăşurare a procedurilor de monitorizare pe baza cărora vor fi stabilite, pe durata testului funcţional, criteriile de performanţă pentru fiecare determinant;

cerinţele de personal pentru testele funcţionale.

locaţiile şi frecvenţa de eşantionare.

detalii privind laboratorul de analize ce urmează a fi utilizat.

detalii privind procedurile de colectare, analiză şi publicare a rezultatelor analizei.

Antreprenorul solicită întâlniri cu Supervizorul şi alte părţi implicate cu cel puţin 14 zile înainte de începerea testului funcţional. În cadrul întâlnirilor vor fi menţionate şi discutate metode de aplicare a testelor funcţionale în conformitate cu procedura prezentată şi aprobată în prealabil.

Supervizorul coordonează reuniunile cu celelalte părţi implicate, cum ar fi personalul desemnat al Antreprenorului pentru Operaţiuni şi Întreţinere, în cazul în care a fost desemnat.

Colectare de probe şi servicii de analiză

- Probele sunt colectate de Antreprenor. Prelevarea de probe de apa are loc în conformitate cu dispoziţiile relevante din ISO 5667-1, ISO 5667-3 şi ISO 5667-5.

Eşantionarea trebuie să includă următoarele cerinţe minime suplimentare:

- fiecare mostră este împărţită de către Antreprenor în două recipiente, fiecare conţinând o cantitate egală.

Antreprenorul transmite unul dintre recipiente spre analiză la laboratorul selectat.

Antreprenorul păstrează cea de a doua mostră în conformitate cu procedurile adoptate.

a doua mostră poate fi analizat la solicitarea oricărei Părţi, cu condiţia să fi trecut cel mult o săptămână de la emiterea rezultatelor privind mostra respectivă.

Supervizorul şi Antreprenorul trebuie să convină un laborator acceptat reciproc pentru eşantionare şi analiză. Toate colectările de probe în scopul analizei sunt efectuate sau supervizate de un reprezentant al laboratorului. Toate costurile de eşantionare şi analiză sunt incluse în Contract şi se achită de către Antreprenor.

Toate serviciile de analiză sunt furnizate de către laboratoare acreditate sau care au solicitat acreditare în conformitate cu EN ISO/IEC 17025:2005 cu privire la „Cerinţele generale de competenţă pentru laboratoarele de testare şi calibrare” şi cu standardele internaţionale ISO 9001 şi ISO 14001. Standardele de acreditare urmează a fi evaluate de către un Serviciu European de Acreditare recunoscut.

Rezultatele obţinute de laborator sunt presupuse a fi corecte, în marja de eroare normală a măsurătorii, şi se utilizează pentru determinarea rezultatului testelor funcţionale zilnice. În cazul în care există dezacorduri privind rezultatul unui test, se efectuează o analiză a unei a doua probe. Dacă rezultatele testului asupra celei de a doua probe sunt diferite faţă de primul test, eşantionarea se repetă cu acordul reciproc al Antreprenorului şi Supervizorului. Costurile transportului şi analizei unei a doua probe sunt suportate de către Partea care solicită a doua analiză.

Măsurarea debitului

- Debitul este măsurat utilizând dispozitivele de măsurare permanente furnizate împreună cu Echipamentele. În cazul în care există dubii privind precizia contoarelor pe durata testului funcţional, acestea se recalibrează la sfârşitul testului, iar testele se repetă.

Raportul privind testul funcţional

- Antreprenorul colectează şi evaluează datele de test şi rezultatele privind probele recoltate în perioada de testare de 30 de zile şi transmite, cât mai repede posibil, un raport privind testul funcţional, în care descrie rezultatele acestuia. Raportul va documenta conformitatea cu criteriile privind succesul testului operaţional şi, în cazul lipsei acesteia, lucrările de remediere necesare înainte de începerea unui nou test. Supervizorul aprobă sau respinge Rapoartele privind perioada de testare în termen de 7 zile de la primirea fiecărui raport.

Antreprenorul prezintă Supervizorului un raport zilnic, în termen de 24 de ore de la sfârşitul fiecărei zile, conţinând toate valorile citite în ziua anterioară.

Raportul privind perioada de testare include cel puţin:

- tabele conţinând rezultatele zilnice ale analizelor probelor pentru intreaga Statie, însoţite de grafice.

un tabel care compară parametrii măsuraţi în cursul testului operaţional cu parametrii sau determinanţii conţinând criteriile privind succesul testului operaţional, plus toate datele justificative pe care Supervizorul le poate solicita în mod rezonabil, în măsura în care datele sunt disponibile şi uşor de obţinut.

recomandări privind situaţiile în care Echipamentele au finalizat sau nu cu succes perioada de testare, şi bazele respectivelor recomandări.

calcule privind utilizarea chimică, consumul de curent electric şi eficienţa aerisirii Echipamentelor, astfel cum sunt utilizate pentru a determina succesul sau eşecul perioadei de funcţionare.

recomandări tehnice privind optimizarea funcţionării Echipamentelor.

analizarea şi explicarea erorilor observate.

înregistrări funcţionale de pe durata testului operaţional.

Modificări finale ale Manualului de Operare şi Întreţinere

- În cazul finalizării fără succes a testului operaţional sau când există ajustări sau modificări ale Lucrărilor care necesită modificarea Manualelor de Operare şi Întreţinere, Antreprenorul face aceste modificări în scris. Atunci când Antreprenorul nu modifică Manualele, Supervizorul poate să atribuie această sarcină altor părţi şi să deconteze costurile Antreprenorului.

Supervizorul emite Certificatul de Performanţă doar atunci când toate aceste modificări au fost efectuate şi când versiunile modificate ale Manualelor de Operare şi Întreţinere au fost aprobate de către Supervizor.

Teste şi proceduri de testare specifice

Debit de intrare

- Debitul de apă netratată se monitorizează pentru a se stabili caracteristicile de calitate ale apei.

| Tip de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Monitorizare online | Câte un punct de măsurare cel puţin la fiecare minut | Turbiditate (NTU) |
|  |  | Culoare (scara Pt/CO) |
|  |  | pH |
|  |  | Mangan (µg/l) |
| Prelevare mostră | De două ori la 24 de ore, continuu pe perioada de testare | Turbiditate (NTU) |
|  |  | Culoare (scara Pt/CO) |
|  |  | pH |
|  |  | Mangan (µg/l) |
|  |  | Fier (µg/l) |
|  |  | Amoniu (mg/l) |

Preoxidare

- Atunci când este cazul, rata dozării agentului de preoxidare, concentrarea sa dozată şi concentraţia reziduală în apă a oricărui agent de preoxidare utilizat anterior limpezirii se monitorizează în conformitate cu următoarele:

| Tip de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Monitorizare online | Continuă în perioada de testare Câte un punct de măsurare cel puţin la 10 minute | Doza |
|  |  | Debit furnizat |
|  |  | Concentraţie Mn solubil (µg/l) |

Filtrare nisip

- Monitorizarea se execută în etapa de filtrare, pentru a se stabili calitatea apei filtrate, eficienţa tratării, frecvenţa spalarii in contracurent, utilizarea apei de spălare şi pierderile mediului filtrant.

Monitorizarea se execută în conformitate cu următoarele:

| Tip de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Monitorizare online | Continuă în perioada de testare Câte un punct de măsurare la cel puţin 10 minute | Turbiditatea apei filtrate la filtrele combinate sau la fiecare filtru, pentru instrumentaţia disponibilă |
| Monitorizare online | Continuă în perioada de testare Câte un punct de măsurare cel puţin la fiecare minut | Pierdere de presiune |
|  |  | Presiunea apei in filtre |
| Calcul bazat pe măsurarea debitului | La fiecare 7 zile | Utilizare zilnică apă de spalare in contracurent |
| Prelevare mostră | De două ori la 24 de ore, continuu pe perioada de testare | Turbiditate (NTU) |
|  |  | Culoare (scara Pt/CO) |
|  |  | pH |
|  |  | Mangan (µg/l) |

Pierderea mediului filtrant se determină prin măsurarea nivelului maxim în perioada testării şi/sau pe baza prezenţei de mediu filtrant în rezervorul de colectare a apei de spalare sau in canalele de scurgere asociate.

În Perioada de testare, bazinul de colectare a apei murdare provenite din spalarea in contracurent va fi inspectat de către Supervizor la intervale regulate, pentru a constata eventualele pierderi de mediu filtrant din filtre. În cazul în care există mediu filtrant în bazinul de colectare a apei de spalare, aceasta va fi eliminată şi i se va măsura volumul / masa. Volumul / masa obţinute şi perioada de timp în care au fost colectate se utilizează pentru calcularea pierderii teoretice de mediu filtrant pe o perioadă de 12 luni. Dacă această cifră derivată depăşeşte pierderea maximă permisă de mediu filtrant, Antreprenorul procură şi introduce cantitatea adecvată de mediu filtrant de înlocuire, apoi efectuează lucrări de remediere în scopul reducerii ratei de pierdere a mediului filtrant în limitele specificate.

Dacă pierderea de mediu filtrant depăşeşte valoarea indicată în propunerea Antreprenorului, acest lucru este considerat o finalizare fără succes a Testului Operaţional.

Cărbune activ granular

- Monitorizarea filtrelor CAG se executa in etapa de filtrare, pentru a se stabili calitatea apei, eficienţa tratării, frecvenţa spalarii, utilizarea apei de spălare şi alţi parametri, în conformitate cu următoarele:

| Tip de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Prelevare probe | De două ori la 24 de ore, continuu pe perioada de testare | Trihalometani/ Cloramine |
|  |  | Cel puţin trei parametri noi care să reflecte parametrii organici principali din apa netratată |
|  |  | Total coliforme |
| Citire valori control procese | Înregistrare zilnică a spălării fiecărui filtru şi a perioadei de nefuncţionare | Frecvenţa apei de spalare in contracurent |
| Calcul bazat pe măsurarea debitului | La fiecare 7 zile | Utilizare apă de spalare in contracurent |

Pierderea mediului filtrant se determină prin măsurarea nivelului maxim în perioada testării de preluare şi/sau pe baza prezenţei de mediu filtrant în rezervorul de stocare a apei murdare provenite de la spalarea in contracurent sau în canalele de debit asociate.

În Perioada de testare, rezervorul de stocare a apei murdare provenite de la spalarea in contracurent va fi inspectat de către Supervizor la intervale regulate, pentru a constata eventualele pierderi de material filtrant din filtre. În cazul în care există material filtrant în rezervorul de stocare a apei murdare provenite de la spalare, aceasta va fi eliminată şi i se va măsura volumul / masa. Volumul / masa obţinute şi perioada de timp în care au fost colectate se utilizează pentru calcularea pierderii teoretice de media pe o perioadă de 12 luni. Dacă această cifră derivată depăşeşte pierderea maximă permisă de material filtrant, Antreprenorul procură şi introduce cantitatea adecvată de material filtrant de înlocuire, apoi efectuează lucrări de remediere în scopul reducerii ratei de pierdere a material filtrant în limitele specificate.

Dacă pierderea de material filtrant depăşeşte valoarea indicată în propunerea Antreprenorului, acest lucru este considerat o finalizare fără succes a Testului Operaţional.

Dezinfecţie

- Concentrarea dozată şi concentraţia reziduală în apa tratată finală se monitorizează.

| Tip de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Monitorizare online | Continuă în perioada de testare Câte un punct de măsurare cel puţin la fiecare minut | Nivel doză dezinfecţie |
|  |  | Concentraţie reziduală (în urma perioadei de contact) |
| Prelevare probe | De două ori la 24 de ore, continuu pe perioada de testare | Trihalometani/ Cloramine |
|  |  | Concentraţie reziduală (în urma perioadei de contact) |
|  |  | Total coliforme |

Rezervor Contact Apă Tratată

- Rezervorul de contact se umple forţat şi se testează în cea ce priveşte timpul de retenţie şi factorul de curgere, în conformitate cu proiectul şi Lista de Garanţii a Antreprenorului.

Teste de Calitate ale Apei Tratate

- Se efectuează teste privind calitatea finală a apei, pentru a se confirma că, calitatea acesteia va respecta standardele şi cerinţele privind calitatea apei potabile după cum au fost stabilite prin Directiva Europeană 2184/2020/CE şi după cum este transpusă în România prin Ordonanţa nr 7/2023.

Se efectuează cel puţin următoarele monitorizări:

| Tip de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Monitorizare online in amonte de rezervoarele de inmagazinare a apei | Câte un punct de măsurare cel puţin la fiecare minut | Turbiditate (NTU) |
|  |  | Conductivitate (µS/cm2) |
|  |  | Culoare (scara Pt/CO) |
|  |  | pH |
|  |  | Mangan (µg/l) |
|  |  | Clor rezidual (mg/l) |
| Monitorizare online | Cate un punct de masurare cel putin la fiecare minut | Clor liber |
| Prelevare mostră | De două ori la 24 de ore, continuu pe perioada de testare | Turbiditate (NTU) |
|  |  | Conductivitate (µS/cm2) |
|  |  | Culoare (scara Pt/CO) |
|  |  | pH |
|  |  | Mangan (µg/l) |
|  |  | Clor rezidual (mg/l) |
|  |  | Total coliformi |

Cerinţe de performanţă privind procesele individuale

- Apa potabilă trebuie să fie livrată 24/24 ore, la presiuni şi debite adecvate pentru satisfacerea cererii.

În fiecare etapă de tratare se aplică următoarele cerinţe de performanţă. Neîndeplinirea acestora va semnifica eşuarea Testului Funcţional.

| Proces | Performanţe obligatorii |
| --- | --- |
| Preoxidare | Eliminare mangan 100%. |
| Filtre sub presiune | Turbiditatea apei filtrate nu trebuie să depăşească 1 NTU Perioada de filtrare continua intre doua cicluri de spalare nu trebuie să fie mai scurtă de 24 de ore |
| Filtrare CAG | Concentratiile de trihalometani sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare. |
| Clorinare finală | Capacitate de a produce un reziduu de clor în apa tratata de cel puţin 0.5 mg/l. |

Stocare substanţe chimice

- Consumul de substanţe chimice utilizate va fi monitorizat, pentru a se verifica conformitatea suficientă cu Cerinţele de Stocare a Substanţelor Chimice timp de 30 de zile, în toate condiţiile de funcţionare.

Consumul de energie electrică necesar tratării apei

- Consumul de energie electrică (kWh) al echipamentelor de tratare a nămolului rezidual se stabileşte prin măsurare, după cum urmează:

Consumul de energie electrică (kWh) al echipamentelor de tratare se stabileşte prin măsurare. Energia electrică consumată se înregistrează zilnic la Centrul (Centrele) Control Motor, pe întreaga durată a perioadei de testare. Consumul de curent zilnic se calculează în kilowaţi-oră pentru toate Echipamentele instalate conform Contractului, inclusiv pentru pomparea intermediară.

Consumul de energie electrică al instalaţiei individuale de pompare cu o capacitate instalată de peste 5,5 kW se stabileşte prin măsurare. Măsurătorile se înregistrează în contoare portabile, iar citirile se efectuează pentru o perioadă continuă de minimum 5 zile, la fiecare instalaţie de pompare.

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Citire | Zilnic, pe toata perioada de testare | Consumul de energie electrică (kWh) la toate instalaţiile aferente statiei de tratare |
| Citire | Zilnic, pe toata perioada de testare | Consumul de energie electrică (kWh) al instalaţiei individuale de pompare |

Consumul de energie electrică necesar tratării nămolului

- Energia electrică consumată se înregistrează zilnic la Centrul (Centrele) Control Motor, pe întreaga durată a perioadei de testare. Consumul de curent zilnic se calculează în kilowaţi-oră pentru toate Echipamentele instalate conform Contractului, inclusiv pentru pomparea intermediară.

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Citire | Zilnic | Consumul de energie electrică (kWh) la toate echipamentele de tratare a nămolului, dacă există. |

Consumul de substanţe chimice în cursul tratării apei brute

- Consumul de substanţe chimice aferent procesului de tratare a apei brute se stabileşte prin măsurare, după cum urmează:

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Înregistrări zilnice ale livrărilor şi nivelurilor din recipientii de stocare | Zilnică, pe toată perioada de testare | Utilizare individuală a substanţelor chimice |

Consumul de apă potabilă

- Consumul de apă potabilă aferent procesului combinat de tratare a apei şi a nămolului se stabileşte prin măsurare, după cum urmează:

| Tipuri de probe sau metode de monitorizare | Frecvenţa | Determinant |
| --- | --- | --- |
| Contor de apă potabilă | Zilnică, pe toată perioada de testare | Utilizarea apei potabile |

Teste după terminare

Cerinţe generale

- Testele După Terminare trebuie să includă efectuarea de evaluări operaţionale de două ori pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.

Cu excepţia prevederilor contrare din Cerinţele Autorităţii Contractante, evaluările se efectuează după cum urmează:

- Prima evaluare: la 4 luni după primirea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

- A doua evaluare: la 8 luni după primirea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

Evaluările se efectuează de către Antreprenor, cu prezenţa Supervizorului, pentru o perioadă continuă de 30 de zile, în timpul căreia Antreprenorul monitorizează funcţionarea Statiei în conformitate cu testele şi procedurile de testare specifice, enumerate în prezenta Secţiune.

Pe durata evaluărilor, Statia funcţionează în regim automat.

Pentru a fi considerat îndeplinit cu succes, o evaluare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Apa intruneste standardele de calitate specificate.

Statia funcţionează în intervalul de performanţă garantat indicat de Antreprenor în Lista de Garanţii.

În cazul în care Statia nu satisface criteriile de evaluare, Antreprenorul modifică Lucrările integral sau parţial, după caz, pentru a ameliora funcţionarea şi performanţele acesteia. După finalizarea modificării Lucrărilor, evaluarea se repetă.

Atunci când evaluarea trebuie să fie repetată, Antreprenorul comunică mai întâi Supervizorului, în scris:

- că Statia este din nou pregătita pentru reînceperea testelor.

în privinţa Lucrărilor efectuate pentru îmbunătăţirea funcţionării şi performanţei Lucrărilor.

data la care Antreprenorul doreşte să reînceapă evaluarea.

Evaluarea se repetă pe cheltuiala Antreprenorului şi începe numai după aprobarea în scris a Supervizorului în acest sens.

Antreprenorul trebuie să pregătească un plan de evaluare, pe care îl va transmite Supervizorului cu cel puţin 14 zile înainte de începerea evaluării. Planul se bazează pe planul prevăzut la clauza 5.1.2 şi detaliază toate procedurile urmând a fi adoptate de către Antreprenor pe durata evaluării şi include:

- programul de evaluare pentru fiecare element al procesului sau seriei de procese monitorizate;

metodologii de desfăşurare a procedurilor de monitorizare pe baza cărora vor fi stabilite, pe durata testului funcţional, criteriile de performanţă pentru fiecare determinant;

evaluarea necesităţilor de personal.

locaţiile şi frecvenţa de eşantionare.

detalii privind laboratorul de analize ce urmează a fi utilizat.

detalii privind procedurile de colectare, analiză şi publicare a rezultatelor analizei.

Colectarea de probe şi serviciile de analiză se efectuează în conformitate cu prevederile relevante de la clauza 5.1.3.

Măsurarea volumului şi masei se efectuează în conformitate cu prevederile relevante de la clauza 5.1.4.

Se pregăteşte un raport pentru fiecare evaluare, în conformitate cu dispoziţiile relevante de la clauza 5.1.5.

Teste şi proceduri de testare specifice

- Pe durata evaluării se testează următoarele:

- Debit de intrare

- Preoxidare

- Predecantare (după caz)

- Dozaj chimic

- Decantare (după caz)

- Filtrare nisip

- Cărbune activ granular

- Dezinfecţie

- Rezervor Contact Apă Tratată

- Teste de Calitate ale Apei Tratate

- Cerinţe de performanţă privind procesele individuale

- Stocare substanţe chimice

- Consumul de energie electrică necesar tratării apei

- Consumul de energie electrică necesar tratării nămolului (după caz)

- Consumul de substanţe chimice în cursul tratării apei brute (după caz)

- Consumul de apă potabilă

Aceste teste se efectuează în conformitate cu dispoziţiile relevante de la clauza 5.2.