Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante Secţiunea 7 Instruire, Operare si Intretinere Partea 2 - Cerinte Generale

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1 – Cadrul General

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Specificatii de proces

Sectiunea 6 – Testare

Sectiunea 7 – Instruire, Operare si Intretinere – Cerinte Generale

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1	Instruire	686

1.1	Operarea Statiei	686

1.2	Instruire aprofundata	686

2	Proceduri de operare si intretinere	688

2.1	Cadrul general	688

2.2	Masuri de siguranta	688

2.3	Introducere	688

2.4	Scopul Lucrarilor	688

2.5	Descrierea generala a Statiei	688

2.6	Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice	688

2.7	Descriere detaliata a Echipamentului Mecanic	689

2.8	Instructiuni de operare	689

2.9	Instructiuni de verificare si intretinere	689

2.10	Indentificarea si corectarea erorilor	689

2.11	Piese de schimb	689

2.12	Instrumente speciale	689

2.13	Certificate de testare	689

2.14	Date referitoare la punerea in functiune	689

2.15	Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate	690

2.16	Planse conforme cu executia	690

2.17	Studiu Topografic	690

2.18	Anexe	690

Instruire

Operarea Statiei

Antreprenorul va asigura instruirea necesara pentru a permite personalului propriu, Subantreprenorilor si reprezentantilor Autoritatii Contractante sa opereze statia in conditii de siguranta si eficienta.

- Antreprenorul se va asigura ca manualele de operare si intretinere, precum si plansele conforme cu executia sunt finalizate in mod substantial in conformitate cu prevederile contractului inainte de inceperea instruirii.

- Instruirea va fi finalizata inaintea Probelor de Functionare pe durata carora personalul Autoritatii Contractante va opera statia sub supravegherea Antreprenorului.

- Antreprenorul va elabora un Plan de Instruire care va include informatiile solicitate prin tabelul de mai jos, si il va pune la dispozitia Supervizorului cu patru saptamani inainte de inceperea testelor la terminare.

| Activitatile Programate | Personalul care va fi instruit |
| --- | --- |
| Inainte de Receptia la terminarea Lucrarilor | Personalul de operare si intretinere al Autoritatii Contractante |
| Pe perioada testelor de functionare | Cursuri de perfectionare pentru Personalul de operare si intretinere al Autoritatii Contractante deja instruit si pentru personal nou |

- Datele programate pentru sesiunile de instruirei vor fi precizate in Programul de Executie al Antreprenorului (Sub-Clauza 8.3 din Conditiile Generale de Contract). Antreprenorul va propune cate doua date pentru fiecare sesiune de instruire a personalului de operare.

- Metoda de instruire va fi structurata in asa fel incat sa includa o sectiune teoretica, discutii de grup si o sectiune practica sustinuta de materiale suport vizuale, demonstratii si evaluari corespunzatoare.

- Instruirea va corespunde specializarii, nivelului personalului instruit si tematicii abordate. Ca o masura minima, categoriile de personal responsabile cu supervizarea, operarea si respectiv intretinerea vor fi instruite in grupuri separate.

- Instruirea va fi permanent monitorizata si fiecarei persoane instruite i se vor verifica competentele. Pentru a se atinge un nivel satisfacator de competenta, aceasta va fi evaluata pe doua paliere:

Sarcini de grup, prin care participantii la instruire vor primi o sarcina care le va solicita cunostintele acumulate in timpul sesiunii si prin care acestia isi vor demonstra capacitatea de reactie precum si intelegerea domeniului studiat.

Caiet de instruire individuala, care va include precizari privind evaluarea individuala (teoretica si practica). Fiecare sectiune va fi semnata de catre Antreprenor, confirmand faptul ca persoana instruita este competenta in domeniile de instruire parcurse. Fiecare sectiune din Caietul de instruire individuala va fi aferenta cate unei sesiuni de instruire derulate.

- Antreprenorul va pregati un manual cuprinzator de instruire, acoperind toate tematicile abordate asa cum vor fi stabilite acestea de comun acord cu Supervizorul.

Instruire aprofundata

- Pentru o perioada de sapte zile dupa Receptia de la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante in regim permanent personal calificat corespunzator, pentru a sprijini personalul Autoritatii Contractante pe toata durata activitatilor de operare si intretinere a  statiei.

- Pentru o perioada suplimentara de 21 de zile, Antreprenorul va furniza personal calificat corespunzator pentru a sprijini personalul Autoritatii Contractante in timp ce isi desfasoara activitatea de operare si intretine a statiei. Acest personal trebuie sa fie prezent pe santier sau disponibil in maxim 30 de minute de la solicitarea telefonica.

- Antreprenorul va furniza in tot acest timp instruire permanenta pentru personalul de operare si intretinere, va ajuta la stabilirea procedurilor de operare si intretinere de rutina si va oferi Autoritatii Contractante asistenta generala si indrumare privind toate aspectele operationale si de intretinere.

- Asistenta pe santier va fi asigurata in timpul programului obsinuit de lucru al personalului Autoritatii Contractante. In afara orelor de lucru asistenta acordata de Antreprenor va fi disponibila in termen de doua ore de la solicitarea telefonica.

Proceduri de operare si intretinere

Cadrul general

- Antreprenorul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare si intretinere, pentru a permite ca instalatiile sa fie operate si intretinute in mod eficient si in conditii de siguranta. Aceste detalii vor fi incluse in cadrul Manualului de Operare si Intretinere care va fi furnizat atat pe suport de hartie (in trei exemplare) cat si in format electronic. In acese documente vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite Autoritatii Contractante exploatarea, intretinerea, demontarea, reasamblarea, reglarea si repararea oricarei parti a Lucrarilor.

- Formatul si cerintele pentru Procedurile de Operare si Intretinere vor fi stabilite dupa cum urmeaza.

Masuri de siguranta

- Se vor include urmatoarele:

- Cerinte cu caracter general care sa demonstreze conformitatea cu legislatia in vigoare privind protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca;

Masuri pentru cazurile de urgenta;

Proceduri de operare si intretinere – informatiile cu privire la siguranta;

Echipamente electrice – informatiile cu privire la siguranta;

Evaluarea riscurilor;

Registrul Echipamentelor cu grad mare de risc din punct de vedere al sigurantei;

Instalatii mecanice – informatiile cu privire la siguranta;

Ridicarea si indepartarea echipamentelor  – informatiile cu privire la siguranta.

Introducere

- Se vor include urmatoarele:

- Informatii privind Contractul

Numele si adresele Santierului, Autoritatii Contractante, Antreprenorului si Subantreprenorilor;

Data de Incepere a Lucrarilor;

Data Receptiei – Aceasta data va fi completata de indata ce va fi cunoscuta.

Scopul Lucrarilor

- O scurta descriere a Statiei si a scopului Lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale.

Descrierea generala a Statiei

- Se vor include urmatoarele:

- O descriere generala a procesului tehnologic, pe baza unei diagrame de proces si instrumentatie P & I, inclusa in Proceduri;

Parametrii de proiectare, inclusiv parametrii de performanta ai proceselor individuale.

O descriere generala a echipamentelor electrice, inclusiv o scurta descriere a echipamentelor furnizate, enumerand componentele individuale de control si control la distanta.

O descriere generala a echipamentelor mecanice, inclusiv o scurta descriere a tuturor echipamentelor mecanice furnizate.

Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice

- Se vor include urmatoarele:

- Detalii cu privire la toate echipamentele si cablurile electrice, inclusiv informatii detaliate cu privire la TCC (Tablou de Comanda si Control), prezentand interfata si sistemul de control disponibil pentru fiecare compartiment si precizand categoria, producatorul si furnizorul componentelor principale.

- Un program de masurare la distanta a semnalelor de intrare si iesire, detaliind: numarul, tipul de semnal, polaritatea, statusul digital deschis sau inchis si gama analogica.

Descriere detaliata a Echipamentului Mecanic

- Se vor include detalii cu privire la toate echipamentele mecanice, inclusiv tipul, categoria, functionarea, curbele specifice de functionare si producatorul.

Instructiuni de operare

- Se vor include urmatoarele:

- Detalii cu privire la modul in care fiecare parte a statiei este controlata si operata, atat in modul automat, cat si in cel manual.

- Sistemul de control si interactiunea acestuia cu echipamentele interdependente si utilizarea materialelor.

- Detaliile cu privire la operarea statiei in conditii extreme.

- detalii privind procedurile de pornire si oprire, impreuna cu orice alte verificari de siguranta asociate.

Instructiuni de verificare si intretinere

- Se vor include calendarul verificarilor de rutina si activitatile de intretinere si lubrifiere, facandu-se referire la instructiunile producatorului echipamentelor pentru detalii complete.

Indentificarea si corectarea erorilor

- Se va include un ghid pentru controale de prima instanta care pot fi intreprinse in cazul avariilor in statie fara a se face trimitere la instructiunile detaliate.

Piese de schimb

- Se vor include liste cu consumabile si piesele de schimb recomandate pentru fiecare echipament al statiei.

Instrumente speciale

- Se va include o lista cu instrumentele speciale necesare.

Certificate de testare

- Se vor include certificate si documente relevante care dovedesc respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste echipamentele si materialele utilizate (ex. vase de presiune, echipamente de ridicare etc.), precum si teste de performanta.

Date referitoare la punerea in functiune

- Se vor include urmatoarele:

- Lista parametrilor stabiliti in timpul fazei de punere in functiune, cum ar fi setarile pentru echipamentele de control si cronometrele aferente telemetriei, programatoare logice de control (PLC) si TCC, pentru care Antreprenorul este responsabil pe perioada contractului.

- Un registru pentru inregistrarea oricarei modificari privind datele referitoare la punerea in functiune, data modificarii, precum si motivele care au determinat modificarea.

Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate

- Se vor include date cu privire la producator, cum ar fi durata de functionare, tipul si seria.

Planse conforme cu executia

- Antreprenorul va fi responsabil cu pregatirea planselor conforme cu executia, in format AutoCAD, incluzand:

- Diagrama de proces, masura si control

- Planul general, aratand principalele caracteristici operationale ale Lucrarilor

- Amplasarea echipamentelor

- Plansele zonelor cu grad ridicat de risc

- Detalii mecanice

- Diagramele circuitelor electrice

- Diagramele sistemului de control

- Diagrame de distributie a liniilor  de inalta si joasa tensiune

- Traseele cablurilor de inalta si joasa tensiune

- Modalitatile de impamantare

- Programe PLC sau programe de calculator

Studiu Topografic

- Ridicarea topografica a santierului va fi actualizata de catre Antreprenor cu date privind noile facilitati.

Anexe

Urmatoarele informatii vor fi  incluse ca anexe :

- Adresele producatorilor si furnizorilor de piese de schimb si asistenta pentru echipamentele instalate

- Instructiunile de utilizare si functionare ale producatorilor

- Planse

- Copiile programelor PLC – in format pe hartie si electronic, conform necesitatilor.