NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 2 Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante Secţiunea 7 Instruire, Operare si Intretinere Partea 1 - Cerinte Specifice Proiectului

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1 – Cadrul General

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Specificatii de proces

Sectiunea 6 – Testare

Sectiunea 7 – Instruire, Operare si Intretinere – Cerinte Specifice 	Proiectului

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

CUPRINS

1	Instruire	5

1.1	Modificari	5

1.2	Completari	5

1.2.1	Generalitati		5

1.2.2	Continut		5

Lista de continut	5

Lista abrevierilor si legislatiei	5

Lista simbolurlor	5

Sectiunea informatii generale	5

Sectiunea informatiilor cheie privind securitatea si sanatatea in munca	7

1.2.3	Sectiunea ”Privire generala”		7

Planul general si descrierea lucrarilor	7

Structuri si cladiri	7

Conducte si sisteme hidraulice din Statia de Tratare	7

Descrierea procesului tehnologic	8

Listele cu echipamentele electrice si mecanice	8

Facilitati prelevare probe	9

Prezentarea sistemului electric, de automatizare si SCADA	9

Descrierea echipamentului electric	9

Descrierea sistemului de monitorizare si control	10

Descrierea softului	10

Descrierea bazei de date	10

Documentatia utilizatorului	10

Documentatia de intretinere a software-urilor standard	11

Documentatia de intretinere a aplicatiilor software	11

Descrierea echipamentelor mecanice (inclusiv a sistemului de dozare chimicale)	12

Descrierea sistemului de ventilatie si control al mirosului	13

Accesul si securitatea amplasamentului	13

Prevenire, alarma si stingerea incendiilor	13

Apa potabila si apa tehnologica	13

Facilitati de ridicare si de manipulare mecanice	14

Masuri de protectia mediului	14

1.2.4    Forma de prezentare a manualelor	14

Prezentare		14

Identificarea		14

Redactarea		14

Formatul		15

Dimensiunea caracterelor	15

Culori			15

Publicitate		15

Continut		15

Abrevieri/terminologie	15

Aplicabilitatea/exactitatea/testarea	15

Alte informatii		15

Documentatia Antreprenorului	15

Amendamente		16

Planuri “Conform cu executia”	16

Documentatia sistemului de monitorizare si control	16

Documentatia de certificare a zonelor cu risc exploziv	16

2	Proceduri de Operare si Intretinere	17

2.1	Modificari	17

2.2	Completari	17

2.2.1	Introducere		17

2.2.2	Cerinte generale		17

2.2.3	Utilizarea sistemului de monitorizare si controlul		17

2.2.4	Alarme		18

2.2.5	Receptionarea substantelor chimice		18

2.2.6	Manipularea substantelor chimice si a sistemelor de dozare in timpul operarii normale		18

2.2.7	Manipularea deseurilor		19

2.2.8	Prelevare probe		19

2.2.9	Alte activitati care solicita in mod regulat interventie manuala		19

2.2.10	Prevenirea poluarii unei terte parti		19

2.2.11	Operarea manuala		19

2.2.12	Proceduri in caz de accident sau incident		19

2.2.13	Proceduri de operare in timpul iernii		20

2.2.14	Proceduri de golire si izolare		20

2.2.15	Proceduri de urmat atunci cand unitatile de proces sunt neoperabile		20

2.2.16	Programul de mentenanta		20

2.2.17	Procedura de mentenanta		21

2.2.18	Programul de lubrifiere		21

2.2.19	Informatii asigurate de producatorii echipamentelor		22

2.2.20	Piese de schimb, unelte speciale, consumabile		23

2.2.21	HAZOP revizuit		23

Instruire

Modificari

Fara modificari.

Completari

Generalitati

Aceasta sectiune a Cerintei Autoritatii Contractante stabileste cerintele privind continutul si forma de prezentare a manualelor de operare si intretinere care vor fi furnizate ca si parte integranta a Documentelor Antreprenorului.

Obligatiile Antreprenorului vor include, ca o preconditie a Certificatului de Receptie, si clauza referitoare la furnizarea manualelor de operare si intretinere asa cum este specificat in continuare.

Numarul copiilor transmise va fi de 2 exemplare complete tiparite in limba romana. Toate documentele vor fi disponibile si in format electronic pe suport DVD in formatul nativ, cat si in format PDF.

Documentatia completa va cuprinde manualele de operare si intretinere pentru toata furnitura (hardware si software) livrata si instalata in cadrul lucrarilor, incluzand documentatia producatorului original al echipamentului (OEM), documentatia tertei parti (unde este aplicabil) si documentatia Antreprenorului, necesare operarii si intretinerii statiei reabilitate.

Toate documentele vor fi transmise de Antreprenor Supervizorului spre revizuire si aprobare, nu mai tarziu de 30 zile anterior inceperii Testelor la Terminare.

In situatia in care, Supervizorul va respinge, in totalitate sau partial, documentele transmise, Antreprenorul va lua masura de a le modifica corespunzator cerintelor Supervizorului.

Beneficiarul va avea drepturi de revizuire si aprobare asupra tuturor documentatiilor transmise, pentru a se asigura ca documentatia este completa, clara si adecvata scopurilor determinate de Autoritatea Contractanta.

O documentatie respinsa va fi corectata si retransmisa Autoritatii Contractante spre aprobare.

Toate informatiile din manualele de operare si intretinere se vor referi la echipamentul furnizat in cadrul contractului si vor fi eliminate aspectele irelevante continute in documentatia de fabricatie a producatorului.

Orice adaugare, modificare sau eliminare ce poate fi impusa ca urmare a experientei castigate in timpul Periodei de Notificare a Defectiunilor va fi incorporata in versiunea finala a documentatiei, sub forma de pagini suplimentare sau prin inlocuirea completa a sectiunilor.

Certificatul Final de Plata nu va fi emis pana cand toate copiile manualelor de operare si intretinere in forma lor finala nu vor fi inmanate Autoritatii Contractante.

Continut

- Lista de continut

La inceputul fiecarui volum al documentatiei va fi inclusa o lista de continut incluzand elementele cuprinse in volumul respectiv pe langa lista de continut a tuturor volumelor. Lista de continut trebuie sa indice denumirea, numarul de codificare, revizia si data pentru fiecare element cuprins.

- Lista abrevierilor si legislatiei

Documentatia va cuprinde o lista completa a abrevierilor utilizate in manuale si o lista cuprinzand toata legislatia care a fost aplicabila in cadrul realizarii lucrarilor.

- Lista simbolurlor

Documentatia va cuprinde o lista completa a simbolurilor utilizate in manual.

- Sectiunea informatii generale

Documentatia furnizata va cuprinde o Sectiune denumita "Informatii generale" care va include:

(a)		O sub-sectiune care furnizeaza urmatoarele informatii despre statia de tratare:

- Numele statiei de tratare, de exemplu: Statia de tratare a apei Slanic;

- Adresa fizica si postala completa;

- Numarul de telefon, Numarul de fax  si Adresa e-mail;

- Harta care arata posibilitatile de acces pentru vehicule;

- Descrieri ale accesului statiei;

- Detalii ale restrictiilor privind accesul vehiculelor, cum ar fi inaltimea maxima, latimea, lungimea sau greutatea vehiculului sau anumite ore in care vehiculele pot intra sau parasi statia;

- Un plan simplu al statiei de tratare care sa prezinte portile de acces, drumuri in incinta amplasamentului, punctul de receptie a vizitatorilor, zonele de parcare, zone pentru autospeciale cu transport reactivi chimici si zone pentru alte tipuri de vehicule, de ex. vehiculele de colectare a deseurilor etc.;

- Limita de viteza care se aplica in cadrul statiei;

- O lista a personalului care detine in mod normal, cheile/cartelele de acces de la portile si usile de acces.

(b)		O lista a personalului, care are responsabilitati pentru statia de tratare, inclusiv:

- Manager statie tratare;

- Sef de statie;

- Tehnicieni, instalatori, electricieni si alt personal de intretinere;

- Persoane autorizate, impreuna cu certificatele de autorizare;

- Persoana (persoanele) responsabile pentru a manipula produse chimice;

- Pentru fiecare dintre aceste persoane, vor fi asigurate detalii asupra datelor de contact atat in timpul si in afara orelor normale de lucru.

(c)   O lista de alte categorii de personal care pot fi contactati in caz de accident, incident de poluare etc. Pentru fiecare dintre aceste persoane, vor fi asigurate detalii aupra datelor de contact atat in timpul, cat si in afara orelor normale de lucru.

(d)   O lista a birourilor Autoritatii Contractante, statii de pompare, statii de tratare, laboratoare etc. cu care s-ar putea sa fie facute legaturi de catre personalul operativ. Adresele, numerele de telefon, numerele de fax, e-mail si numele personalului cheie vor fi incluse.

(e)   O lista a persoanelor si organizatiilor din afara organizatiei Beneficiarului, care pot fi contactate in caz de necesitate de catre personalul de operare, inclusiv detalii de contact complete, cum ar fi:

- Furnizorul de energie electrica/ operatorul retelei de distributie energie electrica;

- Furnizorul de gaze naturale/ operatorul retelei de distributie gaz metan;

- Proprietari particulari ai terenurilor din vecinatatea statiei de tratare;

- Furnizori de substante chimice;

- Agentia de Protectia Mediului;

- Inspectoratul Teritorial de Munca;

- Directia de Sanatate Publica.

(f)       Procedura de primire vizitatori, inregistrarea vizitatorilor, informarea vizitatorilor cu privire la aspectele de sanatate si siguranta in munca etc.

(g)	Un plan simplu al statiei de tratare care prezinta zonele unde se permite fumatul.

- Sectiunea informatiilor cheie privind securitatea si sanatatea in munca

O lista a factorilor de risc trebuie sa fie furnizata, impreuna cu masurile necesare a fi adoptate pentru a reduce riscurile si masurile care trebuie adoptate in situatii de urgenta. Riscurile care urmeaza sa fie acoperite in aceasta sub-sectiune trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

(a)   Orice zona in care accesul este permis numai pentru persoanele autorizate sau persoanele care lucreaza in cadrul unui "Permis de lucru";

(b)	Spatii inchise;

(c)	Zonele desemnate cu risc ridicat de zgomot in care echipamentul de protectie fonica trebuie sa fie purtat;

(d)	Zonele in care produsele chimice sau combustibilii sunt manipulate sau depozitate, impreuna cu o atentionare pentru a indica natura pericolului asociat cu fiecare produs chimic;

(e)	Zonele desemnate cu risc exploziv;

(f)	Oricare dintre zonele in care lucrul individual nu este permis;

(g)	Oricare dintre zonele in care accesul la masini nesupravegheate este posibila;

(h)	Zonele desemnate cu risc ridicat de incendiu;

(i)	Vase sub presiune;

(j)	Cadere in apa;

(k)	Cadere de la inaltime;

(l)	Orice capac de camin de acces care nu poate fi ridicat in conditii de siguranta de catre o singura persoana;

(m)	Localizarea fiecarui pericol trebuie sa fie indicata pe desene.

Detalii cu facilitatile prevazute pentru utilizarea in caz de urgenta trebuie sa fie enumerate si afisate pe desene. Exemple ale acestor tipuri de facilitati includ:

(a)	Mijloace de evacuare din cladiri, structuri, puturi si galerii;

(b)	Alarmele de incendiu, puncte de apel si panouri alarma de incendiu;

(c)	Extinctoare, furtune de incendiu etc.;

(d)	Dusuri de siguranta si dus pentru ochi;

(e)	Centuri de siguranta.

Sectiunea ”Privire generala”

- Planul general si descrierea lucrarilor

O scurta descriere a statiei de tratare cu o diagrama de proces, impreuna cu un plan general simplu al statiei de tratare vor fi furnizate pentru a arata cladirile individuale, structurile etc. in cadrul Statiei de Tratare a Apei.

- Structuri si cladiri

Trebuie sa fie furnizata o prezentare a cladirilor si structurilor. Pentru fiecare cladire sau structura va fi furnizata o scurta prezentare a metodei de constructie (ex. constructie metalica cu placare cu tabla etc.).

- Conducte si sisteme hidraulice din Statia de Tratare

O descriere tehnica generala trebuie sa includa urmatoarele informatii referitoare la fiecare conducta si fiecare componenta hidraulica a fiecarui proces:

(a)	Un plan general cu toate traseele conductelor, prezentat in culori;

(b)	O prezentare a fiecarei sectiuni longitudinale a conductei pe format A4 sau A3;

(c)   O sectiune longitudinala detaliata a conductei la o scara mai mare, daca este necesar, pentru a afisa toate caracteristicile relevante ale conductei;

(d)    Diametrul nominal (DN) si presiunea nominala (PN) a conductei si standardul romanesc sau european cu care se conformeaza;

(e)    Detalii despre sistemul de imbinare a conductelor, de exemplu imbinari sudate sau cu flansa, impreuna cu presiunea nominala (PN) care se aplica la nivelul conexiunilor;

(f)   "Presiune maxima admisibila" de proiectare (PFA), pentru conducta sau fiecare sectiune acesteia, in metri coloana de apa;

(g)    "Presiune maxima de operare" de proiectare (PMA), pentru conducta sau fiecare sectiune acesteia, in metri coloana de apa;

(h)   "Presiune maxima de testare" de proiectare (PEA), pentru conducta sau fiecare sectiune a acesteia, in metri coloana de apa;

(i)	Profilul hidraulic pentru fiecare conducta, pentru debitele minime si maxime de proiectare;

(j)	Profilul hidraulic al intregii lucrari pentru debitele minime si maxime de proiectare;

(k)    Profilul hidraulic al fiecarei componente in cadrul fiecarui proces, pentru debitele minime si maxime de proiectare;

(l)     Detalii cu privire la vitezele fluidului in conducte, impreuna cu un comentariu pentru a stabili daca acestea corespund cerintelor pentru auto-curatare;

(m)   Detalii cu privire la materialele conductelor si detalii privind orice protectie interioara si exterioara aferente acestora.

- Descrierea procesului tehnologic

Aceasta sectiune trebuie sa contina o descriere detaliata a fiecarui flux tehnologic din cadrul statiei de tratare si va include:

(a)    O diagrama de proces, in culori, care prezinta fiecare dintre elementele principale ale statiei de tratare si spatiile de stocare si manipulare a substantelor chimice si deseurilor, dar nu va prezenta fiecare pompa sau instrument etc.;

(b)	Bilantul de materiale;

(c)     O descriere functionala a procesului tehnologic, cu indicatorii de calitate care trebuie sa fie realizati, impreuna cu o descriere a fiecarui element principal al sistemului;

(d)   Desene in plan si sectiune, in culori, pentru a arata localizarea fiecaruia dintre elementele principale care este indicat pe diagrama fluxului a procesului;

(e)	Profil hidraulic al intregii statii;

(f)	Fotografii cu elementele principale;

(g)   Prezentari ale informatiilor de baza asupra incarcarii echipamentelor mecanice, de exemplu debite maxime si minime, capacitati de depozitare pentru apa, canalizare, produse chimice si deseuri, capacitatile de dozare pentru produsele chimice, ratele maxime si minime zilnice de consum pentru produsele chimice si gaze naturale, capacitatile maxime si minime de productie pentru productia de deseuri, cum ar fi nisip, namol etc.

- Listele cu echipamentele electrice si mecanice

Aceasta sectiune cuprinde toate detaliile “conform cu executia” (as-built), dupa cum urmeaza:

(a)   Lista cu echipamentele mecanice si electrice – va fi inclusa locatia, numarul de identificare, descrierea, tipul, capacitatea, numarul de echipamente, principiul de functionare, puterea motorului, gradul de protectie IP, tipul de antrenare, tensiunea de operare (pentru panoul de control si tipul de fabricatie va fi inclus), aplicatia, debitul minim si maxim, capacitatile de stocare a apei sau a apei uzate, tipul de material, produse chimice si deseuri, gama si concentratia produselor  chimice, valorile maxime si minime zilnice de consum pentru produse chimice si gaze naturale, valorile minime si maxime de productie pentru deseuri, cum ar fi nisip, namol etc.;

(b)    Lista cu vanele si stavilarele - care vor include tipul, dimensiunea, diametrul, materialul, tipul flansei, batiul, metoda de operare (de exemplu, automat sau manual), tipul de actionare, lungimea axului daca este cazul, directia de functionare, lista de semnale de functionare si avarie (digital & analog), legaturile la sistemul SCADA, izolatia, localizarea si numarul de identificare;

(c)	Listele cu conductele - care vor include traseul, lungimea, diametrul, materialul;

(d)     Lista cu actionarile - care vor include locatia, numarul de identificare, tipul de motor, tensiunea, puterea kW, factor de putere, numar de poli, metoda de racire, gradul de protectie, clasificarea pericolelor, tip de pornire motor, instalatie de protectie motor, instrumentatie de protectie localizarea indicatorului de presiune, oprirea in caz de avarie, lista de semnale cu legaturi la sistemul SCADA;

(e)   Lista instrumentatiei de proces - care va include numarul de identificare, descrierea instrumentelor, locatia, tipul, tensiunea, tensiunea de intrare PLC (daca este cazul), gradul de protectie, semnale de leagatura cu sistemul SCADA;

(f)     Lista (jurnalul) cablurilor – numar de identificare, traseu, locatia, tipul, tensiune nominala, capacitatea de incarcare, lungimea, dimensiunea etc.

- Facilitati prelevare probe

O prezentare a facilitatilor de prelevare probe va fi furnizata, impreuna cu o vedere in plan si elevatie, in culori, pentru a arata locatiile acestora.

- Prezentarea sistemului electric, de automatizare si SCADA

(i)	Descrierea sistemului electric

Aceasta sectiune va include:

(a)	schema monofilara a instalatiei electrice de utilizare pentru TGD si individual pentru fiecare obiectiv nou sau reabilitat;

(b)	plan de situatie al traseelor cablurilor de forta (caracteristici, mod de pozare etc.);

(c)	plan detailat instalatii electrice interioare (trasee, caracteristici, echipamente cu constructie speciala EX etc.) executate pentru fiecare obiectiv nou sau reabilitat;

(d)	plan de situatie detaliat al instalatiei de legare la pamant;

(e)	plan de situatie detaliat al instalatiei de protectie la supratensiuni atmosferice (IEPT si IIPT).

- Descrierea echipamentului electric

Aceasta sectiune va fi impartita cel putin in urmatoarele subdiviziuni:

(a)	Panouri de control;

(b)	Instrumentatie de proces;

(c)	Aparate de masurare si control (AMC);

(d)	Echipamente tip Ex;

(e)	Alte componente.

Pentru fiecare sectiune tehnica, manualele vor contine cel putin urmatoarele informatii:

- Date de identificare cu elemente de codificare si etichetare, in conformitate cu standardele EU;

- Configuratie hard si desene asamblare;

- Schemele de principiu sau logice;

- Modul de instalare si conexiunile electrice, inclusiv masuri de siguranta si manipulare a echipamentului, proceduri de asamblare mecanica a consolelor si suportilor, lista uneltelor de instalare a fiecarei piese de echipament;

- Schemele cablajului intern;

- Lista componentelor si a pieselor de schimb;

- Declaratii de conformitate;

- Instructiuni specifice de operare;

- Instructiuni specifice de intretinere;

- Schema de diagnosticare si rezolvare a erorilor;

- Proceduri de lucru in situatii de urgenta.

- Descrierea sistemului de monitorizare si control

Aceasta sectiune trebuie sa includa:

(a)	Plansa cu arhitectura sistemului de control;

(b)    Vedere in plan, in culori, care arata pozitia fiecarei panou de control, fiecare server si statie de lucru SCADA, fiecare sursa de alimentare UPS utilizata pentru alimentarea sistemului de control si monitorizare etc.;

(c)	O descriere a subproceselor cu PLCurile aferente;

(d)	O descriere a retelei de comunicatii, inclusiv reteaua de comunicatiea industriala, reteaua LAN si WAN;

(e)	O descriere a functiilor SCADA;

(f)	Schema cu modul in care sunt aranjate sursele de alimentare aferente sistemul de control;

(g)	O schema generala care prezinta panoul frontal al fiecarui panou de control;

(h)    O lista cu toate software-urile utilizate de catre sistemul de control, impreuna cu datele de contact ale furnizorilor.

- Descrierea softului

- Descrierea bazei de date

Aceasta sectiune va cuprinde un document denumit Descrierea bazei de date, pentru identificarea caracteristicilor logice si fizice ale bazei de date din sistem.

Acest document va contine si un Dictionar al Datelor complet. El va include cel putin urmatoarele:

- Identificare – specificarea numelui de cod, numelui de tag sau eticheta prin care urmeaza a se identifica baza de date;

- Soft utilizare – identificarea tuturor soft-urilor menite sa utilizeze sau acceseze baza de date;

- Reguli – descrierea tuturor regulilor de etichetare sau indexare;

- Instructiuni speciale – Orice instructiune speciala utilizata la generarea bazei de date;

- Descriere – Descrierea caracteristicilor logice si fizice a datelor.

- Documentatia utilizatorului

Documentatia utilizatorului (ex. manual, ghid etc.) va specifica si descrie intrarile de date si comenzile, solicitate succesiunile de intrari, optiunile, limitarile programului si alte activitati sau articole necesare functionarii cu succes a soft-ului.

Vor fi identificate toate mesajele de eroare si vor fi descrise actiunile corective necesare rezolvarii acestora. Va fi prezentata, de asemenea, o metoda de descriere a erorilor sau a problemelor identificate de utilizator pentru a fi notificate catre Antreprenor.

Vor fi disponibile ghiduri si afisari de ajutor on-line pe toate consolele de operare a sistemului. Documentatia utilizatorului va include cel putin urmatoarele:

- Descrierea organizarii generale a soft-ului;

- Descrierea narativa a fiecarui program;

- Descrierea limbajului de programare, formatul de date, codificarea utilizata;

- Cerinte intrari si iesiri;

- Directoare de stocare;

- Interfete si linkuri la alte programe;

- Cerinte hardware;

- Date de suport tehnic;

- Restrictii program;

- Functii speciale si materialele aferente;

- Proceduri de intretinere si extindere.

- Documentatia de intretinere a software-urilor standard

Documentatia de intretinere a software-urilor standard ale furnizorului si furnizorului tert, va include cel putin urmatoarele:

- Manualele de operare a sistemului;

- Manualele limbajului de programare;

- Manualele softurilor de diagnosticare;

- Manualele de modificare/generare baza de date;

- Manualele de modificare/generare afisaje.

- Documentatia de intretinere a aplicatiilor software

Documentatia de intretinere a aplicatiei software va acoperi toate informatiile necesare privind intretinerea soft-ului, ce nu sunt cuprinse in documentatia de intretinere a software-urilor standard.

Ele vor include informatii referitoare la tehnici de editare si extindere pentru toate programele de aplicatie si functiile acestora.

Vor fi furnizate informatii complete privind detectarea, inclusiv interpretarea, tuturor mesajelor de eroare.

Vor include cel putin urmatoarele:

Manual de intretinere sistem

Va include descriererea procedurilor de pornire si restartare a sistemului.

Va include descrierea procedurilor de repunere in functiune a operarii normale dupa o defectiune a sistemului.

Va include descrierea procedurilor de efecturare a unor configurari de sistem.

Manual de intretinere a retelei sistemului

Acesta va include instructiuni detaliate pentru administratorul de sistem al Beneficiarului privind intretinerea retelei de comunicatii a sistemului.

Manualul programatorului sistemului

Acesta va include un ghid pentru construirea sistemului, o descriere a structurii fisierelor, o descriere si un ghid al programatorului pentru functiile utilitare ale sistemului, documentatie privind functia de generare si modificare raport si normele de codificare a softului.

(v)    Manualul de operare a sistemului

Manual de operare va cuprinde o descriere pentru toate functiile sistemului.

In acest manual vor fi incorporate toate instructiunile de operare pentru toate functiile sistemului. Descrierile functionale vor include algoritmii necesari intelegerii depline a functiilor.

Manualul va fi organizat asa incat sa permite accesul rapid la fiecare descriere detaliata a procedurii operatorului.

Manualul de operare va prezenta, intr-o maniera clara si concisa, toate informatiile de care operatorul are nevoie pentru intelegerea corecta si operarea satisfacatoare a sistemului.

Totusi, manualul nu va contine descrierile procedurilor pentru functii ce nu sunt executate de operator, cum ar fi editare baza de date; aceste proceduri vor fi cuprinse in manualul (manualele) de intretinere soft.

Manualul va descrie sistemul intr-o maniera si la un nivel de detalii suficient pentru a permite operatorului sa detecteze si sa izoleze problemele din sistem.

Toate mesajele generate de program (respectiv alarme, evenimente etc.) vor fi prezentate impreuna cu o descriere usor de inteles si cu actiuni de remediere recomandate, unde este cazul.

- Descrierea echipamentelor mecanice (inclusiv a sistemului de dozare chimicale)

Aceasta sectiune va contine cel putin urmatoarele:

(a)	Descriere generala a echipamentelor si a destinatiei acestora;

(b)	Caracteristici tehnice si functionale;

(c)	Componentele statiei si descrierea instalatiei;

(d)	Instructiunile de punere in functiune/pornire;

(e)	Instructiuni de utilizare in regim continuu (in manual si in automat);

(f)	Instructiuni de oprire controlata;

(g)	Instructiuni de diagnosticare si reparare;

(h)  Curbe de performanta, diagrame de functionare, limite de functionare/precautii, legi si reglementari de respectat, certificate de testare;

(i)	Instructiuni de transport, depozitare si protejare a echipamentelor si componentelor acestora;

(j)	Proceduri de siguranta in prevenirea si stingerea incendiilor;

(k)	Cerinte de securitate (semnale, imbracaminte speciala, controlul sursei de alimentare etc.);

(l)	Desene de asamblare a echipamentelor;

(m)  Lista de componente indicand producatorul, data de fabricatie, modelul/tipul/numere de identificare ale componentelor, numar de serie, marime, greutate, capacitate, conditii de putere si de service si alte date tehnice referitoare la natura fizica, detalii de montare si date de functionare;

(n)	Instructiunile de mentenanta preventive (inspectii, etalonare/reglare, inlocuire piese, ungere) si intervale de mentenanta;

(o)	Proceduri pentru stabilire defecte, demontare/montare, reparare si reglare;

(p)	Proceduri de calibrare si verificare;

(q)	Lista de piese de schimb recomandate, cu referinte si propunere furnizori;

(r)	Lista instrumentelor special necesare;

(s)	Lista tuturor consumabilelor (de exemplu schimbul de curele, ulei, accesorii etc.);

(t)	Schema de ungere;

(u)	Schema logica;

(v)	Schema electrica;

(w)	Lista de componente si piese de schimb in raport cu un desen de detaliu;

(x)	Instructiuni pentru protectia anticoroziva;

(y)	Instructiuni pentru repararea tuturor suprafetelor vopsite;

(z)	Raport al programului de incercare.

- Descrierea sistemului de ventilatie si control al mirosului

Aceasta sectiune va include:

(a)	O diagrama de flux a fiecarui sistem de ventilatie;

(b)     Prezentare in plan si elevatie care sa arate pozitia fiecarui element principal al sistemelor de ventilatie, inclusiv fiecare unitate de tratare a aerului si echipament de alimentare cu aer si ventilator de extractie a aerului;

(c)	O descriere a caracteristicilor principale de proiectare a sistemului, de exemplu:

- unitatile de proces care produc mirosuri, gradul lor de acoperire;

- ventilatia din zonele "curate" si "murdare";

- interfata cu sistemul de alimentare cu incinerator de aer de ardere;

- orice echipament pentru ventilatie de urgenta;

- ventilatie pentru racirea echipamentelor, cum ar fi suflante si variatoare de turatie;

- orice conexiune cu sistemul de alarma de incendiu.

- Accesul si securitatea amplasamentului

Aceasta sectiune va include informatii cu privire la oricare dintre urmatoarele facilitati care sunt furnizate:

(a)   Planuri generale care indica locatiile cu imprejmuire de securitate, porti de acces, bariere etc., impreuna cu o scurta descriere;

(b)   Planuri generale cu intrarile si iesirile din cladiri etc., impreuna cu un program pentru de descriere a mijloacelor de asigurare la intrari si iesiri;

(c)    Detalii privind orice sistem de bariere cu deschidere automata atunci cand se apropie un vehicul autorizat;

(d)	Detalii cu privire la orice interfon pozitionat la portile de acces etc.

- Prevenire, alarma si stingerea incendiilor

Aceasta sectiune va include:

(a)    O descriere a principalelor surse de foc si a materiale combustibile din santier, de exemplu gaze naturale, cazane, vehicule, ulei de transformator, aparataj electric, izolarea cablurilor electrice etc.;

(b)    Vedere in plan si elevatie ce indica amplasarea zidurilor de foc;

(c)   Vedere in plan si elevatie ce arata locatiile de panouri alarma de incendiu, puncte de apel, sirene, detectoare de fum si caldura, detectoare de ozon si clor etc si identificarea diferitelor zone ale sistemului de alarma de incendiu;

(d)	Detalii privind orice sistem de stingere automata a incendiilor;

(e)	Detalii despre orice mijloace automate de limitare a raspandirii incendiului etc.;

(f)	Detalii cu privire la orice caracteristici de proiectare pentru a limita generarea de fum;

(g)    O descriere a sistemului de hidranti de incendiu si desene de amplasare, in culori, pentru a arata traseul si locatia hidrantilor de incendiu si locatiile in care furtunurile pot fi conectate.

- Apa potabila si apa tehnologica

Aceasta sectiune va indica sursa de apa potabila si de proces si a utilizarilor acestora. Pentru fiecare utilizare, va fi indicata calitatea apei corespunzatoare, la presiunea necesara, debite necesare maxime si minime, si daca alimentarea este continua sau intermitenta.

Vor fi incluse diagrame de flux simplificate, impreuna cu desene in plan si elevatie, pentru a ilustra sistemele de apa potabila, de proces, de incalzire si de racire cu apa.

- Facilitati de ridicare si de manipulare mecanice

Vor fi prezentate dispozitivele mecanice de manipulare si ridicare. Vor fi furnizate urmatoarele proceduri pentru:

- Operarea echipamentului in timpul functionarii normale ex. manipularea containerelor;

- Indepartarea si inlocuirea unei instalatii in timpul intretinerii.

Fiecare prezentare trebuie:

- Sa includa informatii cu privire la toate dispozitivele de ridicare, cum ar fi macarale, plane, lanturi de ridicare, carlige, curele etc.;

- Sa indice sarcina de lucru in conditii de siguranta a fiecarui dispozitiv de ridicare;

- Sa indice detaliile de testare si certificare pentru fiecare dispozitiv.

O vedere in plan si elevatii vor fi furnizate pentru a arata locatia si cursa fiecarui dispozitiv de ridicare si de manipulare mecanica, impreuna cu sectiuni in plan ale capacelor mobile folosite pentru a facilita scoaterea echipamentelor etc.

- Masuri de protectia mediului

Aceasta sectiune trebuie sa rezume elementele de proiectare care nu sunt parte a procesului si sunt destinate pentru a preveni deteriorarea mediului inconjurator din cauza scurgerilor de  substante chimice sau deseurilor etc. Un exemplu de o astfel de masura ar fi furnizarea unui container secundar de retentie pentru inmagazinarea substantelor chimice deversate.

- 1.2.4    Forma de prezentare a manualelor

- Prezentare

Toate manualele vor fi furnizate pe hartie standard A4 si legate in inele de legatura si coperti rezistente astfel incat paginile sa poata fi usor luate si inlocuite la revizie.

Imprimarea va fi “Portret” (textul va fi imprimat paralel cu latura scurta), diagramele, tabelele si hartile vor fi “Vedere” (textul va fi imprimat paralel cu latura lunga).

Legaturile de carte vor fi de o marime potrivita pentru a preveni blocarea sau ruperea paginilor cand sunt intoarse.

- Identificarea

Fiecare volum legat va avea pe cotor o identificare ce defineste urmatoarele:

(a)	Numele si adresa lucrarilor;

(b)	Manual Tehnic;

(c)	Numarul volumului 1, 2, 3 si daca sunt necesare mai multe carti pentru un volum, numarul volumului va fi urmat de Cartea 1 si apoi Cartea 2 etc., cate sunt necesare;

(d)	O descriere scurta despre ce contine cartea, de ex.: Instructii de Operare, Intretinere, sau Liste de Obiecte etc.

Aceasta informatie va fi de-a latul cotorului daca este practic sau de-a lungul cotorului, in asa fel incat sa fie usor de citit atunci cand manualul este asezat pe partea plata, cu coperta de fata la partea superioara.

- Redactarea

Manualul va fi salvat ca fisier PDF. Dupa ce schita finala a fost aprobata, o copie a manualului va fi trecuta pe DVD si va fi inaintata impreuna cu manualul complet.

- Formatul

Acolo unde diagramele sunt folosite pentru a ajuta descrieri sau explicatii, ele vor aparea pe pagina opusa textului asociat, astfel incat sa fie vizibile impreuna, atunci cand sunt amandoua deschise.

- Dimensiunea caracterelor

Nu vor fi folosite tipare de litera mai mica de 11 puncte. Paginile de coperta vor fi scrise cu majuscule (20 puncte), paginile de inceput ale partilor vor fi scrise cu 16 puncte, titlurile principale cu 12 puncte text italic si aldine, si titlurile sub-sectiilor vor fi de 12 puncte si aldine. Tiparul aldinitalic si subliniat va fi folosit pentru accentuarea cuvintelor unde este necesar sau a fost agreat cu Supervizorul.

- Culori

Culorile pot fi folosite pentru imbunatatirea claritatii; oricum, documentul va fi complet lizibil si capabil de a fi inteles fara zone de intelegere gresite, ca in cazul reproducerilor “alb si negru” (monocrom).

- Publicitate

Nu vor fi materiale de publicitate in manual.

- Continut

Manualul este o parte importanta a statiei si continutul sau trebuie sa instruiasca limpede, sa atentioneze si sa conduca utilizatorul in operarea si intretinerea statiei si a echipamentelor furnizate. Trebuie amintit faptul ca acest document va fi materialul de referinta esential pentru orice Program de Instruire a Personalului Operator.

Nu vor fi zone de ambiguitate care pot conduce la interpretari gresite sau confuzii. Va fi simplu de inteles cu explicatii unde este necesar la procesele tehnice si echipamente, insotite de diagrame corespunzatoare.

- Abrevieri/terminologie

Toate abrevierile trebuie sa fie explicate. Daca o abreviere apare izolata, va fi imediat explicata, de ex.: Vana reducatoare de presiune (PRV). Daca se intampla de mai multe ori, explicatia abrevierii trebuie data cu prima ocazie in fiecare sectiune si va fi listat in ambele, terminologie si cuprinsul general.

Terminologia va include toate frazele, expresiile, termenii si formulele chimice folosite in textul manualului.

- Aplicabilitatea/exactitatea/testarea

Inainte de publicarea finala, manualul va fi testat de utilizatorul actual sau de un utilizator independent (sau un grup de utilizatori independenti reprezentand diferite nivele ale echipei operationale si administrative) pentru asigurarea ca acesta poate fi usor folosit si corect interpretat si astfel statia si echipamentul este operat si intretinut in mod corect, in concordanta cu instructiunile furnizorilor.

Testarea trebuie sa fie agreata de catre Supervizor.

- Alte informatii

Aditional instructiunilor date in acest document, furnizorii vor trebui sa fie familiarizati cu ultimile publicatii ISO relative la Manualele Tehnice pentru ambele aspecte, continut si prezentare.

Orice manual nou trebuie sa fie conform cu ultimile standarde ISO relevante, oriunde aplicabile.

- Documentatia Antreprenorului

Documentatia Antreprenorului poate fi inclusa in textul principal. Oricum, manualul va fi prezentat pentru echipamente particulare aflate in uz si nu ca exemple, liste de echipamente similare sau tabele pentru modele cu diferite dimensiuni. Unde manualul va include informatii despre o clasa de echipamente, Antreprenorul va identifica clar textul relevant pentru echipamentul furnizat in cadrul contractului.

- Amendamente

Toate amendamentele aduse Manualului vor fi aprobate de catre Supervizor si vor fi trecute in fisele de modificari, astfel incat sa ofere utilizatorilor o indicatie imediata asupra editiei documentului si a starii reviziei paginilor.

- Planuri “Conform cu executia”

Manualul de operare si intretinere va contine desene “Conform cu executia”.

- Documentatia sistemului de monitorizare si control

Urmatoarele informatii vor fi furnizate in legatura cu sistemul de monitorizare si control:

(a)	Documentatia “Conform cu executia”;

(b)	Listing completa a programelor PLC “Conform cu executia”;

(c)    Manuale de utilizare pentru toate pachetele de programe standard folosite de sistemul de control si monitorizare;

(d)    Detalii complete ale tuturor software-urilor necesare pentru sistemul de monitorizare si control si sursele cod aferente acestora, completate cu detalii ale reviziilor, informatii cu privire la locul unde se gasesc copiile acestora si instructiuni pentru incarcarea software-ului si codului;

(e)	O descrierere cu toate setarile si configurarile din sistem.

- Documentatia de certificare a zonelor cu risc exploziv

Aceasta documentatie se va include in documentatia conform cu executia si va contine:

(a)   Un grafic al utilajelor si sistemelor electrice care pot fi folosite in atmosfere potential inflamabile in care se va indica pentru fiecare element:

- clasificarea zonala a locatiilor (impreuna cu grupa de gaze relevante si clasificarea temperaturii) in care utilajele si sistemele electrice vor fi folosite;

- tipul de protectie, de ex. intrinsec sigur (EEx ia sau EEx ib), rezistent la foc (EEx d), siguranta crescuta (EEx e) sau tipul n (EEx n);

- producatorul si tipul fiecarui element al utilajelor si echipamentelor electrice;

- numarul documentelor de clasificare a zonelor periculoase care se leaga de fiecare element de instalatie sau sistem;

- referinta la orice alt document furnizat pentru a demonstra adecvarea sistemului folosit intr-o zona potential periculoasa;

(b)	Certificate pentru utilizarea instalatiilor/echipamentelor electrice si de automatizare in medii cu risc exploziv.

Proceduri de Operare si Intretinere

Modificari

Fara modificari.

Completari

Introducere

Aceasta sectiune va include cel putin urmatoarele:

(a)	Lista cu descrierea clara a activitatilor unde interventia manuala este necesara in operarea normala;

(b)	Modul in care este monitorizata si controlata operarea in timpul functionarii normale atunci cand, de exemplu, este folosit sistemul SCADA sau interfata om-masina;

(c)	Descrierea detaliata a procesului de tratare, functionarea procesului, unitati si echipamente.

Cerinte generale

Aceasta sectiune se constituie din urmatoarele:

(a)	Procedura privind modul de tratare a produselor neconforme;

(b)	Instructiuni de exploatare, daca este cazul (pentru panoul de control al operatorului in special);

(c)	O descriere detaliata a tuturor actiunilor necesare la primirea semnalelor de avertizare avarii si in situatii de comutare in mod automat/manual;

(d)	Instructiuni de exploatare cu privire la manipularea manuala a tuturor echipamentelor si instalatiilor, inclusiv mentenanta;

(e)	Manipularea materialelor si procedura de stocare pentru mentinerea parametrilor de calitate;

(f)	Teste suplimentare/metode de analiza puse in practica de catre Beneficiar, pentru materiale esentiale;

(g)	Cerintele pentru:

- mentinerea jurnalului de operare;

- pentru jurnalul vizitatorilor;

- licente pentru software-urile in uz.

Utilizarea sistemului de monitorizare si controlul

Aceasta sectiune va furniza indrumari simple cu privire la utilizarea sistemelor SCADA, interfata om - masina panouri de comanda, demaroare etc. Aceasta trebuie sa includa urmatoarele informatii pentru fiecare sistem SCADA si MMI:

(a)	Modalitatea de logare/delogare in sistem;

(b)	Modalitatea de navigare intre diferitele ecrane;

(c)	Modalitatea de interpretare a alarmelor;

(d)	Modalitatea de trecere a echipamentelor in stare "disponibil", "indisponibil" si "pornit";

(e)	Modalitatea de resetare a alarmelor;

(f)	Modalitatea de vizualizarea si ajustare a setarilor, nivelurile de alarma etc.;

(g)	Modalitatea de pornire si oprire manuala a echipamentului din sistemul SCADA sau MMI;

(h)	Pentru fiecare panou de control, acesta descrie semnificatia fiecarui buton, selector, lampa indicatoare etc., in cazul in care acest lucru nu ar fi evident pentru un operator cu experienta.

Alarme

O lista completa de alarme SCADA si MMI vor fi furnizate. Pentru fiecare alarma va fi indicata o explicatie a semnificatiei alarmei respective, vor fi descrise operatiile de investigare care trebuie efectuate inaintea resetarii alarmei, precum si procedura de resetare a alarmei.

Receptionarea substantelor chimice

Orice livrare de substante chimice va fi insotita de fisa tehnica de securitate a materialelor/ substantelor livrate. Va fi furnizata o procedura detaliata de livrare a fiecarei substante chimice. Aceasta va include informatii cum ar fi urmatoarele:

(a)	Verificarile care trebuie efectuate inainte de a receptiona o livrare;

(b)	Pozitia de parcare pentru fiecare vehicul de livrare produse chimice;

(c)	Imbracamintea de protectie ce trebuie purtata;

(d)     Locatia cea mai apropiata a unui dus de siguranta, sau dus pentru ochi etc.;

(e)     Detalii cu privire la orice zona care urmeaza sa fie eliberata anterior livrarii;

(f)      Bariere temporare si de avertisment necesare a fi utilizate in timpul livrarii;

(g)     Pentru livrari in rezervoare fixe si silozuri de depozitare:

- Mijloace de evacuare din vehiculul de livrare in rezervorul fix, de exemplu, gravitational, prin intermediul unei pompe amplasata pe vehicul etc.;

- Monitorizarea nivelului in rezervoare de stocare si silozuri si alarmele de nivel;

- Golirea sau spalarea rezervorului;

- Spalarea furtunelor si, daca este necesar, a zonei de livrare, la finalizarea unei livrari;

(h)	Pentru bidoane, butoaie etc.:

- Procedura de confirmare a faptului ca este gol containerul;

- Procedura de deconectare a unui container gol;

- Procedura de ridicare containere;

- Procedura de aducere a unui rezervor plin in folosinta;

(i)	Pentru substantele chimice primite in saci pe paleti:

- Procedura pentru ridicarea si deplasarea a paletilor;

- Procedura urmata in cazul sacilor si paletilor utilizati;

(j)	Procedurile care trebuie urmata la incheierea fiecarei livrari, de exemplu:

- Resetarea oricarei vane de drenare pentru zona de parcare a vehiculelor la pozitia normala;

- Eliminarea orice produs chimic scurs din conducta de umplere a cisternei;

(k)	Formularele ce trebuie completate.

Manipularea substantelor chimice si a sistemelor de dozare in timpul operarii normale

Procedurile detaliate vor fi furnizate pentru activitati cum ar fi urmatoarele:

(a)	Pentru umplerea rezervoarelor, sub control manual;

(b)	Prepararea de solutii chimice sub control manual;

(c)	Ajustarea concentratiei dozei in cazul in care decizia operatorului este necesara, de exemplu pentru sistemele de coagulant si dozare polielectrolit;

(d)	Formularele ce trebuiesc completate.

Manipularea deseurilor

Procedurile detaliate vor fi furnizate pentru activitati cum ar fi urmatoarele:

(a)	Colectarea si depozitarea namolului;

(b)	Formularele ce trebuiesc completate.

Prelevare probe

Trebuie sa fie furnizat un program de prelevare probe care sa includa urmatoarele informatii:

(a)	Punctul de la care proba va fi preluata;

(b)	Frecventa la care probele vor fi preluate;

(c)	Marimea esantionului necesar si tipul de recipient care urmeaza sa fie utilizat;

(d)	Depozitarea probelor in statie si livrarea probelor la laborator;

(e)	Detalii despre prelevatoarele automate si instructiuni pentru utilizarea lor.

Alte activitati care solicita in mod regulat interventie manuala

O procedura trebuie sa fie prevazuta pentru fiecare alta activitate care necesita o interventie manuala in mod regulat, inclusiv, de exemplu:

(a)	Sa monitorizeze nivelul de substante chimice;

(b)	Verificarea capacitatii disponibile pentru stocarea deseurilor si amenajarea locatiei de stocare a deseurilor.

Prevenirea poluarii unei terte parti

Aceasta sectiune va stabili procedurile care urmeaza sa fie adoptate pentru a minimiza poluarea ce poate afecta o terta parte, de exemplu, cu miros, zgomot, trafic, parcare, poluarii luminoase etc.

Operarea manuala

In masura in care este posibil, functionarea Lucrarilor Permanente va fi automata, toate operatiunile care sunt operate in mod normal automat pot fi controlate in mod satisfacator si manual daca este necesar. Prin urmare, de exemplu, pompe submersibile pot fi pornite si oprite manual in functie de nivelul din bazin.

Instructiuni complete vor fi furnizate pentru toate aceste cazuri de control manual.

Proceduri in caz de accident sau incident

Vor fi identificate cazurile care pot fi prevazute pentru producerea de accidente sau incidente si, pentru fiecare dintre acestea, va fi stabilita procedura care urmeaza sa fie urmata. Exemple de astfel de accidente si incidente previzibile:

(a)	Accidentare;

(b)	Accident chimic datorat scaparilor de clor si substante chimice;

(c)	Persoana blocata intr-un spatiu ingust;

(d)	Foc;

(e)	Inundatii;

(f)	Acces neautorizat;

(g)	Scurgerea substantelor chimice in rezervorul de colectare de siguranta;

(h)	Scurgerea de deseuri sau substante chimice sau in afara rezervorului de colectare de siguranta;

(i)	Calitatea apei tratate in afara limitelor specificate;

(j)	Contaminare cunoscuta a apei uzate;

(k)	Caderea surselor de alimentare;

(l)	Caderea sistemului de control automat;

(m)	Nefunctionarea echipamentelor.

Proceduri de operare in timpul iernii

Vor fi furnizate procedurile necesare pentru a se asigura ca Lucrarile Permanente functioneaza satisfacator pe timpul iernii, inclusiv:

(a)	Orice necesitate de a limita numarul de unitati de proces in functiune pentru a preveni inghetul;

(b)	Orice nevoie de drenare a unitatilor de procesare, tancuri, bazine etc.;

(c)	Utilizarea rezistentelor de incalzire;

(d)	Orice diferente in metoda de operare pentru sisteme de ventilatie intre perioadele de vara si iarna.

Proceduri de golire si izolare

Vor fi furnizate procedurile de golire si izolare a diferitelor instalatii sau elemente a acestora, inclusiv:

(a)	Motoare;

(b)	Generatoare;

(c)	Rezervoare, bazine etc.;

(d)	Conducte etc.

Proceduri de urmat atunci cand unitatile de proces sunt neoperabile

Orice procedura care trebuie urmata atunci cand o unitate de proces este in afara functionarii trebuie sa fie identificata.

Programul de mentenanta

Vor fi incluse programe de mentenanta si vor indica activitatile de intretinere, care trebuie sa fie efectuate in mod regulat si frecventele la care aceste activitati ar trebui sa fie efectuate.

Pentru a permite ca lucrarile de intretinere sa fie prioritizate, urmatoarele elemente vor fi identificate in programele de intretinere:

(a)      Activitatile de intretinere legate exclusiv la asigurarea sanatatii si securitatii si care sunt necesare pentru a satisface cerintele de reglementare, normele nationale si internationale de practica vor fi identificate. Exemple de astfel de activitati sunt inspectia si testarea periodica la:

- semnalizarile de securitate si sanatate in munca in statia de tratare;

- vase sub presiune;

- aparate electrice si sistemele asociate cu zonele cu risc exploziv; sistemele de iluminat de urgenta si alarma de incendiu; instalatiile de ridicare;

- scari, pasarele, balustradele etc.;

- incinte acustice;

- cuplaje de siguranta si orice alta protectie a echipamentelor.

Legatura cu regulamentul in cauza sau normativul de practica vor fi identificate in tabel.

(b)      Acele activitati de intretinere care nu pot fi mentionate in mod expres in reglementarile legale sau coduri de practica, dar care sunt totusi necesare pentru a asigura securitatea si sanatatea in munca a personalului, vor fi incluse. Exemple de astfel de activitati sunt inspectia periodica si testarea la:

- sistemele de semnalizare pentru nivel ridicat in rezervoarele de stocare chimice;

- etanseitate pompe, tevi si fitinguri pentru sistemele de transfer a substantelor chimice;

- sistemul de ventilatie fortata pentru zonele cu risc exploziv;

- dusuri de siguranta.

(c)       Activitatile de intretinere, care sunt necesare pentru a asigura respectarea standardelor de poluare privind descarcarile apei uzate si a gazelor arse.

Procedura de mentenanta

Vor fi furnizate proceduri de mentenanta pe cat va fi necesar pentru completarea procedurilor prevazute de catre producatorii de echipamente pentru echipamente individuale din Statie. Exemple de tipuri de proceduri care sunt presupuse a fi necesare sunt:

(a)   Modul de scoatere, dezasamblare, reparare si reasamblare a oricarui element al unei instalatii de la pozitia sa normala de functionare. De exemplu, pentru o pompa submersibila instalata intr-un bazin, urmatoarele informatii trebuiesc furnizate:

- punctul in care pompa este izolata electric;

- greutatea pompei;

- instalatie de ridicare (macarale, lanturi, carlige etc.) care urmeaza sa fie folosita pentru ridicarea pompei sau altor echipamente;

- detalii cu privire la orice gura de vizitare si care trebuie sa fie eliminata inainte de ridicarea pompei, impreuna cu detalii a oricaror bariere temporare care trebuie sa fie ridicate in jurul deschiderii;

- amplasarea carligului la care lantul de ridicare este conectat atunci cand pompa este in pozitia "in sarcina".

(b)   Proceduri pentru reglarea si testarea sistemelor complete, care cuprind un numar de diferite obiecte ale Statiei;

(c)  Procedurile de acces pentru mentenanta la echipamente ale Statiei care sunt in mod normal, inaccesibile;

(d)   Proceduri pentru mentenanta echipamentelor individuale ale statiei care nu sunt detaliate in instructiunile de intretinere ale producatorului. De exemplu, este de dorit, daca este posibil, sa fie operate vanele si stavilarele in mod regulat, in cazul in care acestea ar fi exploatate numai ocazional, in serviciu normal;

(e)   Proceduri de calibrare pentru fiecare tip de instrument de proces si a procedurilor pentru fiecare bucla de control sau instrument;

(f)  Proceduri privind identificarea defectelor si instructiuni privind remedierea lor. In caz de necesitate aceste proceduri se vor ilustra prin intermediul unei diagrame.

Programul de lubrifiere

Pentru fiecare zona a statiei de tratare va fi furnizat un program de lubrifiere. Acesta va furniza urmatoarele informatii pentru fiecare element al unei instalatii care necesita lubrifiere:

(a)	Tipul si cantitatile de lubrifiant necesar;

(b)	Punctele care trebuie sa fie lubrifiate;

(c)	Intervalele la care nivelurile de lubrifiant trebuie sa fie verificate;

(d)	Intervalele la care lubrifiantii trebuie schimbati.

Informatii asigurate de producatorii echipamentelor

Urmatoarele informatii vor fi furnizate de catre producatorul echipamentelor pentru fiecare element al unei instalatii:

(a)  O brosura standard care descrie elementul, dimensiunea sa, materiale din care este construit, utilizarea preconizata etc.;

(b)	Instructiuni de instalare, operare si intretinere;

(c)    In cazul echipamentelor, curbele caracteristice. De exemplu, urmatorii parametri, trebuie sa fie furnizati pentru fiecare pompa centrifuga:

- Inaltimea de refulare;

- (NPSH) necesar;

- Putere absorbita;

- Randament.

(d)	In cazul utilajelor, o foaie de date cuprinzatoare. Cu titlu de exemplu, pentru o pompa centrifuga acest lucru se arata:

- numarul de identificare dat de producator;

- numarul de serie al produsului;

- o descriere a pompei, de exemplu submersibila, orizontala, multietajata, axiala etc.;

- materiale de constructie;

- diametrul rotorului;

- debit, puterea absorbita, randamentul si NPSH necesar la punctul de functionare;

- presiunea maxima de functionare;

- turatia nominala si directia de rotatie;

- dimensiunea conexiunii de aspiratie si de refulare, inclusiv detalii complete ale flanselor etc.;

- detalii ale tipului (tipurilor) de garnituri montate;

- detalii ale tipului (tipurilor) de rulmenti montati;

- detalii a oricaror dispozitive de protectie montate, de exemplu, detectoare de neetanseitate, apa in ulei etc.;

- detaliile motorului, de exemplu tensiunea, puterea kW, monofazat sau trifazat, dimensiunea cadrului, viteza nominala, directia de rotatie, daca ventilatorul este unidirectional sau bidirectional, intrare cablu si cutia de borne, detalii asupra rulmentilor etc.;

- detalii cu privire la cuplaje.

(e)	Planuri de ansamblu cu dimensiuni. De exemplu, pentru pompe montate pe cadru suport, planurile de ansamblu cu dimensiunile:

- fiecarei pompe;

- fiecarui motor;

- set complet asamblat pe cadrul suport.

(f)	Lista de piese, cu sectiuni si diagrame;

(g)	Schema in sectiune, scheme explodate;

(h)	O lista de preturi pentru piesele de schimb pe care producatorul le recomanda.

In cazul cand informatiile standard obtinute de la fabricant indica o diversitate de optiuni, trebuie precizat care dintre aceste optiuni sunt aplicabile.

Piese de schimb, unelte speciale, consumabile

Raportul referitor la piesele de schimb, sculele speciale, aparatele si consumabilele, solicitat in alta parte in contract trebuie sa fie inclus in manualele de operare si mentenanta, impreuna cu listele pieselor de schimb relevante, scule speciale, aparatele si consumabilele care sunt in mod normal stocate in Statia de tratare. Lista consumabilelor indica, pentru fiecare consumabil, nivelul la care trebuie plasata comanda si cantitatea normala care trebuie comandata de fiecare data.

HAZOP revizuit

Vor fi incluse concluziile studiului HAZOP legate de operarea si intretinerea statiei de tratare.