ANEXE LA LISTE - FISE TEHNICE

- Se va completa la sectiunea liste, fisele tehnice ale principalelor materiale, utilaje si echipamente tehnologice:

Cuprins

FISA TEHNICA NR. 1	6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu sertar, corp scurt, cu actionare manuala	6

FISA TEHNICA NR. 2	8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Compensator de montaj cu tiranti, pentru apa potabila	8

FISA TEHNICA NR. 3	10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Robinet automat aerisire-dezaerisire	10

FISA TEHNICA NR. 4	12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Filtru de retinere impuritati, cu flanse	12

FISA TEHNICA NR. 5	14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Robinet de retinere pentru apa potabila, cu clapeta, cu flanse	14

FISA TEHNICA NR. 6	16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana reglare debit cu flanse	16

FISA TEHNICA NR. 7	18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Debitmetru electromagnetic cu flanse	18

FISA TEHNICA NR. 8	20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Traductor cu masurare continua a presiunii	20

FISA TEHNICA NR. 9	22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Manometru de presiune cu contacte electrice	22

FISA TEHNICA NR. 10	24

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor de inmagazinare apa potabila cu capacitatea utila de 150 mc	24

FISA TEHNICA NR. 11	26

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu sertar, corp scurt, cu actionare electrica	26

FISA TEHNICA NR. 12	29

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu diafragma si plutitor	29

FISA TEHNICA NR. 13	31

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila multietajata pentru alimentarea cu apa bruta  - PF3, PF4, PF5, PF6, PF8, PF9 si PF10	31

FISA TEHNICA NR. 14	33

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila multietajata pentru alimentarea cu apa bruta  - PF7	33

FISA TEHNICA NR. 15	35

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare pentru aductiune apa potabila STAP Crevedia Mica - GA Dealu	35

FISA TEHNICA NR. 16	38

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare pentru aductiune apa potabila STAP Crevedia Mica - GA Vanatorii Mari	38

FISA TEHNICA NR. 17	41

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune cu membrana 2 x 200 l	41

FISA TEHNICA NR. 18	43

Utilajul, echipamentul tehnologic: Nivelmetru cu lamele vibratoare	43

FISA TEHNICA NR. 19	45

Utilajul, echipamentul tehnologic: Releu detectie inundare	45

FISA TEHNICA NR. 20	47

Utilajul, echipamentul tehnologic: 	Tablou electric statie de pompare apa – SP -Aductiune apa potabila GA Crevedia Mica - GA Dealu, Tablou electric statie de pompare apa – SP -Aductiune apa potabila GA Crevedia Mica - GA Vanatorii Mari	47

FISA TEHNICA NR. 21	49

Utilajul, echipamentul tehnologic: Paratrasnet	49

FISA TEHNICA NR. 22	51

Utilajul, echipamentul tehnologic: Antena GSM/GPRS	51

FISA TEHNICA NR. 23	53

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipament de tip „Senzor anti-efractie cu contact mecanic (microcontact) + cablu de comunicatie + kit de prindere”pentru toate obiectivele	53

FISA TEHNICA NR. 24	54

Utilajul, echipamentul tehnologic: Container grupuri de pompare pentru aductiuni apa potabila	54

FISA TEHNICA NR. 25	57

Utilajul, echipamentul tehnologic: Convector electric cu termostat	57

FISA TEHNICA NR. 26	59

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator axial de perete	59

CATEGORIA – Utilaje si echipamente	61

FISA TEHNICA NR. 27	61

Utilajul, echipamentul tehnologic: Termo-higrostat de ambient	61

FISA TEHNICA NR. 28	63

Utilajul, echipamentul tehnologic: Traductor de nivel cu masurare presiune hidrostatica	63

FISA TEHNICA NR. 29	65

Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor de nivel tip para pentru detectia treptelor de nivel (minim avarie; maxim avarie)	65

FISA TEHNICA NR. 30	67

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou local iluminat si prize Statie Pompare, simbol „TIPSP”	67

FISA TEHNICA NR. 31	69

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric foraje	69

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

NOTA:

In fiecare fisa tehnica in  coloana Producator se pot completa maximum 2 producatori. In acest caz se vor prezenta fise tehnice de la ambii producatori.  Completarea  cu sintagma sau similar nu se va lua in considerare.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 1

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu sertar, corp scurt, cu actionare manuala

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: - PN 10 bar - Mediu de lucru: apa potabila. - Diametre: DN 50 mm, DN 65 mm, DN 100 mm, DN 125 mm, DN 150 mm, DN 200 mm. - Dimensiuni conform EN 558 - 1 sau echivalent. - Corp si capac: fonta ductila conform DIN 1693 sau echivalent - Sertar: fonta ductila complet incapsulat in cauciuc EPDM (interior si exterior) - Protectie interna si externa anticoroziva: acoperire epoxidica - Piulita: alama - Tija si Axul: otel inoxidabil - Elemente de asamblare: otel inoxidabil - Elemente de conectare in instalatii: flanse |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Fabricatie: ISO 9001 sau echivalent - Axul se va prelucra prin roluire la rece - Axul va fi neascendent - Piulita sertar este fixa si integrata in corpul sertarului - Vana este de tip "fara intretinere" cu sistem de etansare a tijei din 3 elemente: o garnitura hidraulica din cauciuc EPDM, garnituri tip O-ring din cauciuc NBR, si un inel de protectie din otel/cauciuc NBR. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - teste hidraulice conform EN 1074-1 sau echivalent si EN 12266 sau echivalent - flanse conform EN1092-2 sau echivalent - certificat de probe hidraulice emis de catre producator (la livrare) - declaratie de conformitate (la livrare) - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare). |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Element de actionare: roata de manevra. - Etansare ax: fara intretinere - Posibilitatea demontarii capacului si inlocuirii sertarului fara scoaterea din instalatie a corpului - Sistemul de etansare va fi cu suport elastic, din cauciuc EPDM - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.2 – Conducta de aductiune apa bruta

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 2

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

„

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Compensator de montaj cu tiranti, pentru apa potabila

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali - Mediu de lucru: apa potabila - Domeniu de presiune: PN10 bar - Diametre: DN 100 mm, DN 125 mm, DN 150 mm, DN200 mm - Corp: fonta - Protectie anticoroziva: acoperire epoxidica interioara si exterioara - Elemente de etansare: cauciuc EPDM, NBR - Tiranti si piulite din otel galvanizat sau din otel inoxidabil |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Fabricatie: ISO 9001 sau echivalent - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti / straine - teste hidraulice conform EN 1074-1 sau echivalent si EN 12266 sau echivalent - certificat de probe hidraulice emis de catre producator (la livrare) - declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Se vor respecta specificatiile furnizorului - se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 3

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Robinet automat aerisire-dezaerisire

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: - PN 10 bar - Mediu de lucru: apa potabila. - Diametre: DN 15 mm, DN 25 mm, DN 50 mm - Corp si capac: fonta ductila conform DIN 1693 sau echivalent - Manson de etansare: cauciuc EPDM - Flotor: otel inox/spuma polipropilenica - Protectie interna si externa anticoroziva: acoperire epoxidica - Orificii, ghidaje si mecanisme: otel inoxidabil conform EN 1092.4 sau echivalent - Inele de etansare din cauciuc turnat sau un material echivalent aprobat - Elemente de conectare in instalatii: flansa sau filet, in functie de diametru |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Ventilul va permite: admisia aerului la golirea retelei, evacuarea aerului la umplerea retelei si evacuarea aerului sub presiune in timpul functionarii retelei - Mecanism care sa nu permita inchiderea prematura |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - conformitate cu ISO 7005-2 (EN1092-2, DIN 2501) sau echivalent - declaratie de conformitate la livrare - certificat ISO 9001 pentru producator - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 4

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Filtru de retinere impuritati, cu flanse

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali - Mediu de lucru: apa potabila - Domeniu de presiune: PN 10 bar - Diametre: DN 65 mm, DN 100 mm, DN 150 mm - Corp filtru: fonta ductila - Sita filtrului: otel inoxidabil - Dop de golire: fonta ductila - Protectie anticoroziva: acoperire epoxidica interioara si exterioara |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Probe etanseitate: ISO 5208 sau echivalent - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 5

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Robinet de retinere pentru apa potabila, cu clapeta, cu flanse

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali - Mediu de lucru: apa potabila - Domeniu de presiune: PN16 bar - Diametre: DN 65 mm, DN 150 mm - Corp vana: fonta ductila - Disc cu scaun elastic fara levier si contragreutate - Clapeta/Articulatie: otel inoxidabil - Garnitura capac: cauciuc EPDM - Protectie anticoroziva |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Probe etanseitate: ISO 5208 sau echivalent - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 6

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana reglare debit cu flanse

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: - Mediu de lucru: apa potabila - PN 16 bar - Diametre DN 65 mm. - Dimensiuni conform EN 558-1 sau echivalent. - Corp si capac: fonta ductila. - Scaunul ventilului si tija de reglaj vor fi realizate din otel inoxidabil cu o rezistenta ridicata la coroziune; - Ventilele pilot vor fi realizate din alama, rezistente la coroziune; - Diafragma va fi realizata din EPDM cu fiabilitate ridicata la un numar ridicat de cicluri de operare. - Regimul de functionare a vanei va fi controlat prin intermediul a doua ventile pilot avand ca rezultat mentinerea unui debit constant presetat in aval de vana; - Vana de reglare a debitului va putea fi operata in conditii optime si in cazul unor debite de apa de pana la 1m3/h fara a fi nevoie de conducta de by-pass; - Ventilul de reglaj va fi dotat cu un dispozitiv de control liniar al debitului in functie de deschiderea vanei; - Scaunul ventilului va fi echilibrat in regim dinamic si static; - Axul vanei va avea un ghidaj inferior si superior avand ca rezultat minimizarea fortelor de frecare la lagare si cresterea fiabilitatii in operare; - Actionarea asupra orificiului de curgere se va face indirect prin intermediul membranei; Nu se accepta actionarea directa a membranei asupra orificiului de curgere; - Elemente de asamblare: otel inoxidabil - Elemente de conectare in instalatii: flanse |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si solutii constructive - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - Declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA - Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 7

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Debitmetru electromagnetic cu flanse

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali. - Diametrul nominal:DN 65 mm; DN 80 mm; DN 100 mm; - Pentru lichide cu conductivitatea minima de 5 microSiemens/cm; - Presiune de lucru max. 10 bar; - Materiale constructive – otel carbon pentru carcasa si flanse, otel inox pentru tubul de masura; - Cu senzori de debit inglobati in tuburile din otel inoxidabil; - Blocul electronic va fi montat astfel incat sa fie un tot unitar cu tubul de masura, cele doua formand un singur ansamblu montat local; - Cu display local, furnizand informatii privind contorizare debit – iesire semnal tip impuls, debit instantaneu – iesire semnal tip 4-20 mA; - Posibilitate de calcul debit mediu, volume zilnice; - Grad protectie IP67 (senzor); - Electrozi: AISI 316T1; - Precizie ±0,5%; - Functia de detectie conducta goala (EPD); - Conditii de mediu : - temperatura ambianta 00C…+600C; - umiditate max 80% la 200C; - Montaj prin intercalare, cu flanse, pe conducta de apa potabila; - Respectare conditii montaj conducte drepte amonte aval (5DN-3DN); - Bloc electronic montat in varianta compacta (comun cu elementul de masura) sau la distanta (remote); - Tensiune alimentare: 230Vc.a. , P=20VA; - Grad protectie bloc electronic IP65; - Livrat cu protocol standard Modbus RTU. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor din catalog T: -10 - 40C, IP68, apa potabila. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare; - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare). |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare; - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului; - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie; - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Debitmetrul se monteaza in circuitul hidraulic conform documentatiei; - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA - Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 8

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Traductor cu masurare continua a presiunii

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - a) senzor: - Domeniu de masura senzor : 0…10 bar - Racord G1/4”,G1/2"; - b) bloc electronic: - U = 230 Vc.a., 50 Hz, P=40VA; - Intrare: semnal transmis de traductorul de presiune; - Eroare: ±1%; - Grad de protectie IP 65; - Iesire 1: semnal 4…20mA, valoare afisata; Loc montaj: - Conducta de aspiratie, conducta de refulare statie de pompare apa potabila, conducta de refulare pompa put forat. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 9

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Manometru de presiune cu contacte electrice

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - Domeniu de masura a presiunii : 0-10bar; - Indicare mecanica a valorii presiunii instantanee a apei refulate; - Existenta contacte electrice reglabile pentru sesizare; presiune minima (prag 1); presiune maxima (prag 2); - Iesire 2 contacte de releu independente (presiune minima, respectiv maxima), fiecare contact avand caracteristicile: 1ND+1NI, 250 V c.a.; 0,1A; - Montaj manometru : pe circuitul comun de refulare al pompelor; - Racord G 1/4”, G 1/2”. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA – Structura

FISA TEHNICA NR. 10

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor de inmagazinare apa potabila cu capacitatea utila de 150 mc

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - Capacitate utila: 150 mc x 1 buc - Diametru rezervor: 6,11 m - Inaltime pana la acoperis: 6,08 m Materiale componente ale rezervorului - Acoperis: din perete tip sandwich cu izolatie termica, montat pe structura de traverse din inox. - Corpul rezervorului este format din placi de otel inox AISI 304 cu dimensiunea de 1250x2500 mm, plus jumatati sau sferturi. Virolele cilindrice sunt montate cu ajutorul unor cricuri hidraualice. Grosimea placilor este cuprinsa intre 3 - 6 mm, in functie de calculul de rezistenta statica si dinamica a respectivului rezervor. - Izolatia termica este aplicata in interiorul rezervorului metalic din placi de polistiren expandat de o grosime de 50 mm si panouri sandwich din poliuretan cu grosime 50 mm. - Etanseitatea rezervorului este datorata unei pungi din Butyl care tine apa si care va fi croita initial de producator si termosudata conform formei si dimesiunilor geometrice ale rezervorului comandat, aceasta fiind protejata printr-un geotextil amplasat intre membrana si polistienul expandat. Membrana este avizata sanitar de Ministerul Sanatatii. - Stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior si accesoriile incluse in rezervor sunt fabricate din otel inox AISI 304. - Scara de acces din inox AISI 304 cu crinolina si cu platforma de acces si inspectie, va fi montata si fixata pe marginea rezervorului astfel incat sa asigure o pozitie sigura de manevra si accesul la deschiderea superioara a rezervorului. - Pentru accesul in interiorul rezervorului acesta este prevazut cu o gura de vizitare laterala DN 600 mm, pentru eventuale lucrari de intretinere sau mentenanta; - 1 incalzitor electric de 3 kW cu termostat automat. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Lista completa de materiale cu specificatiile lor; - Desenul de ansamblu al rezervorului cu detaliile pentru conectica; - Proiect de fundatie (ce va fi realizat pe baza studiului geo primit de la Beneficiar); - Cartea tehnica a rezervorului (in limba romana); - Agrement si aviz tehnic; - Notificarea/Avizul sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare). |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 11

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu sertar, corp scurt, cu actionare electrica

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: - Vana - PN 10 bar - Mediu de lucru: apa potabila. - Diametre DN 100 mm; - Dimensiuni conform EN 558 sau echivalent; - Corp si capac: fonta ductila conform DIN 1693 sau echivalent; - Sertar: fonta ductila complet incapsulat in cauciuc EPDM sau NBR (interior si exterior) - Protectie interna si externa anticoroziva: acoperire epoxidica - Piulita: alama; - Tija si Axul: otel inoxidabil; - Elemente de asamblare: otel inoxidabil; - Elemente de conectare in instalatii: flanse. - Angrenaj de actionare - Actionare cu motor trifazat (400 Vc.a.); - Limitare interna cursa in ambele sensuri; - Contacte auxiliare pentru: - limite de cursa in ambele sensuri; - sesizare depasire cuplu in ambele sensuri; - sesizare depasire regim termic motor; - rezistenta de incalzire (230 Vc.a.), pentru temperaturi joase; - actionarea se va putea face si manual prin deconectarea sistemului de actionare electric prin actionarea unui mecanism simplu de comutare. - Panou de comanda integrat - Selector regim de comanda Local / 0 / Distanta; - Butoane comanda deschidere, inchidere, stop; - Semnalizare optica pozitie deschisa, inchisa, avarie; - Transmitere informatii si primire comenzi la/ de la distanta (inclusiv interfata de comunicatie seriala, prin protocol Profibus DP, Modbus (RTU) sau similar. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Axul se va prelucra prin roluire la rece - Axul va fi neascendent - Piulita sertar este fixa si integrata in corpul sertarului - Vana este de tip "fara intretinere" cu sistem de etansare a tijei din 3 elemente: o garnitura hidraulica din cauciuc EPDM, garnituri tip O-ring din cauciuc NBR, si un inel de protectie din otel/cauciuc NBR. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - teste hidraulice conform EN 1074-1 sau echivalent si EN 12266 sau echivalent - flanse conform EN1092-2 sau echivalent - certificat de probe hidraulice emis de catre producator (la livrare) - declaratie de conformitate (la livrare) - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare). |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Element de actionare: roata de manevra/reductor. - Etansare ax: fara intretinere - Sistemul de etansare va fi cu suport elastic, din cauciuc EPDM sau NBR - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 12

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu diafragma si plutitor

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: - PN 10 bar - Mediu de lucru: apa potabila. - Diametru DN100 mm. - Dimensiuni flanse de legatura conform EN 1092-2 sau echivalent. - Corp si capac vana: fonta ductila conform DIN 1693 sau echivalent. - Corp plutitor mecanic: material sintetic/alama - Circuit control vana: material sintetic - Diafragma: membrana cauciuc EPDM - Protectie interna si externa anticoroziva: acoperire epoxidica - Elemente de asamblare: otel inoxidabil - Elemente de conectare in instalatii: flanse |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Fabricatie: ISO 9001 sau echivalent |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - teste hidraulice conform EN 1074-1 si EN 12266 sau echivalent - flanse conform EN1092-2 sau echivalent - certificat de probe hidraulice emis de catre producator (la livrare) - declaratie de conformitate la livrare - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 24 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 13

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila multietajata pentru alimentarea cu apa bruta  - PF3, PF4, PF5, PF6, PF8, PF9 si PF10

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali Pompa submersibila, multietajata, pentru alimentarea cu apa bruta - Motorul trifazic; - Temperatura maxima a lichidului la 0.15 m/s: 40˚C; - Temperatura lichidului: 20˚C; - Debit curent calculat: 3 l/s; - Inaltime de pompare: 44 - 50 mCA; - Materiale: - Pompa: otel inox; - Rotor: otel inox; - Motor: otel inox. - Instalatie: - Refulare pompa: 2 inch; - Diametru motor: 4 inch. - Date electrice: - Putere motor: 2,2 kW; - Tensiunea de racordare: 400V - Frecventa retea electrica: 50HZ; - Numar poli: 2; - Grad de protectie (IEC 34-5):IP68. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Electropompa va fi insotita de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie (la livrare) |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Utilajul va avea Agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) - Declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - se vor respecta specificatiile furnizorului - se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 14

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila multietajata pentru alimentarea cu apa bruta  - PF7

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali Pompa submersibila, multietajata, pentru alimentarea cu apa bruta - Motor trifazic; - Temperatura maxima a lichidului la 0.15 m/s: 40˚C; - Temperatura lichidului: 20˚C; - Debit curent calculat: 3 l/s; - Inaltime de pompare: 52 mCA; - Materiale: - Pompa: otel inox; - Rotor: otel inox; - Motor: otel inox. - Instalatie: - Refulare pompa: 2 inch; - Diametru motor: 4 inch. - Date electrice: - Putere motor: 3,0 kW; - Tensiunea de racordare: 400V; - Frecventa retea electrica: 50HZ; - Numar poli: 2; - Grad de protectie (IEC 34-5): IP68. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Electropompa va fi insotita de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie (la livrare); |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Utilajul va avea Agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - se vor respecta specificatiile furnizorului - se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 15

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare pentru aductiune apa potabila STAP Crevedia Mica - GA Dealu

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare format din doua electropompe centrifuge verticale de inalta presiune 1A+1R, multietajate, cu amorsare normala, cu convertizor de frecventa, randament global (pompa+motor) minim 63%. Qp = 3.41 l/s; H = 50 mCA; P = 3.0 kW; - Fluid vehiculat: Apa potabila; - Temperatura mimina - maxima fluid: 0 – 80oC; - Materialul carcasei pompei: otel inoxidabil - Materialul carcasei motorului: otel inoxidabil - Materialul rotorului: otel inoxidabil - Etansare mecanica de tip cartus - Grad de protectie motor: IP55; - Tensiune de racordare in V / Frecventa in Hz / Nr. poli: 400 / 50 / 2; - Protectie la suprasarcina si supraincalzire; - Latime mare a benzii de reglare; - Componentele aflate in contact cu fluidul, realizate din otel inoxidabil - Cadru (soclu) suport montat cu amortizoare de vibratii - Fiecare pompa prevazuta cu vane de izolare pe aspiratie si refulare, clapet de sens pe refulare, manometre pe aspiratie si refulare si traductori de presiune 4-20 mA. Convertizor de frecventa (montat in tabloul electric – 2 buc.) - Tensiune de alimentare: 380 – 500 Vc.a., 50 Hz; - Afisaj LCD pentru vizualizare parametrii de functionare convertizor; - Taste functionale (buton rotativ, ecran tactil) pentru operare si vizualizare parametri; - Configurare parametrii convertizor prin structura de meniuri; - Posibilitate de prescriere a turatiei pompei de la taste (buton rotativ) functionale ale convertizorului; - Posibilitate de control (pornire/oprire) de la distanta al convertizorului/pompei in vederea integrarii acestora intr-un sistem de automatizare/monitorizare/control de la distanta; - Intrare analogica pentru senzor analogic exterior (configurabil, 4-20mA, 0 – 10V etc); - Intrare analogica pentru valoarea prescrisa din exterior (configurabil, 4-20mA, 0-10V etc.); - Iesire tip contact releu pentru semnalizarea functionarii convertizorului la distanta; - Iesire tip contact releu pentru semnalizarea avariei convertizorului la distanta; - Protectie pentru motor integrat; - Regulator PID integrat; - Cartela Modbus inclusa; - Va asigura protejarea motorului comandat prin functii performante de protectie la supracurent, supratemperatura, suprasarcina, supratensiune. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Interfata user-friendly pentru convertizor - Temperatura de operare convertizor pana la 55°C - Electropompa va fi insotita de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie (la livrare) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Utilajul va avea Agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) - Declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - Se va atasa fisa tehnica a producatorului - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Montaj, PIF si testare echipament - Trebuie sa se asigure manual de exploatare - mentenanta si documentatie tehnica in limba romana si in original - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 16

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare pentru aductiune apa potabila STAP Crevedia Mica - GA Vanatorii Mari

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare format din doua electropompe centrifuge verticale de inalta presiune 1A+1R, multietajate, cu amorsare normala, cu convertizor de frecventa, randament global (pompa+motor) minim 66.5%. Qp = 11.3 l/s; H = 60 mCA; P=11kW; - Fluid vehiculat: Apa potabila; - Temperatura mimina - maxima fluid: 0 – 80oC; - Materialul carcasei pompei: otel inoxidabil - Materialul carcasei motorului: otel inoxidabil - Materialul rotorului: otel inoxidabil - Etansare mecanica de tip cartus - Grad de protectie motor: IP54; - Tensiune de racordare in V / Frecventa in Hz / Nr. poli: 400 / 50 / 2; - Protectie la suprasarcina si supraincalzire; - Latime mare a benzii de reglare; - Componentele aflate in contact cu fluidul, realizate din otel inoxidabil - Cadru (soclu) suport montat cu amortizoare de vibratii - Fiecare pompa prevazuta cu vane de izolare pe aspiratie si refulare, clapet de sens pe refulare, manometre pe aspiratie si refulare si traductori de presiune 4-20 mA. Convertizor de frecventa (montat in tabloul electric – 2 buc.) - Tensiune de alimentare: 380 – 415 Vc.a., 50 / 60 Hz; - Afisaj LCD pentru vizualizare parametrii de functionare convertizor; - Taste functionale (buton rotativ, ecran tactil) pentru operare si vizualizare parametri; - Configurare parametrii convertizor prin structura de meniuri; - Posibilitate de prescriere a turatiei pompei de la taste (buton rotativ) functionale ale convertizorului; - Posibilitate de control (pornire/oprire) de la distanta al convertizorului/pompei in vederea integrarii acestora intr-un sistem de automatizare/monitorizare/control de la distanta; - Intrare analogica pentru senzor analogic exterior (configurabil, 4-20mA, 0 – 10V etc); - Intrare analogica pentru valoarea prescrisa din exterior (configurabil, 4-20mA, 0-10V etc.); - Iesire tip contact releu pentru semnalizarea functionarii convertizorului la distanta; - Iesire tip contact releu pentru semnalizarea avariei convertizorului la distanta; - Protectie pentru motor integrat; - Regulator PID integrat; - Cartela Modbus inclusa; - Va asigura protejarea motorului comandat prin functii performante de protectie la supracurent, supratemperatura, suprasarcina, supratensiune. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Interfata user-friendly pentru convertizor - Temperatura de operare convertizor pana la 55°C - Electropompa va fi insotita de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie (la livrare) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Utilajul va avea Agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) - Declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - Se va atasa fisa tehnica a producatorului - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Montaj, PIF si testare echipament - Trebuie sa se asigure manual de exploatare - mentenanta si documentatie tehnica in limba romana si in original - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA - Instalatii hidromecanice

FISA TEHNICA NR. 17

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune cu membrana 2 x 200 l

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali Vas de expansiune cu membrana avand volumul util Vutil = 200 l, montat pe conducta de refulare comuna a pompelor legate in paralel. - Vas complet cu armaturi de inchidere si golire - Material recipient: otel - Finisajul: acoperire cu pulbere - Material membrana: elastomer, admis pentru utilizarea in contact cu alimente - Presiunea de lucru: PN = 10 bar - Stuturi de racordare la instalatie: otel inoxidabil - Alte accesorii incluse in furnitura: supapa de siguranta, manometru |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Vasul sub presiune va fi insotit de cartea tehnica , certificat de calitate si garantie |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - conformitate cu ISO 7005-2 (EN1092-2, DIN 2501) sau echivalent - declaratie de conformitate la livrare - Notificare/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica (la livrare) |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 18

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Nivelmetru cu lamele vibratoare

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali Masurarea nivelului pe principiul modificarii frecventei a lamelelor vibratoare. Detectarea conductei pline de apa - Tensiune de alimentare: 19-230Vc.a.; - Iesire: 1 buc. contact tip releu; - Frecventa de masurare: aprox. 1100 Hz in aer; - Timp de comutare: 0,5s; - Protejat impotriva perturbatiilor electromagnetice; - Montaj pe conducta prin filet G ½ “; - Consum energie 850mW; - Curent absorbit: 3,8mA; - Carcasa din otel inoxidabil. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Temperatura fluidului de functionare intre: -40 - +150°C; - Temperatura mediului ambiant: - 40 - +70°C; - Grad de protectie: IP 65; - Mediu de lucru apa potabila; - Trebuie sa aiba certificat de utilizare in apa potabila; - Trebuie sa aiba certificat de conformitate CE; - Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica, certificat de conformitate calitate si garantie. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Se vor respecta prescriptiile referitoare la: - SR CEI 38 +A1/C1 Tensiuni standardizate de CEI; - SR CEI 60196 Frecvente standardizate de CEI; - SR EN 50160 Caracteristicile tensiunii furnizate de retelele publice de distributie; - EN 60068-2-6:2008( sau echivalent) rezistenta la vibratii a echipamentelor; - Compatibilitate electromagnetica conform standardelor: EN 61326-1, EN61326-2-6, EN 61326-2-3 sau echivalent; - Echipamentul va avea agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC; - va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 19

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Releu detectie inundare

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali Sesizeaza inundarea unui camin/ unei cabine prin modificarea rezistentei electrice existenta intre 2 electrozi metalici (un electrod de referinta montat la pamant si un electrod separat, ambii racordati prin cabluri de cupru la un releu electronic specializat, montat in tabloul electric care deserveste instalatia generala electrica si SCADA). La contactul simultan al electrozilor cu apa, aparuta in camin ca urmare a inundarii se produce modificarea rezistentei electrice dintre cei 2 electrozi si se comanda o iesire de releu care se va transmite in SCADA. Prin utilizarea a 3 electrozi (referinta, minim respectiv maxim) se pot sesiza 2 trepte de nivel de inundare. Electrozii vor fi realizati din otel inoxidabil, lungimea acestora va fi optimizata la montaj. Componenta: - releu electronic; - 3 electrozi otel inox (pot fi achizitionati impreuna cu releul electronic); - Tensiune de alimentare releu electronic: 230Vc.a./ 24Vc.c.; - Iesire: 2 buc. contact tip releu, separat galvanic, basculat la detectia inundarii caminului/ cabinei. Se vor utiliza relee electronice produse numai de firme acreditate in UE. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Temperatura mediului ambiant: - 20 ÷ +50°C; - Releul electronic se va monta in tabloul electronic aferent caminului/ statie de pompare (simbol TECM, TSP): - Mediu de lucru al senzorilor: apa potabila; - Trebuie sa aiba certificat de utilizare in apa potabila; - Trebuie sa aiba certificat de conformitate CE; - Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica, certificat de conformitate calitate si garantie. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta prescriptiile referitoare la: - SR CEI 38 +A1/C1 Tensiuni standardizate de CEI; - SR CEI 60196 Frecvente standardizate de CEI; - SR EN 50160 Caracteristicile tensiunii furnizate de retelele publice de distributie; - EN 60068-2-6:2008 (sau echivalent) rezistenta la vibratii a echipamentelor ; - Compatibilitate electromagnetica conform standardelor: EN 61326-1, EN61326-2-6, EN 61326-2-3 sau echivalent; - Echipamentul va avea agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC; - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila GA Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila GA Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 20

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: 	Tablou electric statie de pompare apa – SP -Aductiune apa potabila GA Crevedia Mica - GA Dealu, Tablou electric statie de pompare apa – SP -Aductiune apa potabila GA Crevedia Mica - GA Vanatorii Mari

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali Tablou de comanda echipat conform schemei electrice, avand urmatoarele functii: - protectie la scurtcircuit si suprasarcina; - comanda regim pompare 1A+1R, pentru Grupul de pompe, cu Ppompa=4kW, Pi=21Kw pentru GA Dealu, si Ppompa=11 kw, Pi= 33 Kw pentru GA Vanatorii Mari, cu comanda prin cate un convertizor de frecventa (1 buc. convertizor/ pompa); - protectie pompa prin control presiune intrare si senzor detectie conducta plina; - alimentare traductoare cu masurare continua a presiunii; - alimentare debitmetru electromagnetic; - realizare functii de control si reglaj presiune pe circuit refulare, utilizand un automat programabil avand : - 32 intrari digitale; - 16 iesiri digitale; - 4 intrari analogice; - panou grafic HMI; - port comunicatie FO; - modul comunicatie GSM/GPRS/EDGE; - comunicatie cu PLC Statie clorinare (TD-SC) prin switch cu porturi FO (asigura rol de concentrator de date); - asigurare transmitere valori masurate la tabloul Dispecerul general, prin protocol Modbus TCP/IP; - asigurarea circuitelor de protectie la supratensiuni; - Grad de protectie: IP 65; - Tensiune de alimentare : 400Vc.a.+/- 10%, 50Hz; - Putere instalata: 21 kW. Pentru GA Dealu - Putere instalata: 33 kW. Pentru GA Vanatorii Mari |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Tabloul va fi dotat cu buzunar de documentatia si va fi livrat impreuna cu documentatia aferenta; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 21

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Paratrasnet

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali; - viteza de excitatie intre 10 si 60 μs - marirea conductivitatii aerului din jurul dispozitivului de amorsare obtinandu-se astfel un canal preferential pentru trasnet - limita de functionare pentru o temperatura a mediului ambient de pana la + 160o C si pentru o viteza a vantului de pana la 200 km/ora. - diametrul de 99 mm - inaltimea de 210 mm - greutatea de 1.800 g - avansul amorsarii de 10 μs Rezistenta mecanica si stabilitate Securitate la incendiu Igiena, sanatate si mediu Siguranta in exploatare Economia de energie si izolare termica |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea condiţiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 24 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare; - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului; - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie; - Furnizorul va asigura service post garantie; - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii; - Se va furniza manual de exploatare și documentație tehnică în original și traducere în limba română. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 22

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Antena GSM/GPRS

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - Pentru retele GSM/GPRS/EDGE/3G cu banda de frecventa 850/900/1800/1900 MHz - Montaj exterior - Grad protectie IP65 - Lungime cablu 5 m |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica, agrement tehnic, certificat de garantie si de calitate in vigoare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC la livrare; |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 23

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipament de tip „Senzor anti-efractie cu contact mecanic (microcontact) + cablu de comunicatie + kit de prindere”pentru toate obiectivele

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse în caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | FABRICANT / PRODUCATOR Se va specifica de catre ofertant DENUMIRE ECHIPAMENT / MODEL Se va specifica de catre ofertant TIPUL PRODUSULUI Echipament industrial, cu fixare pe usa/capace cheson, etc. COD PRODUS / PART NO. Se va specifica de catre ofertant |  |  |
| 2 | Caracteristici tehnice si ambientale: - Temperatura ambientala (in operare): min.[-30°C ... +80°C]; - Grad de protective: min. IP54; - Durata de viata “mecanica”: min. 10x 106 ciclii; - Tensiune de alimentare: 24VDC; - Curent nominal: 3A; - Clasa de protectie: II |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Utilaje si echipamente

FISA TEHNICA NR. 24

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Container grupuri de pompare pentru aductiuni apa potabila

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali Container 10000x2500x2800 mm termoizolat, executat din panouri sandwich grosime 60 mm, 1 compartiment, usa 2000x2000 cu grila ventilatie, usa 1000x2000, 2 buc fereastra basculanta 800x1200 mm, dotat cu prize cu contact de protectie si corpuri de iluminat cu tehnoligie LED: STRUCTURA: - Structura autoportanta din tabla laminata la cald LBC grosime 3 mm profilate la rece, profile otel imbinate prin electrosudura. - Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea lor prin stilpii de sustinere. - Stilpii de sustinere sunt alcatuiti din profil laminat de 3 mm grosime, si datorita formei ofera posibilitatea scurgerii apelor colectate de rama superioara. - Containerul este prevazut cu 4 elemete de colt dispuse superior pentru a asigura manipularea usoara si in siguranta a containerului. - Structura este asamblata complet prin electrosudura. TAMPLARIE: - Usile exterioare sunt din timplarie PVC culoare alba, cu geam temopan si/sau panel termoizolant; sistemul de inchidere pentru usa din PVC este multipunct, cu prag din Aluminiu, deschidere spre exterior. Dimensiunile usilor sunt 2000x2000mm si 1000x2000mm. - Ferestrele sunt din profile PVC culoare alba, oscilobatante, cu geam termopan clar(4+16+4), cu dimensiunile 800x1200 mm.. - Timplaria interioara(usi, ferestre.) sunt realizate din timplarie PVC; INSTALATII ELECTRICE CU IMPAMANTARE: - tablou sigurante automate - 1 intrerupator PT SCHUKO - 2 lampi LED 18 W |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Protectia la intemperii este realizata prin aplicarea in doua straturi a unui grund alchidic, si a vopselei de protectie avind nuanta de RAL 7932 (gri). - Constructia containerelor cu destinatie amplasare echipamente nu este standardizata, dar sunt executate din materiale standardizate, tabla metalica g=3 mm, panouri sandwich cu poliuretan de 60 mm grosime, etc. - Avand in vedere ca grupurile de pompare degaja caldura la functionare, s-au prevazut grila de ventilatie pe usa si de asemenea fereastra basculanta pentru ventilare, amplasata in partea superioara a peretelui containerului. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Stratul izolant: rigid expandat cu mare capacitate de izolatie pe baza de rasini poliuretanice (PUR) avand calitatea de autostingere, cu urmatoarele standarde de calitate: - conductibilitate termica de referinta la 10°C: λm = 0,020 W/mK - densitate totala: 40 kg/m3 ±10% - aderenta la suporti: 0,10 N/mm2 - compresie 10% la o forta de deformare: 0,11 N/mm2 . - Coeficientul de conductibilitate termica K indicat in fi sa tehnica va fi considerat util la 10°C, calculul tinand cont de rezistenta suportului extern si intern, si de conductibilitatea termica utila de calcul la 10°C (obtinuta aplicand la λm o majorare m = 10%): λ = 0,022 W/mK. - Sarcini de deformare: - Deformari: este admisa o sageata egala sau mai mica de 1/200 L - Incovoiere: se considera ca presiunea la incovoiere este absorbita total de suportii metalici. - Taiere: se considera ca presiunea la taiat este absorbita partial de suportii metalici si o parte de rasini. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Pardoseala containerului este intarita, prin dublarea profilelor de pardoseala si utilizare de placi TEGO 21 mm, pentru a suporta greutatea grupurilor de pompare; daca presiunea exercitata este mai mare de 400 kg/mp, se pot livra containere fara pardoseala, pentru amplasarea pompelor direct pe platforma betonata. - La containere fara pardoseala acestea se vor amplasa pe platforma betonata, evacuarea apelor meteorice se va face prin elemente de evacuare montate la partea superioara a structurii metalice, asigurindu-se ca interiorul containerului este protejat de patrunderea apei. - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Utilaje si echipamente

FISA TEHNICA NR. 25

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

# Utilajul, echipamentul tehnologic: Convector electric cu termostat

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - Tensiune de alimentare: U=230Vc.a.; - Putere maxima:1500W, 2000W; - 3 trepte de putere; - Termostat reglabil; - Protectie la supraincalzire; - Indicator LED pentru functionare; - Comutator pornire/oprire; - Montaj pe perete, in interior; - Grad de protectie: min. IP44; |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Utilaje si echipamente

FISA TEHNICA NR. 26

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator axial de perete

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali Ventilator: - Carcasa tubulara din otel; - directia fluxului de aer de la motor la rotor; - debit 300mc/h. Motor: - Clasa F; - Protectie minim IP54; - 230V, 50Hz - P=0.04kW; - - Temperatura mediului ambiant -25...+60C. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Utilaje si echipamente

FISA TEHNICA NR. 27

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

# Utilajul, echipamentul tehnologic: Termo-higrostat de ambient

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - Domeniu de temperatura: 0...60ºC; - Domeniu de umiditate: 50...90%u.r.; - 1 contact comutabil 230Vc.a./24Vc.c.; - Ua=230Vc.a./24Vc.c.; - Grad de protectie: min. IP30; - Montaj in interior; - Functie: comanda automata a ventilatiei mecanice din statia de pompare apa potabila |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie si post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 1.1 – Front de captare

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.2 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Dealu

Sub-obiectul 3.3 – Statie de pompare apa potabila STAP Crevedia Mica – GA Vanatorii Mari

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 28

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Traductor de nivel cu masurare presiune hidrostatica

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - a) senzor: - Domeniu de masura: 0…10 m coloana apa (presiune relativa); - Transmitere semnal la blocul electronic; cablu lmax =25 m (nu se admite intreruperea cablului); - b) bloc electronic: - U = 230 Vc.a.; 50Hz; P=40VA; - Intrare : semnal transmis de traductorul de nivel (masura presiune hidrostatica); - Eroare: ±1%; - Grad de protective: IP 65; - Comanda lungime l=25m - cablu senzor, inclusiv cutie conexiuni (IP 65); - Iesire 1: semnal 4…20mA, valoare afisata; Iesire 2: 4 contacte comutatoare releu programabil pentru detectarea treptelor de nivel; - amplasare: camera de vane; cabina put forat - semnalul se transmite la PLC |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine; - declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie: - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Se vor respecta specificatiile furnizorului; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 29

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor de nivel tip para pentru detectia treptelor de nivel (minim avarie; maxim avarie)

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: Caracteristici tehnice tensiune de utilizare pe contactul electric: 250 Vc.a. curent maxim pt. contactul electric : 2A frecventa retelei : 50Hz montaj in interior –grad protectie minim IP 68 conditii de mediu : temperatura ambianta -200C…+450C umiditate max 80% la 200C montaj in bazine cu apa potabila. are in compunere un corp sferic care pluteste in apa. In corpul sferic este montat un contact electric comutator (1ND+ 1NI), a carui pozitie se modifica daca corpul sferic pluteste in apa si revine la starea initiala daca corpul sferic nu este in contact cu apa. Contactul electric este legat de exerior cu un cablu electric de cupru etans de corpul sferic in lungime de cca 10m.Cablul se va racorda la o cutie de borne(sir de cleme). |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Respectarea conditiilor din catalog T: : -10 40C, IP68, apa menajera, |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Utilajul va avea agrementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC, 14001/1996 sau echivalent |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: Certificat de calitate si garantie la livrare Conform contractului cu furnizorul |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic Senzorul se monteaza in bazinul de aspiratie al statiei de pompare - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 3 – Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

Sub-obiectul 3.1 – Rezervor de inmagazinare

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 30

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou local iluminat si prize Statie Pompare, simbol „TIPSP”

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali Tablou de de comanda echipat conform schemei electrice, având următoarele funcţii: - protecţie la scurtcircuit si suprasarcina; - Grad de protectie :IP 54 - Tensiune de alimentare : 400Vc.a.+/- 10% - Tabloul contine : - Element Principal Protectie -circuite priza(16A),; -circuite iluminat normal -circuite iluminat siguranta -circuit incalzire iarna -Nul de lucru -Nul de protectie |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea condiţiilor de montare si utilizare |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - va respecta standardele de referinta romanesti/straine - declaratie de conformitate la livrare |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a furnizorului - Furnizorul va furniza piese de schimb si va asigura service gratuit in perioada de garantie - Furnizorul va asigura service post garantie - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii - Se va furniza manual de exploatare și documentație tehnică în original și traducere în limba română. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Tabloul va fi dotat cu buzunar de documentatia si va fi livrat impreuna cu documentatia aferenta - Se vor respecta specificatiile furnizorului - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.

Obiectul 1 – Extindere front de captare Crevedia Mica

Sub-obiectul 2.1 – Front de captare

CATEGORIA – Instalatii electrice si SCADA

FISA TEHNICA NR. 31

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc)

- Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric foraje

| Nr crt | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali Tablou electric de control si automatizare echipat conform schemei electrice desfasurate, avand urmatoarele functii si dotari: - protectie la scurtcircuit si suprasarcina; - protectie la inversarea fazelor, lipsa unei faze, dezechilibrul fazelor retelei de alimentare; - la supratensiuni de origine atmosferica si de comutatie; - comanda manual-automat si respectiv local-distanta a regimului de pompare, cu Ppompa = 3 Kw pentru PF 7, si Ppompa =2,2kw pentru PF3-PF10, cu actionare prin convertizor de frecventa; - protectie pompa prin senzor detectie nivel minim in put; - alimentare traductor de masurare continua a presiunii; - alimentare debitmetru electromagnetic; - realizare functii de control si reglaj in functie de nivelul in bazinele de preoxidare din Gospodaria de apa Izvoarele sau de debit pompat, utilizand un automat programabil avand: - 24 intrari digitale; - 8 iesiri digitale; - 8 intrari analogice; - 4 iesiri analogice; - ceas de timp real; - 2 porturi comunicatie Ethernet; - tensiune de alimentare: 24Vc.c.; - temperatura de functionare: -25...+55 °C;conform CEI 61131; - panou grafic HMI, color, tactil, min. 7”; - sursa 24Vc.c. cu modul UPS cu autonomie de min. 5 ore in lipsa tensiunii de la retea; - switch de comunicatie Ethernet; - router comunicatie GSM/GPRS/EDGE/3G/4G, inclusiv antena; - comunicatie cu PLC concentrator de date din sistemul SCADA al GA Crevedia Mica; - asigurare transmitere valori masurate, stari, mesaje de alarma/ avarie/ evenimente, la Dispecerul local al GA, prin protocol Modbus TCP/IP/ OPC-UA; - asigurare receptie comenzi, valori masurate si detectate, si parametrizari de la Dispecerul local al GA, prin protocol Modbus TCP/IP/ OPC-UA; - centrala de masura parametri electrici: tensiuni (V), curenti (A), factor de putere, puteri (kW/kVAr), energii (kWh/kVArh), distorsiune armonica totala (%); - selectoare de regim, butoane de comanda, lampi de semnalizare, potentiometru reglare – amplasate pe fata usii interioare; - buton de oprire de urgenta; - senzor/ limitator detectie deschidere usa exterioara; - asigurarea circuitelor de iluminat si priza de serviciu aferente tabloului; - asigurarea circuitelor de ventilatie, respectiv incalzire, comandate de termostat; - asigurarea circuitului de iluminat exterior, cu comanda manuala si automata (prin intrerupator crepuscular); - tensiune de alimentare: 400 Vc.a. ± 10%, 50 Hz; - putere instalata: 5,5 kW pentru PF7, si 4,7 kw pentru PF3-PF10 - temperatura mediului exterior: -25 ... +45 ºC. Caracteristici constructive: - carcasa din tabla de otel cu grosimea min. 1,5 mm, vopsita in camp electrostatic, impermeabila si rezistenta la vandalism, inchidere prin 2 puncte; - adancime minima: 300 mm; - forma de separare: 2; - contrapanou si sine DIN; - usa dubla; - incuietori pentru usi, dubla pentru usa exterioara; - acoperis de protectie la intemperii (extins, impiedicand ca apa de ploaie sa se prelinga pe peretii laterali); - grad de protectie: IP 65; - acces cabluri: in partea de jos a tabloului; - plinta; - bara de protectie PE, din cupru. |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Respectarea conditiilor de montare si utilizare; tabloul va fi montat in exterior, pe un soclu de beton armat. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Va respecta standardele de referinta romanesti/straine, in special SR EN 62208, SR EN 60947 si SR EN 61439-1; - Declaratie de conformitate la livrare. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si post-garantie - Minim 36 luni de la punerea in functiune; - Certificat de calitate si garantie la livrare; - Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija Antreprenorului si a furnizorului; - Furnizorul va asigura service gratuit in perioada de garantie; - Furnizorul va asigura service in perioada de post garantie; - Furnizorul se obliga prin garantie sa mentina disponibile piese de schimb minim 10 ani de la data livrarii; - Se vor furniza manuale de exploatare si intretinere, pentru tablou si pentru componentele sale, si documentatie tehnica in original si traducere in limba romana. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Tabloul va fi dotat cu buzunar de documentatia si va fi livrat impreuna cu documentatia aferenta; - Tabloul va fi livrat impreuna cu programele de aplicatie pentru PLC si HMI, dezvoltate conform specificatiilor din memoriul tehnic; - Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini pentru lucrari electrice si ICA, memoriul tehnic pentru instalatii electrice si SCADA si piesele desenate. |  |  |

OFERTANT

(semnatura autorizata)

PRECIZARI:

Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.

Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului.