Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste Sectiunea 3 Propunerea Contractorului Partea 1a Lista de garantii de performanta – STAP Crevedia

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Sectiunea 3 – Propunera Contractorului

Partea 1 a - Lista de garantii – STAP Crevedia

Sectiunea 4 – Liste de plati

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1	Criterii de Conformitate	6

1.1	Introducere	6

1.2	Conformitatea Mostrelor	6

1.3	Conformitatea cu Parametrii de Debit Garantaţi	7

1.4	Conformitatea cu Calitatea Apei Tratate	7

1.5	Conformitatea cu Garanţiile privind Performanţa Proceselor Specifice	7

1.6	Conformitatea cu Randamentele Garantate ale Pompelor	8

2	Lista de Garanţii	9

2.1	Introducere	9

2.2	Capacitatea Statiei	9

2.2.1	Tratarea Apei	9

2.2.2	Eliminarea Nămolului	9

2.3	Calitatea Apei Tratate	9

3	Lista de Garanţii – Procese Specifice	10

3.1	Lista de Garantii - Procese specifice statiilor de tratare	10

3.1.1	Introducere	10

3.1.2	Decantare	10

3.1.3	Filtrare	10

3.1.4	Ozonizare /Adsorbţie	11

3.1.5	Dezinfecţie	11

3.1.6	Sisteme de ingrosare şi deshidratare a nămolului	12

4	Costuri de operare garantate si valori unitare de consum	13

4.1	Costuri de operare garantate si valorile unitare de consum statie de tratare Schiulesti	13

4.2	Costuri de operare garantate si valorile unitare de consum statie de tratare Stefesti	16

5	DAUNE PENTRU NEINDEPLINIREA GARANTIILOR FUNCTIONALE	19

5.1	Generalitati	19

5.2	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Substante Chimice	19

5.2.1	Consumul de Substante Chimice pentru Tratarea Apei	19

5.2.2	Factori de ajustare pentru consumul de substante chimice	20

5.3	Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Energie	21

5.3.1	Consumul de Energie pentru Tratarea Apei	21

5.3.2	Consumul de Energie al Pompelor pentru Distributia Apei	21

5.3.3	Factori de ajustare pentru consumul de energie	22

Preambul la Lista de Garanţii

Generalităţi

Ofertantul va garanta performanta Statiilor de Tratare Apa in concordanta cu cerintele acestei Sectiuni.

Ofertantul va garanta de asemenea  performanta pentru componentele/echipamentele particulare ale Statiei (daca sunt incluse in Lucrari) in concordanta cu cerintele acestei Sectiuni.

Cand va fi finalizata aceasta Sectiune formeaza parte din Contract.

Costuri Garantate de Operare

Antreprenorul va garanta costul operarii Lucrarilor.

Costul operarii Lucrarilor va cuprinde urmatoarele:

Consumul anual de energie al Statiei de Tratare Apa.

Consumul anual de energie pentru evacure namol (daca este cazul).

Consumul anual de substanţe chimice pentru Statia de Tratare Apa.

Consumul anual de combustibil (daca este cazul).

Consumul anual de apă (cu excepţia celei utilizate de personal).

Consumul altor articole care au valoare de cost.

Antreprenorul va include costurile sale anuale si zilnice de operare garantate in Tabelul 4-1 si Tabelul 4-2.  Antreprenorul va include o defalcare a costurilor sale in componentele incluse in tabel.

Costul anual de operare face parte din oferta Antreprenorului PRETUL FINAL OFERTA.

Antreprenorul isi va asuma urmatoarele cand va calcula costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor:

Debitul rezultat de la statia de tratare este debitul maxim proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b)

Parametrii fizicii, chimici ai apei brute sunt la nivelul maxim proiectat dupa cum este stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b)

Consumul de energie al Statiei de Tratare Apa include consumul de energie al tuturor componentelor Statiei utilizate in procesul de tratare al apei;acesta include consumul de energie pentru statia de pompare apa pentru spalare, statia de suflante, pompele pentru filtre si pentru spalarea filtrelor in contracurent, pomparea apei intre treptele de tratare, mixere, pompe de dozaj chimic, si altele.

Consumul de energie pentru evacuarea namolului include consumul de energie al tuturor componentelor utilizate in procesul de evacuare al namolului; acesta include consumul de energie pentru mixere, pompe si altele (daca este cazul).

Stabilirea inaltimii de pompare pentru statiile de pompare va tine cont de: nivelul apei in statia de pompare care este intre nivelul maxim al apei (nivelul de pornire a pompei) si nivelul minim al apei (nivelul de oprire al pompei)

Consumul de energie pentru cladiri, iluminat incinta si pentru mici consumatori nu este inclus in costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor.

Costul privind personalul de operare si intretinere nu este inclus in costurile anuale de operare garantate ale Lucrarilor.

Numerotarea Anexelor

După ce redactarea este completă, fiecare Anexă va primi numere de pagini consecutive şi ulterior va fi semnată în mod corespunzător şi datată de către reprezentantul autorizat al ofertantului.

Glosar

Un determinant înseamnă o componentă sau proprietate a apei sau nămolului care este determinată sau estimată printr-o mostră.

Criterii de Conformitate

Introducere

- Prezenta secţiune detaliază criteriile de conformitate, obligatorii din punct de vedere contractual, în baza cărora Echipamentele vor fi acceptate ca fiind conforme cu Testele la Terminare şi cu Testele după Finalizare (unde este cazul).

Criteriile de conformitate vor fi aplicabile la orice alt test sau procedură de monitorizare inclusă în Contract sau conform cerinţelor Supervizorului pentru a stabili conformitatea oricărei serii de mostre sau puncte de date prelevate în orice perioadă de testare în care nu se aplică alte prevederi exprese.

Conformitatea Mostrelor

- Criteriile de conformitate asociate cu mostrele privind calitatea apei, conform cerinţelor in baza Contractului, sunt indicate în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

- Prevederile din tabele se aplică pentru prelevarea de mostre şi puncte de date din sisteme de monitorizare on-line. Neîndeplinirea criteriilor din Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2 va constitui o nerespectare a cerinţelor Contractului.

| Serie de mostre prelevate în orice perioadă de testare | Numărul maxim permis de mostre care nu se încadrează în limitele numerice |
| --- | --- |
| 4 - 7 | 1 |
| 8 - 16 | 2 |
| 17 - 30 | 3 |
| 31 - 40 | 4 |
| 41 - 53 | 5 |
| 54 - 67 | 6 |
| 68 - 81 | 7 |
| 82 - 95 | 8 |
| 96 - 110 | 9 |
| 111 - 125 | 10 |
| Pentru fiecare alte 15 mostre în continuarea acestora | 1 eşec suplimentar permis |

Tabelul 1-1  Evaluarea Conformităţii – Prelevare mostre

| Serie de puncte de date în orice perioadă aflată sub testare | Numărul maxim permis (sau procentul, unde este cazul) de puncte de date care nu se încadrează în limitele numerice |
| --- | --- |
| 0 - 36 | 1 |
| 37 - 72 | 2 |
| 73 - 108 | 3 |
| 109 - 144 | 4 |
| 145 - 180 | 5 |
| 181 - 216 | 6 |
| Pentru punctele de date înregistrate în total | 2% |
| Puncte de date consecutive | 2 |

Tabelul 1-2  Evaluarea Conformităţii – Puncte de date de monitorizare continuă on-line

Conformitatea cu Parametrii de Debit Garantaţi

- Criteriile de aprobare în privinţa parametrilor de debit garantaţi şi capacităţii din construcţie a Echipamentelor sunt următoarele:

- Echipamentele ca întreg, sau fiecare articol individual din cadrul Echipamentelor inclusiv sistemele de tratare a nămolului, pot gestiona debitele specificate în Cerinţele Autorităţii Contractante (Capitolul 3 Secţiunea 5 Partea 1b) fără a se deversa la nici o structură hidraulică, cu excepţia deversărilor la nivelurile desemnate; acest lucru se va realiza fără controlul sau oprirea debitului de la nici un dispozitiv de control hidraulic.

Înălţimea de gardă minimă specificată se menţine la toate unităţile şi întotdeauna.

În cazul în care debitul este distribuit către mai multe unităţi, se va face împărţirea egală a debitelor între toate unităţile operaţionale în limita de  5% din valorile calculate.

Rezervoarele de stocare nu se deversează în nici un moment.

Echipamentele de tratare a nămolului pot procesa întreaga cantitate de nămol generată de  echipamentele de tratare a apei în fiecare zi, până la gradul cerut de uscare a nămolului si in conformitate cu urmatoarele:

Fără a se forma nămol în nici o alta parte a Statiei

Fără întreruperea debitului de la nici un dispozitiv de control hidraulic

Fără întreruperea funcţionarii echipamentelor de tratare.

Conformitatea cu Calitatea Apei Tratate

- Criteriile de acceptare in ceea ce priveste calitatea apei tratate sunt dupa cum urmeaza:

- Nici un determinant privind calitatea apei nu va depăşi valoarea de performanţă garantată indicată în Lista de Garanţii cu mai mult de numărul maxim de ocazii prevăzut pentru numărul de mostre prelevate sau înregistrări de puncte de date on-line, după cum este indicat în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

Conformitatea cu Garanţiile privind Performanţa Proceselor Specifice

- Criteriile de acceptare pentru garanţiile privind performanţa proceselor specifice, după cum sunt prevăzute în baza Contractului, sunt după cum urmează:

- Nici un determinant privind calitatea apei nu va depăşi valoarea de performanţă garantată indicată în Lista de Garanţii cu mai mult de numărul maxim de ocazii prevăzut pentru numărul de mostre prelevate sau înregistrări de puncte de date on-line, după cum este indicat în Tabelul 1-1 şi Tabelul 1-2.

Conformitatea cu Randamentele Garantate ale Pompelor

- Criteriile de conformitate în privinţa performanţei garantate a pompelor individuale sunt după cum urmează, pentru acei determinanţi exprimaţi în Lista de Garanţii:

- Toate pompele vor respecta valoarea de performanţă garantată pentru randament mecanic după cum este precizată în Garantiile privind Performanta Proceselor Specifice.

Lista de Garanţii

Introducere

- Antreprenorul garanteaza ca Lucrarile indeplinesc cerintele din prezenta Sectiune.

Conformitatea va fi verificată prin testare în conformitate cu Contractul.

Capacitatea Statiei

Tratarea Apei

- Antreprenorul garanteaza ca fiecare etapa din procesul de tratarea apei furnizeaza Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere.

- Antreprenorul garanteaza deasemenea ca procesele de tratarea apei care au mai multe linii de tratare vor putea furniza Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere cu o linie de tratare scoasa din functiune.

Note:

- Qiesire 1 ar trebui luat in considerare ca reprezentand debitul maxim de apa bruta la intrarea in Statie.

- Qiesire 1 este specificat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

- Cerintele pentru tratarea debitelor impartite pe mai multe linii de tratare sunt specificate in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

- Tratarea namolului

Eliminarea Nămolului

- Antreprenorul garanteaza ca procesul de tratare este capabil sa elimine toata cantitatea de namol produsa atunci cand Statia de Tratare a apei functioneaza la Qintrare 1 pentru 24 ore fara intrerupere.

- Antreprenorul garanteaza deasemenea ca procesele de tratare a namolului pe mai multe linii de tratare vor putea gestiona namolul produs atunci cand Statia de Tratare a apei functioneaza la Qiesire 1 pentru 24 ore fara intrerupere cu o linie de tratare namol scos din functiune

Calitatea Apei Tratate

- Antreprenorul garantează prin prezentul Contract ca, calitatea apei tratate din Statia de Tratare va respecta standardele şi cerinţele privind calitatea apei potabile după cum au fost stabilite prin Directiva Europeană 2814/2020/CE şi după cum este transpusă în România prin Ordonanţa 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Antreprenorul garantează că toate materialele şi substanţele chimice care intră în contact cu apa  sunt atestate ca fiind acceptabile pentru consumul uman de apă potabilă. Acordul de folosire va fi dat de către organismul corespunzător din industria apei sau de către un organism european de acreditare.

Antreprenorul garantează că toate componentele Statiei de Tratare sunt potrivite pentru folosire in contact cu apa destinata consumului uman.

Lista de Garanţii – Procese Specifice

Lista de Garantii - Procese specifice statiilor de tratare

Introducere

- Antreprenorul garanteaza ca Lucrarile indeplinesc cerintele din prezenta Sectiune.

Conformitatea va fi verificată prin testare în conformitate cu Contractul.

Filtrare

- Filtrarea include etapele de filtrare directe, primare şi secundare, filtrare cu membrană prin folosirea micro- sau ultra-filtrării.

| Proces |  | Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtrare directa / primara |  | Rata filtrării (cu un filtru in spalare) | Nu mai mare de | 7 m/h |
| Filtre CAG |  | Rata filtrării (cu un filtru in spalare) | Nu mai mare de | 6 m/h |
| Filtre media |  | Durată funcţionare filtru | Nu mai puţin de | 24 h |
| Filtre media |  | Utilizare medie zilnică apă spalare in contracurent | Nu mai mare de | 5% din debitul mediu de intrare la filtrare |
| Filtre media |  | Pierdere media | Nu mai mare de | 3% pe an (greutate / greutate) |
| Toate |  | Turbiditate debit | Nu mai mare de | 1 NTU |
| Toate |  | Culoare debit | Nu mai mare de | 5 real OHazen |
| Toate |  | Frecvenţă Cryptosporidium* | Nu mai mare de | 0,1 ovocite / an / 10 litri |
| * | Calculat prin volumul total de apă utilizată pentru producerea mostrelor de cryptosporidium într-un an împărţit la 10 litri (număr minim de mostre = 12, volum minim volume pe mostră = 50 litri) |  |  |  |

Dezinfecţie

Pentru fiecare statie de tratare Antreprenorul are obligatia sa verifice daca instalatia de clorinare existenta are capacitatea de a asigura dezinfectia finala a apei.

Daca este cazul, Antreprenorul poate opta si pentru extinderea instalatiei de clorinare existenta in functie de necesitatile tratarii apei.

In cazul in care instalatia de clorinare se va extinde, se vor garanta urmatoarele performante:

| Determinant | Criteriu de Performanţă | Valoarea de Performanţă Garantată |
| --- | --- | --- |
| Clor Rezidual Liber (cum ar fi Cl2) în apă tratată (mg/l) | Nu mai puţin de (Observaţie: Nivelul operaţional stabilit în cadrul funcţionării normale va fi considerabil mai mic, circa 0,5 – 1,0 mg/l) | 0,5 |
| Rezervor Contact Apă Tratată –Timp de retenţie | Nu mai puţin de (ore) | 0,5 |

Costuri de operare garantate si valori unitare de consum

Costuri de operare garantate si valorile unitare de consum statie de tratare Crevedia

Aceasta sectiune va fi completata si semnata de catre Ofertant in concordanta cu cerintele date in Preambulul la Lista de Garantii.

| Cost |  |  |  |  | Costuri de Operare Garantate |  | Consumuri unitare garantate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Anuale (RON/an) | Medii zilnice (RON/zi) | Unitate | Valoara |
| Tratare apă |  | Consumul total de energie electrică în cadrul procesului de tratare a apei STAP Crevedia |  |  |  |  | kWh / per m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 1(1) (oxidare – clor gazos) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 2(1) (oxidare- KMnO4)(1) |  | Nume |  |  | kg de substanta / m3 de apa tratata |  |
|  |  | Substanţa chimică 3 (1) (dezinfecţie) |  | Nume |  |  | kg substanta / m3 de apa tratata |  |
| Apă potabilă (cu excepţia celei utilizate de personal) |  |  |  |  |  |  | m3 / an |  |
| Alte articole (a se include toate celelalte articole care au valoare de cost): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Costuri de Operare fără TVA RON |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| (1) | Toate substanţele chimice care vor fi utilizate trebuie incluse în tabel. Antreprenorul va suplimenta / omite după cum este necesar. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 4-1: Costul de operare garantat statie de tratare Crevedia

DAUNE PENTRU NEINDEPLINIREA GARANTIILOR FUNCTIONALE

Generalitati

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi aplicate daca consumul de energie sau utilizarea substantelor chimice depasesc valorile garantate de catre Antreprenor.

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Anteprenor.

- Pentru determinarea daunelor aplicate se va utiliza ca factor multiplicator 10 aplicat la costurile calculate in cadrul acestui capitol. Acesta reprezinta valoarea neta aproximata a costului unitar considerand un procent de 5% reducere pentru o perioada de peste 15 ani dupa darea in folosinta.

Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Substante Chimice

Consumul de Substante Chimice pentru Tratarea Apei

- Daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de substante chimice al statiei de tratare apa depaseste cantitatile garantate de catre Antreprenor.

Toata cantitatea de substante chimice folosita in procesul de tratare apa va fi luata in considerare atunci cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice..

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de substante chimice sunt bazate pe:

- Consumul mediu de substanta chimica per m3 de apa tratata.

- Debitul maxim proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de substante chimice al statiei de tratare a apei se vor calcula dupa cum urmeaza:

Pasul 1

Costul zilnic al fiecarei substante chimice pentru tratarea apei precizata in tabelul 4-1 se va calcula conform Formula 5-1.

| Costul consumului zilnic de substanta chimica (RON) = (A – B) x C x D |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Consumul mediu zilnic actual de substanta chimica inregistrat in timpul perioadei de proba (kg per m3 de apa tratata). |
| B | Consumul zilnic de substanta chimica garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kg per m3 de apa tratata). |
| C | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| D | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kg) |

Formula 5-1:	Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice - Tratare Apa

Pasul 2

Costul zilnic al fiecarei substante chimice folosite in procesul de statiei de tratare al apei dar care nu este inclusa in Tabelul 4-1 se va calcula conform Formula 5-2.

| Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare (RON) = E x F x G |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| E | Consumul mediu zilnic actual de substanta chimica inregistrat in timpul perioadei de proba (kg per m3 de apa tratata). |
| F | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| G | Costul substantelor chimice achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kg) |

Formula 5-2: Costurile zilnice pentru consumul de substante chimice suplimentare – Tratare Apa

Pasul 3

Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale aferente consumului de substante chimice pentru tratarea apei se va calcula conform Formula 5-3..

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = Σ [H1 + H2 + H2 + IA +IB] x 365 x 10 |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| H1 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 1 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| H2 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 2 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| H3 | Costul zilnic al consumului de substante chimice pentru Substanta chimica 3 calculat conform Formula 5-1 (RON) |
| IA | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica A calculat conform Formula 5-2 (RON) |
| IB | Costul zilnic al consumului de substante chimice suplimentare pentru Substanta chimica B calculat conform Formula 5-2 (RON) |
| Nota | Formula se va extinde cat va fi necesar pentru a include toate substantele chimice utilizate in procesul de tratare al apei. |

Formula 5-3: Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                                   consumul de substante chimice – Tratare Apa

Factori de ajustare pentru consumul de substante chimice

- Incarcarile chimice si biologice ale apei brute sunt masurate in timpul perioadei de proba.

- Daca concentratia actuala medie a oricarei din aceste incarcari dupa cum au fost masurate in timpul perioadei de proba depasesc incarcarile medii proiectate si cuprinse in cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b) si in consecinta consumul de substante chimice creste atunci consumul zilnic de substante chimice garantat de Antreprenor ar trebui modificat prin aplicarea unui factor de ajustare.

Antreprenorul va pregati toti factorii de ajustare necesari si ii va inainta spre aprobare catre Supervizor. Antreprenorul isi va justifica factorii de ajustare prin calcule si orice dovezi relevante.

Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale pentru Consumul de Energie

Consumul de Energie pentru Tratarea Apei

- Daune pentru Neindeplinirea Garantiilor Functionale vor fi platite de catre Antreprenor in cazul in care consumul de energie pentru tratarea apei depaseste valoarea garantata.

Toate echipamentele consumatoare de energie folosite in procesul de tratare al apei brute vor fi luate in considerare cand se vor calcula daunele pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie;acestea includ consumul de energie pentru statia de pompare apa pentru spalare, statia de suflante, pompele pentru filtre si pentru spalarea filtrelor in contracurent, pomparea apei intre treptele de tratare, mixere, pompe de dozaj chimic,floculatoare si altele.

Daunele pentru neindeplinirea garantiilor funcionale pentru consumul de energie sunt bazate pe:

- Consumul mediu de energie per m3 de apa tratata.

- Debitul maxim proiectat (Qiesire 1) dupa cum este stipulat in Cerintele Autoritatii Contractante (Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b).

- Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru consumul de energie al statiei de tratare a apei se vor calcula conform Formula 5-7:

| Daunele aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale (RON) = (A – B) x C x 365 x 10 x D |  |
| --- | --- |
| Unde: |  |
| A | Consumul actual de energie: consumul mediu zilnic actual de energie inregistrat in timpul perioadei de proba (kWh per m3 de apa tratata). |
| B | Consumul zilnic de energie garantat de Antreprenor dupa cum este stipulat de catre Antreprenor in Tabelul 4-1 (kWh per m3 de apa tratata). |
| C | Debitul maxim zilnic proiectat (m3 per zi). |
| D | Costul energiei achizitionate prin intermediul metodei obisnuite de achizitie folosita de Beneficiar prevaland momentul semnarii Contractului (RON per kWh) |

Formula 5-7:	 Daune aplicate pentru neindeplinirea garantiilor functionale pentru                                          consumul de energie – Tratare Apa

Factori de ajustare pentru consumul de energie

- Densitatea apei brute este masurata in timpul perioadei de prope (vezi Capitol 2 Sectiunea 6).Daca densitatea medie actuala a apei brute masurata in timpul perioadei de proba depaseste densitatea medie stipulate in Cerintele Autoritatii Contractante Capitolul 2 Sectiunea 5 Partea 1b) si are ca si consecinta afectarea consumului de energie atunci Antreprenorul va furniza factori de ajustare pentru consumul de energie si i va inainta Ingienrului pentru aprobare. Antreprenorul va trebuii sa justifice factorii de corectie prin calcule si orice alte dovezi relevante.

- Pentru pompele de distributie apa Antreprenorul va depune factorii de ajustare a consumului de energie pentru a fi luati in considerare in cazul diferentelor dintre inaltimile de pompare asumate (acelasi mod de calcul pentru consumul de energie garantat) si variatia inaltimilor de pompare actuale observate in timpul perioadei de proba. Antreprenorul va justifica factorii de corectie cu calcule si orice alte dovezi relevante.