S.C._____________________________________                                                              FORMULAR NR. 4

Str._______________  Nr._____Loc.__________

Telefon____________ Fax__________________

E-mail____________________________________

PROPUNERE TEHNICĂ

| Nr ctr. | Cerințe minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă | Modul de îndeplinire de către ofertant al cerințelor minime și obligatorii solicitate de autoritatea contractantă Nu se acceptă formulări de tipul: DA/Conform cu cerințele din caietul de sarcini/Cerințe îndeplinite conform caietului de sarcini/Ofertantul își asumă această cerință, etc.. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Furnizorul va furniza entitatii contactante toate tipurile de extinctoare, asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini, astfel: Nr. crt.; Tip Stingător; UM; Cantitate minimă; Cantitate maximă. 1; PI (Pulbere 1 kg); buc; 20; 40. 2; P6 (Pulbere 6kg); buc; 300; 840. 3; P50 (Pulbere 50kg); buc; 2; 10. 4; SM50 (Spumă 50l); buc; 2; 6. 5; G2 (C02 2kg); buc; 10; 40. |  |
| 2 | Furnizorul trebuie sa faca dovada ca extinctoarele P1 – pulbere 1 Kg – vor avea urmatoarele caracteristici: Pulbere ABC — Ininim 20 Focar minim 5A 21B Adecvat pentru utili:are asupra echipamentelor electrice sub tensiune, până Ia minimum 1000 V. Temperatura de funcționare: minim in intervalul [-30 0C +600C] Furnizorul va depune in oferta tehnica standarde de firma, fise tehnice de produs sau fise de catalog pentru fiecare din produsele ofertate. |  |
| 3 | Furnizorul trebuie sa faca dovada ca extinctoarele extinctoarele P6 – pulbere 6 Kg – vor avea urmatoarele caracteristici: Pulbere ABC - minim 20 Focar mininł 27A 144B Adecvat pentru utilizare asupra echipamentelor electrice sub tensiune, până la nłinimum 1000 V. Temperatura de funcționare: minim în intervalul [-30 0C +60 C] Furnizorul va depune in oferta tehnica standarde de firma, fise tehnice de produs sau fise de catalog pentru fiecare din produsele ofertate |  |
| 4 | Furnizorul trebuie sa faca dovada ca extinctoarele extinctoarele P50 – pulbere 50 Kg – vor avea urmatoarele caracteristici: Pulbere ABC — minim 20 Focar minim A Adecvat pentru utilizare asupra echipamentelor electrice sub tensiune, până la nłinimum 1000 V. Temperatura de funcționare: minim în intervalul [-30 0C +60%'] Furnizorul va depune in oferta tehnica standarde de firma, fise tehnice de produs sau fise de catalog pentru fiecare din produsele ofertate |  |
| 5 | Furnizorul trebuie sa faca dovada ca extinctoarele extinctoarele SM50 – spuma 50 litri – vor avea urmatoarele caracteristici: Stingătorul carosabil tip SM50 va fi fabricat și certificat conform standardului SR EN 1866-1 . Focar minim A 11B Echipat cu furtun de refulare de minim 5 metri și recipient cu protecție interioară anticorozivă. Temperatura de funcționare: mininł în intervalul [O O C +55 0C] Roti rezistente pentru manevrare facilă pe suprafele industriale Furnizorul va depune in oferta tehnica standarde de firma, fise tehnice de produs sau fise de catalog pentru fiecare din produsele ofertate |  |
| 6 | Furnizorul trebuie sa faca dovada ca extinctoarele extinctoarele G2– CO2 – 2 kg – vor avea urmatoarele caracteristici: Stingător cu gaz C02 portativ si presurizat Focar minim 21B Adecvat pentru Idilizare asupra echipamentelor electrice sub tensiune, până Ia mininnun 1000 V. Temperatura de funcționare: minim in intervalul [-30 0C +60 0C] Furnizorul va depune in oferta tehnica standarde de firma, fise tehnice de produs sau fise de catalog pentru fiecare din produsele ofertate |  |
| 7 | Produsele ofertate trebuie sa fie noi. Nu se accepta repere refolosite, reparate, reconditionate. |  |
| 8 | Garantia ansamblului stingator: Ofertantul va garanta calitatea produselor livrate pentru o perioada de minim 12 luni de la receptia cantitativa si calitativa. Termenul de valabilitate al agentului de stingere este de minimum 5 ani de Ia data fabricației. Garanția recipientului (corpul stingătorului): Minimum 10 ani de la data fabricației. Aceasta este condiționată de efectuarea verificărilor tehnice obligatorii și de respectarea instrucțiunilor de manipulare și depozitare Fiecare recipient (corpul stingătorului) trebuie să fie poansonat lizibil de către producător, direct pe metal, cu anul fabricației (minim 2026 pentru stingătoarele livrate până la 15 Martie 2027 ora 00:00 sau anul 2027 pentru stingătoarele livrate după 15 Martie 2027 ora 00:00. Ofertantul va garanta calitatea produselor pe toata durata normala de utilizare a acestora, pentru vicii ascunse, asigurand cantitatea de produse necesare inlocuirii si suportarea eventualelor daune produse Entitatii Contractante, stabilite prin contract. |  |
| 9 | Termenul de Valabilitate (Agentul de stingere) - Valabilitatea încărcăturii: Termenul de valabilitate al agentului de stingere este de minim 5 ani pentru pulbere și C02 și minim 3 ani pentru spumant de la data fabricației. Momentul recepției: La momentul recepției, produsele trebuie să aibă o valabilitate reziduală a agentului de stingere de cel puțin 94%. |  |
| 10 | ### Obligațiile Furnizorului în Perioada de Garanție În cazul constatării unui defect (ex: scăderea presiunii sub pragul operațional fără utilizare), Furnizorul are obligația de a: - Asigura diagnoza și remedierea defectului în maximum 5 zile de la notificare. - Înlocui componentele defecte cu piese noi, conforme cu modelul original. - Suporta costurile de transport și manipulare între sediul Beneficiarului și centrul de service autorizat. Definitia „Defectului” Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” reprezintă orice comportament al produsului care se abate de la parametrii tehnici prezentați în Fișa Tehnică a produsului (ex: pierderi de presiune, blocarea pârghiei de declanșare, fisurarea furtunului, exfolierea vopselei anticorozive). |  |
| 11 | ### Termene si conditii de livrare - Modalitate de furnizare: Livrarea produselor se va face etapizat, în baza contractelor subsecvente și a notelor de comandă emise de Beneficiar, pe parcursul întregii durate a Acordului-Cadru. - Termen de livrare: Furnizorul are obligația de a livra produsele solicitate în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme. - Condiția de livrare (INCOTERMS): Se va aplica regula DDP (Delivered Duty Paid). Transportul, asigurarea mărfii pe timpul tranzitului, taxele asociate și toate riscurile sunt în sarcina exclusivă a Contractantului până la recepția finală. Destinatia de livrare Produsele vor fi livrate si descărcate la una din următoarele locatii: ## RATBV S.A. — Magazia Centrală, Str. Hărmanului nr. 49, Brașov, sau Coloana Bartolomeu, str. Cristianului nr. 14, Brașov, indicate specific în notele de comandă. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare eventualele dificultăți logistice (acces în incintă, orar de funcționare), fără a putea invoca costuri suplimentare. Ambalare și protecție pe durata transportului Integritate: Contractantul va ambala produsele astfel încât să prevină orice daună (ex: zgârieturi ale vopselei, fisurarea furtunurilor) sau deteriorare (ex: pierderi de presiune) în timpul transportului și manipulării. Protecția componentelor sensibile: Manometrele, pistoletul de refulare (pentru SM50) și pâlniile de difuzie (pentru G2) vor fi protejate suplimentar împotriva șocurilor mecanice. Rezistență: Ambalajul (individual sau paletizat) trebuie să reziste manipulării accidentale și expunerii la intemperii (precipitații, temperaturi extreme) pe durata tranzitului. Etichetare si Identificare Fiecare produs livrat trebuie să fie etichetat și marcat conform legislației în vigoare (SR EN 3-7, respectiv SR EN 1866-1), cuprinzând obligatoriu: Marcaj permanent (Poanson): Anul fabricației bătut direct pe corpul recipientului de către producător. Eticheta de produs: Instrucțiuni de utilizare în limba română (pictograme), clasele de incendiu (focarele), tipul și cantitatea agentului de stingere, data scadenței pentru prima verificare periodică. Documentatie însotitoare: Fiecare lot va fi însotit de Factură/Aviz, Certificat de Conformitate/Calitate, Declaratie de Performantă si Manual de utilizare. |  |
| 12 | ### Operațiuni cu titlu accesoriu Furnizorul va asigura, incluse în prețul produselor, următoarele operațiuni necesare pentru punerea în funcțiune și exploatarea corectă a echipamentelor: - Documentație tehnică format digital: Punerea la dispoziție a manualelor și fișelor de siguranță în format electronic (.pdf) pentru a fi arhivate în sistemul intern al beneficiarului. |  |
| 13 | Gestionarea Ambalajelor - Furnizorul are obligația de a colecta și de a prelua de la sediul Beneficiarului toate ambalajele rezultate în urma livrării (cartoane, folie stretch, paleți deteriorați), asigurând eliminarea acestora conform legislației de mediu în vigoare. |  |
| 14 | ## Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul Toate produsele livrate vor fi însoțite de documentația tehnică completă, redactată sau tradusă în limba română. Furnizarea acestor documente este o condiție obligatorie pentru efectuarea recepției. Documente de Conformitate si Calitate -Declarația de Conformitate (CE): Emisă de producător, care să ateste că produsul respectă cerințele esențiale de siguranță din directivele europene aplicabile (ex: Directiva 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune - PED). -Certificat de Conformitate: Emis de un organism notificat/acreditat, care să ateste că stingătoarele sunt fabricate și testate în conformitate cu standardele SR EN 3-7 (pentru portabile) sau SR EN 1866-1 (pentru carosabile). -Avizul de comercializare în România: Documentul care atestă că modelul respectiv este înregistrat în Registrul de evidentă al CNSIPC (Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă) sau deține certificări echivalente acceptate de IGSU. Documente de Garantie si Trasabilitate -Certificatul de Garanție: Emis de furnizor/producător, care să detalieze termenele distincte (minim 12 luni pentru ansamblu, minim 10 ani pentru recipient, minim 3 ani pentru agentul de stingere spumant, minim 5 ani pentru agentul de stingere pulbere sau C02). -Fișa Tehnică a Produsului: Cuprinzând toate caracteristicile solicitate (focare, presiuni, intervale de temperatură, tip de pulbere/spumant). -Certificatul de Calibrare/Etalonare: (Dacă este cazul) Pentru manometrele instalate, dacă acest aspect este prevăzut în standardul de fabricație al lotului respectiv. Documentatia de Utilizare si Mentenantă Manual de utilizare și operare: Instrucțiuni detaliate privind modul de acționare în caz de incendiu, specifice fiecărui tip de stingător. Fișa cu date de securitate: Pentru agenții de stingere utilizați (pulbere ABC, spumant, dioxid de carbon), necesară pentru protecția muncii și managementul substanțelor periculoase. |  |
| 15 | ### Recepția produselor Recepția se va efectua la locația indicată de Autoritatea Contractantă, în prezența reprezentanților ambelor părți, și se va finaliza prin semnarea Procesului-Verbal de Recepție (PVR). Recepția Cantitativă Se realizează imediat după descărcarea produselor și constă în: - Verificarea numărului de unităti livrate conform Notei de Comandă/ContractuIui Subsecvent. - Verificarea existenței tuturor accesoriilor (ex: furtunuri, suporturi, cărucioare pentru SM50/P50). - Verificarea prezenței documentației tehnice obligatorii (Certificate, Declarații, Manuale). Recepția Calitativă Responsabilul PSI va verifica prin sondaj (minim 10% din lot) sau integral următoarele elemente critice: - Marcajul permanent: Existența anului de fabricație poansonat pe recipient. - Presurizarea: Indicatorul manometrului să fie în zona verde. - Integritatea: Absența loviturilor, zgârieturilor sau a urmelor de scurgere a agentului de stingere. - Etichetarea: Prezența etichetei de control IGSU cu data valabilității corect completată. - Cântărirea (pentru G2): Verificarea prin cântărire a cantității de dioxid de carbon (2 kg). ### Rezultatele Recepției - Admiterea recepției: Se semnează PVR-ul „fără obiecții” dacă toate produsele și documentele sunt conforme. Plata facturii este conditionată de semnarea acestui document. - Suspendarea recepției: Responsabilul PSI va recomanda suspendarea în următoarele situații (cu termen de remediere de maximum 5 zile lucrătoare): - Lipsa documentației tehnice sau a manualelor în limba română. - Lipsa etichetelor de control IGSU obligatorii. - Constatarea unor manometre care indică sub presiunea nominală (necesită re-presurizare sau înlocuire). - Suspiciuni privind calitatea pulberii sau a spumantului (necesită clarificări suplimentare). - Respingerea recepției: Responsabilul PSI va decide respingerea totală sau parțială a lotului dacă: - Produsele sunt poansonate necorespunzător conform punctului 3.6. - Produsele nu dețin avizele CNSIPC/IGSU sau marcajul CE. - Se constată vicii de fabricație care pun în pericol siguranța utilizatorului (ex: fisuri în recipient). Contractantul nu remediază deficiențele care au dus la suspendarea recepției în termenul stabilit. |  |
|  | MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ |  |
| 16 | Plata contravalorii produselor se va face cu ordin de plată, în termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul național privind factura electronica RO e-factura conform OUG 120/2021. - Plata este condiționată de prezentarea următoarelor documente (atașate facturii sau depuse la recepție) : - Procesul-Verbal de Recepție cantitativă și calitativă, semnat de gesionar/Cadrul Tehnic PSI a RATBV. - Avizul de expediție a produselor. - Documentația tehnică obligatorie (Declarații de conformitate, Certificate de garanție, Manuale de utilizare în limba română) — livrată la prima tranșă sau ori de câte ori apar modificări tehnice. - Etichetele de control IGSU aplicate pe fiecare produs (confirmate prin recepția calitativă). ### Operațiuni accesorii și mentenanță - Costul tuturor operațiunilor accesorii (transport, preluare ambalaje) este inclus în prețul unitar al produselor și nu va face obiectul unor plăți separate. În cazul în care pe durata garanției sunt necesare intervenții de mentenanță corectivă (ex: re-presurizarea unui stingător care a pierdut presiune fără a fi utilizat), acestea se vor efectua pe cheltuiala exclusivă a Contractantului. |  |
|  | DURATA CONTRACTULUI |  |
| 17 | Se va încheia un acord cadru cu ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, cu o valabilitate de 18 luni, de la data semnării acestuia de către parti (respectiv 9 contracte subsecvente cu o durata de 2luni ). |  |
|  | CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ) |  |
| 18 | . Furnizarea produselor se va face in baza urmatoareleor acte normative: Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr 394/2016 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acord-cadru din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24 . |  |
|  | MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI |  |
| 19 | Pe parcursul derulării Contractului, Entitatea contractantă, prin Entitatea Organizațională derulatoare a contractului, verifică îndeplinirea tuturor condițiilor din caietul de sarcini și contract. |  |

OFERTANT

___________________

(semnatura)