Fisa tehnica

Cerințe minime obligatorii pentru Stație de reîncărcare rapida 2 x 50 KW DC

| Nr. crt. |  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini |  |  |  | Dovada indeplinirii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stație de reîncărcare rapida cu doua puncte de încărcare DC, de minim 50 KW fiecare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Parametri tehnici si funcționali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Protecție la umiditate si praf | minim IP55.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Carcasa | metalică, vopsită electrostatic, prevăzută cu fante de aerisire, rezistentă la șocuri și intemperii cu baza din oțel inoxidabil.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Acces la interiorul stației | securizat cu cheie, închidere in minim 2 puncte, cu senzori pentru detectarea ușilor deschise. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Amprenta la sol | maxim 0,9 m2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Inaltimea | Maxim 2 m** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Greutate | maxim 350 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Sistem de andocare al conectorilor | sisteme cu autoblocare, prevăzute cu buton de deblocare, amplasate in partea din față a stației ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Protecție la temperaturi scăzute: | Sistem inteligent de ventilație forțată cu aer cald cu funcție de monitorizare si control a temperaturii din interiorul sistemului** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cablu DC retractabil | sisteme de retractare fără autoblocare, incluse in interiorul carcasei.** Cablurile vor fi pe toata lungimea lor in aer in poziția retractat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Degivrare conectori | sistem de degivrare la conectori , cu control electronic al temperaturii, pentru evitarea formarii condensului la temperaturi scăzute** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Accesul cablajului de alimentare | pe sub stație |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Conectori: | Doi conectori CCS2, Mod 4, standard EN62196-3*, minim 50 KW DC fiecare conector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Încărcare simultana DC | furnizare in total minim 100 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Limitarea puterii de încărcare la conectorul DC: | Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi limitata la valori inferioare puterii nominale declarate de producator, independent de valoarea tensiunii de incarcare a vehicului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Lungimea cablurilor de încărcare + conectori | minim 4 m utili pentru fiecare cablu cu tot cu conector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Standarde obligatorii | SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC 61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN 61851- 21:2021; SR EN IEC 61000-6- 3:2021; SR EN IEC 61000-62:2019 * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | RoHS | conforme cu Directiva RoHS 2.0 – Directiva 2011/65/UE, Anexa II, cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2015/863 și Regulamentul (UE) 2017/2102.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Tensiunea de alimentare: | 400V±10%, curent alternativ, trifazic.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Contorizare energie consumata: | contor certificat MID, pentru măsurarea energiei consumate la fiecare punct de încărcare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Clasa de protecție la trăsnet: | Clasa C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Clasa de izolație electrica: | Clasa I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Protecție anti vandalism: | IK10 * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Temperatura de lucru: | -35℃ ~+70℃ * Peste temperatura de 50℃ se va aplica derating, in procent de maxim 3% pentru fiecare grad Celsius. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Plaja de umiditate: | Stația de încărcare ca funcționa in condiții de umiditate relativa: 5%RH ～95%RH * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Plaja de presiune atmosferica: | Stația de încărcare ca funcționa in condiții de Presiune atmosferica: 860hPa~1060hPa* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Categoria de supratensiune: | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Altitudine maxima de funcționare | minim 2000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Interfața cu utilizatorul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Afișaj: | ecran tactil de minim 14 inch,** cu meniu configurabil in romana, engleza si in încă cel puțin alte doua limbi de circulație internațională. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Protecție anti vandalism ecran: | IK10 * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Informații minime ecran: | -in standby: disponibilitatea punctelor de încărcare, preț/kW. -in timpul încărcării: tensiunea de încărcare, curentul de încărcare, energia consumata in timp real, costul energiei consumate in timp real • după încheierea încărcării: energia consumata, costul final al sesiunii de încărcare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Modul cititor RFID/NFC | cititor de carduri RFID si NFC pentru autentificare si/sau plata prin intermediul dispozitivelor compatibile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Modalități de autentificare: | - Fără autentificare (Auto Start) - Autentificare cu parola - Autentificare cu card RFID si cu un dispozitiv compatibil cu funcția NFC.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Pregătire instalare POS: | Stația de încărcare va fi pregătită de producător, pentru integrarea in carcasă a unui terminal POS. Pregătirea înseamnă practicarea golului si a găurilor de fixare in carcasa si echiparea cu echipamentul electronic si softul necesar funcționării POS ului.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Afișare stare: | indicatori luminoși de tip LED RGB, care sa indice vizibil funcționalitatea stației si disponibilitatea fiecărui punct de încărcare** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Caracteristici de performanta si siguranță minimale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Eficienta stației de încărcare: | >94% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Factorul de putere: | ≥0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Curentul de impus la pornire: | maxim 10% mai mare decât curentul nominal maxim al punctului de încărcare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tranziția tensiunii la oprire: | Tensiunea de vârf când comutatorul este oprit nu va depăși 140% din tensiunea reală de lucru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nivelul de zgomot: | ≤ 66 dB (la temperatura ambientală de 25°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Tensiunea de ieșire: | • CCS2: 200V DC ~ 1000V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Curentul de ieșire: | • CCS2: 1A ~ 200A ajustabil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Funcții principale obligatorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Hot Swap: | Când se va conecta un modul de încărcare la sistem, acesta nu va produce variații pe tensiunea de ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Distribuție curent in modulele DC. | La încărcarea DC curentul va fi partajat automat intre toate modulele de încărcare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Stabilitate a puterii de încărcare: | Stația va furniza puterea maxima la ieșire chiar si la variații ale tensiunii de intrare intre 325 si 400 v AC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Protecție automata la sub si supra tensiune: | la sub si supra tensiune sistemul va opri automat tensiunea de ieșire si va afișa un mesaj de eroare. La revenirea tensiunii sistemul NU va porni automat tensiunea de ieșire. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Protecție automata la supra tensiune de ieșire: | Sistemul va opri automat tensiunea de ieșire la detectarea unei supra tensiuni pe ieșire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Protecție automata la scurtcircuit: |  |  | In cazul in care un modul de încărcare este scurtcircuitat, si sitemul va opri automat alimentarea si va afișa un mesaj de eroare pe ecran |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Protecție in caz de defectare a sistemului de ventilație: |  |  | Daca se detectează o anomalie a sistemului de ventilație, sistemul va întrerupe automat încărcarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Oprire de Urgenta: |  |  | Stația de încărcare va fi dotata cu buton pentru ”Oprire de Urgenta”, care va decupla automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu energie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Conectivitate, monitorizare si management |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Protocol de comunicație: |  |  | minim OCCP 1.6J |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Standard de comunicație: |  |  | minim RJ45, WIFI, 4G |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Cerințe funcționalități software |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cerințe de baza: |  | Pentru fiecare stație, beneficiarul va primi acces securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o platformă software de management si monitorizare." |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Cerințe minime Platforma software de management si monitorizare: |  | -accesibilă direct din browser de pe telefon, tableta, PC; -acces securizat cu user si parola; -scalare pe trei nivele de administrare: beneficiar, partener, utilizator -setare de preturi, putere de încărcare, disponibilitate, locație exacta pe harta; -adăugare, editare, ștergere stații de încărcare/puncte de încărcare; -rapoarte si grafice zilnice/ săptămânale/ lunare/ anuale ale consumului de energie/stație; -rapoarte si grafice zilnice/ săptămânale/ lunare/anuale de încasări; -statistici cu totalul sesiunilor de încărcare, total încasări, total încărcări, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de încărcare; |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare stație/conector; -monitorizarea in timp real a sesiunilor se încărcare (nume stație, conector, ID-ul utilizatorului, data ora începerii sesiunii, durata sesiunii in curs, data ora încheierii sesiunii, energia electrica încărcată, costul încărcării, statusul sesiunii de încărcare); -filtrare sesiuni de încărcare după timp, utilizator, conector, statusul sesiunii; -vizualizarea in timp real a disponibilității stațiilor (online/ offline), disponibilitatea conectorilor (disponibil/ in pregătire/ încărcare/ avarie/ indisponibil); -posibilitatea de a adaugă/ edita/ șterge utilizatori/ grupuri de utilizatori; -posibilitatea de a adaugă/șterge carduri RFID; • creare de preț diferențiat la fiecare conector; -posibilitatea de tarifare a timpului de staționare fără sa încarce; posibilitatea de rezervare a unui conector pentru o perioada rezonabil de timp; -integrare directa cu procesatorul de plați; -integrare automata cu sistemul E-Factura; -export de liste in format CSV/PDF; -posibilitatea de diagnosticare si intervenție la distanta (trecerea stației online/offline, vizibila/invizibila in aplicația mobila, restart soft/hardware, upgrade firmware, vizualizare log- uri, întrerupere sesiune de încărcare in desfășurare, trimitere comenzi către stație/conector; posibilitatea de adăugare imagine/LOGO, descriere pentru fiecare stație in parte; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Compatibilitate cu aplicație mobilă |  | Platforma va funcționa cu o aplicație mobila client, disponibila gratuit pe App Store si Google Play. Furnizarea softului pentru operarea stațiilor in scop comercial, va face obiectul unor contracte ulterioare. |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Funcțiuni aplicație mobila client: |  | - harta cu poziționarea stațiilor cu posibilitatea de navigare • lista stații cu filtrare după distanta, tip conector, putere, disponibilitate - modul scanare cod QR de identificare a conectorului - istoricul sesiunilor de încărcare cu posibilitatea descărcării facturilor fiscale direct din aplicație - modul de înregistrare a cardului de credit/debit pentru plăți directe prin aplicație - plata încărcare: prin portofel virtual sau debitare card după fiecare sesiune - modul de înregistrare persoane juridice - posibilitatea de a înregistra mai multe companii pe acelasi cont • posibilitatea de a intregistra mai multe carduri bancare - afisare statusul conectorului de încărcare (disponibil/ in încărcare/ defect/ indisponibil - rezervarea unui conector pentru o perioada rezonabila • Notificări de tip push privind pornirea/finalizarea incărcării • Facturare automata la finalizarea incărcării si - transmiterea in sistemul E-Factura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Afișarea informațiilor in romana, engleza si cel puțin alte 4 limbi de circulație internațională |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Dovezi funcționare: | Platforma software de management si monitorizare trebuie sa fie existenta in piață de minim 1 an – nu se vor accepta soluții ce nu sunt deja testate in exploatare, soluții de tip ”proiect”. Furnizorul va trebui sa fie in măsură sa prezinte beneficiarului înainte de desemnarea câștigătorului, funcționalitățile platformei si aplicației si să demonstreze ca acestea funcționează.** |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Compatibilitate cu OCPP 1.6 | Platforma software de management si monitorizare trebuie să fie certificată de un laborator autorizat și să fie compatibilă cu protocolul OCPP 1.6 sau superior, „Full Certified” si „Security”. Se va prezenta documentul de certificare care atestă conformitatea.* |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Se vor prezenta: |  | -Fișa tehnică semnată de producător - Manual de instalare și utilizare - Certificat CE stație - Certificat CE conectori - Rapoarte de testare |  |  |  |  |
| 8. |  | Condiții minime privind garanția: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Certificate garanție: |  | - certificat de garanție emis de către importator, sau de producător(daca acesta este din Romania) - certificat general de garanție emis de producător |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Garanția minima: |  | 2 ani |  |  |  |  |
| 9. |  | Condiții minime privind livrarea: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Durata livrare: |  | Stația de încărcare trebuie sa fie livrata in maxim 75 zile de la lansarea comenzii |  |  |  |  |

NOTE:

- Toate documentele solicitate vor fi traduse in limba romana – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „*” ale stației vor trebui probate prin rapoarte de testare eliberate de instituții acreditate in eliberarea certificatelor de conformitate CE – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „**” ale stației vor trebui demonstrate, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme, prin probe fotografice  după produse reale (nu proiecții), existente si comercializate.

Pentru specificațiile referitoare la dimensiuni, probele fotografice vor conține o scara de referință/etalon de scara/rigla de calibrare.

Funcționalitățile Platformei vor fi probate prin Capturi de ecran prin care sa se demonstreze cel puțin cerințele solicitate

- Fisa tehnica a stației va fi obligatoriu asumata si semnata de producător – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Prezentarea softului in prezenta procedura este necesar pentru ca autoritatea contractanta sa aibă confirmarea ca stațiile de încărcare vor permite integrarea într-o  platforma specializată, dedicată pentru public, de administrare si operare prin intermediul protocoalelor dedicate(minim OCPP1.6J) si vor fi capabile sa transmită toate informațiile necesare platformei pentru a îndeplini solicitările beneficiarului.

- Pentru cerințele marcate cu „***” se vor transmite:

  - Declarație de conformitate din partea producătorului, cu privire la faptul ca stația est pregătită de acesta pentru integrarea POS ului si nu afectează parametrii funcționali si certificările stației.

  - Certificare din partea unui furnizor de soluții integrate de plata prin POS, omologat de o banca prezenta pe întreg teritoriul României, cu privire la faptul ca stațiile de încărcare sunt pregătite si funcționează cu sistemele furnizate de acesta.

  - Pentru soluția de plata prin POS se vor prezenta:

  - certificare CE;

  - certificare antivandal IK10 emisa de un laborator acreditat;

  - omologarea fiscala eliberată de ICI;

  - dovada posibilității de eliberare a bonului fiscal electronic;

Soluția de plata prin POS va trebui sa se regăsească pe site-ul Ministerului de Finanțe, la secțiunea „aparate de marcat electronic fiscale”.

# Fisa tehnica

Cerințe minime obligatorii pentru Stație de reîncărcare rapida DC/AC 72 KW

| Nr. crt. |  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Dovada îndeplinirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stație de reîncărcare rapida DC/AC de minim 72 KW cu doua puncte de încărcare |  |  |  |
| 1. | Parametri tehnici si funcționali |  |  |  |
| 1.1 | Protecție la umiditate si praf | minim IP55.* |  |  |
| 1.2 | Carcasa | metalică, vopsită electrostatic, prevăzută cu fante de aerisire, rezistentă la șocuri și intemperii cu baza din oțel inoxidabil.** |  |  |
| 1.3 | Acces la interiorul stației | securizat cu cheie, închidere in minim 2 puncte, cu senzori pentru detectarea ușilor deschise. |  |  |
| 1.4 | Dimensiuni maxime carcasa(fără suporți si cabluri) | Lățimea: maxim 360 mm** Adâncimea: maxim 700 mm** Înălțimea: maxim 1700 mm** |  |  |
| 1.5 | Greutate | maxim 200 Kg |  |  |
| 1.6 | Sistem de andocare al conectorilor | sisteme cu autoblocare, prevăzute cu buton de deblocare, amplasate in părțile laterale a stației** |  |  |
| 1.7 | Degivrare conectori | sistem de degivrare la conectori , cu control electronic al temperaturii, pentru evitarea formarii condensului la temperaturi scăzute** |  |  |
| 1.8 | Accesul cablajului de alimentare | pe sub stație |  |  |
| 1.9 | Conectori: | - un conector CCS2, Mod 4, standard EN62196-3, minim 50KW DC; * - un conector Type 2, Mod 3, standard EN62196-2, minim 22KW AC; * |  |  |

| 1.10 | Încărcare simultana AC si DC | furnizare in total minim 72 kw |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Limitarea puterii de încărcare la conectorul DC: | Puterea de încărcare in curent continuu va putea fi limitata la valori inferioare puterii nominale declarate de producător, independent de valoarea tensiunii de încărcare a vehiculului. |  |  |
| 1.12 | Lungimea cablurilor de încărcare + conectori | minim 4 m utili pentru fiecare cablu cu tot cu conector |  |  |
| 1.13 | Standarde obligatorii | SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC 61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN 61851- 21:2021; SR EN IEC 61000-6- 3:2021; SR EN IEC 61000-62:2019 * |  |  |
| 1.14 | RoHS | conforme cu Directiva RoHS 2.0 – Directiva 2011/65/UE, Anexa II, cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) 2015/863 și Regulamentul (UE) 2017/2102.* |  |  |
| 1.15 | Tensiunea de alimentare: | 400V±10%, curent alternativ, trifazic.* |  |  |
| 1.16 | Contorizare energie consumata: | contor certificat MID, pentru măsurarea energiei consumate la fiecare punct de încărcare. |  |  |
| 1.17 | Clasa de protecție la trăsnet: | Clasa C |  |  |
| 1.18 | Clasa de izolație electrica: | Clasa I |  |  |
| 1.19 | Protecție anti vandalism: | IK10 * |  |  |
| 1.20 | Temperatura de lucru: | -35℃ ~ +70℃ * Peste temperatura de 50℃ se va aplica derating, in procent de maxim 3% pentru fiecare grad Celsius. |  |  |
| 1.21 | Plaja de umiditate: | Stația de încărcare ca funcționa in condiții de umiditate relativa: 5%RH ～95%RH * |  |  |
| 1.22 | Plaja de presiune atmosferica: | Stația de încărcare ca funcționa in condiții de Presiune atmosferica: 860hPa ~ 1060hPa* |  |  |
| 1.23 | Categoria de supratensiune: | III |  |  |
| 1.24 | Altitudine maxima de funcționare | minim 2000 m |  |  |
| 2. | Interfața cu utilizatorul |  |  |  |
| 2.1 | Afișaj: | ecran tactil de minim 7 inch, cu meniu configurabil in romana, engleza si in încă cel puțin alte doua limbi de circulație internațională. |  |  |
| 2.2 | Protecție anti vandalism ecran: | IK10 * |  |  |
| 2.3 | Informații minime ecran: | - in standby: disponibilitatea punctelor de încărcare, preț/kW. - in timpul încărcării: tensiunea de încărcare, curentul de încărcare, energia consumata in timp real, costul energiei consumate in timp real • după încheierea încărcării: energia consumata, costul final al sesiunii de încărcare. |  |  |
| 2.4 | Modul cititor RFID/NFC | cititor de carduri RFID si NFC pentru autentificare si/sau plata prin intermediul dispozitivelor compatibile. |  |  |
| 2.5 | Modalități de autentificare: | - Fără autentificare (Auto Start) - Autentificare cu parola - Autentificare cu card RFID si cu un dispozitiv compatibil cu funcția NFC.** |  |  |
| 2.6 | Pregătire instalare POS: | Stația de încărcare va fi pregătită de producător, pentru integrarea in carcasa a unui terminal POS. ***Pregătirea înseamnă practicarea golului si a găurilor de fixare in carcasa si echiparea cu echipamentul electronic si softul necesar funcționării POS ului.** |  |  |
| 2.7 | Afișare stare: | indicatori luminoși de tip LED RGB, care sa indice vizibil funcționalitatea stației si disponibilitatea fiecărui punct de încărcare** |  |  |
| 3. | Caracteristici de performanta si siguranță minimale |  |  |  |
| 3.1 | Eficienta încărcare DC: | >95% |  |  |
| 3.2 | Factorul de putere: | ≥0.99 |  |  |
| 3.3 | Echipament DC modular: | minim 2 module, de minim 30 KW fiecare, astfel încât la defectarea unui modul, stația sa continue sa funcționeze cu celălalt modul |  |  |
| 3.4 | Partajare curent intre module rectificatoare: | deviație maxima ≤ ±3% la 10%~100% putere de încărcare |  |  |
| 3.5 | Curentul de impus la pornire: | maxim 10% mai mare decât curentul nominal maxim al punctului de încărcare |  |  |
| 3.6 | Tranziția tensiunii la oprire: | Tensiunea de vârf când comutatorul este oprit nu va depăși 140% din tensiunea reală de lucru. |  |  |
| 3.7 | Nivelul de zgomot: | ≤ 66 dB (la temperatura ambientală de 25°C) |  |  |
| 3.8 | Tensiunea de ieșire: | - CCS2: 150V DC ~ 1000V DC - Type2: 400V±10%, |  |  |
| 3.9 | Curentul de ieșire: | - CCS2: 1A ~ 200A ajustabil - Type 2: minim 32A |  |  |
| 4. | Funcții principale obligatorii |  |  |  |
| 4.1 | Hot Swap: | Când se va conecta un modul de încărcare la sistem, acesta nu va produce variații pe tensiunea de ieșire |  |  |
| 4.2 | Distribuție curent in modulele AC/DC. | La încărcarea DC curentul va fi partajat automat intre toate modulele de încărcare |  |  |
| 4.3 | Stabilitate a puterii de încărcare: | Stația va furniza puterea maxima la ieșire chiar si la variații ale tensiunii de intrare intre 325 si 400 v AC. |  |  |
| 4.4 | Protecție automata la sub si supra tensiune: | La sub si supra tensiune sistemul va opri automat tensiunea de ieșire si va afișa un mesaj de eroare. La revenirea tensiunii sistemul NU va porni automat tensiunea de ieșire. |  |  |
| 4.5 | Protecție automata la supra tensiune de ieșire: | Sistemul va opri automat tensiunea de ieșire la detectarea unei supra tensiuni pe ieșire |  |  |
| 4.6 | Protecție automata la scurtcircuit: | In cazul in care un modul de încărcare este scurtcircuitat, sistemul va opri automat alimentarea si va afișa un mesaj de eroare pe ecran |  |  |
| 4.7 | Protecție in caz de defectare a sistemului de ventilație: | Daca se detectează o anomalie a sistemului de ventilație, sistemul va întrerupe automat încărcarea. |  |  |
| 4.8 | Oprire de Urgenta: | Stația de încărcare va fi dotata cu buton pentru ”Oprire de Urgenta”, care va decupla automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu energie. |  |  |
| 5. | Conectivitate, monitorizare si management |  |  |  |
| 5.1 | Standard de comunicație: | minim RJ45, WIFI, 4G |  |  |
| 5.2 | Porturi de comunicație: | • minim RS232, RS485 pentru service si mentenanță • CAN, PLC pentru comunicarea cu VE. |  |  |
| 5.3 | Protocol de comunicație: | minim OCCP 1.6J, „Full Certified” si „Security”, certificat oficial de un laborator de testare independent.* |  |  |
| 5.4 | Funcționalități OCPP certificate: | - Core - Asigură funcționalitățile de bază (autorizare, configurare, tranzacții, control de la distanță).* - Firmware Management - Suport pentru gestionarea actualizărilor firmware și descărcarea jurnalelor de diagnostic. * - Local Authorization List Management - Funcționalitate de gestionare a listei locale de autorizare a utilizatorilor. * 4. Smart Charging - Permite controlul încărcării inteligente, pentru optimizarea consumului energetic. * - Remote Trigger - Posibilitatea de a declanșa mesaje de la distanță de la stația de încărcare către backend. * - Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector al stației de încărcare pentru un anumit utilizator.* |  |  |
| 6. | Cerințe funcționalități software |  |  |  |
| 6.1 | Cerințe de baza: | Pentru fiecare stație, beneficiarul va primi acces securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o platformă software de management si monitorizare." |  |  |
| 6.2 | Cerințe minime Platforma software de management si monitorizare: | - accesibil direct din browser de pe telefon, tableta, PC; • acces securizat cu user si parola; - scalare pe trei nivele de administrare: beneficiar, partener, utilizator - setare de preturi, putere de încărcare, disponibilitate, locație exacta pe harta; - adăugare, editare, ștergere stații de încărcare/puncte de încărcare; - rapoarte si grafice zilnice/ săptămânale/ lunare/anu ale ale consumului de energie/stație; - rapoarte si grafice zilnice/ săptămânale/lunare/anu ale de încasări; - statistici cu totalul sesiunilor de încărcare, total încasări, total încărcări, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de încărcare; - grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare stație/ conector; - monitorizarea in timp real a sesiunilor se încărcare (nume stație, conector, ID-ul utilizatorului, data ora începerii sesiunii, durata sesiunii in curs, data ora încheierii sesiunii, energia electrica încărcată,costul încărcării, statusul sesiunii de încărcare); - filtrare sesiuni de încărcare după timp, utilizator, conector, statusul sesiunii; - vizualizarea in timp real a disponibilității stațiilor (online/ offline), disponibilitatea conectorilor (disponibil/ in pregătire/ încărcare/ avarie/ indisponibil); - posibilitatea de a adaugă/ edita/ șterge utilizatori/ grupuri de utilizatori; |  |  |

|  |  | - posibilitatea de a adaugă/șterge carduri RFID; • creare de preț diferențiat la fiecare conector; - posibilitatea de tarifare a timpului de staționare fără sa încarce; - posibilitatea de rezervare a unui conector pentru o perioada rezonabil de timp; • integrare directa cu procesatorul de plați; • integrare automata cu sistemul E-Factura; - export de liste in format CSV/PDF; - posibilitatea de - diagnosticare si intervenție la distanta (trecerea stației online/offline, vizibila/invizibila in aplicația mobila, restart soft/hardware, upgrade firmware, vizualizare log-uri, întrerupere sesiune de încărcare in desfășurare, trimitere comenzi către stație/conector; - posibilitatea de adăugare imagine/LOGO, descriere - pentru fiecare stație in parte; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Compatibilitate cu aplicație mobilă | Platforma va funcționa cu o aplicație mobila client, disponibila gratuit pe App Store si Google Play. |  |  |

|  |  | Furnizarea softului pentru operarea stațiilor in scop comercial, va face obiectul unor contracte ulterioare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Funcțiuni aplicație mobila client: | - harta cu poziționarea stațiilor cu posibilitatea de navigare - lista stații cu filtrare după distanta, tip conector, putere, disponibilitate - modul scanare cod QR de identificare a conectorului • istoricul sesiunilor de încărcare cu posibilitatea descărcării facturilor fiscale direct din aplicație - modul de înregistrare a cardului de credit/debit pentru plăți directe prin aplicație - plata încărcare: prin portofel virtual sau debitare card după fiecare sesiune - modul de înregistrare persoane juridice - posibilitatea de a înregistra mai multe companii pe acelasi cont - posibilitatea de a intregistra mai multe carduri bancare - afisare statusul conectorului de încărcare (disponibil/ in încărcare/ defect/ indisponibil • rezervarea unui conector pentru o perioada rezonabila • Notificări de tip push privind pornirea/finalizarea incărcării • Facturare automata la finalizarea incărcării si transmiterea in sistemul EFactura - Afișarea informațiilor in romana, engleza si cel puțin alte 4 limbi de circulație internațională |  |  |  |
| 6.5 | Dovezi funcționare: | Platforma software de management si monitorizare trebuie sa fie existenta in piață |  |  |  |
|  |  | de minim 1 an – nu se vor accepta soluții ce nu sunt deja testate in exploatare, soluții de tip ”proiect”. Furnizorul va trebui sa fie in măsură sa prezinte beneficiarului înainte de desemnarea câștigătorului, funcționalitățile platformei si aplicației si să demonstreze ca acestea funcționează.** |  |  |  |
| 6.6 | Compatibilitate cu OCPP 1.6 | Platforma software de management si monitorizare trebuie să fie certificată de un laborator autorizat și să fie compatibilă cu protocolul OCPP 1.6 sau superior, „Full Certified” si „Security”. Se va prezenta documentul de certificare care atestă conformitatea.* |  |  |  |
| 7. | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: |  |  |  |  |
| 7.1 | Se vor prezenta: | - Fișa tehnică semnată de producător - Manual de instalare și utilizare - Certificat CE stație - Certificat CE conectori - Rapoarte de testare |  |  |  |
| 8. | Condiții minime privind garanția: |  |  |  |  |
| 8.1 | Certificate garanție: | - certificat de garanție emis de către importator, sau de producător(daca acesta este din Romania) - certificat general de garanție emis de producător |  |  |  |
| 8.2 | Garanția minima: | 2 ani |  |  |  |
| 9. | Condiții minime privind livrarea: |  |  |  |  |
| 9.1 | Durata livrare: | Stația de încărcare trebuie sa fie livrata in maxim 75 zile de la lansarea comenzii |  |  |  |

NOTE:

- Toate documentele solicitate vor fi traduse in limba romana – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „*” ale stației vor trebui probate prin rapoarte de testare eliberate de instituții acreditate in eliberarea certificatelor de conformitate CE – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Caracteristicile tehnice marcate cu „**” ale stației vor trebui demonstrate, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme, prin probe fotografice  după produse reale (nu proiecții), existente si comercializate.

Pentru specificațiile referitoare la dimensiuni, probele fotografice vor conține o scara de referință/etalon de scara/rigla de calibrare.

Funcționalitățile Platformei vor fi probate prin Capturi de ecran prin care sa se demonstreze cel puțin cerințele solicitate

- Fisa tehnica a stației va fi obligatoriu asumata si semnata de producător – sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconforme

- Prezentarea softului in prezenta procedura este necesar pentru ca autoritatea contractanta sa aibă confirmarea ca stațiile de încărcare vor permite integrarea într-o  platforma specializată, dedicată pentru public, de administrare si operare prin intermediul protocoalelor dedicate(minim OCPP1.6J) si vor fi capabile sa transmită toate informațiile necesare platformei pentru a îndeplini solicitările beneficiarului.

- Pentru cerințele marcate cu „***” se vor transmite:

  - Declarație de conformitate din partea producătorului, cu privire la faptul ca stația est pregătită de acesta pentru integrarea POS ului si nu afectează parametrii funcționali si certificările stației.

  - Certificare din partea unui furnizor de soluții integrate de plata prin POS, omologat de o banca prezenta pe întreg teritoriul României, cu privire la faptul ca stațiile de încărcare sunt pregătite si funcționează cu sistemele furnizate de acesta.

  - Pentru soluția de plata prin POS se vor prezenta:

  - certificare CE;

  - certificare antivandal IK10 emisa de un laborator acreditat;

  - omologarea fiscala eliberată de ICI;

  - dovada posibilității de eliberare a bonului fiscal electronic;

Soluția de plata prin POS va trebui sa se regăsească pe site-ul Ministerului de Finanțe, la secțiunea „aparate de marcat electronic fiscale”.