- PROIECTANT GENERAL -

STUDIU DE FEZABILITATE

pentru implementarea obiectivului de investiție imobilară:

"CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763 PLOIEŞTI”

Cod proiect 2024 – C/I – 763

NECLASIFICAT

Exemplarul numărul 1 din 4

Proiect nr. 258 / 2025

1

# BORDEROU

PIESE SCRISE

- Certificat de urbanism

- Avize si acorduri

- Foaie de semnături

- Memoriu studiu de fezabilitate

- Deviz general și devize pe obiect

- Studiu geotehnic

- Studiu topografic

- Expertiză drumuri

- Expertize demolare (C-C1, A3, F, F1, F2, F3, F4, N3)

PIESE DESENATE ARHITECTURĂ

Scenariu recomandat :

A00 – plan încadrare în zonă A01 – plan situație existentă A01.1 – plan situație propusă

#### Obiect 1. Amenajarea terenului

A02 – plan parter_plan invelitoare_fatade_sectiune_pavilion F A03 – plan parter_plan invelitoare_fatade_sectiune_pavilion F1 A04 – plan parter_pavilion F2

A05 – plan invelitoare_pavilion F2

A06 – fatada principală_fațadă lateral dreapta_pavilion F2 A07 – fațadă posterioară_fațadă lateral stânga_pavilion F2 A08 – secțiuni_pavilion F2

A09 – plan parter_pavilion F3 A10 – plan invelitoare_pavilion F3 A11 – fațade_pavilion F3

A12 – secțiuni_pavilion F3 A13 – plan parter_pavilion F4

A14 – plan invelitoare_pavilion F4

A15 – fațadă principală_fațadă posterioară_fațade laterale_pavilion F4 A16 – secțiune_fațadă lateral stânga_pavilion F4

A17 – plan parter_plan invelitoare_pavilion N3 A18 – fațade_secțiune_pavilion N3

A19 – plan parter_pavilion C-C1 A20 – plan invelitoare_pavilion C-C1 A21 – secțiuni_pavilion C-C1

A22 – fațade_pavilion C-C1 A23 – plan parter_pavilion A3

A24 – plan invelitoare_pavilion A3

A25 – fațadă principală_fațadă lateral stânga_pavilion A3 A26 – fațadă posterioară_fațadă lateral dreapta_pavilion A3 A27 – secțiuni_pavilion A3

A28 – plan demolări_desfaceri

A29a. – plan de situație_propunere_1/2 A29b. – plan de situație_propunere_2/2

#### Obiect 2. Realizare atelier de reparații/intreținere tehnică militară(ARTM)

Arhitectură

A30 – plan parter A31 – plan etaj 1

A32 – plan invelitoare A33 – secțiune A-A A34 – secțiune B-B A35 – fațadă nord-vest A36 – fațadă sud-vest A37 – fațadă nord-est A38 – fațadă sud-est

Rezistență

R01 – plan fundații

R02 – plan cofraj planșeu peste parter R03 – plan cofraj planșeu peste etaj 1 Instalații

IE01 – instalații electrice_iluminat general și prize_plan parter IE02 – instalații electrice_iluminat general și prize_plan etaj 1 IE03 – instalații electrice_paratrăsnet_plan invelitoare

IE04 – instalații electrice_schemă monofilară

IE05 – instalații electrice_schemă monofilară_TE etaj

IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan parter IDSAI02 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan etaj CS01 – instalații electrice_curenți slabi_plan parter

CS02 – instalații electrice_curenți slabi_plan etaj 1 CS03 – instalații electrice_curenți slabi_schemă bloc

ISI01 – instalații sanitare_canalizare menajera_plan parter

ISI02 – instalații sanitare_apa rece si apa calda menajera_plan parter ISI03 – instalații sanitare_ apa rece si apa calda menajera _plan etaj ISI04 – instalații sanitare_canalizare menajera_plan etaj

ISI05 – instalații sanitare_hidranți interiori_plan parter ISI06 – instalații sanitare_hidranți interiori_plan etaj HVAC01 – instalații HVAC_plan parter

HVAC02 – instalații HVAC_plan etaj 1 AC01 – instalații aer comprimat_plan parter AC02 – instalații aer comprimat_plan etaj 1

#### Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare

Arhitectură

A39 – plan parter_fațadă vest_secțiune

A40 – plan invelitoare_fațadă est_fațadă nord_fațadă sud

Rezistență

R04 – plan fundații

R05 – cadre transversale R06 – cadre longitudinale R07 – plan acoperiș

Instalații

IE01 – instalații electrice_plan parter IE02 – instalații electrice_schema bloc IE03 – instalații electrice_schema detecție

IS01 – instalații sanitare_schema instalației IT01 – instalații termice_schema instalației

#### Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți

Arhitectură

A41 – plan parter_plan invelitoare

A42 – vedere laterală_vedere frontală_secțiune

Rezistență

R08 – plan fundații și detalii fundații R09 – cadru transversal

Instalații tehnologice

ITeh01 – plan amplasare pompe ITeh02 – plan amplasare rezervoare Instalații

IE01 – instalații electrice_plan iluminat

#### Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto

Arhitectură

A43 – plan parter A44 – plan invelitoare

A45 – fațadă principală_fațadă lateral dreapta A46 – fațadă posterioară_fațadă lateral stânga A47 – secțiuni

Rezistență

R10 – plan fundații

R11 – plan cofraj peste parter

Instalații

IE01 – instalație electrică_plan parter IE02 – instalație electrică_schemă bloc

IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan parter IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_schemă bloc CS02 – instalație electrică curenți slabi_schemă bloc

IS01 – instalații sanitare_plan parter IT01 – instalații termice_plan parter

#### Obiect 6. Realizare centrală termică

Arhitectură

A48 – plan parter A49 – plan invelitoare A50 – secțiuni

A51 – fațadă posterioară_fațadă lateral stânga A52 – fațadă principală_fațadă lateral dreapta Rezistență

R12 – plan fundații R13 – detalii fundații

R14 – plan cofraj planșeu peste parter

NECLASIFICAT

Instalații

IE01 – instalații electrice_plan parter IE02 – instalații electrice_schemă

IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan parter IDSAI02 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_schemă bloc IG01 – instalatie gaze naturale_schema

IG02 – instalație gaze naturale_schema

IS,IT01 – instalație sanitară_termică_plan parter IS,IT02 – schemă centrală termică

#### Obiect 7. Realizare extindere drumuri interioare și platforme

D01 – plan de situație 1 D02 – plan de situație 2 D03 – plan semnalizare

D04 – plan semnalizare_platforme D05 – profiluri longitudinale

D06 – profiluri transversale

#### Obiect 8. Refacere imprejmuire perimetrală

A53 – plan imprejmuire perimetrală propusă

A54 – imprejmuire perimetrală din panouri prefabricate din beton A55 – detaliu imprejmuire perimetrală inaltă din tablă traforată A56 – detaliu imprejmuire perimetrală joasă din tablă traforată A57 – detaliu – imprejmuire perimetrală din plasă bordurată

A58 – detaliu – poartă de acces culisantă autoportantă/poartă de acces pietonală A59 – detaliu – poartă culisantă autoportantă acces parcare

#### Obiect 9. Realizare iluminat exterior

IE01 – plan rețea iluminat exterior propus

#### Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică

IE01 – plan rețele exterioare electrice propus IE02 – schemă tablou iluminat perimetral

#### Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă

IS02 – rețea de alimentare cu apă

#### Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară

IS03 – rețea de canalizare

#### Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale

IG01 – plan rețele exterioare propus

#### Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică

IT03 – plan rețele exterioare termice

PAGINA DE SEMNĂTURI

- Titlul documentației: Studiu de Fezabilitate pentru implementarea obiectivului de investiție imobilară: "CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763 PLOIEŞTI"

Cod proiect 2024 – C/I – 763

- Amplasament: PLOIEŞTI, STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 278, JUDEȚUL PRAHOVA

- Beneficiar: Batalionul 96 LAROM "MIRCEA VOIEVOD" cu sediul in Ploiești, str. Mărășești, nr. 278, județul Prahova / Cazarma 763 Ploiești prin U.M. 02248 București cu sediul în București, str. Drumul taberei nr. 7H, sector 6, tel.: 0213185367, int. 682.

- Clasa de importanță a construcțiilor (conf. P100-1/2013):

Ob. 2. Atelier de reparatii/intretinere tehnica militara (ARTM) – III;

Ob. 3. Statie de spalare a tehnicii militare – III;

Ob. 4. Statie alimentare carburanti – III; Ob. 5. Punct control tehnic auto – III; Ob. 6. Realizare Centrala termică– III;

- Categoria de importanță a construcțiilor (conf. H.G. 766/1997):

Ob. 2. Atelier de reparatii/intretinere tehnica militara(ARTM) – C normală;

Ob. 3. Statie de spalare a tehnicii militare – C normală;

Ob. 4. Statie alimentare carburanti – C normală; Ob. 5. Punct control tehnic auto – C normală; Ob. 6. Realizare Centrala termică– C normală;

- Proiectant general : S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L. ; Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I.: 18620242, Atribut fiscal RO ; Adresa: Str. Boișoara, nr. 5, etaj 1, Sector 6, București; Tel/Fax : 0311065905 ; Administrator: Iulian Cătălin SUDITU.

- Data elaborării documentației: Proiect nr. 258 / 2025.

- Nr. contract: A-2287 / 15.04.2025;

#### Colectiv de elaborare:

| Șef de proiect: | Arh. Cornelia POPESCU |  |
| --- | --- | --- |
| Personal principal: |  |  |
| Specializare | Nume | Semnătură |
| Arhitectură | Arh. Cornelia POPESCU |  |
| Rezistență | Ing. Alexandru BUDEANU |  |
| Drumuri | Ing. Eduard ZAHAROV |  |
| Instalații electrice, curenți slabi | Ing. Florin VIERU |  |
| Instalații sanitare și HVAC | Ing. Gabriel SIMA |  |
| Instațatii gaze | Ing. Victor MĂRGĂRIT |  |
| Personal secundar: |  |  |
| Specializare | Nume | Semnătură |
| Arhitectură | Arh. Alina PĂDUCEL |  |
| Arhitectură | Arh. Ana GOGANCEA |  |
| Arhitectură | Arh. Andreea MOLDOVEANU |  |

| Arhitectură | Arh. Casian COSMA |
| --- | --- |
| Rezistență | Ing. Lucian TIVIG |
| Instalații sanitare | Ing. George CRISTESCU |
| Economic | Ec. Constanța SUDITU |

Studii și expertize:

Studiu geotehnic	dr. ing. Costin Manu

Studiu topografic	ing. Georgian Florescu

Expertiza tehnică	dr. ing. Mănoiu I. Octavian

Expertiza tehnică – Lucrări de drum	dr. ing. Anca Grigoraș

# Cuprins

– conținut-cadru conform H.G nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare –

CAPITOLUL 1.	10

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII	10

  - Denumirea obiectului de investiții:	10

"CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763 PLOIEŞTI" Cod proiect 2024 – C/I – 763	10

  - Ordonator principal de credite/investitor:	10

  - Ordonator de credite secundar / Director de program major:	10

  - Beneficiarul investiției:	10

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate:	10

CAPITOLUL 2.	11

SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII	11

OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIȚII	11

  - Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză:	11

  - Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare. 11

  - Analiza situației existente și identificarea deficiențelor	12

  - Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.	13

  - Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.	13

CAPITOLUL 3.	14

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE	14

  - Particularități ale amplasamentului:	14

  - Regimul juridic:	24

  - Caracteristici tehnice și parametri specifici:	25

  - Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică	26

  - Starea tehnică, inclusiv sistemul strucutral și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, conform legii	27

  - Actul doveditor al forței majore, după caz.	35

CAPITOLUL 4.	35

CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE	35

CAPITOLUL 5.	43

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA și PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII. PENTRU FIECARE SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC SE VOR PREZENTA:	43

  - Particularitati ale amplasamentului:	43

  - Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic	45

  - Costurile estimative ale investiţiei:	47

  - Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz	54

  - Graficul orientativ de realizare a investitiei	55

CAPITOLUL 6.	55

ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI	55

TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)	55

  - Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă	55

  - Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia	55

  - Situaţia utilităţilor și analiza de consum:	57

  - Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:	57

  - Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică dimensionarea investiţiei;	59

  - Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară;	59

  - Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate	66

  - Analiza de senzitivitate	67

  - Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	72

CAPITOLUL 7.	75

SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

.	75

  - Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii și riscurilor.	75

  - Selectarea și justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e);	75

  - Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind	76

  - Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;	177

  - Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	181

CAPITOLUL 8.	181

URBANISM, ACORDURI și AVIZE CONFORME	181

  - Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire	181

  - Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	181

  - Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico- economică	181

  - Avize conforme privind asigurarea utilităţilor	182

  - Studiu topografic	182

  - Avize, acorduri şi studii specifice	182

CAPITOLUL 9.	182

IMPLEMENTAREA INVESTITIEI	182

  - Entitatea responsabilă de implementarea proiectului	182

  - Durata de implementare a obiectivului de investiție.	182

  - Strategia de exploatare/operare șiîntreţinere: etape, metode și resurse necesare	183

  - Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale	183

CAPITOLUL 10	183

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:	183

### DE ACORD, ROG A APROBA ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR

TERESTRE

General locotenent

Ciprian MARIN

# STUDIU DE FEZABILITATE

pentru implementarea obiectivului de investiție imobilară:

# "CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763

PLOIEŞTI" Cod proiect 2024 – C/I – 763

– conținut-cadru conform H.G nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare –

# CAPITOLUL 1.

### INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

#### Denumirea obiectului de investiții:

"CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763 PLOIEŞTI" Cod proiect 2024 –C/I – 763

#### Ordonator principal de credite/investitor:

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, cu sediul în localitatea București, strada Izvor nr.

110, sector 5, tel./fax: 021 410 40 40.

#### Ordonator de credite secundar / Director de program major:

Statul Major al Forțelor Terestre cu sediul in București, str. Drumul Taberei, nr. 7H, tel.: 0213 14 46 10, fax: 0213 18 53 65.

#### Beneficiarul investiției:

Batalionul 96 LAROM "MIRCEA VOIEVOD" cu sediul in Ploiești, str. Mărășești, nr. 278, județul Prahova.

#### Elaboratorul studiului de fezabilitate:

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.: Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I.: 18620242,

Atribut fiscal RO ; Adresa: Str. Boișoara, nr. 5, etaj 1, Sector 6, București; Tel/Fax : 0311065905 ; Administrator: Iulian Cătălin SUDITU.

# CAPITOLUL 2.

### SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIȚII

#### Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză:

NU ESTE CAZUL.

#### Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

Ministerul Apărării Naționale este organul de specialitate al administrației publice, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naționale, potrivit prevederilor legii și strategiei de securitate națională, pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, integrității teritoriale a țării și democrației constituționale. Ministerul Apărării Naționale răspunde în fața Parlamentului, a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și ale tratatelor internaționale la care România este parte, în domeniul său de activitate.

Legislația în vigoare: lege nr. 346/21.07.2006 republicată în dată de 02.11.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, lege nr. 186/26.05.2009 privind aprobarea OUG nr. 221/23.12.2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, lege Nr. 121/15.06.2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. În politica externă a unui stat, reperele calitative fundamentale sunt asigurate de predictibilitatea opțiunilor strategice, principialitatea și valabilitatea pozițiilor sale, precum și îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate.

Realizarea obiectivului de investiţii: „Construire atelier de reparații şi întreținere tehnică militară, depozit piese auto şi stație de spălare a tehnicii, centrală termică şi rețele de utilități în cazarma 763 Ploieşti", cod proiect 2024 – C/I – 763, sprijină realizarea capabilităților necesare in desfășurarea activității militare din incinta cazărmii 763. Incinta reprezintă zona cu destinație speciala – DS. Investiția nu modifică acest specific.

În prezent, în incinta unității militare, spațiile destinate întreținerii si utilizării tehnicii militare nu se prezintă într-o stare adecvată acestor activități. Pavilioanele care ar trebui sa deservească procesele militare se prezinta într-o stare înaintată de degradare.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică se va extinde / reabilita / redimensiona pentru a satisface cerințele reglementarilor aplicabile. Se va extinde rețeaua de alimentare cu energie electrică, inclusiv branșamente aferente pavilioanelor nou propuse, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a obiectelor de investiție propuse.

Se va extinde rețeaua de alimentare cu apă până la obiectele de investiție nou propuse, precum si instalația de stins incendiu cu hidranți. Rețelele de alimentare cu apă de consum, respectiv pentru stins incendiu cu hidranți se vor realiza in sistem separativ.

Rețeaua de canalizare existentă va fi extinsă / reabilitată / redimensionată (dupa caz) pentru a satisface cerințele reglementarilor aplicabile.

Se vor realiza instalații exterioare de utilizare gaze naturale pentru a facilita alimentarea si transportul gazelor naturale si pentru a asigura debitul necesar funcționarii la parametri proiectați a instalațiilor de producere agent termic și apă caldă menajeră de consum. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale, va asigura posibilitatea racordării obiectelor de investiție, pe măsură ce acestea vor fi finalizate.

Se va realiza / extinde rețeaua de transport agent termic. Se va înlocui rețeaua de alimentare cu agent termic si apă caldă de consum menajer pentru pavilioanele existente in cazarmă, inclusiv extinderea pentru pavilioanele noi. Număr estimat de consumatori: toate pavilioanele din cazarmă.

Nerealizarea obiectivului de investitii duce la incapacitatea de a nu se putea desfașura misiunile specifice militare din incinta cazărmii 763.

#### Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Cazarma este racordată la retelele de utilități ale operatorilor de distributie existenți.Utilitățile sunt asigurate prin societățile furnizoare de servicii specifice (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apa, telefonie, comunicații si date), astfel:

    - energie electrică - contract de furnizare cu S.C. TINMAR S.A.;

    - apă potabilă si canal - contract de furnizare cu S.C. APA NOVA S.A. Ploiești;

    - energie termică - contract de fumizare cu S.C. VEOLIA S.A. Ploiești;

    - gaze naturale - contract de fumizare cu S.C. EON S.A.;

Actualul sistem de încălzire centralizat al cazărmii funcționează de peste 26 ani si este format dintr-un punct termic (pavilionul C1) dotat cu 2 (două) pompe de recirculare de tip Wilo AG 44263 si 2 (două) schimbatoare de căldura de tip Sondex 4500 kw, rcspectiv 2500 kw. Utilajele și aparatele sunt depășite fizic si moral, au durata normată îndeplinită si depașită, iar în spațiile pe care le deservește nu sunt asigurate condiții normale de desfășurare a activităților.

Se impune schimbarea soluției tehnice de încălzire, prin transformarea punctului termic situat în pavilionul C1 din cazarma 763 Ploiești, în centrală termică cu funcționare pe combustibil de tip gaze naturale.

Mai mult, sistemul de termoficare al orașului este foarte vechi, iar în sezonul rece agentul termic primar are o temperatură maximă de 50°C – 57°C si agentul termic secundar ajunge la consumator (în radiatoare) la temperatura de circa 43°C.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum si prețul foarte mare practicat de unicul fumizor local de energie termică VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L., precum și faptul că acesta se află în insolvență, se impune schimbarea soluției tehnice de încălzire, prin transformarea punctului termic în centrală termică cu funcționare cu combustibil de tip gaze naturale. Pentru asigurarea spațiului necesar funcționării centralei terrnice, pavilionul C (administrativ), amplasat alipit pavilionului C1 (punct termic) își va schimba destinația din pavilion administrativ în centrală termică.

Ca urmare a faptului că la nivelul cazărmii nu se cunoaște dacă rețelele existente (apă, canalizare și electricitate) sunt dimensionate astfel încât să poată să preia noi consumatori, este necesară analizarea în cadrul studiului de fezabilitate a impactului asupra acestor rețele.

În zona amplasamentului propus al noilor construcții a fost dezvoltat proiectul de investiții Construire remize noi HIMARS, pentru care s-a realizat o nouă rețea de securitate la incendiu prin înființarea unei gospodării de apă pentru stingere, formată dintr-un rezervor subteran și o cameră de pompare.

Alimentarea cu apă a rețelei de hidranți ineriori pentru cele trei remize auto din cadrul investiției menționate, s-a realizat din rețeaua nouă, alimentantă din gospodăria descrisă.

În incinta cazărmii există rețea electrică aerienă și subterană, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și rețea de termoficare, asupra cărora se intervine parțial, prin acest proiect.

Având în vedere starea tehnică a pavilioanelor A3, C-C1, F, F1, F2, F3, F4, N3 precum și a unor porțiuni a împrejmuirii perimetrale, este necesară desființarea acestora.

#### Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

Nu este cazul.

#### Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

Prin proiectul imobiliar sunt propuse lucrări pentru: amenajarea terenului (desființare pavilioane A3, C-C1, F, Fl, F2, F3, F4 și N3), realizare atelier reparatii / întreținere tehnică militară (ARTM); stație de spălare a tehnicii militare cu recircularea apei uzate; stație alimentare carburanți; punct control tehnic auto; realizare centrală termică pe gaze; realizare și extindere drumuri interioare și platforme; desfacere împrejmuire perimetrală, realizare împrejmuire perimetrală; realizare iluminat exterior; reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică (după caz); reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă; reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară; instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale; realizare / extindere rețea termică; branșament / racord de apa-canal, racord electric medie tensiune (după caz); grupuri electrogene; gospodărie de apă pentru stingerea incendiului (după caz).

Realizarea proiectului de investiție imobiliară tratează următoarele obiecte:

- Obiectul 1: AMENAJAREA TERENULUI (demolarea pavilioanelor A3, C-C1, F, F1, F2, F3, F4, N3 precum și a unor porțiuni a împrejmuirii perimetrale)

- Obiectul	2:	Realizare	ATELIER DE	REPARAȚII	/	ÎNTREȚINERE	TEHNICĂ MILITARĂ (ARTM)

- Obiectul 3: Realizare STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE Subobiect 3.1 Realizare stație epurare ape uzate cu recirculare

- Obiectul 4: Realizare STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI

- Obiectul 5: Realizare PUNCT CONTROL TEHNIC AUTO

- Obiectul 6: Realizare CENTRALĂ TERMICĂ

- Obiectul 7: Realizare și extindere DRUMURI INTERIOARE ȘI PLATFORME

- Obiectul 8: Refacere ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ

- Obiectul 9: Realizare ILUMINAT EXTERIOR

- Obiectul 10: Reabilitare, extindere REȚEA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

- Obiectul 11: Reabilitare, extindere REȚEA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU APĂ

- Obiectul 12: Reabilitare, extindere REȚEA DE CANALIZARE EXTERIOARĂ

- Obiectul 13: INSTALAȚII EXTERIOARE DE UTILIZARE CU GAZE NATURALE

- Obiectul 14: REALIZARE / EXTINDERE REȚEA TERMICĂ

- Obiectul 15: RACORD ELECTRIC MEDIE-TENSIUNE

- Obiectul 16: GRUP ELECTROGEN

- Obiectul	17:INSTALAȚII	IN	GOSPODĂRIA	DE	APĂ	PENTRU	STINGEREA INCENDIULUI

# CAPITOLUL 3.

# DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

#### Particularități ale amplasamentului:

- descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Cazarma 763 Ploiești, unde se propune dezvoltarea obiectivului de investiție, este situată în partea de Vest a localității Ploiești, strada Mărășești nr. 278, județul Prahova, iar amplasamentul (cazarma 763) pe care se va realiza obiectivul de investitii are o suprafață totală de 130.955 mp.

Imobilul este compus din două incinte:

  - Incinta 1, teren în suprafață de 125.631 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148545 Ploiești, nr. cadastral 148545;

  - Incinta 2, teren în suprafață de 5.324 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148546 Ploiești, nr. cadastral 148546.

#### relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Cazarma 763, în incinta căreia se va realiza obiectivul de investiție are urmatoarele vecinătăți:

- la nord – str. Peneș Curcanul, str. Călărași și proprietăți private;

- la vest – proprietate publică și proprietăți private;

- la sud – Str. Mărășești;

- la est – cazarma dezafectată și proprietăți private.

Se pastrează căile de acces existente, din strada Mărășești, respectiv strada Peneș Curcanul, drumuri asfaltate.

#### datele seismice și climatice;

Date seismologice – din punct de vedere seismic, conform SR 11100 - 1 / 93, Mun. Ploiești are VIII intensitatea seismică exprimată în grade MSK. Amplasamentul studiat nu prezintă risc privind alunecări de teren sau inundații.

Condiții seismice:

  - Conform normativului P 100-1/2013 zona studiată are accelerația terenului ag = 0,35 g având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și perioada de colț, Tc = 1,6 s.

#### Caracteristicile climatice sunt prezentate în tabelul următor:

| Caracteristici | Normativ | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Temperatura pentru perioada de iarna (Te) | C 107-3-05 Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor - Anexa D | -15(C°) Zona II |
| Indicele de umiditate Thortwaite (Im) |  | Tip climatic I |
|  |  | 2 [kN / m2] |
|  |  | 0,4 [kPa] |
| Adâncimea maximă de | STAS 6054 – 1977. Teren de fundare. Adâncimi | 80-90 cm |

| îngheț | maxime de înghet. Zonarea teritoriului României. |  |
| --- | --- | --- |

Adâncimea de îngheț este, conform STAS 6054-77, de 0,90 m față de terenul natural.

Clima aferentă mun. Ploiești este temperat continentală, marcată de amplitudini termice sezoniere mari. Caracteristicile parametrilor meteorologici au fost stabilite pe baza măsurătorilor multianuale efectuate la Stația Meteorologică Ploiești, stație reprezentativă pentru zona urbană și metropolitană Ploiești. Temperatura aerului este caracterizată de o valoare medie anuală de 10,5°C, de o valoare minimă absolută de –30°C (25 ianuarie 1942) și de o valoare maximă absolută de + 43°C (19 iulie 2007). Temperaturi excesive au mai fost înregistrate la data de 10 august 1945, ca urmare a unei invazii de aer tropical (+ 39,4°C) și la data de 9 iulie 1968 (+ 38,7°C). Succesiunea anotimpurilor, caracteristică a climatului temperat de la latitudinile noastre determină fluctuații lunare ale temperaturii aerului, acestea prezentând valori foarte variate. Luna ianuarie, cea mai rece lună a anului se caracterizeaza printr-o amplitudine termică de numai 8°C, în timp ce luna iulie, cea mai caldă luna a anului se caracterizeaza printr-o amplitudine termică de 17°C. În ceea ce privește repartiția anuală a numărului mediu de zile cu anumite valori caracteristice ale temperaturii aerului, pentru zona analizată se remarcă: 21 zile geroase, 35 zile reci, 111 ÷ 119 zile calde, 36 ÷ 44 zile tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată.

Precipitațiile atmosferice se caracterizează printr-o mare variabilitate în ceea ce privește frecvența, intensitatea și durata. Cantitațile anuale de precipitații se înscriu în valorile specifice pentru partea de sud a județului Prahova, situându-se între 586 - 616 mm. Cantitățile cele mai mici se înregistrează în luna ianuarie, 30 - 40 mm, iar cele mai mari în luna iunie, 88 mm. Anul cel mai ploios a fost anul 1901, când s-au înregistrat 963,9 mm, iar cel mai secetos a fost anul 1930, cand s- au înregistrat numai 305,3 mm. Precipitațiile sunt repartizate neuniform, fiind funcție de circulația maselor de aer și a fronturilor atmosferice dinspre Oceanul Atlantic sau dinspre continent, precum și de formațiunile barice de mică sau mare presiune, care determină prezența sau, respectiv, absența convecției atmosferice. Astfel, cantitățile mari de precipitații din luna iunie sunt generate de pătrunderea maselor de aer umed asociată cu procesele de convecție atmosferică, determinând ploile torențiale de vară. În primul trimestru al anului, deplasarea anticiclonului continental eurasiatic conduce la cantități reduse de precipitații, ca urmare a combinării unei mase de aer uscat cu condiții defavorabile convecției. Pe fondul general al desfășurării obișnuite a regimului precipitațiilor apar, sporadic, ploi sau ninsori abundente, ale caror cantități extreme sunt cauzate, vara, de procesele de convecție și de fronturile reci, iar iarna, de frecvența mare a fronturilor calde sau reci. Anual sunt, în medie, 104 zile cu precipitații lichide, 26 zile cu ninsoare, 112 zile cu cer senin, 131 zile cu cer noros și 122 zile cu cer acoperit. Adâncimea maximă de înghet este 80-90 cm. Vânturile dominante bat din sectorul nord-estic, înregistrându-se următoarele frecvențe medii plurianuale: direcția nord 17 %, directția nord-est 17,5 %, directia est-nord-est 12 %. Următoarele direcții cu frecvențe de apariție semnificative (9,7 - 9,5 %) sunt direcțiile sud-vest și vest.

#### studii de teren:

- studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Investigarea terenului s-a realizat cu ajutorul forezei mecanice în sistem percutat-uscat până la adâncimea de 6,00m – FG01-FG07 și 4,00m – FG08-FG15.

S-au realizat 15 foraje geotehnice, în sistem percutat-uscat în perioada 16-17 06.2025. Prospectarea terenului s-a efectuat prin executarea a 15 foraje geotehnice cu diametrul de 80,00 / 50,00 / 30,00 mm și adâncimea de 6,00 m.

Stratificația pusă în evidență:

#### FG0l

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 163.610 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.60 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscată;

  - 0.60 - 2.90 m Praf argilos, vârtos(clSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscată;

  - 2.90 - 6.00 m Praf nisipos argilos cu rar pietris, tare (clsaSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, putin activă, uscată;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG02

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 164.013 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.60 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscată;

  - 0.60 - 2.50 m Praf argilos, vârtos (clSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscată;

  - 2.50 - 6.00 m Nisip prăfos cu pietriș, (grsiSa), cafeniu, mijlociu, uscat; peste 3.00 crește procentul de pietriș > 30%;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG03

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 163.120 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.60 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscată;

  - 0.60 - 2.50 m Praf argilos, vârtos (clSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscată;

  - 2.50 - 6.00 m Nisip prafos cu pietriș, (grsiSa), cafeniu, mijlociu, uscat; peste 3.00 crește procentul de pietriș > 30%;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG04

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 162.808 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 1.50 m Argilă prăfoasă nisipoasă, vârtoasă (sasiCl) cu resturi de materiale de construire - cărămidă spartă, cafenie, mediu coezivă, cu plasticitate mare, mediu activă;

  - 1.50 - 6.00 m Nisip argilos cu pietriș, tare (grclSa), cafeniu, mijlociu, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG05

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 162.211 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 1.70 m Nisip prăfos cu pietriș, tare (grsiSa), cafeniu, mijlociu, uscat;

NECLASIFICAT

  - 1.70 - 6.00 m Pietriș cu nisip prăfos, (sisaGr), cenușiu, uscat

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG06

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.630 m;

  - 0.00 - 0. 10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0. 70 m Argila prăfoasă nisipoasă, vârtoasă (sasiC1) cu resturi de materiale de construire - cărămidă spartă, cafenie, mediu coezivă, cu plasticitate mare, mediu activă;

  - 0.70 - 6.00 m Praf nisipos argilos cu pietriș, tare (grsaSi) cafeniu, slab coeziv, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG07

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.396 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 1. 80 m Praf nisipos argilos cu pietris, tare (grsaSi), cafeniu, slab coeziv, uscat;

  - 1.80 - 6.00 m Nisip prăfos cu pietriș, tare (grsiSa), cafeniu, mijlociu, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG08

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.486 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 1.60 m Pietriș cu praf nisipos argilos (clsasiGr), cenușiu, necoeziv, uscat;

  - 1.60 - 4.00 m Praf nisipos argilos cu pietriș, tare (grclsaSi), cafeniu, slab coeziv, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG09

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.892 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mic[, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 4.00 m Praf nisipos argilos cu pietriș, tare (grclsaSi) cafeniu, slab coeziv, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG10

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.397 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mic[, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.70 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, putin activă, uscat;

  - 0.70 - 4.00 m Praf argilos tare (clSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG11

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.407 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.80 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș,

NECLASIFICAT

vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 0.80 - 4.00 m Praf argilos cu pietriș, tare (grclSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neintercepta.

### FG12

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.225 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.80 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă si pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 0.80 - 4.00 m Praf argilos cu rar pietriș, tare (grclSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG13

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.328 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mica, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.70 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 0.70 - 4.00 m Praf argilos cu rar pietriș, tare (clSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG14

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.340 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab

  - 0.10 - 0.60 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 0.60 - 1.70 m Praf argilos, vârtos (clSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 1.70 - 4.00 m Praf argilos cu pietriș, tare (grclSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

### FG15

Litologia constă din următoarea succesiune:

  - Cota teren natural: 161.371 m;

  - 0.00 - 0.10 m Strat vegetal argilos de grosime mică, slab coeziv, cafeniu, uscat;

  - 0.10 - 0.70 m Praf argilos cu resturi de materiale de construire, cărămidă spartă și pietriș, vârtos (grclSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 0.70 - 1.60 m Praf argilos, vartos (clSi), cafenie, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - 1.60 - 4.00 m Praf argilos cu pietriș, tare (grclSi), cafeniu, slab coeziv, cu plasticitate mare, puțin activă, uscat;

  - Nivel hidrostatic al apei subterane: neinterceptat.

NECLASIFICAT

#### studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Studiu topografic:

Ridicarea topografică s-a realizat cu scopul delimitării și determinării aplasamentului terenului, care se află în localitatea Ploiești, strada Mărășești nr. 278, județul Prahova.

Măsurătorile s-au efectuat în sistem de proiecție stereografic 1970, iar din punct de vedere altimetric, în sistem de referință cote Marea Neagră:

- Realizarea rețelei de sprijin și de ridicare, formată din două puncte de stație în sistem de proiecție stereografic 1970, punctele de stație fiind indicate în documentația aferentă;

- Achiziționarea punctelor de detaliu (limită parcelă, detalii edilitare, limite drum și alei, limite garduri împrejmuitoare, construcții) prin măsurători cu stația totală, utilizând ca bază punctele din rețeaua de sprijin;

- Compensarea măsurătorilor (metoda măsurătorilor indirecte) privind punctele de stație și punctele de detaliu – rezultând coordonatele absolute ale punctelor de stație și a celor de ridicare;

- Calculul cotelor punctelor de detaliu în sistem de referință cote Marea Neagră;

- Întocmirea, desenarea și redactarea planului de situație a zonei studiate scara 1:1000.

#### situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Cazarma este racordată la rețelele de utilități ale operatorilor de distribuție existenți. Utilitățile sunt asigurate prin societățile furnizoare de servicii specifice (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, energie termică, apa, telefonie, comunicații si date), astfel:

- energie electrică - contract de furnizare cu S.C. TINMAR S.A.; Conform datelor culese de pe teren și a a planurilor din rețele si din ATR existent, incinta are o putere instalata de 360 kw.

- apă potabilă si canal - contract de furnizare cu S.C. APA NOVA S.A. Ploiești; În dreptul intersecției de la pavilionul K, se află un cămin de canalizare, din tuburi de beton, cu o adîncime de 5 m, care colectează rețeaua existentă in incintă. Acest cîmin se află pe ramura finala a instalatiei de canalizare, care descarcă direct în rețeaua publică stradală. Apele uzate sînt canalizate prin tuburi de beton de diamentru 600 mm.

- energie termică - contract de fumizare cu S.C. VEOLIA S.A. Ploiești; Energia termică de la operatorul local, este furnizată prin tuburi din otel montată îngropat în pămînt și în canivou din beton, pînă la cladirea C1, unde se află punctul termic existent. De aici este gestionată de două schimbătoare de căldură și este distribuită prin rețea îngropată și aeriană către pavilioanele incintei.

- gaze naturale - contract de fumizare cu S.C. EON S.A.; Rețeaua de utilizare gaze naturale existentă este din țevi de oțel montate aparent pe clădiri sau pe console sau stîlpi metalici. La poarta d ela accsul principal se afla puctul de racordare cu rețeaua stradală.

Actualul sistem de încălzire centralizat al cazărmii funcționează de peste 26 ani și este format dintr-un punct termic (pavilionul C1) dotat cu 2 (două) pompe de recirculare de tip Wilo AG 44263 și 2 (două) schimbătoare de căldura de tip Sondex 4500 kw. rcspectiv 2500 kw. Utilajele și aparatele sunt depășite fizic si moral, au durată normată îndeplinită și depășită, iar in spațiile pe care le deservește nu sunt asigurate condiții normale de desfășurare a activităților.

Se impune schimbarea soluției tehnice de încălzire, prin transformarea punctului termic situat în pavilionul C1 în cazarma 763 Ploiești, în centrala termică cu funcționare pe combustibil de tip gaze naturale.

Mai mult, sistemul de termoficare al orașului este foarte vechi, iar în sezonul rece agentul termic primar are o temperatură maximă de 50°C – 57°C și agentul termic secundar ajunge la consumator (în radiatoare) la temperatura de circa 43°C.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prețul foarte mare practicat de unicul furnizor local de energie termică VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L., precum si faptul ca

acesta se află în insolvență, se impune schimbarea soluției tehnice de încăzire, prin transformarea punctului termic în centrală termică cu funcționare cu combustibil de tip gaze naturale. Pentru asigurarea spațiului necesar funcționării centralei termice, pavilionul C (administrativ), amplasat alipit pavilionului Cl (punct termic) își va schimba destinația din pavilion administrativ în centrală termică.

Ca urmare a faptului că la nivelul cazărmii nu se cunoaște dacă rețelele existente (apă, canalizare și electricitate) sunt dimensionate astfel încat să poată să preia noi consumatori, este necesară analizarea în cadrul studiului de fezabilitate a impactului asupra acestor rețele.

În zona amplasamentului propus al noilor construcții a fost dezvoltat proiectul de investiții Construire remize noi HIMARS, pentru care s-a realizat o nouă rețea de securitate la incediu prin prelungirea rețelei existente in cazarmă.

Alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori pentru cele trei remize auto din cadrul investiției menționate, s-a realizat din rețeaua proprie de hidranți exteriori dedicată, aflată în curtea beneficiarului, în imediata vecinătate a zonei proiectate.

#### analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Analiza de risc constituie o etapă esențială în cadrul oricărui proiect, fiind necesară încă din faza de concepere a acestuia. Riscul, în contextul proiectelor, se referă la impactul potențial asupra obiectivelor proiectului, ce poate apărea ca urmare a incertitudinii privind ansamblul evenimentelor ce pot surveni pe întreaga durată de implementare a proiectului, având un efect semnificativ asupra acestuia.

Proiectul propus va implementa soluții inovative și sustenabile, aliniate principiilor de protecție a mediului, cum ar fi utilizarea materialelor ecologice, instalarea echipamentelor cu un consum redus de energie și apă, promovarea și diseminarea unui stil de viață responsabil față de mediu, precum și conservarea patrimoniului natural și cultural. Aceste măsuri vor contribui la minimizarea impactului negativ asupra mediului și la asigurarea unei dezvoltări durabile, în concordanță cu reglementările și normele ecologice.

| Componenta de mediu | Riscuri de mediu | Măsuri de diminuare |
| --- | --- | --- |
| APA | -Contaminarea și poluarea apelor de suprafață cu deșeuri de combustibili, produse petroliere și ape reziduale | - Stocarea materialelor periculoase și a deșeurilor se va realiza într-un mod riguros controlat, în condiții de siguranță, asigurându-se implementarea unui sistem adecvat de drenaj pentru a gestiona corect apele reziduale, precum și evacuarea acestora într-un mod conform normelor de protecția mediului. |
|  |  | - Se va asigura menținerea unei bune circulații a apelor pluviale pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, prin implementarea unor măsuri corespunzătoare pentru gestionarea eficientă a apelor pluviale, inclusiv în cadrul lucrărilor de intervenție, astfel încât să se prevină acumularea sau stagnarea acestora. |
| SOLUL | - Deteriorarea structurii solului poate surveni din cauza depunerii de materiale și a traficului intens de echipamente și | -Protejarea zonelor unde nu se desfășoară lucrări de construcție va fi realizată prin delimitarea și protejarea acestora, evitându-se intervențiile în zonele sensibile în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, vor fi create drumuri |

|  | vehicule utilizate pentru transportul materialelor de construcție. Deasemenea se pot realiza contaminări cu rezidurii de hidrocarburi, de la stația de alimentare din incintă. | temporare pentru a facilita transportul local, fără a afecta negativ mediul înconjurător. Pentru a diminua riscurile, infiltării în sol a reziduurilor se vor desființa rezervoarele vechi și se vor înlocui cu unele noi, moderne. |
| --- | --- | --- |
|  | - Pierderea stratului superior al solului în timpul lucrărilor de excavare reprezintă un risc semnificativ, ce poate duce la degradarea calității solului | -Restaurarea corespunzătoare a zonelor deteriorate va fi efectuată prin implementarea unor măsuri adecvate de reabilitare a terenurilor afectate, astfel încât să se restabilească condițiile inițiale și să se prevină degradarea suplimentară a acestora. |
|  | - Deteriorarea terenului pe durata lucrărilor de construcţii | -Se va asigura un sistem continuu de evacuare a apelor, garantând o scurgere permanentă și eficientă a apelor pluviale și reziduale, astfel încât să se evite acumularea acestora și să se prevină riscurile de inundație sau erodare a terenului. |
| AER | - Praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcţie | -Managementul emisiilor de praf va fi realizat prin aplicarea unui sistem de stropire cu apă, având ca scop reducerea concentrațiilor de praf în atmosferă și prevenirea dispersiei acestuia în zonele adiacente lucrărilor. -Viteza autovehiculelor va fi monitorizată și reglementată prin implementarea unor măsuri adecvate de limitare a vitezei, astfel încât să se minimizeze impactul negativ asupra mediului și siguranței traficului în zona șantierului. |
|  | - Efectele contaminării/ poluării apelor cu deşeuri rezultate pe perioada execuţiei | - Îndepărtarea controlată a deșeurilor presupune un proces sistematic și riguros reglementat de colectare, sortare și eliminare a deșeurilor generate pe durata execuției lucrărilor, în conformitate cu reglementările legale și standardele de protecția mediului. |

| ZGOMOT | - Poluare fonică cauzată de lucrările de construcţie şi de lucrările de întreţinere | -Planificarea lucrărilor pentru reducerea poluării fonice: Activitățile vor fi programate pentru a evita orele de vârf și perioadele de liniște, iar sursele de zgomot vor fi izolate sau înlocuite cu echipamente silențioase. -Utilizarea echipamentului și metodelor adecvate: Vor fi utilizate echipamente moderne cu tehnologii de reducere a zgomotului și a emisiilor, întreținute corespunzător pentru a minimiza poluarea fonică. -Restricționarea traficului: Traficul de utilaje și vehicule va fi reglementat, stabilindu-se trasee specifice și intervale orare pentru a reduce aglomerația și impactul fonic în zonele sensibile. |
| --- | --- | --- |
| BIODIVERSI -TATEA + PEISAJUL | - Afectarea habitatelor naturale cauzate de lucrările de construcţie: praf, zgomot, deşeuri, etc. | -Planificarea lucrărilor și respectarea tehnologiilor: Lucrările vor fi planificate ținând cont de utilizarea celor mai adecvate tehnologii, pentru a asigura eficiență și respectarea standardelor de calitate și mediu. -Selectarea ariilor și a metodelor de evacuare: Zonele de evacuare și metodele folosite vor fi alese cu grijă pentru a asigura o gestionare eficientă și conformă cu normele ecologice, prevenind orice risc de poluare. - În urma clasificării notificării de mediu aferente proiectului, precum și având în vedere amplasarea acestuia în zona centrală a municipiului București – zonă urbanizată și intens antropizată – nu s-a constatat prezența liliecilor și păsărilor în perimetrul studiat |
| MEDIUL SOCIAL | - Impactul vizual al lucrărilor în construcţie; - Zgomot, praf, deşeuri, etc., pe durata execuţiei şi întreţinerii lucrărilor; - Sănătatea populaţiei şi siguranţa pe durata execuţiei lucrărilor; - Deranjarea siturilor istorice şi culturile cunoscute şi a celor nedescoperite; | -Amplasarea atentă a obiectelor: Obiectele și structurile vor fi plasate cu grijă, având în vedere impactul asupra mediului și respectând reglementările urbanistice și ecologice. -Înlocuirea arborilor distruși și replantarea vegetației: Arborii afectați vor fi înlocuiți, iar vegetația va fi replantată pentru a restaura biodiversitatea zonei și a proteja peisajul natural. -Scoaterea din funcțiune a zonelor de evacuare a deșeurilor: Zonele de evacuare vor fi închise și gestionate corespunzător, iar terenul va fi curățat și reabilitat conform normelor ecologice. |

Gradul de importanţă a impactului asupra mediului se prezintă astfel:

| Componenta de mediu | Pe perioada execuţiei şi în timpul exploatării | După luarea măsurilor de atenuare |
| --- | --- | --- |
| APA | -Pe perioada execuţiei-moderat -Pe perioada exploatării–admisibil | Impact pozitiv prin realizarea sistemului de scurgere a apelor |
| SOLUL | Impact moderat | Impact pozitiv |

| AER | Impact nesemnificativ | Impact scăzut şi admisibil |
| --- | --- | --- |
| ZGOMOT | Impact admisibil | Impact scăzut |
| BIODIVERSITATEA | Impact nesemnificativ | Impact nesemnificativ |
| MEDIUL SOCIAL | Impact admisibil şi nesemnificativ | Impact pozitiv |

Etapele principale ale managementului de risc al proiectelor sunt urmatoarele:

- Planificarea: Implică definirea și organizarea activităților necesare pentru gestionarea riscurilor, stabilind obiective clare și strategii specifice de abordare a acestora pe parcursul întregului proiect.

- Identificarea riscurilor: Constă în detectarea și determinarea riscurilor care ar putea afecta desfășurarea proiectului, având în vedere factori interni și externi ce pot influența succesul acestuia.

- Analiza riscurilor: Implică evaluarea calitativă și cantitativă a riscurilor identificate, estimând gradul de impact și probabilitatea lor de a afecta proiectul, precum și posibilele consecințe asupra termenelor, costurilor și calității.

- Răspunsul la risc: Se referă la dezvoltarea și implementarea unor strategii și proceduri pentru a minimiza, evita, transfera sau accepta riscurile, în funcție de natura acestora și impactul estimat asupra proiectului.

- Monitorizarea și controlul: Se axează pe urmărirea continuă a riscurilor pe măsură ce proiectul progresează, ajustând măsurile de răspuns și implementând planuri de reducere a riscurilor pentru a menține proiectul pe drumul cel bun.

- Comunicarea și documentarea: Asigură un proces constant de informare și actualizare a echipei de proiect și a părților interesate despre evoluția riscurilor, documentându-se toate etapele și deciziile luate pe parcursul întregii durate de viață a proiectului.

Planificarea - în cadrul acestei etape am stabilit responsabilitațile echipei de proiectare și ale directorului de proiect în condițiile manifestarii riscurilor

#### Directorul de proiect are următoarele obligații în realizarea managementului riscurilor:

- identificarea riscurilor posibile ale proiectului

- estimarea cauzelor și efectelor posibile ale riscurilor proiectului

- întocmirea planului de management al riscului

- stabilirea bugetului necesar pentru îndepărtarea sau diminuarea acțiunii riscului

f. atribuirea de responsabilități privind diminuarea riscului, controlul și monitorizarea riscurilor

#### Echipa de proiect are următoarele obligații în realizarea managementului riscului:

- participarea alături de directorul de proiect la identificarea riscurilor, întocmirea planului de management al riscului etc.

- aplicarea planului de management al riscului

- urmărirea încadrării în bugetul de risc

- monitorizarea riscurilor

#### informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

#### Regimul juridic:

- natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Cazarma în care urmează a se realiza investiția este situată în localitatea Ploiești, strada Mărășești nr. 278, județul Prahova. Cazarma se află în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și are o suprafata de 130.955,00 mp, conform dosarului juridic existent la Direcția Domenii și Infrastructuri.

Terenul este situat in intravilan potrivit cărților funciare nr. 148545 și nr. 48546 Ploiești. Cazarma este intabulată în anul 2022 și înscrisă în cărțile funciare astfel:

  - cartea funciară nr. 148545 a municipiului Ploiești sub numărul cadastral 148545 Ploiești cu o suprafață de 125.631,00 mp;

  - cartea funciară nr. 148546 a municipiului Ploiești sub numărul cadastral 148546 Ploiești cu o suprafață de 5.324,00 mp.

#### destinația construcției existente;

Categoria de folosință actuală a imobilului este teren cu destinație specială (cazarmă) iar categoria de încadrare este de curți - construcții.

| Clădiri existente | Destinația |  |
| --- | --- | --- |
| A | Învățămant + dormitoare |  |
| A1 | Punct control - punct trafic |  |
| A2 | Administrativ |  |
| A3 | Infirmerie | se demolează; |
| A4 | Administrativ |  |
| B | Săli clasă + cămin unitate |  |
| B1 | Bloc alimentar + dormitoare |  |
| B2 | Dormitoare |  |
| B3 | Spălătorie + depozit alimente |  |
| B4 | Bloc alimentar |  |
| B5 | Magazie |  |
| C | Punct deservire | se demolează; |
| C1 | Punct termic | se demolează; |
| D | Manutanță |  |
| D1 | Club + birouri + dormitoare |  |
| D2 | Dormitoare + laboratoare |  |
| D3 | Săli clasă |  |
| D4 | Dormitor |  |
| D5 | Dormitor |  |
| D6 | Dormitoare |  |
| D7 | Săli specialitate |  |
| F | Punct control acces auto | se demolează; |
| F1 | P.C. Auto | se demolează; |
| F2 | Ateliere | se demolează; |
| F3 | Baracă metalică | se demolează; |
| F4 | Șopron auto | se demolează; |
| F5 | Boxă sudură |  |
| F6 | Șopron materiale tehnice |  |
| H | Bordei carburanți |  |

| I | Administrativ | se demolează; |
| --- | --- | --- |
| K | Magazie |  |
| L | Dormitoare |  |
| N | Grup sanitar |  |
| N1 | Grup sanitar |  |
| N2 | Grup sanitar |  |
| N3 | Punct sevice auto |  |
| P1 | Șopron auto |  |
| P2 | Șopron auto |  |
| P3 | Șopron auto |  |
| R1 | Remize auto |  |
| R2 | Remize auto |  |
| R3 | Remize auto |  |

#### includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

#### informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești și Regulamentului local de urbanism aferent (numit în continuare RLU Ploiești), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 209/1999, imobilele cu nr. cadastrale 148545 si 148546 fac parte din ,,IS - Zona pentru instituții si servicii de interes general", subzona funcțională ,,S - Obiective cu destinație specială", UTR V5. În conformitate cu prevederile RLU Ploiești, pentru UTR V5, Procentul de ocupare a terenului POT= 35 %, iar Coeficientul de utilizare a terenului CUT = 1,5. Referitor la împrejmuiri, RLU Ploiești precizează că ,,se va respecta art. 35* din R.G.U. corelat cu norme specifice".

În conformitate cu certificatul de urbanism Nr. A 838 din 30.05.2025, NU SUNT înscrise constrângeri urbanistice asupra terenului la rubrica ”regim tehnic”, iar certificatul de urbanism poate fi folosit în scopul elaborării documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare pentru „Construire atelier de reparații şi întreținere tehnică militară, depozit piese auto şi stație de spălare a tehnicii, centrală termică şi rețele de utilități în cazarma 763 Ploieşti”, cod proiect 2024 – C/I – 763.

#### Caracteristici tehnice și parametri specifici:

- categoria și clasa de importanță;

    - Clasa de importanță a construcțiilor (conf. P100-1/2013):

Ob. 2. Atelier de reparații/întreținere tehnică militară (ARTM) – III; Ob. 3. Statie de spalare a tehnicii militare – III;

Ob. 4. Statie alimentare carburanti – III; Ob. 5. Punct control tehnic auto – III; Ob. 6. Centrala termica pe gaze – III;

Ob. 17. Gospodăria de apă pentru stingerea incendiului – IV;

    - Categoria de importanță a construcțiilor (conf. H.G. 766/1997):

Ob. 2. Atelier de reparatii/intretinere tehnica militara(ARTM) – C normală; Ob. 3. Statie de spalare a tehnicii militare – C normală;

Ob. 4. Statie alimentare carburanti – C normală; Ob. 5. Punct control tehnic auto – C normală;

Ob. 6. Centrala termica pe gaze – C normală;;

Ob. 17. Gospodăria de apă pentru stingerea incendiului – D redusă;

#### cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

#### an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Pavilion A3 – Corp pază: anul construcției: 1951 Pavilion C – Administrativ: anul construcției: 1980 Pavilion C1 – Punct termic: anul construcției: 1980 Pavilion F – Punct control: anul construcției: 1970-1980 Pavilion F1 – Punct control auto: anul construcției: 1975 Pavilion F2 – Atelier: anul construcției: 1890

Pavilion F3 – Baracă metalică: anul construcției: 1990 Pavilion F4 – Șopron auto: anul construcției: 1990 Pavilion N3 – Anexa: anul construcției: 1991

#### suprafața construită;

Pavilion A3 – Corp pază: Suprafața construită: 318,98 mp Pavilion C – Administrativ: Suprafaţa construită: 237,10 mp Pavilion C1 – Punct termic: Suprafaţa construită: 189,55 mp Pavilion F – Punct control: Suprafaţa construită: 22,53 mp Pavilion F1 – Punct control auto: Suprafaţa construită: 15,53 mp Pavilion F2 – Atelier: Suprafaţa construită: 238,08 mp

Pavilion F3 – Baracă metalică: Suprafaţa construită: 242,76 mp Pavilion F4 – Șopron auto: Suprafaţa construită: 262,27 mp Pavilion N3 – Anexa: Suprafaţa construită: 65,37 mp

#### suprafața construită desfășurată;

Pavilion A3 – Corp pază: Suprafața desfăşurată: 318,98 mp Pavilion C – Administrativ: Suprafaţa desfăşurată: 237,10 mp Pavilion C1 – Punct termic: Suprafaţa desfăşurată: 189,55 mp Pavilion F – Punct control: Suprafaţa desfăşurată: 22,53 mp Pavilion F1 – Punct control auto: Suprafaţa desfăşurată: 15,53 mp Pavilion F2 – Atelier: Suprafaţa desfăşurată: 238,08 mp

Pavilion F3 – Baracă metalică: Suprafața desfăşurată: 242,76 mp Pavilion F4 – Șopron auto: Suprafaţa desfăşurată: 262,27 mp Pavilion N3 – Anexa: Suprafața desfăşurată: 65,37 mp

#### valoarea de inventar a construcției;

Informații puse la dispoziție de către Beneficiar.

#### alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente:

Nu este cazul.

#### Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni

NECLASIFICAT

climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

### EXPERTIZE TEHNICE:

##### Conform expertizelor tehnice, întocmite de Expert tehnic pentru cerința: Raport de expertiză tehnică privind evaluarea seismică (A1; A2) : Ing. Mănoiu I. Octavian, Certificat de atestare: Seria VAE Nr. E548/01.04.1994 (valabil până la 31.01.2029):

Pavilion A3 – Corp pază	 Construcția are o vechime considerabilă, de aproximativ 74 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și funcționalitate ale cazărmii. Se constată degradări la pereții din zidărie simplă, tencuială exfoliată, urme de infiltrații pe zone extinse, fisuri și crăpături verticale și înclinate la golurile de ferestre. Urmele de infiltrații constatate la pereții din zidărie sunt cauzate de lipsa unui sistem adecvat de colectare a apelor pluviale, precum și de lipsa trotuarelor perimetrale

etanșe. Starea tehnică a construcției este evaluată ca mediocră.

Categoria sistemului structural: construcție din zidărie simplă nearmată (ZNA) cu planșeu din lemn peste parter și fundații din beton. Pereții structurali sunt realizați din zidărie de cărămidă simplă și zidărie cu blocuri BCA, fără elemente de confinare din beton armat, având grosimi de cca 40 cm inclusiv tencuieli. Fundațiile, soclul și placa suport a pardoselii sunt realizate din beton. Planșeul peste parter este realizat cu grinzi din lemn rezemând direct pe pereții din zidărie simplă. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn pe scaune, cu învelitoare din tablă.

Construcția analizată este amplasată izolat față de celelalte construcții existente de pe amplasamentul cazărmii.

Având în vedere vechimea construcției existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcției existente pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

Prin prisma celor enumerate mai sus, se recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură.

Pe parcursul procesului de demolare vor respecta prevederile din prezenta expertiză referitoare la etapele de execuție, normele de protecție ale muncii precum și măsurile pentru protecția clădirilor învecinate.

Lucrările de demolare se execută doar cu personal autorizat și calificat, conform unui proiect de execuție întocmit conform legislației în vigoare.

Construcția propusă spre demolare are o vechime considerabilă, nu mai corespunde din punct de vedere funcțional, nu mai satisface nivelul minim de cerințe pentru care a fost proiectată și a fost proiectată la acțiuni gravitaționale, fără măsuri de protecție antiseismică.

Pavilion C – Administrativ și Pavilion C1 – Punct termic	 Construcția C-C1, cu regim de înălțime parter, este compusă din două corpuri, corp C1 cu funcțiunea de punct termic și corp C cu funcțiunea de punct deservire, separate între ele prin rost de mici dimensiuni. Ambele corpuri au formă rectangulară în plan cu dimensiuni maxime la nivelul parterului de cca.	10,00 m x 16,50 m (corp C1) respectiv cca. 21,00 m x 11,15 m (corp C), rezultând dimensiuni totale maxime de cca. 10,00 m x 37,00 m. Prin tema de proiectare se propune schimbarea de destinație a acestei construcții în centrală termică. Clădirea a fost edificată în anul

1980, suferind probabil o serie de intervenții în timp.

La data întocmirii expertizei, nu s-au găsit informații despre istoricul acesteia, proiecte tehnice, autorizații, documentații privind calitatea lucrărilor de construire, avize etc.

Având în vedere că ansamblul de clădiri din care face parte și construcția analizată este o cazarmă, se poate deduce că la baza edificării a stat un proiect tehnic autorizat iar lucrările de

NECLASIFICAT

construire au fost executate de către personal calificat, fiind pus în aplicare sistemul calității în construcții în acord cu reglementările anilor 1970-1980.

##### Infrastructura

Corp C1: Alăturat corpului C1 se găsește un corp parter (cameră hidrofor) cu suprastructura realizată din zidărie de cărămidă prin care face accesul la rezervorul îngropat cu pereți din beton armat. Rezervorul este amplasat la cca. 4.50 m față de corpul C1, deci nu se situează în zona adiacentă a acestuia, sau a corpului C. La nivelul suprastructurii există un rost structural de mici dimensiuni între corpul C1 și camera hidroforului. Din examinarea vizuală s-a constatat că în corpul C1 se găsesc bașe tehnologice și canale tehnice, a căror dimensiune și adâncime nu a fost relevată în prezent.

Corp C: Fundațiile sunt realizate din beton, conform informațiilor din ”Caietul de Sarcini”, iar placa de la cota ±0,00 este realizată din beton simplu, neomogen, cu o grosime de 15-20 cm, conform ”Raport de încercări nedistructive nr. 193/2025”.

##### Suprastructura

Corp C1: Categoria sistemului structural este tip cadru din beton armat cu planșeu realizat cu elemente curbe prefabricate (ECP) cu dimensiunea de 1,5 m x 9,00 m îmbinate prin monolitizare între ele respectiv cu grinzile/stâlpii de cadru. Pereții de închidere sunt realizați din zidărie de cărămidă pe direcție transversală și cu suprafață vitrată pe direcție longitudinală. Înălțimea liberă maximă a parterului măsurată la intradosul planșeului este de cca. 4,20 m.

Conform raportului de încercări, stâlpii din beton armat au secțiuni de 30 cm x 50 cm, iar grinzile longitudinale au secțiuni de 50 cm x 50 cm. Armarea stâlpilor s-a realizat cu 2Φ20+2Φ16/latura și un etrier perimetral Φ10/200 mm. Armarea grinzilor s-a realizat cu 3Φ20-22 sus și jos și un etrier perimetral Φ10/150 mm. Nervurile sunt armate cu două toroane Φ12-14 și etrier Φ6/250 mm.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare realizată cu membrană hidroizolantă din PVC și atic perimetral de cca. 25 cm x 60 cm realizat din beton.

Corp C: Categoria sistemului structural este tip cadru din beton armat cu planșeu realizat cu elemente prefabricate cu dimensiunea de 3,00 m x 6,00 m și parțial monolit. Elementele prefabricate sunt îmbinate prin monolitizare între ele respectiv cu grinzile/stâlpii de cadru. Pereții de închidere și compartimentare sunt realizați din zidărie de cărămidă. Înălțimea liberă maximă a parterului măsurată la intradosul plăcii planșeului este cca. 3,35 m.

Conform raportului de încercări, stâlpii din beton armat au secțiuni de 30 cm x 30 cm, grinzile transversale au secțiuni de 30 cm x70 cm, iar grinzile longitudinale au secțiuni de 20 cm x 30 cm. Nervurile planșeului au secțiune de 5 cm x 15 cm. Armarea stâlpilor s-a realizat cu 2Φ20- 22/latura și un etrier perimetral Φ6-8/200 mm. Armarea grinzilor de 30 x 70 s-a realizat cu 4Φ18-20 sus și jos și un etrier perimetral Φ6-8/250 mm. Armarea grinzilor de 20 x 30 s-a realizat cu 2Φ12-14 sus și jos și un etrier perimetral Φ6/250 mm. Nervurile sunt armate cu 2Φ10 și etrier Φ6/250 mm iar placa planșeului este armată cu plasă Φ6/100/200.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare realizată cu membrană hidroizolantă din PVC și atic perimetral de cca. 25 cm x 60 cm realizat din beton.

##### Evaluarea calitativă: gradul de afectare structurală – indicatorul R2

Prin evaluarea stării de degradare a clădirii, respectiv a componentelor structurale și nestructurale, se stabilește dacă integritatea materialelor din care este realizată structura a fost afectată pe perioada de exploatare, măsura degradărilor, și se stabilesc cauzele degradărilor.

Construcția nu a fost întreținută corespunzător, și prezintă degradări cauzate de factori antropici și climatici precum și degradări moderate cauzate de acțiunea seismului la pereții in zidărie.

##### Corp C1:

NECLASIFICAT

Starea de degradare a componentelor structurale

Planșeele din beton armat prezintă degradări grave pe suprafețe mai mari de 70% din suprafața lor totală, cauzate de infiltrația apelor meteorice prin învelitoare precum și de infiltrații cauzate de defectări ale conductelor de instalații. Se constată rețele de fisuri pe suprafețe extinse la intradosul ECP-urilor, și fisuri longitudinale de separație la monolitizările între elemente. Stâlpii prezintă unele fisuri în tencuială și urme de infiltrații și reparații la baza lor. La grinzile de planșeu se constată tencuială exfoliată și urme de infiltrații, iar nervurile ECP-urilor prezintă în proporție de cca. 50% fisuri verticale pe ambele fețe.

Starea de degradare a componentelor nestructurale

Principalele degradări constatate la pereții de umplutură din ochiurile cadrelor sunt cele cauzate de umiditatea excesivă, tencuieli umflate și exfoliate pe zone extinse. Trotuarele perimetrale sunt crăpate și tasate, și nu mai asigură etanșeitate. Soclul din beton prezintă urme de infiltrații cauzate de apa ascensională și lipsa și/sau degradarea hidroizolației și tencuială căzută și desprinsă. Se constată degradări la nivelul aticului și a învelitorii care au permis infiltrarea apei și degradarea elementelor de planșeu și al pereților în treimea superioară.

Trebuie menționat că prezenta igrasiei care a cauzat umflarea tencuielii la interior poate ascunde și alte avarii ale panourilor de umplutură ale zidăriei.

##### Corp C:

Starea de degradare a componentelor structurale

Planșeele din beton armat prezintă degradări grave pe suprafețe mai mari de 50% din suprafața lor totală, cauzate de infiltrația apelor meteorice prin învelitoare precum și de infiltrații cauzate de defectări ale conductelor de instalații. Se constată rețele de fisuri pe suprafețe extinse la intradosul plăcii planșeului, și fisuri longitudinale la monolitizările între elementele prefabricate și elementele de cadru. Stâlpii sunt înglobați în pereții din zidărie, astfel încât nu s-a putut stabili starea de degradare a acestora.

La intradosul plăcii planșeului din beton armat, infiltrațiile repetate și lipsa întreținerii corespunzătoare au cauzat exfolierea stratului de acoperire cu beton lăsând armătura expusă care a corodat. Prezența constantă a umidității a cauzat apariția mucegaiului pe pereții din zidărie cât și pe grinzi și placa planșeului.

Starea de degradare a componentelor nestructurale

Principalele degradări constatate la pereții de umplutură din ochiurile cadrelor sunt cele cauzate de umiditatea excesivă, tencuieli umflate și exfoliate pe zone extinse. Trotuarele perimetrale sunt crăpate și tasate, și nu mai asigură etanșeitate. Soclul din beton prezintă urme de infiltrații cauzate de apa ascensională și lipsa și/sau degradarea hidroizolației și tencuială căzută și desprinsă. Se constată degradări la nivelul aticului și a învelitorii care au permis infiltrarea apei și degradarea elementelor de planșeu și al pereților în treimea superioară.

Trebuie menționat că prezenta igrasiei care a cauzat umflarea tencuielii la interior poate ascunde și alte avarii ale panourilor de umplutură ale zidăriei.

##### Per total, starea elementelor structurale și nestructurale este mediocră.

Pavilion F – Punct control	 Construcția are o vechime considerabilă, de aproximativ 50 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și funcționalitate ale cazărmii. Se constată degradări la pereții din zidărie simplă, tencuială exfoliată, urme de infiltrații pe zone extinse, fisuri și crăpături verticale și înclinate la golurile de ferestre. Urmele de infiltrații constatate la pereții din zidărie sunt cauzate de lipsa unui sistem adecvat de colectare a apelor pluviale, precum și de lipsa trotuarelor perimetrale

etanșe. Starea tehnică a construcției este evaluată ca mediocră.

NECLASIFICAT

Construcția analizată este amplasată izolat față de celelalte construcții existente de pe amplasamentul cazărmii.

Având în vedere vechimea construcției existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcției existente pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

Prin prisma celor enumerate mai sus, se recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură.

Pe parcursul procesului de demolare vor respecta prevederile din prezenta expertiză referitoare la etapele de execuție, normele de protecție ale muncii precum și măsurile pentru protecția clădirilor învecinate.

Lucrările de demolare se execută doar cu personal autorizat și calificat, conform unui proiect de execuție întocmit conform legislației în vigoare.

Pavilion F1 – Punct control auto	 Categoria sistemului structural: construcție parter cu structură metalică, pereți din panouri metalice cu suprafețe vitrate mari, acoperiș realizat cu ferme metalice și învelitoare de tablă, având

fundații continue din beton.

Punctul de control auto are o vechime considerabilă, de aproximativ 50 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și funcționalitate ale cazărmii. Se constată degradări la panourile exterioare din tablă, acestea prezentând rugină pe zone extinse, nu mai există un sistem adecvat de colectare a apelor pluviale, burlanele fiind ruginite și rupte, învelitoarea din tablă este de asemenea ruginită. Soclul din beton prezintă crăpături și fisuri, precum și exfolieri pe întregul perimetru.

Construcția analizată se învecinează cu o alte construcții de tip provizoriu, cu regim de înălțime parter, realizate cu elemente metalice și elemente din lemn. Construcțiile nu au elemente structurale sau nestructurale comune și sunt amplasate la distanțe de cca. 30-40 cm fața de construcția analizată.

Starea tehnică a construcțiilor aflate în imediata vecinătate a punctului de control este mediocră, având o structură mixtă metal-lemn, improvizată, de tipul magaziilor.

La data expertizei nu au fost efectuate dezveliri ale fundațiilor existente, având în vedere că prin tema de expertizare s-a solicitat demolarea. S-a efectuat relevarea construcției iar planurile au fost puse la dispoziția expertului.

Având în vedere vechimea construcției existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcției existente pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

Prin prisma celor enumerate mai sus, se recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură.

Pe parcursul procesului de demolare vor respecta prevederile din prezenta expertiză referitoare la etapele de execuție, normele de protecție ale muncii precum și măsurile pentru protecția clădirilor învecinate.

Lucrările de demolare se execută doar cu personal autorizat și calificat, conform unui proiect de execuție întocmit conform legislației în vigoare.

##### Pavilion F2 – Atelier

Construcția a fost concepută pentru a prelua sarcinile gravitaționale, fără a fi aplicate măsuri de protecție antiseismică. În prezent, nu a fost identificat un proiect tehnic, autorizații, sau alte documente referitoare la proiectarea sau execuția construcției.

NECLASIFICAT

Categoria sistemului structural: construcție din zidărie simplă nearmată (ZNA) cu planșeu din lemn peste parter și fundații din zidărie de piatră. Pereții structurali sunt realizați din zidărie de cărămidă simplă, fără elemente de confinare din beton armat, având grosimi de cca 40 cm inclusiv tencuieli. Fundațiile și soclul sunt realizate din zidărie de piatră, în zona de reparații auto există un canal tehnic realizat din beton slab armat. Placa suport a pardoselii este realizată parțial din beton slab armat, parțial din scândură. Planșeul peste parter este realizat cu grinzi din lemn rezemând direct pe pereții din zidărie simplă. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn pe scaune, cu învelitoare din țiglă. Pereții și acoperișul holului amplasat pe latura de est sunt realizați cu panouri din scânduri din lemn, pe latura de nord există o zonă de depozitare neacoperită și împrejmuită cu gard metalic realizat cu plasă și țevi metalice orizontale și verticale.

Construcția are o vechime considerabilă, de peste 135 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și funcționalitate ale cazărmii. Deși s-a executat lucrări de întreținere în timp, construcția a depășit de mult durata normală de exploatare în conceptul claselor structurale din prezent.s Se constată degradări la pereții din zidărie simplă, tencuială exfoliată pe zone extinse, urme de infiltrații, fisuri și crăpături verticale și înclinate la golurile de ferestre. Local se constată cărămizi dislocuite și rupte. Pereții din zidărie simplă prezintă urme de infiltrații ale apelor meteorice la interior, cauzate de degradări la nivelul acoperișului și planșeului. La intradosul planșeului din lemn se constată rețele de fisuri. Închiderile holului realizate din lemn sunt de asemenea degradate de apele meteorice din cauza lipsei corespunzătoare a întreținerii în timp (nu a fost aplicat tratament anti fungic și de impermeabilizare). Urmele de infiltrații constatate la pereții din zidărie sunt cauzat de lipsa unui sistem adecvat de colectare a apelor pluviale, precum și de lipsa trotuarelor perimetrale etanșe și a vegetației crescute necontrolat. Construcția se prezintă în stare avansată de degradare.

Având în vedere vechimea construcției existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcției existente pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

##### Pavilion F3 – Baracă metalică

Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pereți de închidere realizați cu panouri de tablă ondulată, planșeu din lemn. Acoperiș cu învelitoare de tablă. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rectangulare 150 mm x150 mm, iar panourile de închidere au o grosime de cca. 10cm.

Construcția are o vechime considerabilă, de aproximativ 35 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare ale cazărmii. La data vizitei aceasta era acoperită cu o prelată tip camuflaj, astfel încât nu s-a putut examina extins la exterior și nici la interior. Din inspecția limitată la exterior se poate concluziona că nu a fost realizată întreținerea corespunzătoare în timp, fiind prezente degradări la socul din beton (fisuri și exfolieri locale) și degradări la stâlpi și panourile din tablă (rugină și exfoliere locală). Starea tehnică a construcției este evaluată ca mediocră.

Având în vedere vechimea construcției existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcției existente pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

Prin prisma celor enumerate mai sus, se recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură.

##### Pavilion F4 – Șopron auto

Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pereți de închidere realizați cu panouri prefabricate din beton, și acoperiș cu învelitoare de tablă

NECLASIFICAT

ondulată. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rotunde cu diametrul de cca. Φ=150 mm, iar panourile de închidere au o grosime de cca. 10cm.

Construcția are o vechime considerabilă, de aproximativ 35 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare ale cazărmii. Profilele metalice prezintă rugină pe zone extinse, iar panourile prefabricate sunt local exfoliate, se constată fisuri orizontale pe suprafața panoului și degradarea monolitizării între panouri. Sunt vizibile urme ale unor reparații anterioare, preponderent la zona de monolitizare între panouri. Tablă ondulată de pe acoperiș este deformată, panele și căpriorii sunt degradați. Starea tehnică a construcției este evaluată ca mediocră.

Având în vedere vechimea construcției existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcției existente pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

Prin prisma celor enumerate mai sus, se recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură.

Pe parcursul procesului de demolare vor respecta prevederile din prezenta expertiză referitoare la etapele de execuție, normele de protecție ale muncii precum și măsurile pentru protecția clădirilor învecinate.

Lucrările de demolare se execută doar cu personal autorizat și calificat, conform unui proiect de execuție întocmit conform legislației în vigoare.

Demolarea se face în două etape succesive:

- dezechiparea construcției;

- demolarea propriu-zisă

##### Pavilion N3 – Anexa

Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pane și grinzi metalice cu perete de închidere realizat cu panouri de tablă și acoperiș cu învelitoare de tablă ondulată. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rotunde cu diametrul de cca. Φ=150 mm, grinzile și panele sunt țevi rotunde cu diametrul de cca. Φ=50...60 mm iar panourile de închidere au o grosime de cca. 2...3 mm.

Construcția are o vechime considerabilă, de aproximativ 35 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare ale cazărmii. Profilele metalice prezintă rugină pe zone extinse, îmbinarea sudată între grinzi și stâlpi este realizată neconform -lungime și grosime insuficientă a cordonului. Învelitoarea din tablă ondulată reazemă pe căpriori din lemn cu secțiuni reduse, lemnul nu a fost tratat ignifug, antifungic sau impermeabilizat, și prezintă deformații verticale și despicări în lungul elementului. Tablă ondulată de pe acoperiș este deformată și ruginită. Starea tehnică a construcției este evaluată ca mediocră.

Prin prisma celor enumerate mai sus, se recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură. Pe parcursul procesului de demolare vor respecta prevederile din prezenta expertiză referitoare la etapele de execuție, normele de protecție ale muncii precum și măsurile pentru protecția clădirilor învecinate. Lucrările de demolare se execută doar cu personal autorizat și calificat, conform unui proiect de execuție întocmit conform legislației în vigoare.

Procesul de demolare se corelează cu depozitarea, sortarea și evacuarea materialelor. Demolarea se execută:

- cu mijloace manuale de tip ciocan, spiț, rangă;

- cu mijloace mecanice prin percuție sau ciocan hidraulic de demolat montat pe excavator pentru lucrările executate la peste 6.00 m distanță de fundațiile clădirilor existente.

- prin tăiere cu flacăra oxiacetilenică și discuri vidia pentru confecții metalice. Lucrările de demolare vor începe numai după ce:

NECLASIFICAT

  - au fost întrerupte legăturile la rețelele exterioare de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare etc. Operațiunile de întrerupere a legăturilor vor fi executate de către întreprinderile specializate în sarcina cărora sunt aceste instalații, utilități etc.

  - au fost golite rețelele interioare de apă, gaze, etc. Demolarea se face în două etape succesive:

  - dezechiparea construcției;

  - demolarea propriu-zisă

Realizarea lucrărilor propuse de demolare a construcțiilor existente: A3, C-C1, F, F1, F2, F3, F4 și N3, în incinta cazărmii 763 din Ploiești, str. Mărășești, nr. 278 Județul Prahova, nu afectează caracteristicile construcțiilor învecinate din punct de vedere al cerinței fundamentale ”rezistență mecanică și stabilitate”, dacă se execută după proiect autorizat şi se urmăreşte execuţia conform Legii nr. 10/1995.

##### Conform expertizei tehnice, întocmite de Expert tehnic pentru cerința: Raport de expertiză tehnică privind construcții drumuri (A4; B2 ; D) : Dr. ing. Anca Grigoraș, Certificat de atestare: Seria CAE Nr. B07239/01.08.2006 (valabil până la 01.08.2026):

În zona de acces, în profil transversal strada Peneș Curcanul are doua benzi de circulație, câte una pe fiecare sens și o latime a părții carosabile de cca 6m, delimitată de borduri și trotuare pentru circulația pietonală și/sau de spații destinate parcării autovehiculelor. Zona destinată circulației pietonale este cu îmbrăcăminte din mixtură asfaltică și se află in stare bună, la fel ca bordurile de încadrare.

Aleea de acces în incinta din strada Peneș Curcanul, are o lățime de 7m si o lungime de 45m și o îmbrăcăminte din mixtură asfaltică pe materiale granulare și prezintă o stare avansată de degradare având degradări majore de tipul tasări, denivelări, exfolierea completă a stratului de mixtură asfaltică, faianțări fisuri si crăpături pe direcții multiple etc nepermițând o circulație în siguranță și confort.

Aleea Carosabilă care unește Aleea de acces in incinta din strada Peneș Curcanul cu accesul din strada Mărășești are o lățime variabila cuprinsa între 3,6 si 12m si o lungime de 716m si o imbracaminte din mixtura asfaltica pe materiale granulare aflata deasemenea in stare avansata de degradare.

Aleile pietonale, au o latime cuprinsa intre 3,5 si 9m si o imbracaminte din mixtura asfaltica ce prezinta denivelari tasari fisuri si crapaturi dislocari de material faiantari tasari si denivelari si acestea sunt incadrte partial de borduri sparte dislocate si ingropate.

Platformele existente destinate parcarii autovehiculelor au imbracaminte din beton de ciment partial degradata ce prezinta local tasari, dale sparte, dale dislocate cu rosturi decolmatate si inierbate si o suprafata exfoliata. Parcarea nu este incadrata de borduri, nu este sistematizata si nici semnalizata corespunzator.

##### Starea de degradare.

Din examinarea vizuala s-au constat următoarele:

  - Existenţa unor degradări majore ale carosabilului

  - Spatii de parcare nesistematizata si nesemnalizata corespunzator

  - Existenţa unui sistem de colectare – evacuare a apelor pluviale necorespunzator

  - Spatii pentru circulatia pietonala nefunctionale Degradările carosabilului existent constatate sunt de tipul:

  - Fisuri

  - Crăpături

  - Faianțări

  - Denivelări

NECLASIFICAT

  - Tasări

  - Dale dislocate

  - Gropi

##### Aprecierea cantitativă a degradarilor

Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tipului de degradari, gravitatea, ponderea si frecventa de aparitie a acestora, diferentiat pentru degradarile structurale si de suprafata.

Calificativul starii de degradare s-a stabilit in functie de indicele de degradare conform Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001.

##### Calificativul stării de degradare pentru partea carosabilă este – RĂU.

Ca măsură de intervenție se recomandă, pe toata suprafața, îndepartarea mixturii asfaltice, a betonului de ciment, și a umpluturii existente pe o grosime de min 50-70 cm astfel încat să permită o sistematizare a suprafeței incintei și realizarea unei structuri noi în funcție de destinație.

#### Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, conform legii

A – rezistentă mecanică și stabilitate;

Structura de rezistență a constructiilor, respectă prin proiectare cerința fundamentală de stabilitate și rezistență la acțiunile seismice, la încărcările gravitaționale, din vânt și zăpadă conform legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții. Se vor aplica măsuri de intervenție conform expertizei tehnice.

B – securitate la incendiu;

Clădirile care se propun vor îndeplini masurile de securitate la incendiu, conform cu prevederile legale.

Astfel, amplasarea clădirilor s-a facut cu respectarea distanțelor de siguranță față de vecinătăți în vederea limitării extinderii focului. Prin soluția de amplasare propusă va asigura și dimensiunile accesului forțelor de intervenție, la fațadele clădirii și în interiorul acestora.

Toate pavilioanele propuse vor avea asigurate distanțele de evacuare în conformitate cu nivelul de stabilitate la incendiu și cu destinația lor.

Alcătuirea și conformarea clădirilor nou propuse s-a facut astfel încît acestea să fie încadrate în nivelul de stabilitate la foc II.

Toate clădirile propuse vor avea instalație de detectie, avertizare si semnalizare la incendiu si iluminat de securitate.

C – igienă, sănătate și mediu înconjurător;

În prezent, infrastructura din cazarma 763 Ploiești prezinta degradari la retelele de utilitati cauzate de mentenanta necorespunzatoare, tasari ale terenului, imbatranire. Instalatiile nu mai sunt conforme cerințelor în vigoare de igienă și sănătate. Prin proiect se vor reface rețelele de apă și canalizare pe tronsoanele deteriorate, conformîndu-se condițiilor exigenței C

D – siguranță și accesibilitate în exploatare;

Pentru a răspunde cerințelor privind siguranța în exploatare se vor prevede o serie de măsuri, menite să îmbunătățeașcă situația actuală, după cum urmează:

- refacerea aleilor carosabile și pietonale care sunt degradate;

- realizarea de noi alei carosabile și pietonale care deservesc construcțiile propuse si crearea de platforme noi destinate parcarii autovehiculelor.

E – protecție împotriva zgomotului;

Nu este cazul;

F – economie de energie și izolare termică;

NECLASIFICAT

Lipsa izolațiilor termice pe traseele de agent termic si apă caldă menajeră, permit perideri mari de energie, care impactează direct în costurile de fincționare. Prin proiet se vor reface toate izolațiilor conductelor de apă caldă, se vor desființa traseele aeriene ale acestora. Clădirile propuse vor avea anvelope termice pentru părțile opace și vitrate su pierderi de energie foarte scăzute.

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

În prezent nu s-au constatat măsuri sau amenajări specifice pentru asigurarea utilizării sustenabile a resurselor naturale, dar prin proiect se va implementa o stație de recirculare apă uzată pentru spălatoria de autocamioane, care va aduce economii în consumurile viitoare.

#### Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

# CAPITOLUL 4.

# CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

#### clasa de risc seismic;

O parte dintre clădirile propuse pentru demolare, se încadrează în clasa de risc seismic RsII, care prin prisma normelor in vigoare, pentru aceste construcții existente, în starea actuală, sunt necesare lucrări de consolidare de ansamblu, precedate de lucrări de reparații ale avariilor constatate. Având în vedere vechimea considerabilă a acestor construcții existente, uzura și degradările cauzate de exploatarea în timp constatate la fața locului, precum și nevoile actuale ale cazărmii privind funcționalitatea, se impune desființarea totală infrastructură și suprastructură a construcțiilor propuse a fi demolate pentru a amenaja și refuncționaliza terenul aferent.

#### prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Expertiza tehnică întocmită pentru corpul de clădire C C1, tratează două variante, respectiv consolidarea clădirii și desființarea acesteia în vederea construirii alteia noi.

În continuare sunt propuse două variante de intervenție, în conformitate cu prevederile și recomandările din codul P100-3, și tema de expertizare primită de la beneficiar.

Varianta 1:

Această soluție de intervenție are ca obiect creșterea rezistenței elementelor structurale la solicitări seismice, gravitaționale, remedierea deficiențelor de alcătuire, precedate în mod obligatoriu de soluții de remediere și reparare a degradărilor constatate precum și a celor eventual relevate cu ocazia decopertărilor totale a structurii.

Lucrări de reparații ale elementelor din beton armat

Reparațiile structurale vor consta în injectarea fisurilor din beton, înlocuirea armăturii degradate, plombarea golurilor din masa betonului. Aceste reparații se vor aplica la stâlpi, grinzi și planșee.

Lucrări de reparații ale panourilor de zidărie de umplutură (pereți din zidărie)

NECLASIFICAT

Lucrările de reparații au ca scop principal refacerea continuității aparente a zidăriei, iar principalele procedee constau în:

- Refacerea mortarului din rosturi;

- Rețeserea zidăriei;

- Injectarea fisurilor/crăpăturilor;

- Plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie.

Pentru lucrările de reparații se pot aplica unul sau mai multe procedee descrise mai sus, funcție de starea de degradare a zidăriei, constatată cu ocazia decopertărilor totale ale pereților.

Pentru remedierea degradărilor cauzate de acțiunea seismică în planul pereților, degradările constatate vizuale fiind avarii nesemnificative și moderate, de exemplu desprinderea mortarului pe conturul panoului, se recomandă :

-avariile nesemnificative se remediază prin injectarea fisurilor și refacerea mortarului în

rosturi;

-avariile moderate se remediază prin înlăturarea elementelor degradate și injectarea fisurilor

pe conturul panoului.

În cazul în care cu ocazia decopertărilor se constată și alte degradări cauzate de acțiunea seimsmică perpendiculară pe planul peretelui, se vor utiliza următoarele procedee de reparații:

- avariile moderate cum ar fi zdrobirea mortarului și ieșirea acestuia din rosturi, unul sau mai multe rosturi orizontale, fisuri fine în ”X” în zona centrală a panoului se repară prin placarea cu beton sau mortar;

-avariile grave cum ar fi fisurarea diagonală extinsă din colț în colț completată cu zdrobirea mortarului în rosturile orizontale de la bază, la mijlocului înălțimii și sub grindă se remediază prin desfacerea și refacerea zidăriei.

Se va realiza hidroizolarea cu membrană bituminoasă pe perimetrul întregii construcții, minimal pe înălțimea subsolului inclusiv fundații, pentru a preveni viitoarele infiltrații ale apelor meterorice.

Lucrări de desfacere și refacere elemente exterioare

Sistemul de amenajare exterioară este deficitar și degradat, se recomandă executarea de reparații a neconformităților, refacerea cordonului de etanșare între trotuar și clădire, înlocuirea elementelor de pavaj rupte și/sau crăpate, investigarea sistemului de colectare a precipitațiilor (canalizare, rigole), executarea de trotuare pe partea din spate a construcției unde acestea lipsesc, etc.

Se va desface total aticul existent, la ambele corpuri și se va realiza un atic nou în beton armat ancorat în planșeul propus sau un atic realizat cu zidărie confinată-stâlpișori și centură la partea superioară.

În cazul în care camera hidroforului nu este necesară pentru funcționarea noii centrale, se recomandă desființarea suprastructurii și luarea de măsuri de conservare pentru bazinul existent. Alternativ, se poate opta și pentru desființarea bazinului prin umplerea cu pământ stabilizat.

Lucrări de consolidare ale elementelor structurale corp C1 Consolidarea fundațiilor existente

-se vor realiza grinzi noi de fundare cu secțiunea minimă de b x h =30 cm x 50 cm, ancorate cu conectori 2Φ14/40 de fundațiile existente;

-betonul armat folosit la consolidarea fundațiilor va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a fundațiilor existente, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armarea minimala a grinzilor noi de fundare se va realiza cu carcase de 2x3Φ14, legate cu etrieri Φ8/200 mm;

NECLASIFICAT

-în grinzile de fundare se vor dispune mustăți de ancorare Φ10/200 mm ale plaselor de armare din tencuieli;

Consolidarea stâlpilor existenți

-pentru sporirea capacității la forță tăietoare și moment încovoietor, stâlpii existenți se vor consolida prin cămășuire cu beton armat în grosime de 10 cm pe toate laturile, respectiv pe 3 laturi langa corpul adiacent, pe toată înălțimea;

-betonul armat folosit la consolidarea stâlpilor va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a stâlpilor existenți, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armătura longitudinală va avea diametrul minim de Φ14 mm dispus la o distanță maximă de 200 mm, și respectând condiția coeficientului longitudinal de armare totală 0,01< ρ≤0.04, conform P100-1/2013;

-barele longitudinale se vor ancora în fundația existentă prin ancorare chimică, trecerea barelor de colț prin planșeu se va realiza prin desfacerea locală, îngrijită a planșeului/grinzii existente și apoi rebetonarea zonei;

-etrierii vor avea diametrul minim de Φ10 mm dispuși la maxim 100 mm;

-etrierii se vor închide prin sudare cu cârlige de tip seismic sau prin suprapunere;

-acoperirea minimă cu beton a armăturilor va fi de 25 mm.

cadru;

Consolidarea grinzilor existente

-se recomandă desfacerea grinzilor existente perimetrale și realizarea unor grinzi noi de

-desfacerea betonului din grinzile perimetrale și din noduri se va realiza îngrijit, cu păstrarea

pe cât posibil a armăturilor existente, acestea urmând a fi conectate prin suprapunere cu noul planșeu / noile grinzi;

-betonul armat folosit la grinzi va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a grinzilor existente, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armătura longitudinală la partea inferioară și superioară va avea diametrul minim de Φ14 mm, pe fețele laterale ale grinzii se dispun bare cu diametrul Φ10 mm dispuse la 300 mm;

-etrierii vor avea diametrul minim de Φ8 mm dispuși la maxim 150 mm;

-acoperirea minimă cu beton a armăturilor va fi de 25 mm.

Consolidarea planșeelor existente

-având în vedere că elementele de suprafață care alcătuiesc planșeul sunt proiectate exclusiv la acțiuni gravitaționale, iar încărcarea din zăpadă la care acestea au fost dimensionate este depășită în prezent cu 200%, respectiv 0,75 kN/m2 -dimensionare față de 1,60 kN/m2 – cerință actuală, se recomandă desfacerea totală a ECP-urilor și a grinzilor perimetrale și înlocuirea cu un planșeu cu placă și grinzi turnate monolit;

-grosimea planșeului propus va fi de minim 15 cm, și va fi proiectat astfel încât să asigure rolul de diafragmă rigidă conform definițiilor din codul P100-1;

-betonul armat folosit la grinzi și planșee va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a planșeului existent, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armătura longitudinală pe ambele direcții va avea diametrul minim de Φ8 mm, dispusă la 150 mm;

-desfacerea betonului din grinzile perimetrale și din noduri se va realiza îngrijit, cu păstrarea pe cât posibil a armăturilor existente, acestea urmând a fi conectate prin suprapunere cu noul planșeu;

NECLASIFICAT

-pe zona centrală se va introduce un nou cadru din beton armat, aproximativ la jumătatea deschiderii libere între axul A și B, pentru a micșora deschiderea actuală a clădirii;

-poziționarea exactă a cadrului se va face ținând seama de funcționalitatea spațiului și de compartimentarea de arhitectură.

Consolidarea pereților din zidărie

-pereții din zidărie existenți se vor consolida prin placare pe ambele fețe cu beton în grosime de 5 cm, armat cu plase de oțel beton.

-betonul folosit la tencuieli va avea clasa minimă de rezistență C20/25, la armare se va folosi oțel beton PC52, clasă de ductilitate C, cu fyk<400MPa;

-armarea tencuielilor va fi minim Φ6/100 mm x Φ6/100 mm, cu prevederea a minim 4 Φ8 / m2 , conectori ancorați chimic, pentru conectarea cu zidăria existentă.

-armarea tencuielilor se va conecta cu cămășuielile stâlpilor și cu grinzile de planșeu propuse.

Lucrări de consolidare ale elementelor structurale corp C Consolidarea fundațiilor existente

-se vor realiza grinzi noi de fundare cu secțiunea minimă de b x h =30 cm x 50 cm, ancorate cu conectori mecanici 2Φ14/40 de fundațiile existente;

-betonul armat folosit la consolidarea fundațiilor va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a fundațiilor existente, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armarea minimala a grinzilor noi de fundare se va realiza cu carcase de 2x3Φ14, legate cu etrieri Φ8/200 mm;

-în grinzile de fundare se vor dispune mustăți de ancorare Φ10/200 mm ale plaselor de armare din tencuieli;

Consolidarea stâlpilor existenți

-pentru sporirea capacității la forță tăietoare și moment încovoietor, stâlpii existenți se vor consolida prin cămășuire cu beton armat în grosime de 10 cm pe toate laturile, respectiv pe 3 laturi langa corpul adiacent, pe toată înălțimea;

-betonul armat folosit la consolidarea stâlpilor va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a stâlpilor existenți, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armătura longitudinală va avea diametrul minim de Φ14 mm dispus la o distanță maximă de 200 mm, și respectând condiția coeficientului longitudinal de armare totală 0,01< ρ≤0.04, conform P100-1/2013;

-barele longitudinale se vor ancora în fundația existentă prin ancorare chimică, trecerea barelor de colț prin planșeu se va realiza prin desfacerea locală, îngrijită a planșeului/grinzii existente și apoi rebetonarea zonei;

-etrierii vor avea diametrul minim de Φ10 mm dispuși la maxim 100 mm;

-etrierii se vor închide prin sudare cu cârlige de tip seismic sau prin suprapunere;

-acoperirea minimă cu beton a armăturilor va fi de 25 mm. Consolidarea grinzilor existente

-desfacerea elementelor prefabricate, placă de planșeu și nervuri;

-grinzile se vor consolida prin cămășuire cu beton armat în grosime de 10 cm pe toate laturile;

-betonul armat folosit la consolidarea grinzilor va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a grinzilor existente, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armătura longitudinală la partea inferioară și superioară va avea diametrul minim de Φ14 mm, pe fețele laterale ale grinzii se dispun bare cu diametrul Φ10 mm dispuse la 300 mm;

NECLASIFICAT

-barele longitudinale se vor ancora în stâlpi existenți prin ancorare chimică, și cu ciocuri în cămașa stâlpului;

-etrierii vor avea diametrul minim de Φ12 mm dispuși la maxim 150 mm;

-etrierii se vor fasona deschiși și se vor introduce în găuri forate în prealabil în planșeul existent, apoi se vor închide prin suprapunere cu sudură la partea superioară;

-acoperirea minimă cu beton a armăturilor va fi de 25 mm.

Consolidarea planșeelor existente parter

-având în vedere că elementele de suprafață care alcătuiesc planșeul sunt proiectate exclusiv la acțiuni gravitaționale, iar încărcarea din zăpadă la care acestea au fost dimensionate este depășită în prezent cu 200%, respectiv 0,75 kN/m2 -dimensionare față de 1,60 /m2 – cerință actuală, se recomandă desfacerea totală a plăcii și nervurilor și înlocuirea cu un planșeu cu placă și grinzi turnate monolit;

-grosimea planșeului propus va fi de minim 15 cm, și va fi proiectat astfel încât să asigure rolul de diafragmă rigidă conform definițiilor din codul P100-1;

-planșeul monolit existent se va consolida prin turnarea unei suprabetonări armate cu grosime de minim 6 cm;

-betonul armat folosit la grinzi și planșee va avea clasa minimă de rezistență C25/30 și cel puțin clasa de rezistență a planșeului existent, la armare se va folosi oțel beton S500, clasă de ductilitate C, cu fyk=500MPa;

-armătura longitudinală pe ambele direcții va avea diametrul minim de Φ8 mm, dispusă la 150 mm;

-desfacerea betonului din placa de planșeu și din noduri se va realiza îngrijit, cu păstrarea pe cât posibil a armăturilor existente, acestea urmând a fi conectate prin suprapunere cu noul planșeu.

Consolidarea pereților din zidărie

-pereții din zidărie existenți se vor consolida prin placare pe ambele fețe cu beton în grosime de 5 cm, armat cu plase de oțel beton.

-betonul folosit la tencuieli va avea clasa minimă de rezistență C20/25, la armare se va folosi oțel beton PC52, clasă de ductilitate C, cu fyk<400MPa;

-armarea tencuielilor va fi minim Φ6/100 mm x Φ6/100 mm, cu prevederea a minim 4 Φ8 / m2 , conectori ancorați chimic, pentru conectarea cu zidăria existentă.

-în cazul în care se constată că nu există grinzi sau centuri la partea superioară a pereților din zidărie, se vor realiza centuri noi, cu secțiune minimă de 25 cm x 25 cm;

-armarea tencuielilor se va conecta cu cămășuielile stâlpilor și cu cămășuielile grinzilor.

În urma realizării lucrărilor de consolidare rezultă un grad de asigurare seismică R3 >100%, pentru ambele corpuri.

Varianta 2:

Alternativ realizării lucrărilor de intervenție descrise la varianta 1, se poate avea în vedere demolarea integrală, infrastructură și suprastructură, a clădirii și refacerea acesteia.

Decizia finală privind alegerea unei variante de intervenție aparține beneficiarului. Stabilirea strategiei va fi rezultatul unei analize cost-beneficiu a soluțiilor posibile, luând în calcul dacă necesarul de mijloace materiale, umane și financiare pentru lucrările de consolidare devine excesiv, făcând investiția nerațională.

Trebuie subliniat că decizia de intervenție presupune o abordare interdisciplinară, lucrări de arhitectură, instalații, amenajare teren etc., cu realizarea unei analize tehnico-economice a celor două soluții de intervenție.

NECLASIFICAT

- soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

### CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND EVALUAREA SEISMICĂ A1; A2:

Având în vedere că prin tema de expertizare s-a solicitat demolarea pavilioanelor A3, F, F1, F2, F3, F4, N3, în urma relevării constructiilor, Expertul tehnic recomandă desființarea totală, infrastructură și suprastructură a pavilioanelor enumerate pentru amenajarea și refuncționalizarea terenului aferent.

  - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND CONSTRUCȚII DRUMURI (A4; B2 ; D)

#### Măsuri, concluzii si recomandări:

Ca masură de intervenție se recomandă, pe toata suprafața, îndepărtarea mixturii asfaltice, a betonului de ciment, și a umpluturii existente pe o grosime de min 50-70cm astfel încat să permită o sistematizare a suprafeței incintei și realizarea unei structuri noi in funcție de destinație astfel:

Pentru aleile carosabile și platforme noi destinate parcării autovehiculelor (turisme si vehicule până la 11,5t) cu trafic de max. 1mos:

- 10cm strat de forma

- 30cm fundație din balast

- 20cm strat de baza din piatră spartă

- 6cm strat de legatură din BAD22, 4 leg 50/70

- 4cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70

Sau

Sau

- 10cm strat de forma

- 30cm fundație din balast

- 15cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici

- 20cm strat de uzură din beton de ciment rutier BcR4,5

Pentru aleile pietonale:

- Min. 10cm fundație din balast

- 10cm strat de beton de ciment C16/20

- 4cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70

- 15cm strat de balast

- 10cm beton de ciment C16/20

- Pavele din beton de ciment de min. 6cm grosime

Pentru platforma cu îmbracaminte existentă din beton de ciment destinate parcării autovehiculelor (turisme și vehicule până la 11,5t): în condițiile în care zonele adiacente drumului, accesele în clădiri, permit ridicarea liniei roșii fără a afecta sistemartizarea pe verticală a zonelor adiacente drumurilor, se poate repara.

Ca soluție de reparație se recomandă:

  - înlocuirea locală a dalelor degradate pe zonele cu tasări faianțări si burdușiri (jumătate de dală sau dală întreagă) cu o structură rutieră alcatuită din strat de balast de 40cm grosime așternut în 2 straturi succesive și beton de ciment C20/25 de min. 15cm grosime

  - colmatare fisuri si crăpături

  - curatare si colmatare rosturi

  - așternere mortar antifisură de 2cm grosime

NECLASIFICAT

  - așternere strat de baza AB31,5baza 5070 8cm grosime

  - așternere strat de uzura BA16rul 50/70 4cm grosime

Această soluție de reparații este valabilă numai în condițiile în care nu se fac intervenții la rețelele de utilități existente sub drum care să afecteze structura rutieră existentă.

Dacă accesele în clădiri nu permit ridicarea liniei roșii conform soluției de reparații sau dacă retțelele de utilități de sub drum necesită lucrări de intervenție, atunci ca soluție de intervenție pe drumuri se recomandă realizarea unor structuri rutiere noi recomandate anterior.

Pentru platformele destinate circulației sau parcării tehnicii militare:

  - 5cm strat de forma din nisip

  - 40cm strat de balast

  - 20cm balast stabilizat cu liant hidraulic

  - nisip , folie de polietilena

  - 25cm beton de ciment rutier Bcr 4,5

Sau

- 5cm strat de forma din nisip

- 40cm strat de balast

- 25cm beton de ciment C25/30

- 8cm strat de baza AB31,5 baza 50/70

- 6cm strat de uzuta BA16rul 50/70

Aleile carosabile vor avea o parte carosabilă de min. 6m lățime pentru circulația în ambele

sensuri și 4 - 5m pentru circulația pe o singură bandă cu sens unic și aceasta va fi încadrată de acostamente de 2x075m sau de borduri și trotuare pentru circulația pietonală, iar apele pluviale vor fi evacuate la canalizarea pluvială existentă sau nou proiectată.

În situația în care nu se pot asigura două benzi de circulație, drumurile pot avea o singură bandă de circulație cu lățimea de min 4m încadrată de borduri și trotuare și în acest caz se vor semnaliza ca drumuri cu sens unic.

Apele pluviale vor fi colectate prin amenajarea de pante longitudinale si transversale (de min 2% pe beton de ciment si 2,5% pe beton asfaltic) astfel încat acestea sa fie dirijate la sistemul de canalizare existent sau nou proiectat ori în spatiul verde.

Proiectele de canalizare sau utilitati se vor corela cu proiectele de sistematizare a aleilor si platformelor pentru a se evita interventiile ulterioare care sa distruga sistemul pietonal modernizat.

În profil transversal aleile pietonale vor avea o latime de min 1,20m si o panta transversala de 2.0% spre rigole gaigere sau zona verde, asigurand astfel evacuarea apelor pluviale.

Aleile pietonale se vor incadra cu borduri 20x25 cm daca acestea sunt delimitate de carosabil sau 10x15cm pe fundatie din beton C16/20, daca acestea sunt delimitate de spatiu verde. Pe trotuare se vor amenaja spatii speciale corespunzatoare asigurarii acceselor persoanelor cu dizabilitati locomotorii conform normativelor in vigoare. De asemenea se va asigura scurgerea eficientă a apelor pluviale de pe trotuare.

Locurile de parcare vor fi dispuse sub un unghi de 450, 600 sau 900 fata de axele cailor de circulatie si vor avea dimensiunile 5.00 x 2.50 m conform prevederilor normativului NP24 .

Locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap vor fi dispuse sub un unghi de 45 sau 60 de grade fata de axele cailor de circulatie, dimensiunea locurilor de parcare 5.40 x 2.50, intre locurile destinate persoanelor cu handicap amenajandu-se o zona de siguranta cu latimea de 1.20m.

Spațiile destinate parcarii autovehiculelor se vor separa de carosabil cu borduri 20x25 cm montate denivelat cu 15cm fata de suprafata de rulare si se va semnalizata corespunzator atat accesul in parcare cat si fiecare loc de parcare.

Pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap, bordurile se vor monta ingropate, conform normativului 051.

Gurile de scurgere si capacele caminelor de vizitare, ale eventualelor retele de utilitati din teren, se vor aduce la noua cota a îmbrăcăminții rutiere.

NECLASIFICAT

Zonele verzi se vor amenaja astfel incât să evite staționarea pământului sau a apei pe carosabil și pe suprafata destinata circulației pietonale sau a parcarilor

In mod obligatoriu lucrarile de extindere a retelelor de utilitati se vor realiza inainte de lucrarile la structura rutiera si pietonala.

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta.

Lucrările de semnalizare verticală se vor face conform SR 1848-1 şi constau în montarea de indicatoare, în funcție de necesitate, după cum urmează:

- indicatoare de prioritate

- indicatoare de interzicere sau restricție

- indicatoare de obligare

- indicatoare de informare.

Lucrările de semnalizare orizontală se vor face conform SR 1848-7/2015 şi constau în efectuarea marcajelor longitudinale şi transversale, în funcție de necesitate, după cum urmează:

- marcaj longitudinal

- marcaj axial

- marcaj de delimitare a locurilor de parcare

- marcaje de traversare pentru pietoni

- marcaje transversale

- de oprire

- de interzicere

- săgeți direcționale.

Se vor realiza de câte ori este necesar, lucrari de întreținere curentă a structurii rutiere de tipul colmatare fisuri crăpături, rosturi, tratamente bituminos simple sau duble, etc., conform Normativului 554/2002 și a semnalizării rutiere.

Se recomandă Administratorului drumului să realizeze un program continu de supraveghere și evidențiere a evoluției degradărilor, astfel încât să-și poată planifica în timp util intervențiile de reparații curente sau capitale dupa caz.

După finalizarea acestor lucrări, se vor respecta prevederile Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor “indicativ P 130/1999” și se vor realiza de câte ori este necesar, lucrări de întreținere curentă.

Beneficiarul este obligat să asigure observarea stării construcţiei pentru depistarea deficiențelor apărute în comportarea acesteia și identificarea degradărilor și avariilor provenite din: exploatarea curentă; acţiunea umană (incidente tehnice, incendii, explozii, efracţii etc.), fenomene naturale (seisme, inundaţii, alunecări de teren, etc.), în vederea luării măsurilor de intervenţie necesare.

Beneficiarul va avea în vedere adaptarea măsurilor corespunzătoare de remediere, care să asigure menţinerea în bună stare de funcţionare a construcţiei și preîntâmpinarea degradărilor grave a acestei, evitarea accidentelor generate de starea tehnică necorespunzătoare a construcţiei precum și limitarea costurilor de întreținere și reparaţii.

#### recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

În ceeea ce privește concluziile experților tehnici, se recomandă implementarea soluțiilor enumerare mai sus, astfel încât clădirile și drumurile (alei pietonale si auto, parcări) să îndeplinească cerințele și exigențele de calitate.

NECLASIFICAT

# CAPITOLUL 5.

# IDENTIFICAREA, PROPUNEREA și PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SCENARII TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII. PENTRU FIECARE SCENARIU TEHNICO - ECONOMIC SE VOR PREZENTA:

#### Particularitati ale amplasamentului:

- descrierea amplasamentului;

Cazarma 763 Ploiești, unde se propune dezvoltarea obiectivului de investiție, este situată în partea de Vest a localității Ploiești, strada Mărășești nr. 278, județul Prahova, iar amplasamentul (cazarma 763) pe care se va realiza obiectivul de investitii are o suprafață totală de 130.955 mp.

#### relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Cazarma 763, în incinta căreia se va realiza obiectivul de investiție are urmatoarele vecinătăți:

  - la nord – str. Peneș Curcanul, str. Călărași și proprietăți private;

  - la vest – proprietate publică și proprietăți private;

  - la sud – Str. Mărășești;

  - la est – cazarma dezafectată și proprietăți private.

Se pastrează căile de acces existente, din strada Mărășești, respectiv strada Peneș Curcanul, drumuri asfaltate.

#### orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Clădirile existente prezintă ferestre către toate punctele cardinale, fiind asigurată întotdeauna cantitatea de lumină necesară. Prin amplasarea construcțiilor și conformarea volumetrică față de clădirile vecine, sunt asigurate condițiile minime de iluminat natural, fără să afecteze clădirile vecine.

#### surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

#### date climatice si particularități de relief;

Incinta se află în municipiul Ploiești, pe un teren, în general plat, fără declivitătți naturale evidente. Orașul Ploiești, fiind situat în Câmpia Română, are un climat temperat-continental de câmpie, cu veri calde și ierni reci, influențat și de apropierea de dealurile Subcarpaților.

Tip climatic: temperat-continental moderat, cu veri călduroase și ierni reci. Temperatura medie anuală: ~10–11 °C.

Iulie (cea mai caldă lună): medii de 21–23 °C; uneori maxime > 35 °C.

Ianuarie (cea mai rece lună): medii de –2 până la –3 °C; minime absolute sub –20 °C în iernile severe.

Precipitații

Cantitatea medie anuală: 550–650 mm.

Distribuție: maxime în mai–iunie (ploi de vară, uneori torențiale), minime în ianuarie– februarie.

Conform Anexei A a CR 1-1-3 (Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor), municipiul Ploiești are o valoare caracteristică s₀,k = 2,0 kN/m

Incinta se încadrează în clasa III de importanță-expunere pentru acțiunea zăpezii cu valoarea factorului de importanță-expunere pentru acțiunea zăpezii γIS=1,00 și clădirea se încadrează în

NECLASIFICAT

clasa III de importanță-expunere pentru acțiunea vântului cu valoarea factorului de importanță- expunere pentru acțiunea vântului γIW=1,00.

Conform codului de proiectare indicativ CR1-1-4-2012, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru intervalul mediu de recurență IMR = 50ani, este qb =0,40 kPa.

Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheț aferentă amplasamentului este de 0,80-

0.90m.

#### existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

În zona de nord a terenului, pe limita dinspre cortina de blocuri de pe Intrarea Regimentului spre Strada Peneș Curcanul, la o distanță mai mică de 1m față de gardul de beton propus spre desființare și refacere, s-a identificato conductă de utilizare sau distribuție gaze naturale, montată suprateran, la nivelul terenul natural. Conducta este din oțel și traverseaza incinta noastră pe o distană de aprox 47 m, de la un punct de masurare de pe str Peneș Curcanul, către un teren limitrof, care aparține altui proprietar. Din această conductă nu sînt alimentate obiecte de construcții de pe terneul studiat. În planul de rețele atașat avizului de amplasament de la furnizorul de gze naturale nu apare această conductă.

Întrucît nu s-a identificat administratorul conductei, pentru a putea propune relocarea acesteia, se dispun lucrări de protejare pe timpul lucrarilor de refacere gard. Astfel, înainte de începerea lucrărilor de demontare a panourilor de gard, conducta se va îmbrăca cu o structur din dulapi din lemn, întărita cu ecarisat pătrat și acoperită cu doua straturi de geotextil legat cu plasă de fibră de sticlă. Demontarea panourilor de gard în zona conductei, se va realiza pe cit posibil cu mijloce manuale, prin exteriorul gardului de incintă.

#### posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

#### terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranţă naţională;

Imobilul se află în proprietatea Statului Român și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform actelor legislative si administrative, așa cum sunt înscrise in Cărțile funciare nr. 148545 și nr. 148546 Ploiești.

#### caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismică;

Date seismologice – din punct de vedere seismic, conform SR 11100 - 1 / 93, Mun. Ploiești are VIII intensitatea seismică exprimată în grade MSK. Amplasamentul studiat nu prezintă risc privind alunecări de teren sau inundații.

Condiții seismice:

- Conform normativului P 100-1/2013 zona studiată are accelerația terenului ag = 0,35 g având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și perioada de colț, Tc = 1,6 s.

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventională și nivelul maxim al apelor freatice;

Pamantul din stratele superioare este slab la mediu coeziv, cu activitate redusă, corespunzator din punct de vedere geotehnic pentru construire. Terenul de fundare este reprezentat de Praf argilos,

vartos (clSi), Praf argilos, tare (clSi), Praf nisipos argilos cu rar pietris, tare (clsaSi), Argila prafoasa nisipoasa cu rar pietris, tare (sasiCl) cat si Praf nisipos argilos cu pietris, tare (grclsaSi).

Caile de comunicatie din incinta Cazarmii 763 PLOIESTI sunt realizate din beton cu grosime de pana la 10 cm, prezentand segregari, avand un substrat de praf argilos intercalat cu pietris marunt si nisip prafos. Refacerea infrastructurii acestora presupune strat de balastru compactat corespunzator, Proctor 95 %, minim 30 de cm, peste stratul de praf nisipos argilos, tare, ce reprezinta stratificatia superioara.

Apa subterana nu a fost interceptată până la adâncimea de 6.00 m fata de C.T.N.

Nivelul hidrostatic variază în funcție de anotimp cat si de cantitatea locala de precipitatii.

În stratele superioare apa se poate acumula datorită precipitațiilor locale, un drenaj corespunzator este necesar.

- date geologice generale;

Din punct de vedere geologic mun. Ploiesti, jud. Prahova, se suprapune în cea mai mare parte cu Câmpia Ploieștiului, subdiviziune a Campiei Romane, în zona de contact a acesteia cu Subcarpatii de curbura. Din punct de vedere geologic, cea mai mare parte a acestui areal are un substrat sedimentar, respectiv aluvionar în luncile râurilor, de dataă recentă, în timp ce în zonele deluroase din nord regăsim formațiuni mai vechi de gresii, marne, argile, conglomerate, inclusiv sâmburi de sare, care apar la suprafață în zona Băicoi. Formațiunile sedimentare care alcătuiesc în exclusivitate relieful zonei se suprapun peste un fundament de șisturi cristaline rezultate din metamorfozarea unor sedimente foarte vechi, fundament de vârsta precambriana.

- date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehniă, arhive accesibile, dupa caz;

Pentru construcții noi se recomandă o adâncime minimă de fundare de minim 1.00 m față de cota terenului natural, 20 de cm sub adâncimea de înghet a zonei -0.80 m fata de cota terenului natural. Nivelul hidrostatic nu a fost înterceptat până la adancimea de -6.00m față de cota terenului.

Terenul studiat se încadrează în categoria geotehnica 2 cu riscgeotehnic mediu. Încadrarea s-a făcut conform NP 074-2022.

Conditii de teren-terenuri bune. Terenul de fundare este încadrat în Terenuri bune, conform tabelului A. 1, pct. 4 și 5 din NP 074-2022.

Calculul terenului de fundare.

Pentru lucrarile de construcții propuse, presiunea conventională de baza conform STAS 3300 I 2-85, pentru pământuri mediu coezive cu caracteristicile identificate în foraj este de Pconv = 250 KPa (KN/mp). Valoarea de baza, este data pentru o fundație ,,convențională" cu lățimea tălpii B = 1,0 m și adâncimea minimă de fundare Df = 2m, măsurată de la cota terenului sistematizat (Cota 0) la talpa fundației. Pentru lățimi ale fundației B=0.6 m presiunea convenționaă recomandată este de 200 KPa (KN/mp).

#### Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic

    - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

    - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiţii;

    - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

| Soluție de intervenție 1 (RECOMANDATA) | Soluție de intervenție 2 (NERECOMANDATA) |
| --- | --- |
| Obiectul 1. Amenajarea terenului: - Demolarea pavilionului C-C1; - Demolarea pavilioanelor A3, F, F1, F2, F3, F4, N3; | Obiectul 1. Amenajarea terenului: - Demolarea pavilioanelor A3, F, F1, F2, F3, F4, N3; |
| Obiectul 3. Stație de spălare a tehnicii militare - utilizarea unui sistem de spălare folosind apă recuperată de la spălătorie și apă proaspătă (un bazin de decantare, un bazin în care se strânge apa decantată și un separator de hidrocarburi); - Structura cu stâlpi de beton armat si grinzi metalice pline; închideri perimetrale si învelitoare din panouri termoizolante PIR; - Spălătorie tip tunel (se intră pe fațada de la Est si se iese pe fațada de la Vest); | Obiectul 3. Stație de spălare a tehnicii militare - stație epurare ape uzate cu recirculare; - Structura cu stâlpi și grinzi de beton armat; pereți din zidarie; acoperiș tip terasa necirculabila cu placa de beton armat; - Accesul și ieșirea de la cele patru rampe de spălare se realizează pe o singura fațadă (pe ușa pe care se intră la stația de spălat, pe aceeași ușă se iese). |
| Obiectul 4. Stație alimentare carburanți - două copertine care adăpostesc fiecare câte o stație de alimentare cu carburant; această soluție oferă alimentare mai rapidă și spațiu de întoarcere a tehnicii militare; | Obiectul 4. Stație alimentare carburanți - o singură copertină care adăpostește două stații de alimentare cu carburant; |
| Obiectul 5. Punct control tehnic auto - acoperiș în șarpantă (două ape) cu învelitoare din tablă zincată fălțuită de culoare gri antracit | Obiectul 5. Punct control tehnic auto - acoperiș în terasă necirculabilă; |
| Obiectul 6. Centrală termică pe gaze - realizarea unei construcții noi cu funcțiunea de centrală termică pe gaze naturale; | Obiectul 6. Centrală termică pe gaze - Consolidarea pavilionului C-C1; Pentru păstrarea pavlionului punctului termic s-au identificat măsuri de consolidare dupa cum urmează - Consolidarea fundațiilor clădirii, prin interior și exterior - Consolidarea stîlpilor pavilioanelor cu bare de armături din oțel, betonate, care vor asigura mărirea secțiunii - Refacerea plăcii de la pardoseală prin suprabetonare cu armătură din plase de oțel, cu ochiuri pătrate - Desfacerea planșeului existent - Refacerea planșeului peste parter, în sistem monolit, cu grinzi dispune pe ambele direcții. - Realizarea unui atic nou de min 1m înălțime |

În Scenariul 2 (Nerecomandat), Obiectele: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 sunt realizate la fel ca in Scenariul 1 (Recomandat), diferentele față de Scenariu 1 fiind in propunerile diferite pentru realizarea Obiectelor: 1, 3, 4, 5 și 6 descrise cum urmează :

#### Obiectul 1. Amenajarea terenului:

      - Consolidarea pavilionului C-C1 și amenajarea în spațiile existente a unei centrale termice pe gaz;

      - Demolarea pavilioanelor A3, F, F1, F2, F3, F4, N3;

#### Obiectul 3. Stație de spălare a tehnicii militare:

      - Realizarea unei construcții cu funcțiunea de stație de epurare ape uzate cu recirculare pentru stația de spălare tehnică militară;

      - Structura cu stâlpi și grinzi de beton armat; pereți din zidarie; acoperiș tip terasa necirculabila cu placa de beton armat;

      - Accesul și ieșirea de la cele patru rampe de spălare se realizează pe o singura fațadă (pe ușa pe care se intră la stația de spălat, pe aceeași ușă se iese).

#### Obiectul 4. Stație alimentare carburanți

      - o singură copertină care adăpostește două stații de alimentare cu carburant;

#### Obiectul 5. Punct control tehnic auto

      - acoperiș în terasă necirculabilă;

#### Obiectul 6. Centrală termică pe gaze

      - amenajarea centralei termice pe gaze în pavilionul C-C1;

#### Costurile estimative ale investiţiei:

    - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

    - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției publice.

Deviz – Varianta recomandata

DEVIZ GENERAL CONFORM HG907/2016 al obiectivului

### „CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII,

CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763 PLOIEŞTI”

#### Cod proiect : 2024 – C/I – 763

Scenariu recomandat

Deviz – varianta nerecomandata

DEVIZ GENERAL CONFORM HG907/2016 al obiectivului

### „CONSTRUIRE ATELIER DE REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ, DEPOZIT PIESE AUTO SI STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII,

CENTRALĂ TERMICĂ ŞI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 763 PLOIEŞTI”

Cod proiect : 2024 – C/I – 763 Scenariu nerecomandat

#### Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

Studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu e cazul.

Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice:

Nu e cazul.

Studiu de trafic și studiu de circulație

Nu este cazul.

Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu e cazul.

Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu e cazul.

Studiu privind valoarea resursei culturale:

Nu e cazul.

Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției:

Nu e cazul.

#### Graficul orientativ de realizare a investitiei

# CAPITOLUL 6.

ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

#### Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Premisele și elementele care au stat la baza determinării fluxurilor de numerar actualizate au fost următoarele:

    - valoarea totală a proiectului este de 53.302.769,92 lei cu tva inclus - varianta recomandata

    - valoarea totală a proiectului este de 54.436.881,26 lei cu tva inclus - varianta nerecomandata;

    - durata de realizare a investiției: 30 luni, din care pentru execuție efectiv 24 luni - varianta recomandata

    - durata de realizare a investiției: 36 luni, din care pentru execuție efectiv 30 luni - varianta nerecomandata

    - durata de viață a construcției, rețelelor, instalațiilor și echipamentelor, luate în calcul la determinarea amortizării anuale aferente investiției, au fost apreciate conform prevederilor Legii 15 (menționăm faptul că amortizarea nu a fost luată în calcul numai pentru stabilirea rezultatului financiar, ea nefiind luată în calcul deasemenea nici la determinarea fluxurilor de numerar).

Proiectul propus spre implementare nu este generator de profit.

#### Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Rezultatele proiectului pot fi influențate de diferiți factori de risc de la analiza cărora nu putem face abstracție. La fel ca în cazul oricărui tip de investiție, proiectul de față implică anumite riscuri. În acest sens putem deosebi:

-riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evoluția de ansamblu a mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, etc.), la nivel mondial sau național;

-riscuri specifice - care țin de echipa de proiect, de tipul investiției, de modul cum sunt planificate activitățile în cadrul obiectivului de investiție.

Următoarele riscuri cu caracter general au fost identificate și sunt aduse la cunoștința Beneficiarului prin prezentul studiu de fezabilitate:

- există riscul ca întârzierile apărute în obținerea avizelor din partea Autorităţilor Române, ori plângerile apărute în perioada consultațiilor publice să producă întârzieri în finalizarea studiului de fezabilitate și a întregului proiect;

- există riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăți în obținerea a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorităţi şi instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții şi/sau constrângeri;

- imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la blocarea realizării proiectului;

- există posibilitatea şi riscul ca unul sau mai multe avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se suprapună şi să nu poată fi corelate / realizate concomitent;

- există riscul ca proiectele care sunt derulate în bază şi pentru care s-a contractat separat să nu poată fi corelate cu soluțiile din cadrul prezentului proiect;

- existenţa unor investiții paralele în bază poate duce la suprapunerea organizărilor de șantier cu implicații asupra timpilor de lucru;

- există riscul să apară dificultăţi de cooperare între diferite părți implicate în Proiect cu referire mai ales la relațiile dintre Beneficiar, Proiectant, Consultant, Diriginte de Șantier și Constructor;

- întârzieri rezultate în procesul de stabilire a unor decizii pe parcursul realizării procedurilor de achiziții publice (contestații, clarificări solicitate asupra unor aspecte ale documentației de atribuire)

- întârzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrări de construcții;

- incapacitatea companiilor selectate de a respecta graficele de execuție ale contractelor, incapacitatea acestora de a depăși eventuale întârzieri în fluxul de numerar, incapacitatea de a mobiliza resursele umane şi materiale necesare în timp util, incapacitatea de a recupera eventuale întârzieri cauzate de piedici interne sau externe;

- dificultăţi referitoare la conștientizarea beneficiarilor serviciilor în legătură cu implementarea serviciilor de colectare separată a deșeurilor biodegradabile şi a deșeurilor de ambalaje;

- contractarea şi implementarea cu întârziere a contractelor de consultanţă, dirigenție de șantier, execuție lucrări, furnizare;

- modificări/schimbări semnificative aduse procedurilor de lucru interne ce pot afecta activitatea Beneficiarului;

- posibila fluctuatie de personal la nivelul instituțiilor beneficiare;

- posibile modificări ale legislației privind achizițiile publice ori a normelor de implementare ce pot afecta derularea procedurilor de achiziții publice;

- modificarea legislației naționale în scopul transpunerii noii directive a deșeurilor;

- dificultăţi întâmpinate de operatorii selectați în menținerea performanţelor stabilite în momentul selectării lor;

- lipsa de claritate în definirea atribuțiilor ce revin diferitelor entităţi administrative implicate în implementarea proiectului;

NECLASIFICAT

- modificarea soluțiilor tehnice pe parcursul implementării ca urmare a cerințelor beneficiarului;

- dificultăţi în accesarea unor date care sunt necesare bunului mers al proiectului;

- modificarea legislației în ceea ce privește aspectele tehnice ale Proiectului – proiectare, execuție, securitatea muncii;

- condiții climaterice deosebit de dificile, care întârzie finalizarea lucrărilor;

- descoperirea unui sit arheologic, care poate conduce la restricționarea accesului pe șantier până la dispunerea de măsuri adecvate;

- întârzieri	cauzate	de	relocări	anevoioase	ale	utilităţilor	pentru	eliberarea amplasamentului;

- rezilierea contractului de lucrări sau a celui de supervizare în cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor fie de către Inginer/Antreprenor;

- apariția de avarii importante pe perioada de execuție a lucrărilor;

- riscul afectării unor construcții (ex. clădiri, rețele) existente pe perioada de execuție a lucrărilor;

- defectarea echipamentelor/dotărilor care urmează a fi furnizate sau nefuncționarea corespunzătoare a acestora.

#### Situaţia utilităţilor și analiza de consum:

    - necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz

Prin prezentul proiect se vor realiza urmatoarele obiective:

    - realizarea bransamentului si a retelei interioare de gaze naturale;

    - realizarea bransamentului la reteaua publica de apa si canalizare; realizarea retelei interioare de alimentare cu apa si a retelei de canalizare;

    - realizarea gospodariei de apa (rezerva de apa pentru hidrantii exteriori) si refacerea retelei de hidranti exteriori din incinta;

#### soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua localității prin postul trafo existent, racordat la SEN.

Constructiile noi vor fi racordate la rețeaua interioara de apă potabilă si canalizare.

Agentul termic va fi asigurat cu ajutorul a patru centrale pe gaze naturale si se va pastra o centrala electrica in cazul unei defectiuni la reteaua de gaze.

#### Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

- Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Din punct de vedere social, această investiție va contribui la asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților din interiorul cazarmei, cu respectarea condițiilor pe care actele normative în vigoare le impun, acordându-se o atenție deosebită elementelor care implică probleme de protecția mediului, apărării împotriva incendiilor și siguranței și sănătății în muncă, etc.

Proiectul nu are impact cultural.

Privind egalitatea de șanse, sunt de remarcat următoarele aspecte:

- toate achizițiile în vederea implementării prezentului proiect vor respecta legislația în vigoare cu privire la achizițiile publice, în vederea garantării egalității de șanse și a evitării favorizării unor furnizori;

- toate persoanele care vor fi implicate în implementarea proiectului și care vor fi remunerate în cadrul proiectului, vor fi selectate în baza abilităților, cunoștințelor și experienței similare demonstrabile prin intermediul CV-urilor asumate;

NECLASIFICAT

- proiectul va respecta legislația în domeniu în vigoare pentru cerința fundamentală pentru siguranța și accesibilitatea în expolatare, ce are în vedere protecția utilizatorilor în timpul utilizării construcției, respectiv:

- siguranța circulației pietonale;

- siguranța circulației cu mijloacele de transport mecanizate;

- siguranța cu privire la riscurile provenite din instalații;

- siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

- siguranța la intruziune și efracție.

#### estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

  - în faza de execuție

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției, în faza de execuție:

- în execuția lucrării de față a fost estimat un numar de 200 de muncitori, având mai multe meserii și calificări;

#### în faza de operare

În urma implementării proiectului propus este necesar a se încheia contracte de mentenanță a instalațiilor cu firme specializate.

#### impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

Pentru execuția investiției, încă din faza de proiectare, au fost respectate cu strictețe Standardele de mediu prin utilizarea materialelor și tehnologiilor moderne, ecologice, reciclabile, precum și prin minimizarea depozitării deșeurilor.

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact negativ redus, manifestat local și temporar asupra factorilor de mediu, inclusiv a ariei naturale și un impact permanent redus.

Măsurile de reducere a potențialului impact asupra mediului prevăzute în prezentul proiect sunt: un control al managementului deșeurilor care să conducă la scăderea factorilor de influență asupra climei, utilizarea judicioasă a resurselor naturale (scăderea consumului de resurse), utilizarea sistemelor alternative de energie, îmbunătățirea sănătății populației din zonă, atât prin reducerea factorilor de poluare, suplimentată de creșterea nivelului de performanță din cadrul unității militare.

#### impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Contextul antropic este reprezentat de multitudinea de fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular.

Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului. Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediulu determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclita sănătatea și, uneori, chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de degradare a mediului, aceste fenomene pot fi:

- episodice (emisii de poluanți, care pot fi remediate relativ ușor);

- accidentale (sunt riscuri care produc dereglări în desfășurarea unui proces natural sau antropic și care se pot remedia într-un interval de timp scurt);

- ruptură (produc întreruperea activităților prin distrugerea mecanismului de funcționare și care necesită timp și resurse financiare mari);

NECLASIFICAT

- catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem sau pot conduce la dispariția unei structuri și, deci, presupun reconstrucția pe principii diferite față de cele inițiale pentru a rezista la alte hazarde, cu cheltuieli mari).

Prin natura intervențiilor propuse, raportat la contextul natural și antropic, se observă că obiectivul de investiții nu interferează în mod negativ cu natura și cadrul natural, deoarece acesta este propus a fi realizat cu materiale reciclabile și tehnologii moderne, care vor ajuta la reducerea emisiilor de CO2.

În plus, soluția arhitecturală este de intervenție asupra unei clădiri existente, a fost elaborată ținându-se cont să nu aibă un impact negativ asupra contextului natural al regiunii.

Se poate concluziona că obiectivul de investiții are un impact pozitiv asupra cadrului natural și antropic.

#### Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică dimensionarea investiţiei;

Prin prezentul proiect de investiție imobiliară se propune ,,Construire atelier de reparații și întreținere tehnică militară, depozit piese auto și stație de spălare a tehnicii, centrală termică și rețele de utilități in cazarma 763 Ploiești’’, cod lucrare: 2024-C/I-763.

Această facilitate va asigura desfășurarea activităților în condiții optime, corespunzătoare pentru personalul cazarmei.

În urma realizării proiectului de investiție, se preconizează asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților din interiorul cazarmei, cu respectarea condițiilor pe care actele normative în vigoare le impun, acordându-se o atenție deosebită elementelor care implică probleme de protecția mediului, apărării împotriva incendiilor și siguranței și sănătății în muncă, etc.

Având în vedere situația actuală, neimplementarea proiectului de investiție imobiliară poate duce la degradarea avansată a construcțiilor existente.

#### Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară;

Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea proiectului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de taxele și impozitele plătibile per construcție, fară a fi utilizate efectiv contrucțiile existente).

Implementarea prezentului proiect este caracterizat de două aspecte esenţiale și anume:

- efectuarea unor costuri de investiţie și de exploatare;

- obţinerea unui ansamblu de efecte economice și sociale pozitive, în perioada de execuţie şi în perioada de exploatare.

Cele două aspecte se caracterizează prin indicatori diverşi, dintre care, o parte nu se pot cuantifica.

Principalele costuri pe care le implică proiectul în ansamblul său, sunt următoarele:

- costuri de investiţie:

- lucrări de bază pentru execuţia obiectivelor;

- lucrări și servicii auxiliare.

- costuri de mentenanţă (exploatare):

- întreţinere (reparaţii, revizii, curăţenie);

- reclamă publicitate, educare;

- control riscuri.

Costurile de mentenanţă sunt reprezentate de cheltuielile pe care le implică exploatarea clădirii propuse și realizată în cadrul proiectului (reparaţii şi întreţinere periodică a clădirii).

Pentru aprecierea oportunităţii alocării de fonduri de investiţii în vederea realizării de obiective de infrastructură, se calculează o serie de indicatori tehnico-economici care fundamentează eficienţa economică a investiţiilor.

NECLASIFICAT

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al investiției, pentru a calcula rata interna de rentabilitate financiara (RIR) și valoarea neta actualizată financiară corespunzatoare (VAN).

Analiza financiară este alcatuită dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile financiare ale investitiei, descompuse la nivelul investitiei totale, costurile și veniturile aferente exploatării, sursele de finanţare și analiza fluxului de numerar pentru durabilitatea financiară.

Orizontul de timp pentru care s-au realizat previziunile este de 20 de ani. Elementele necesare pentru analiza financiară, includ:

- rata de actualizare;

- investiţia iniţială;

- veniturile totale actualizate;

- cheltuieli totale actualizate;

- fluxul de numerar reprezentând diferenţa între intrările (venituri) și ieşirile anuale de numerar.

#### Definiții terminologie financiară :

Rata şi factorul de actualizare

Rata de actualizare influenţează analiza rezultatelor obţinute din calculele de eficienţă economică. În consecinţă, se impune acordarea unei atenţii deosebite alegerii corecte a mărimii ratei de actualizare. Acest indicator serveşte evaluării corecte a proiectului de investiţie, numai dacă se bazează pe costul capitalului.

În proiectele cu finanţări nerambursabile rata de actualizare este formată din două componente:

- costul capitalului (depinde de modul de finanţare);

- o primă de risc.

În realitate calculul este unul destul de laborios, ţinând cont pe cât posibil de cât mai mulţi factori ce influenţează acest parametru:

a = nivelul ratei dobânzii fără risc

- mărimea riscului taliei firmei

- riscul pierderii managerilor cheie

- riscul financiar

- riscul pentru structura producţiei

- riscul pentru dependenţa de a clienţi

- riscul pentru dependenţa de furnizori

- riscul aferent previziunilor

- riscul de ţară, etc.

Factorul de actualizare se foloseşte la aducerea în prezent a fluxurilor de numerar realizate în viitor, micşorând aceste sume (întotdeauna factorul de actualizare fiind subunitar).

Fa 

1

(1 a)h

Pentru investiţia analizată, s-a utilizat o rată de actualizare de: a = 5%.

Valoarea actualizată netă (VAN)

Definit în raport de cash-flow (fluxul de numerar) (CF), acest indicator (VAN) realizează compararea între fluxul total de numerar actualizat degajat pe durata de viaţă economică a unui proiect (CFta) și efortul investiţional total:

NECLASIFICAT

dD	I

## VAN  	h

dD



CFh

h1

h1

 1 ah	 1 ah

D

## VAN  I 

CFh

h1

0	 1 ah

VAN constituie de asemenea un indicator important de evaluare economică și financiară, caracterizând în valoare absolută aportul de avantaj economic al proiectului de investiţii, câştigul investitorului pentru capitalul investit.

Rata internă de rentabilitate (RIR)

VAN

VAN  VAN

Rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare pentru care VAN devine zero. Stabileşte astfel, o strictă egalitate între valoarea totală a capitalurilor investite și valoarea actualizată la această rată a fluxurilor de venituri ale investiţiei.

RIR  amin  amax  aminx

Dacă RIR ≥ a, atunci proiectul este considerat rentabil și deci poate fi acceptat.

RIR reprezintă rata pentru care (dacă am fi împrumutat cu această rată capitalurile cerute pentru finanţarea proiectului) ar face nul rezultatul operaţiunii de investire.

Pentru a < RIR, proiectul de investiţii devine acceptabil după condiţia VAN > 0.

Rata internă de rentabilitate este acea rată de rentabilizare la care valoarea fluxului de numerar actualizat este zero, respectiv veniturile actualizate sunt egalate de costurile actualizate. Aceasta rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata de calcul. Deci RIR = a dacă VAN = 0.

Analiza financiară a evaluat:

- RENTABILITATEA FINANCIARĂ A INVESTIŢIEI, determinată pe baza indicatorilor VNAF/C (valoarea netă actualizată financiară a investiţiei) şi RRF/C (rata de rentabilitate financiară a investiției);

### RENTABILITATEA FINANCIARĂ A CAPITALULUI NAȚIONAL,

determinată pe baza indicatorilor VNAF/K (valoarea netă actualizată

financiară a capitalului) şi RRF/K (rata de rentabilitate financiară a capitalului);

- stabilirea contribuției corespunzătoare (maxime) din fonduri;

- ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE a proiectului.

ANALIZA S-A FACUT PENTRU UN ORIZONT DE TIMP DE 20 DE ANI și O RATA DE ACTUALIZARE DE 5 %.

VANF(C) și RRF(C) compară costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze investițiile, indiferent de sursele de finanțare. Pentru ca un proiect să necesite acordarea uneicontribuții din fonduri: VANF(C) înainte de contribuția UE AR TREBUI SĂ FIE NEGATIVĂ ȘI RRF(C) AR TREBUI SĂ FIE MAI MICĂ DECÂT RATA DEACTUALIZARE FOLOSITĂ PENTRU ANALIZĂ.

În urma calculațiilor Valoarea Actualizată Netă se prezintă ca fiind negativă pentru scenariul cu investiție proprie, componenta socială a proiectului explicând acest aspect. Totuşi se observă că fluxul de numerar total cumulat este pozitiv pentru toţi anii orizontului de prognoză, acest lucru indicând sustenabilitatea financiară a proiectului, în condiţiile unei subvenţionări a investiţiei iniţiale.

Rezultatul analizei presupune realizarea investiției în Scenariul nr. 1 (Varianta Recomandată).

Premisele și elementele care au stat la baza determinarii fluxurilor de numerar actualizate, au fost următoarele:

- Valoarea totală a proiectului;

  - 53.302.769,92 LEI cu tva inclus - varianta recomandata

  - 54.436.881,26 LEI cu tva inclus - varianta nerecomandata;

  - Durata de realizare a investiției:

    - 30 luni, din care pentru execuție efectiv 24 luni - varianta recomandata

    - 36 luni, din care pentru execuție efectiv 30 luni - varianta nerecomandata

3. Costuri operaționale; similare pentru ambele variante

Realizarea lucrărilor de investiție va determina creșterea gradului de performanță și de calitate. Costurile suplimentare cu amortizarea aferentă investiției vor fi acoperite prin repartizari bugetare.

Totalul general al cheltuielilor necesare realizării proiectului, exprimat în valoarea cu T.V.A.: 53.302.769,92 LEI - varianta recomandata

Totalul general al cheltuielilor necesare realizării proiectului, exprimat în valoarea cu T.V.A.: 54.436.881,26 LEI - varianta nerecomandata

| Tipuri de tarife | UM | Unitati preconizate | Pret | Valoare tarife incasate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocari bugetare | buc | 1 | 800.000 lei | 800.000 lei |
| TOTAL |  |  |  | 800.000 lei |

Pornind de la estimarile din primul an de functionare și tinand cont de o rata de actualizare de 5% valorile incasarilor din orizontul de analiza de 20 ani sunt urmatoarele :

Mii lei

|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alocari bugetare | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 | 1.021 | 1.072 | 1.126 | 1.182 | 1.241 |
| VENITURI | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 | 1.021 | 1.072 | 1.126 | 1.182 | 1.241 |

|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Alocari bugetare | 1.303 | 1.368 | 1.437 | 1.509 | 1.584 | 1.663 | 1.746 | 1.834 | 1.925 | 2.022 |
| VENITURI | 1.303 | 1.368 | 1.437 | 1.509 | 1.584 | 1.663 | 1.746 | 1.834 | 1.925 | 2.022 |

#### Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină și reparaţii)

|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Materiale | 48.000 | 50.400 | 52.920 | 55.566 | 58.344 | 61.262 | 64.325 | 67.541 | 70.918 | 74.464 |
| Angajaţi/ colaboratori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie electrică – utilităţi | 524.000 | 550.200 | 577.710 | 606.596 | 636.925 | 668.772 | 702.210 | 737.321 | 774.187 | 812.896 |
| Intreţinere | 171.360 | 179.928 | 188.924 | 198.371 | 208.289 | 218.704 | 229.639 | 241.121 | 253.177 | 265.836 |
| Costuri administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 26.018 | 27.318 | 28.684 | 30.119 | 31.625 | 33.206 | 34.866 | 36.609 | 38.440 | 40.362 |
| COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE | 769.378 | 807.846 | 848.239 | 890.651 | 935.183 | 981.942 | 1.031.040 | 1.082.592 | 1.136.721 | 1.193.557 |

|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Materiale | 78.187 | 82.096 | 86.201 | 90.511 | 95.037 | 99.789 | 104.778 | 110.017 | 115.518 | 121.294 |
| Angajaţi/ colaboratori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie electrică – utilităţi | 853.541 | 896.218 | 941.029 | 988.080 | 1.037.484 | 1.089.358 | 1.143.826 | 1.201.018 | 1.261.068 | 1.324.122 |
| Intreţinere | 279.127 | 293.084 | 307.738 | 323.125 | 339.281 | 356.245 | 374.057 | 392.760 | 412.398 | 433.018 |
| Costuri administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 42.380 | 44.499 | 46.724 | 49.060 | 51.513 | 54.089 | 56.793 | 59.633 | 62.614 | 65.745 |
| COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE | 1.253.235 | 1.315.897 | 1.381.692 | 1.450.776 | 1.523.315 | 1.599.481 | 1.679.455 | 1.763.428 | 1.851.599 | 1.944.179 |

Proiectia fluxului de lichiditati pentru orizontul de analiza de 20 ani

Mii lei

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 0 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alte venituri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din inchiriere |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari bugetare |  | 800,00 | 840,00 | 882,00 | 926,10 | 972,41 | 1.021,03 | 1.072,08 | 1.125,68 | 1.181,96 | 1.241,06 |
| Total intrari |  | 800,00 | 840,00 | 882,00 | 926,10 | 972,41 | 1.021,03 | 1.072,08 | 1.125,68 | 1.181,96 | 1.241,06 |
| Total costuri de exploatare |  | 769,38 | 807,85 | 848,24 | 890,65 | 935,18 | 981,94 | 1.031,04 | 1.082,59 | 1.136,72 | 1.193,56 |
| Total costuri de investiţie |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobândă |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursare credite |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total iesiri |  | 769,38 | 807,85 | 848,24 | 890,65 | 935,18 | 981,94 | 1.031,04 | 1.082,59 | 1.136,72 | 1.193,56 |
| Total flux de numerar (4.1-4.6) |  | 30,62 | 32,15 | 33,76 | 35,45 | 37,22 | 39,08 | 41,04 | 43,09 | 45,24 | 47,51 |
| Flux de numerar total cumulat |  | 30,62 | 62,78 | 96,54 | 131,99 | 169,21 | 208,29 | 249,33 | 292,42 | 337,66 | 385,17 |

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Alte venituri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din inchiriere |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari bugetare |  | 1.303,12 | 1.368,27 | 1.436,69 | 1.508,52 | 1.583,95 | 1.663,14 | 1.746,30 | 1.833,61 | 1.925,30 | 2.021,56 |
| Total intrari |  | 1.303,12 | 1.368,27 | 1.436,69 | 1.508,52 | 1.583,95 | 1.663,14 | 1.746,30 | 1.833,61 | 1.925,30 | 2.021,56 |
| Total costuri de exploatare |  | 1.253,24 | 1.315,90 | 1.381,69 | 1.450,78 | 1.523,32 | 1.599,48 | 1.679,45 | 1.763,43 | 1.851,60 | 1.944,18 |
| Total costuri de investiţie |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobândă |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursare credite |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total iesiri |  | 1.253,24 | 1.315,90 | 1.381,69 | 1.450,78 | 1.523,32 | 1.599,48 | 1.679,45 | 1.763,43 | 1.851,60 | 1.944,18 |
| Total flux de numerar (4.1-4.6) |  | 49,88 | 52,37 | 54,99 | 57,74 | 60,63 | 63,66 | 66,84 | 70,19 | 73,70 | 77,38 |
| Flux de numerar total cumulat |  | 435,05 | 487,42 | 542,41 | 600,16 | 660,79 | 724,45 | 791,29 | 861,48 | 935,18 | 1.012,56 |

Se constată că veniturile preconizate vor putea acoperi costurile de operare permițând astfel desfăşurarea activităţii după finalizarea implementării proiectului ,,Construire atelier de reparații și întreținere tehnică militară, depozit piese auto și stație de spălare a tehnicii, centrală termică și rețele de utilități in cazarma 763 Ploiești’’, cod lucrare: 2024-C/I-763 sunt superioare costurilor acestuia ceea ce demonstrează viabilitatea investiţiei. În continuare vom face o analiză amănunţită a oportunităţii şi rentabilităţii investiţiei propuse.

Perioada de recuperare a investiţiei (PB)

Pentru a evalua perioada de recuperare a investiţiei pentru realizarea proiectului ,,Construire atelier de reparații și întreținere tehnică militară, depozit piese auto și stație de spălare a tehnicii, centrală termică și rețele de utilități in cazarma 763 Ploiești’’, cod lucrare: 2024-C/I- 763 calculează urmatoarele variabile pe perioada de previziune 2025 – 2044

#### Varianta recomandata

Cheltuieli: Cheltuielile cu investiţia iniţială din Anul 0 – 53.302.769,92 lei Venituri: veniturile obtinute din operarea investiţiei;

Cash flow net: Diferenţă dintre Venituri şi Cheltuieli per an;

##### Analiza investiţiei prin metoda Ratei rentabilitatii interne

Calcularea Ratei Rentabilităţii Financiare interne a investiţiei este prezentată în tabelul următor. Se constată că rata internă de rentabilitate este -15,56 %, iar valoarea netă actualizată a investiţiei de (-52.428) mii lei.

Pentru ca, un proiect să necesite intervenţie financiară de la buget, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C <4).

| CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii construcţiei |  | Anii |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Alocari financiare de la buget |  |  | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 | 1.021 |
| Venituri din inchiriere |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale |  | 0,00 | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 | 1.021 |
| Costuri operaţionale totale |  |  | 769 | 808 | 848 | 891 | 935 | 982 |
| Indemnizaţtii |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri totale ale investiţii |  | 53.302,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale |  | 53.302,770 | 769 | 808 | 848 | 891 | 935 | 982 |
| Flux de numerar net |  | -53.302,77 | 30,62 | 32,15 | 33,76 | 35,45 | 37,22 | 39,08 |
| Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (RIRF) | -15,56% |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea netă actualizată a investiţi | -52.428 |  |  |  |  |  |  |  |
| rata de scont | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de actualizare |  |  | 0,952 | 0,907 | 0,864 | 0,823 | 0,784 | 0,746 |

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.072 | 1.126 | 1.182 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 1.368 | 1.437 | 1.509 | 1.584 | 1.663 | 1.746 | 1.834 | 1.925 | 2.022 |
| 1.072 | 1.126 | 1.182 | 1.241 | 1.303 | 1.368 | 1.437 | 1.509 | 1.584 | 1.663 | 1.746 | 1.834 | 1.925 | 2.022 |
| 1.031 | 1.083 | 1.137 | 1.194 | 1.253 | 1.316 | 1.382 | 1.451 | 1.523 | 1.599 | 1.679 | 1.763 | 1.852 | 1.944 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.031 | 1.083 | 1.137 | 1.194 | 1.253 | 1.316 | 1.382 | 1.451 | 1.523 | 1.599 | 1.679 | 1.763 | 1.852 | 1.944 |
| 41,04 | 43,09 | 45,24 | 47,51 | 49,88 | 52,37 | 54,99 | 57,74 | 60,63 | 63,66 | 66,84 | 70,19 | 73,70 | 77,38 |

#### Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Conform art. 42, alin (1) din Legea 500/2002 actualizată, valoarea investiției nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, a fi evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine.

Obiectivul Analizei Cost-eficacitate este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

Costurile au fost evaluate folosind analiza incrementală ce constă în identificarea diferențelor între alternativa cu și fară proiectul propus. În acest sens, s-a realizat un model de calcul Excel constând în calcule în termeni reali, ce reflectă costul investiției, costurile de întretinere asociate investiției propuse și calculul indicatorilor economici și financiari ai proiectului.

#### Analiza de senzitivitate

SCENARIUL PESIMIST CREŞTERE INVESTIŢIE: 1%

CREŞTERE CHELTUIELI DE OPERARE: 1% SCĂDERE VENITURI:1%.

| COSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE (sumar) mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Materiale | 48,48 | 50,90 | 53,45 | 56,12 | 58,93 | 61,87 | 64,97 | 68,22 | 71,63 | 75,21 |
| Angajaţi/ colaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energie electrică – utilităţi | 529,24 | 555,70 | 583,49 | 612,66 | 643,29 | 675,46 | 709,23 | 744,69 | 781,93 | 821,02 |
| Intreţinere | 173,07 | 181,73 | 190,81 | 200,35 | 210,37 | 220,89 | 231,94 | 243,53 | 255,71 | 268,49 |
| Costuri administrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 26,28 | 27,59 | 28,97 | 30,42 | 31,94 | 33,54 | 35,21 | 36,98 | 38,82 | 40,77 |
| COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE | 777,07 | 815,92 | 856,72 | 899,56 | 944,54 | 991,76 | 1.041,35 | 1.093,42 | 1.148,09 | 1.205,49 |
| Alocari bugetare | 792,08 | 831,68 | 873,27 | 916,93 | 962,78 | 1.010,92 | 1.061,46 | 1.114,53 | 1.170,26 | 1.228,77 |
| VENITURI | 792,08 | 831,68 | 873,27 | 916,93 | 962,78 | 1.010,92 | 1.061,46 | 1.114,53 | 1.170,26 | 1.228,77 |

|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Materiale | 78,97 | 82,92 | 87,06 | 91,42 | 95,99 | 100,79 | 105,83 | 111,12 | 116,67 | 122,51 |
| Angajaţi/ colaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energie electrică – utilităţi | 862,08 | 905,18 | 950,44 | 997,96 | 1.047,86 | 1.100,25 | 1.155,26 | 1.213,03 | 1.273,68 | 1.337,36 |
| Intreţinere | 281,92 | 296,01 | 310,82 | 326,36 | 342,67 | 359,81 | 377,80 | 396,69 | 416,52 | 437,35 |
| Costuri administrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 42,80 | 44,94 | 47,19 | 49,55 | 52,03 | 54,63 | 57,36 | 60,23 | 63,24 | 66,40 |
| COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE | 1.265,77 | 1.329,06 | 1.395,51 | 1.465,28 | 1.538,55 | 1.615,48 | 1.696,25 | 1.781,06 | 1.870,11 | 1.963,62 |
| Alocari bugetare | 1.290,21 | 1.354,72 | 1.422,46 | 1.493,58 | 1.568,26 | 1.646,68 | 1.729,01 | 1.815,46 | 1.906,23 | 2.001,54 |
| VENITURI | 1.290,21 | 1.354,72 | 1.422,46 | 1.493,58 | 1.568,26 | 1.646,68 | 1.729,01 | 1.815,46 | 1.906,23 | 2.001,54 |

Sustenabilitatea financiară - Determinarea cash-flow-ului – mii lei

Cash-flow – 20 ani

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 1,00 |  |  |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10 |
| Alte venituri |  | 53.835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din inchiriere |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari bugetare |  |  | 792,08 | 831,68 | 873,27 | 916,93 | 962,78 | 1.010,92 | 1.061,46 | 1.114,53 | 1.170,26 | 1.228,77 |
| Total intrari |  |  | 792,08 | 831,68 | 873,27 | 916,93 | 962,78 | 1.010,92 | 1.061,46 | 1.114,53 | 1.170,26 | 1.228,77 |
| Total costuri de exploatare |  |  | 777,07 | 815,92 | 856,72 | 899,56 | 944,54 | 991,76 | 1.041,35 | 1.093,42 | 1.148,09 | 1.205,49 |
| Total costuri de investiţie |  | 53.835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobândă |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursare credite |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total iesiri |  |  | 777,07 | 815,92 | 856,72 | 899,56 | 944,54 | 991,76 | 1.041,35 | 1.093,42 | 1.148,09 | 1.205,49 |
| Total flux de numerar |  |  | 15,01 | 15,76 | 16,55 | 17,37 | 18,24 | 19,15 | 20,11 | 21,12 | 22,17 | 23,28 |
| Flux de numerar total cumulat |  |  | 15,01 | 30,77 | 47,31 | 64,69 | 82,93 | 102,08 | 122,19 | 143,31 | 165,48 | 188,77 |

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Alte venituri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din inchiriere |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari bugetare |  | 1.290,21 | 1.354,72 | 1.422,46 | 1.493,58 | 1.568,26 | 1.646,68 | 1.729,01 | 1.815,46 | 1.906,23 | 2.001,54 |
| Total intrari |  | 1.290,21 | 1.354,72 | 1.422,46 | 1.493,58 | 1.568,26 | 1.646,68 | 1.729,01 | 1.815,46 | 1.906,23 | 2.001,54 |
| Total costuri de exploatare |  | 1.265,77 | 1.329,06 | 1.395,51 | 1.465,28 | 1.538,55 | 1.615,48 | 1.696,25 | 1.781,06 | 1.870,11 | 1.963,62 |
| Total costuri de investiţie |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobândă |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursare credite |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total iesiri |  | 1.265,77 | 1.329,06 | 1.395,51 | 1.465,28 | 1.538,55 | 1.615,48 | 1.696,25 | 1.781,06 | 1.870,11 | 1.963,62 |
| Total flux de numerar (4.1-4.6) |  | 24,45 | 25,67 | 26,95 | 28,30 | 29,71 | 31,20 | 32,76 | 34,40 | 36,12 | 37,92 |
| Flux de numerar total cumulat |  | 213,21 | 238,88 | 265,83 | 294,13 | 323,85 | 355,05 | 387,81 | 422,21 | 458,32 | 496,25 |

| CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii construcţiei |  | Anii |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Alocari financiare de la buget |  |  | 792 | 832 | 873 | 917 | 963 | 1.011 |
| Venituri din inchiriere |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale |  | 0,00 | 792 | 832 | 873 | 917 | 963 | 1.011 |
| Costuri operaţionale totale |  |  | 777 | 816 | 857 | 900 | 945 | 992 |
| Indemnizaţtii |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri totale ale investiţii |  | 53.835,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale |  | 53.835,80 | 777 | 816 | 857 | 900 | 945 | 992 |
| Flux de numerar net |  | -53.835,80 | 15,01 | 15,76 | 16,55 | 17,37 | 18,24 | 19,15 |
| Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (RIRF) | -18,14% |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea netă actualizată a investiţi | -53.407 |  |  |  |  |  |  |  |
| rata de scont | 5% |  |  |  |  |  |  |  |

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.061 | 1.115 | 1.170 | 1.229 | 1.290 | 1.355 | 1.422 | 1.494 | 1.568 | 1.647 | 1.729 | 1.815 | 1.906 | 2.002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.061 | 1.115 | 1.170 | 1.229 | 1.290 | 1.355 | 1.422 | 1.494 | 1.568 | 1.647 | 1.729 | 1.815 | 1.906 | 2.002 |
| 1.041 | 1.093 | 1.148 | 1.205 | 1.266 | 1.329 | 1.396 | 1.465 | 1.539 | 1.615 | 1.696 | 1.781 | 1.870 | 1.964 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.041 | 1.093 | 1.148 | 1.205 | 1.266 | 1.329 | 1.396 | 1.465 | 1.539 | 1.615 | 1.696 | 1.781 | 1.870 | 1.964 |
| 20,11 | 21,12 | 22,17 | 23,28 | 24,45 | 25,67 | 26,95 | 28,30 | 29,71 | 31,20 | 32,76 | 34,40 | 36,12 | 37,92 |

SCENARIUL OPTIMIST SCĂDERE INVESTIŢIE 1 % CREŞTERE VENITURI: 1 %

SCĂDERE CHELTUIELI DE OPERARE: 1 %

| COSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE (sumar) mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Materiale | 47,52 | 49,90 | 52,40 | 55,02 | 57,77 | 60,65 | 63,69 | 66,87 | 70,22 | 73,73 |
| Angajaţi/ colaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energie electrică – utilităţi | 518,81 | 544,75 | 571,99 | 600,59 | 630,62 | 662,15 | 695,26 | 730,02 | 766,52 | 804,85 |
| Intreţinere | 169,66 | 178,15 | 187,05 | 196,41 | 206,23 | 216,54 | 227,37 | 238,73 | 250,67 | 263,20 |

| Costuri administrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte cheltuieli | 25,76 | 27,05 | 28,40 | 29,82 | 31,31 | 32,88 | 34,52 | 36,25 | 38,06 | 39,96 |
| COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE | 761,76 | 799,85 | 839,84 | 881,83 | 925,92 | 972,22 | 1.020,83 | 1.071,87 | 1.125,47 | 1.181,74 |
| Alocari bugetare | 808,00 | 848,40 | 890,82 | 935,36 | 982,13 | 1.031,24 | 1.082,80 | 1.136,94 | 1.193,78 | 1.253,47 |
| VENITURI | 808,00 | 848,40 | 890,82 | 935,36 | 982,13 | 1.031,24 | 1.082,80 | 1.136,94 | 1.193,78 | 1.253,47 |

|  | Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Materiale | 77,41 | 81,28 | 85,35 | 89,62 | 94,10 | 98,80 | 103,74 | 108,93 | 114,37 | 120,09 |
| Angajaţi/ colaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energie electrică – utilităţi | 845,09 | 887,34 | 931,71 | 978,30 | 1.027,21 | 1.078,57 | 1.132,50 | 1.189,13 | 1.248,58 | 1.311,01 |
| Intreţinere | 276,36 | 290,18 | 304,69 | 319,93 | 335,92 | 352,72 | 370,35 | 388,87 | 408,32 | 428,73 |
| Costuri administrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 41,96 | 44,06 | 46,26 | 48,57 | 51,00 | 53,55 | 56,23 | 59,04 | 61,99 | 65,09 |
| COSTURI DE EXPLOATARE TOTALE | 1.240,83 | 1.302,87 | 1.368,01 | 1.436,41 | 1.508,23 | 1.583,64 | 1.662,83 | 1.745,97 | 1.833,27 | 1.924,93 |
| Alocari bugetare | 1.316,15 | 1.381,95 | 1.451,05 | 1.523,60 | 1.599,78 | 1.679,77 | 1.763,76 | 1.851,95 | 1.944,55 | 2.041,78 |
| VENITURI | 1.316,15 | 1.381,95 | 1.451,05 | 1.523,60 | 1.599,78 | 1.679,77 | 1.763,76 | 1.851,95 | 1.944,55 | 2.041,78 |

Cash-flow – 20 ani

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 1,00 |  |  |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Alte venituri |  | 52.775,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din inchiriere |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari bugetare |  |  | 808,00 | 848,40 | 890,82 | 935,36 | 982,13 | 1.031,24 | 1.082,80 | 1.136,94 | 1.193,78 | 1.253,47 |
| Total intrari |  |  | 808,00 | 848,40 | 890,82 | 935,36 | 982,13 | 1.031,24 | 1.082,80 | 1.136,94 | 1.193,78 | 1.253,47 |
| Total costuri de exploatare |  |  | 761,76 | 799,85 | 839,84 | 881,83 | 925,92 | 972,22 | 1.020,83 | 1.071,87 | 1.125,47 | 1.181,74 |
| Total costuri de investiţie |  | 52.775,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobândă |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursare credite |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total iesiri |  |  | 761,76 | 799,85 | 839,84 | 881,83 | 925,92 | 972,22 | 1.020,83 | 1.071,87 | 1.125,47 | 1.181,74 |
| Total flux de numerar (4.1-4.6) |  |  | 46,24 | 48,55 | 50,98 | 53,53 | 56,21 | 59,02 | 61,97 | 65,06 | 68,32 | 71,73 |
| Flux de numerar total cumulat |  |  | 46,24 | 94,79 | 145,77 | 199,30 | 255,51 | 314,52 | 376,49 | 441,55 | 509,87 | 581,60 |

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,00 |  |  | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Alte venituri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din inchiriere |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocari bugetare |  | 1.316,15 | 1.381,95 | 1.451,05 | 1.523,60 | 1.599,78 | 1.679,77 | 1.763,76 | 1.851,95 | 1.944,55 | 2.041,78 |
| Total intrari |  | 1.316,15 | 1.381,95 | 1.451,05 | 1.523,60 | 1.599,78 | 1.679,77 | 1.763,76 | 1.851,95 | 1.944,55 | 2.041,78 |
| Total costuri de exploatare |  | 1.240,83 | 1.302,87 | 1.368,01 | 1.436,41 | 1.508,23 | 1.583,64 | 1.662,83 | 1.745,97 | 1.833,27 | 1.924,93 |
| Total costuri de investiţie |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobândă |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursare credite |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total iesiri |  | 1.240,83 | 1.302,87 | 1.368,01 | 1.436,41 | 1.508,23 | 1.583,64 | 1.662,83 | 1.745,97 | 1.833,27 | 1.924,93 |
| Total flux de numerar (4.1-4.6) |  | 75,32 | 79,09 | 83,04 | 87,19 | 91,55 | 96,13 | 100,94 | 105,98 | 111,28 | 116,85 |
| Flux de numerar total cumulat |  | 656,92 | 736,01 | 819,05 | 906,24 | 997,79 | 1.093,92 | 1.194,86 | 1.300,84 | 1.412,12 | 1.528,97 |

| CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii construcţiei |  | Anii |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Alocari financiare de la buget |  |  | 808 | 848 | 891 | 935 | 982 | 1.031 |
| Venituri din inchiriere |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale |  | 0,00 | 808 | 848 | 891 | 935 | 982 | 1.031 |
| Costuri operaţionale totale |  |  | 762 | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 |
| Indemnizaţtii |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri totale ale investiţii |  | 52.775,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale |  | 52.775,02 | 762 | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 |
| Flux de numerar net |  | -52.775,02 | 46,24 | 48,55 | 50,98 | 53,53 | 56,21 | 59,02 |
| Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (RIRF) | -13,98% |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea netă actualizată a investiţi | -49.423 |  |  |  |  |  |  |  |
| rata de scont | 5% |  |  |  |  |  |  |  |

| Anii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.083 | 1.137 | 1.194 | 1.253 | 1.316 | 1.382 | 1.451 | 1.524 | 1.600 | 1.680 | 1.764 | 1.852 | 1.945 | 2.042 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.083 | 1.137 | 1.194 | 1.253 | 1.316 | 1.382 | 1.451 | 1.524 | 1.600 | 1.680 | 1.764 | 1.852 | 1.945 | 2.042 |
| 1.021 | 1.072 | 1.125 | 1.182 | 1.241 | 1.303 | 1.368 | 1.436 | 1.508 | 1.584 | 1.663 | 1.746 | 1.833 | 1.925 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.021 | 1.072 | 1.125 | 1.182 | 1.241 | 1.303 | 1.368 | 1.436 | 1.508 | 1.584 | 1.663 | 1.746 | 1.833 | 1.925 |
| 61,97 | 65,06 | 68,32 | 71,73 | 75,32 | 79,09 | 83,04 | 87,19 | 91,55 | 96,13 | 100,94 | 105,98 | 111,28 | 116,85 |

Din analiza situaţiilor prezentate putem concluziona următoarele:

Scenariul cel mai bun/cel mai rau

#### Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

În cazul proiectului propus se vor analiza doar riscurile determinate prin analiza de risc. Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

- Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședintelor lunare de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizată la fiecare ședintă lunară.

Identificarea riscurilor se realizează prin:

- analiza planului de implementare

- brainstorming

- experiența specialistilor și a echipei de implementare

- metode analitice - unde este posibil

Riscurile identificate în cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai sus menționate sunt:

- riscuri comerciale și strategice

- riscuri economice

- riscuri contractuale

- riscuri de mediu

- riscuri sociale

- riscuri naturale

- riscuri instituționale și organizaționale

- riscuri operaționale și de sistem

- riscuri determinate de factorul uman

- riscuri tehnice

Alături de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate și care nu necesită aplicarea unor măsuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezintă mai jos și o analiză calitativă a anumitor riscuri și măsurile luat

| Riscuri financiare |  |  |
| --- | --- | --- |
| - capacitatea insuficientă de finanțare | scăzut | - Beneficiarul, va solicita sume suplimentare de la buget pentru finanțarea proiectului, daca va fi cazul. |
| - creșterea accelerată a prețurilor | mediu | realizarea bugetului la prețurile existente pe piață. cheltuielile generate de creșterea prețurilor vor fi suportate de către beneficiar din bugetul local. |
| Riscuri de mediu |  |  |
| Riscuri de mediu: - condițiile de climă nefavorabile efectuării unor categorii de lucrări. | mediu | planificare judicioasă a lucrărilor cu luarea în considerare a unei marje de timp în plus alegerea unor soluții de execuție care să țină cont cu prioritate de condițiile climatice |
| Riscul de management |  |  |
| - Posibilitatea ca managementul proiectului să nu poată fi asigurată în mod eficient, ceea ce va conduce la întârzieri în derularea proiectului și la nerespectarea termenului de execuție prevăzut. | mediu | - numirea în echipa care va monitoriza implementarea proiectului a unor persoane cu experiența relevantă în derularea proiectelor. |

Printr-o pregătire corespunzatoare și la timp a unor măsuri se pot diminua considerabil efectele negative produse de diferiți factori de rise.

Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea obiectivului de investiție prezent. Planificarea corectă a proiectului înca din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

- Estimarea și evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

După identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluării impactului pe care l-ar avea riscul respectiv asupra proiectului în cauza și a estimării probabilitații producerii riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

- dimensiunea riscului

- măsurarea riscului

Ca și concluzie generală a evaluării riscurilor se poate spune că:

- riscurile care pot aparea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere , dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare;

- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice

- probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusă prin contractarea lucrărilor de consultanță cu firme de specialitate.

- Gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului.

În funcție de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări eficiențe și corecte a riscurilor. Aceasta se realizează pe baza a patru operațiuni distincte:

- planificarea

- monitorizarea

- alocarea resurselor necesare prevenirii și inlăturării efectelor riscurilor produse

- control

Pentru o mai bună evidențiere și urmărire a riscului la care proiectul este supus, precum și pentru o corectă selectare a acțiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului:

| Evaluare risc | Management de risc (măsuri de prevenire) | Probabilitate impact-rating |
| --- | --- | --- |
| Inflația este mai mare decat cea pronosticată | Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu furnizorii | M |
| Modificări legislative altele decat cele preconizate | Implicare operator în dezbateri de legi și norme legislative | M |
| Se întârzie armonizarea legislației Romaniei cu legislația UE | Sprijinirea implementării legislației la nivel local și regional | L |
| Condițiile de mediu | Reprogramarea activitățiilor, corelarea lor cu prognozele INMH | M |
| Planul de finanțare va fi modificat | Căutarea unor surse alternative | L |
| Lipșește personalul specializat | Organizarea de programe și cursuri de instruire | H |
| Lipsa continuării a dezvoltării strategiei lucrărilor | Refacerea strategiei în concordanță cu dezvoltarea socio ec. locală | L |
| Managementul neperformant | Program de instruire adecvată pentru top management | M |

Legendă: H- ridicat; M- mediu; L- scăzut;

# CAPITOLUL 7.

# SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

#### Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii și riscurilor.

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate următoarele criterii:

    - costurile de investiție;

    - timpul de execuție a lucrărilor de construcție;

    - posibilitatea de refacere a cadrului natural afectat în timpul execuției lucrărilor de construcție;

    - consumul de resurse și materiale în perioada de operare.

    - Adaptarea temei de proiectare la constrangerile avizatorilor și ale concluziilor studiilor efectuate, în concordanță cu observațiile din sit.

Pentru modernizarea și reabilitarea clădirilor studiate, au fost propuse două scenarii de intervenție, care au fost detaliate la punctul 5.2.

Prezentăm mai jos o analiză comparativă succintă privind măsurile de intervenție:

### SCENARIUL RECOMANDAT:

În conformitate cu devizul general recomandat, indicatorii maximali ai investiției sunt:

    - valoarea totală a obiectivului de investiții: 53.302.769,92 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 27.561.963,92 lei, inclusiv TVA;

    - valoarea totală a obiectivului de investiții: 44.148.774,66 lei, fără TVA, din care C+M: 22.778.482 lei, fără TVA.

### SCENARIUL NERECOMANDAT:

În conformitate cu devizul general nerecomandat, indicatorii maximali ai investiției sunt:

    - valoarea totală a obiectivului de investiții: 54.436.881,26 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 28.332.638,84 lei, inclusiv TVA;

    - valoarea totală a obiectivului de investiții: 45.183.860,20 lei, fără TVA, din care C+M: 23.415.404,00 lei, fără TVA.

Analizând cele două scenarii de investiție fezabile din punct de vedere constructiv, se consideră cel mai optim din punct de vedere tehnico-economic Scenariul 1 / Variantă RECOMANDATĂ întrucât:

- asigură un raport cost-beneficiu optim;

- din punct de vedere constructiv, soluția tehnică / permite asigurarea capacităților necesare destinației, fără restricții constructive, asigurând totodată o eficiență sporită a echipamentelor și a construcției; soluția de intevenție va fi una minim invazivă;

- scenariul recomandat va raspunde cerintei de economie de energie şi izolare termică.

Selectarea și justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e);

#### Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

    - obţinerea și amenajarea terenului;

Terenul este situat în partea de Vest a localității Ploiești, strada Mărășești nr. 278, județul Prahova. Imobilul aflat in intravilan este compus din teren si constructii, in suprafata de 130.955 mp din acte si masuratori, conform Extraselor de carte funciara pentru informare.

Imobilul este compus din două incinte:

      - Incinta 1, teren în suprafață de 125.631 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148545 Ploiești, nr. cadastral 148545;

      - Incinta 2, teren în suprafață de 5.324 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148546 Ploiești, nr. cadastral 148546.

Pentru realizarea obiectivului de investiție imobiliară sunt necesare lucrări de pregărire amenajare a terenului și lucrări de dezafectare a altor construcții sau resturi de construcții.

Pentru traversarea instalatiilor in zonele de alei, platformele și drumul din incintă se vor desface finisajele actuale si se vor reface dupa montarea cablurilor sau conductelor.

#### asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua localității prin postul trafo existent, racordat la SEN. Pentru realizarea obiectivului de investiție imobiliară, clădirile noi necesită spor de putere datorită noilor consumatori de energie electrică introduși prin proiect.

În prezent pentru toată incinta există un branșament cu putere instalată de 370 de kw, iar necesarul de suplimentare este cu incă 300 kw. Pentru acesta s-a solicitat către furnizorul local de energeie electrică, o soluție tehnică pentru asigurarea puterii electrice.

Alimentarea cu apă de consum- este asigurată de branșamentul existent pe o conductă Pe De 110 cu un debit de 50 mch și o presiune de 4,5 bar. Branșamentul este relativ nou, și asigură cerința de apă necesară consumului după implementarea proiectului. Se propune modernizarea întregii rețele interioare de apă și extinderea acesteia în zona parcului tehnic pentru acoperirea necesarușui clădirilor nou propuse.

Instalația de utilizare gaze naturale, este deservită de un branșament cu un debit de D 160 mc, cu un contor G40. Deoarece se înființează un punct termic nou, cu consum pe gaze naturale, șe impune refacerea branșamentului pentru asigurarea suplimentară pentru încă 129 mc de gaze. În acest sens s-a cerut un aviz tehnic de la furnizorul local. Prin proiect se modifică tipul reșelei interioare, care din rețea aeriană cu țeavă de oțel se va transforma în rețea subterană cu țeavă din PE.

Canalizarea menajeră și pluvială existentă se va moderniza și se va extinde. Se păstrează canalizarea pluvială care a fost realizată pentru parcul de remize tehnice, întrun proiect implementat de curînd și se extinde cu rețea către clădirile și zonele de parcare nou proiectate. Se păstrează punctul de colectare existent, care are capacitatea de a prelua gravitațional apele din incintă.

Canalizarea menajeră se înlocuiește în cea mai mare parte și se extinde către noii consumatori. Se păstrează punctul de descărcare din incintă, spre ieșirea la canalizarea publică. Acesta are adîncimea și capacitatea de colectare a debitelor apelor uzate menajere.

Se renunță la rețeaua de termoficare existentă, alimentată de furnizorul local, și se deființează branșamentul existent. Se va realiza o rețea nouă care va racorda toate clădirile existente

NECLASIFICAT

și cele propuse, care vor utiliza agent termic și apă caldă menajeră.

    - soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

### SCENARIUL 1 (RECOMANDAT):

În vederea atingerii obiectivelor propuse, se vor realiza mai multe măsuri de intervenție, care se vor împărți și detalia pe obiecte de lucrări, după cum urmează:

### OBIECT 1 – AMENAJAREA TERENULUI

Pentru amenajarea terenului aferent amplasamentului obiectivului de investitie imobiliară se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Desființare construcții existente – pavilioane A3, C-C1, F, F1, F2, F3, F4, N3;

- Desființare unor porțiuni din împrejmuirea perimetrală existentă;

- Desfacere drumuri si platforme existente pe amplasament – dupa caz;

- Defrișarea arborilor si arbuștilor în vederea eliberării terenului pentru construcții;

- Nivelare teren;

- Amenajarea teren la terminarea lucrărilor.

Pavilioanele propuse pentru demolare sunt foarte vechi și nu mai corespund din punct de vedere funcțional, nu mai satisfac nivelul minim de cerințe pentru care au fost construite/proiectate, nu corespund standardelor actuale de rezistență și stabilitate și nu respectă normativul de proiectare anti seismică (standarde si normative care nu erau în vigoare la momentul edificării construcției).

Desființarea construcțiilor existente se va realiza în conformitate cu expertizele tehnice elaborate. Date tehnice aferente pavilioanelor propuse spre demolare:

##### pavilion A3:

    - destinație: Corp pază

    - anul construcției: 1951

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 318,98 mp

    - Suprafața desfășurată: 318,98 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: cărămidă

    - Natura planșeului: lemn

    - Natura învelitorii: tablă

Dezafectarea construcției studiate este normală și posibilă din punct de vedere tehnic și tehnologic, deoarece distanțele construcției propuse a fi demolate față de vecinătăți nu afectează stabilitatea și portanța construcțiilor învecinate

Lucrările de demolare propriu-zise vor demara numai după realizarea verificării dezechipării construcțiilor și anume:

  - demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc

  - debransarea, scoaterea din uz a echipamentelor electrice și de gaze

Avand in vedere tipul si caracteristicile constructiei propusa a fi demolata, demolarea se poate face prin tehnologia "bucată cu bucată". Demolarea se va face respectand ordinea logica a operațiilor, pentru fiecare nivel, de sus în jos, astfel:

  - sprijinirea în totalitate a planșeului ce urmează a fi demolat;

NECLASIFICAT

  - desfacerea și respectiv, demolarea planșeului;

  - desfacerea structurii de rezistență din beton, în ordinea : grinzi, rampe și podeste, scări pe înălțimea nivelului, stalpi .

  - desfacerea cuvelor și a fundațiilor;

Ultima operație va fi demolarea infrastructurii pe o adancime corespunzatoare eliminarii oricărui corp defundație

Conform tehnologiei "bucata cu bucata" se va incepe cu desfacerea acoperișului. După îndepărtarea straturilor de învelitoare și suportul acestora, se vor demonta elementele șarpantei din lemn. Pentru această operațiune se va utiliza o automacara pentru a așeza la teren piesele lemnoase de dimensiuni mari.

Pentru desfacerea planșeului peste parter, se vor identifica grinzile principale și punctele de reazem si se vor monta schele sau eșafodaje, pentru acces sau cu rol de sprijinire. Se va stabili ordinea de demolare care să nu compromită stabilitatea pereților portanți, apoi se vat rece la demontarea pardoselilor (scânduri, dușumea, parchet, placaje), la scoaterea tencuielii de pe partea inferioară a planșeului și la îndepărtarea izolațiilor și umpluturilor dintre grinzi (nisip, zgură, pământ, vată etc.).

Operațiunile vor începe de la o extremitate spre cealaltă, nu haotic. Grinzile se sprijină temporar înainte de a fi decuplate din pereți. Se va asigura scoaterea sau tăierea capetelor din zidărie.

Coborârea grinzilor de lemn se va efectua controlat manual sau mecanic.

După desfacerea tîmplăriilor și a pardoselilor se vor demola zidurile din blocuri de cărămidă Demolarea peretilor din zidarie portanta se va începe de sus în jos, în urmatoarea succesiune operatiilor:

etc.)

Demontarea elementelor care închid golurile din zidărie - tîmplărie (uși ferestre, obloane

Se	atrage	atenția	în	mod	special	asupra	verificarii	existenței	buiandrugilor	și

ancadramentelor golului. În cazul în care nu există buiandrugi din beton armat sau aceștia nu sunt rezemați suficient în zidarie sau sunt degradati, partea superioara a golului se va sprijini cu popi

ca prin demontarea tamplariei sa nu se prabuseasca zidaria de deasupra.

Demolarea zidurilor exterioare trebuie să se execute de pe schele exterioare solide, capabile să suporte încărcările date de materialele rezultate din demolare. Se recomandă fragmentarea pereților dintre stîlpișori în porțiuni verticale prin șlițuri realizate cu mașini de tăiat și perforat. Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzatoare mijlocului de ridicare - manipulare, demontarea zidăriei bucata cu bucata, urmând să se facă la sol în locuri prevăzute la distanța de siguranță de clădirea care se demolează.

Finisajele interioare și exterioare (tencuieli, placaje, termosistem) se demoleaza odată cu pereții respectivi.

Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni

  - decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.

  - realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.

  - fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.

  - tăierea armăturilor cu mijloce mecanice

  - evacuarea resturilor de beton rezultate.

##### pavilion C:

    - destinație: Administrativ

    - anul construcției: 1980

NECLASIFICAT

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 237,10 mp

    - Suprafața desfășurată: 237,10 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: cărămidă

    - Natura planșeului: fâșii prefabricate

    - Natura învelitorii: terasă necirculabilă

##### pavilion C1:

    - destinație: Punct termic

    - anul construcției: 1980

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 189,55 mp

    - Suprafața desfășurată: 189,55 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: cărămidă

    - Natura planșeului: elemente curbe prefabricate

    - Natura învelitorii: terasă necirculabilă

Cele două corpuri de clădire sînt cuplate, cu structură și conformare similară și vor fi tratate la comun pentru operațiunile de demolare.

Construcția studiată este compusă din două corpuri, corp C1 cu funcțiunea de punct termic și corp C cu funcțiunea de punct deservire, separate între ele prin rost de mici dimensiuni. Ambele corpuri au formă rectangulară în plan cu dimensiuni maxime la nivelul parterului de cca. 10,00 m x 16,50 m (corp C1) respectiv cca. 21,00 m x 11,15 m (corp C), rezultând dimensiuni totale maxime de cca. 10,00 m x 37,00 m. Prin tema de proiectare se propune schimbarea de destinație a acestei construcții în centrală termică. Clădirea a fost edificată în anul 1980, suferind probabil o serie de intervenții în timp.Fundațiile clădirii sunt realizate din beton.

Din observațiile vizuale se constată un soclu perimetral realizat in beton armat, cu înălțime de cca. 50 cm raportat la cota terenului amenajat. Alăturat corpului C1 se găsește un corp parter (cameră hidrofor) cu suprastructura realizată din zidărie de cărămidă prin care face accesul la rezervorul îngropat cu pereți din beton armat. Rezervorul este amplasat la cca. 4.50 m față de corpul C1, deci nu se situează în zona adiacentă a acestuia, sau a corpului C. La nivelul suprastructurii există un rost structural de mici dimensiuni între corpul C1 și camera hidroforului. Din examinarea vizuală s-a constatat că în corpul C1 se găsesc bașe tehnologice și canale tehnice, a căror dimensiune și adâncime nu a fost relevată în prezent.

Corp C1

Categoria sistemului structural este tip cadru din beton armat cu planșeu realizat cu elemente curbe prefabricate (ECP) cu dimensiunea de 1,5 m x 9,00 m îmbinate prin monolitizare între ele respectiv cu grinzile/stâlpii de cadru. Pereții de închidere sunt realizați din zidărie de cărămidă pe direcție transversală și cu suprafață vitrată pe direcție longitudinală. Înălțimea liberă maximă a parterului măsurată la intradosul planșeului este de cca. 4,20 m.

Conform raportului de încercări, stâlpii din beton armat au secțiuni de 30 cm x 50 cm, iar grinzile longitudinale au secțiuni de 50 cm x 50 cm. Armarea stâlpilor s-a realizat cu 2Φ20+2Φ16/latura și un etrier perimetral Φ10/200 mm. Armarea grinzilor s-a realizat cu 3Φ20-22 sus și jos și un etrier perimetral Φ10/150 mm. Nervurile sunt armate cu două toroane Φ12-14 și etrier Φ6/250 mm.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare realizată cu membrană hidroizolantă din PVC și atic perimetral de cca. 25 cm x 60 cm realizat din beton.

Corp C:

NECLASIFICAT

Categoria sistemului structural este tip cadru din beton armat cu planșeu realizat cu elemente prefabricate cu dimensiunea de 3,00 m x 6,00 m și parțial monolit. Elementele prefabricate sunt îmbinate prin monolitizare între ele respectiv cu grinzile/stâlpii de cadru. Pereții de închidere și compartimentare sunt realizați din zidărie de cărămidă. Înălțimea liberă maximă a parterului măsurată la intradosul plăcii planșeului este cca. 3,35 m.

Conform raportului de încercări, stâlpii din beton armat au secțiuni de 30 cm x 30 cm, grinzile transversale au secțiuni de 30 cm x70 cm, iar grinzile longitudinale au secțiuni de 20 cm x 30 cm. Nervurile planșeului au secțiune de 5 cm x 15 cm. Armarea stâlpilor s-a realizat cu 2Φ20- 22/latura și un etrier perimetral Φ6-8/200 mm. Armarea grinzilor de 30 x 70 s-a realizat cu 4Φ18-20 sus și jos și un etrier perimetral Φ6-8/250 mm. Armarea grinzilor de 20 x 30 s-a realizat cu 2Φ12-14 sus și jos și un etrier perimetral Φ6/250 mm. Nervurile sunt armate cu 2Φ10 și etrier Φ6/250 mm iar placa planșeului este armată cu plasă Φ6/100/200.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare realizată cu membrană hidroizolantă din PVC și atic perimetral de cca. 25 cm x 60 cm realizat din beton.

Dezafectarea construcției studiate este normală și posibilă din punct de vedere tehnic și tehnologic, deoarece distanțele construcției propuse a fi demolate față de vecinătăți nu afectează stabilitatea și portanța construcțiilor învecinate

Lucrările de demolare propriu-zise vor demara numai după realizarea verificării dezechipării construcțiilor și anume:

  - demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc

  - debransarea, scoaterea din uz a echipamentelor electrice și de gaze

Avand in vedere tipul si caracteristicile constructiei propusa a fi demolata, demolarea se poate face prin tehnologia "bucată cu bucată".

Demolarea se va face respectand ordinea logica a operațiilor, pentru fiecare nivel, de sus în jos, astfel:

  - sprijinirea în totalitate a planșeului ce urmeaza a fi demolat;

  - desfacerea și respectiv demolarea planșeului;

  - desfacerea structurii de rezistenta din beton, în ordinea : grinzi, planșee, scări, stalpi

  - desfacerea cuvelor si a fundatiilor;

Ultima operație va fi demolarea infrastructurii pe o adîncime corespunzatoare.

Desfacerea planșeului peste parter

  - se sprijină planșeul pe popi;

  - se sparge betonul pe tot conturul planșeului- fără a se tăia armătura;

  - se prinde în macara planșeul și apoi se taie armătura pe contur după care se extrage cu macaraua.

Demolarea zidurilor exterioare trebuie să se execute de pe schele exterioare solide, capabile să suporte încărcările date de materialele rezultate din demolare. Se recomandă fragmentarea pereților dintre stîlpișori în porțiuni verticale prin șlițuri realizate cu mașini de tăiat și perforat. Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzatoare mijlocului de ridicare - manipulare, demontarea zidăriei bucata cu bucata, urmând să se facă la sol în locuri prevăzute la distanța de siguranță de clădirea care se demolează.

Finisajele interioare și exterioare (tencuieli, placaje, termosistem) se demoleaza odată cu pereții respectivi.

Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni

  - decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.

  - realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.

NECLASIFICAT

  - fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului. Cu această ocazie se vor proteja elementele bazinului de apă din apropriere care se păstrează

  - tăierea armăturilor cu mijloce mecanice

  - evacuarea resturilor de beton rezultate.

##### pavilion F:

    - destinație: Punct control

    - anul construcției: 1970-1980

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 22,53 mp

    - Suprafața desfășurată: 22,53 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: zidărie BCA

    - Natura planșeului: lemn

    - Natura învelitorii: tablă

Clădirea este parțial distrusă, iar demolarea va fi facilă întrucăt nu mai există racorduri la instalații. Suprastructura clădirii este practic dezafectată, iar intervenția va fi asupra zonei de fundație si a plăcii de pe sol

##### pavilion F1:

    - destinație: Punct control auto

    - anul construcției: 1975

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 15,43 mp

    - Suprafața desfășurată: 15,43 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: structură metalică

    - Natura planșeului: ferme metalice

    - Natura învelitorii: tablă

Punctul de control auto- construcția analizată are o vechime considerabilă, de aproximativ 50 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și funcționalitate ale cazărmii. Se constată degradări la panourile exterioare din tablă, acestea prezentând rugină pe zone extinse, nu mai există un sistem adecvat de colectare a apelor pluviale, burlanele fiind ruginite și rupte, învelitoarea din tablă este de asemenea ruginită. Soclul din beton prezintă crăpături și fisuri, precum și exfolieri pe întregul perimetru.

Demolarea se face în două etape succesive:

- dezechiparea construcției;

- demolarea propriu-zisă

##### pavilion F2:

    - destinație: Atelier

    - anul construcției: 1890

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 238,08 mp

    - Suprafața desfășurată: 238,08 mp

    - Natura fundației: piatră

NECLASIFICAT

    - Natura pereților: cărămidă

    - Natura planșeului: lemn

    - Natura învelitorii: țiglă

Construcția a fost concepută pentru a prelua sarcinile gravitaționale, fără a fi aplicate măsuri de protecție antiseismică. În prezent, nu a fost identificat un proiect tehnic, autorizații, sau alte documente referitoare la proiectarea sau execuția construcției.

Categoria sistemului structural: construcție din zidărie simplă nearmată (ZNA) cu planșeu din lemn peste parter și fundații din zidărie de piatră. Pereții structurali sunt realizați din zidărie de cărămidă simplă, fără elemente de confinare din beton armat, având grosimi de cca 40 cm inclusiv tencuieli. Fundațiile și soclul sunt realizate din zidărie de piatră, în zona de reparații auto există un canal tehnic realizat din beton slab armat. Placa suport a pardoselii este realizată parțial din beton slab armat, parțial din scândură. Planșeul peste parter este realizat cu grinzi din lemn rezemând direct pe pereții din zidărie simplă. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn pe scaune, cu învelitoare din țiglă. Pereții și acoperișul holului amplasat pe latura de est sunt realizați cu panouri din scânduri din lemn, pe latura de nord există o zonă de depozitare neacoperită și împrejmuită cu gard metalic realizat cu plasă și țevi metalice orizontale și verticale.

Dezafectarea construcției studiate este normală și posibilă din punct de vedere tehnic și tehnologic, deoarece distanțele construcției propuse a fi demolate față de vecinătăți nu afectează stabilitatea și portanța construcțiilor învecinate

Lucrările de demolare propriu-zise vor demara numai după realizarea verificării dezechipării construcțiilor și anume:

  - demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc

  - debransarea, scoaterea din uz a echipamentelor electrice și de gaze

Avand in vedere tipul si caracteristicile constructiei propusa a fi demolata, demolarea se poate face prin tehnologia "bucată cu bucată". Demolarea se va face respectand ordinea logica a operațiilor, pentru fiecare nivel, de sus în jos, astfel:

  - sprijinirea în totalitate a planșeului ce urmează a fi demolat;

  - desfacerea și respectiv, demolarea planșeului;

  - desfacerea structurii de rezistență din beton, în ordinea : grinzi, rampe și podeste, scări pe înălțimea nivelului, stalpi .

  - desfacerea cuvelor și a fundațiilor;

Ultima operație va fi demolarea infrastructurii pe o adancime corespunzatoare eliminarii oricărui corp de fundație.

Conform tehnologiei "bucata cu bucata" se va incepe cu desfacerea acoperișului. După îndepărtarea straturilor de învelitoare și suportul acestora, se vor demonta elementele șarpantei din lemn. Pentru această operațiune se va utiliza o automacara pentru a așeza la teren piesele lemnoase de dimensiuni mari.

Pentru desfacerea planșeului peste parter, se vor identifica grinzile principale și punctele de reazem si se vor monta schele sau eșafodaje, pentru acces sau cu rol de sprijinire. Se va stabili ordinea de demolare care să nu compromită stabilitatea pereților portanți, apoi se vat rece la demontarea pardoselilor (scânduri, dușumea, parchet, placaje), la scoaterea tencuielii de pe partea inferioară a planșeului și la îndepărtarea izolațiilor și umpluturilor dintre grinzi (nisip, zgură, pământ, vată etc.).

Operațiunile vor începe de la o extremitate spre cealaltă, nu haotic. Grinzile se sprijină temporar înainte de a fi decuplate din pereți. Se va asigura scoaterea sau tăierea capetelor din zidărie.

Coborârea grinzilor de lemn se va efectua controlat manual sau mecanic.

După desfacerea tîmplăriilor și a pardoselilor se vor demola zidurile din blocuri de cărămidă Demolarea peretilor din zidarie portanta se va începe de sus în jos, în urmatoarea succesiune

operatiilor:

etc.)

Demontarea elementelor care închid golurile din zidărie - tîmplărie (uși ferestre, obloane

Se	atrage	atenția	în	mod	special	asupra	verificarii	existenței	buiandrugilor	și

ancadramentelor golului. În cazul în care nu există buiandrugi din beton armat sau aceștia nu sunt rezemați suficient în zidarie sau sunt degradati, partea superioara a golului se va sprijini cu popi ca prin demontarea tamplariei sa nu se prabuseasca zidaria de deasupra.

Demolarea zidurilor exterioare trebuie să se execute de pe schele exterioare solide, capabile să suporte încărcările date de materialele rezultate din demolare. Se recomandă fragmentarea pereților dintre stîlpișori în porțiuni verticale prin șlițuri realizate cu mașini de tăiat și perforat. Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzatoare mijlocului de ridicare - manipulare, demontarea zidăriei bucata cu bucata, urmând să se facă la sol în locuri prevăzute la distanța de siguranță de clădirea care se demolează.

Finisajele interioare și exterioare (tencuieli, placaje, termosistem) se demoleaza odată cu pereții respectivi.

Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni

  - decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.

  - realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.

  - fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.

  - tăierea armăturilor cu mijloce mecanice

  - evacuarea resturilor de beton rezultate.

##### pavilion F3:

    - destinație: Baracă metalică

    - anul construcției: 1990

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 242,76 mp

    - Suprafața desfășurată: 242,76 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: tablă ondulată

    - Natura planșeului: lemn

    - Natura învelitorii: țiglă

Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pereți de închidere realizați cu panouri de tablă ondulată, planșeu din lemn. Acoperiș cu învelitoare de tablă. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rectangulare 150 mm x150 mm, iar panourile de închidere au o grosime de cca. 10cm.

Demontarea confecției metalice care descrie cadrele cu grinzi zăbrelite, se va realiza prin demontare cu macaraua, și debitare cu flacăra la sol.

Pe timpul desfacerii fermelor zabrelite se vor lua masuri contra surpării pereților din tablă Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni

  - decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.

  - realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.

  - fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.

  - tăierea armăturilor cu mijloce mecanice

  - evacuarea resturilor de beton rezultate.

##### pavilion F4:

    - destinație: Șopron auto

    - anul construcției: 1990

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 262,27 mp

    - Suprafața desfășurată: 262,27 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: plăci beton

    - Natura învelitorii: tablă ondulată

Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pereți de închidere realizați cu panouri prefabricate din beton, și acoperiș cu învelitoare de tablă ondulată. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rotunde cu diametrul de cca. Φ=150 mm, iar panourile de închidere au o grosime de cca. 10cm.

Demolarea va incepe cu spargerea și îndepărtarea panourilor prefabricate de la pereții de pe capetele șopronului.

După această operațiune se va trece la demontarea acoperișului. Aici se vor utiliza schele si echipamente de debitt cu flacăra sau plasmă.

La final vor fi desfăcute țevile care compun stîlpii încastrați în beton și confecțiile metalice care compun pereții.

Pentru demolarea fundațiilor și a plăcii din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni

  - decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.

  - realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.

  - fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.

  - tăierea armăturilor cu mijloce mecanice

  - evacuarea resturilor de beton rezultate.

##### pavilion N3:

    - destinație: Anexă

    - anul construcției: 1991

    - regim de înălțime: Parter

    - Suprafața construită: 65,37 mp

    - Suprafața desfășurată: 65,37 mp

    - Natura fundației: beton

    - Natura pereților: tablă

    - Natura învelitorii: tablă

Demolarea va incepe cu spargerea și îndepărtarea panourilor prefabricate de la pereții de pe capetele șopronului.

După această operațiune se va trece la demontarea acoperișului. Aici se vor utiliza schele si echipamente de debitt cu flacăra sau plasmă.

La final vor fi desfăcute țevile care compun stîlpii încastrați în beton și confecțiile metalice care compun pereții.

Pentru demolarea fundațiilor și a plăcii din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni

-decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.

-realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.

  - fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.

  - tăierea armăturilor cu mijloce mecanice

  - evacuarea resturilor de beton rezultate.

#### Desfacerea împejmuirii

Împrejmuirea cazărmi pe laturile de Nord, Est și Sud este deteriorată și nu poate asigura securitatea obiectivului prin împrejmuirea pătrunderilor neautorizate.

Împrejmuirea ce necesită desființare și refacere are o lungime aproximativă de 1843,34 ml.

Cea mai mare parte a panourilor de gard care se vor desființa sînt de tipul celor prefabricate din beton, fixate prin suprapunere, între stîlpi din beton prefabricați, ancorați în beton sau direct în sol. În zona de acces principal, de la poarta din Bd Mărășești, pe întreg frontul stradal, gardul este din panouri metalice ușoare cu sîrmă de oțel împletită, fixate pe stîlpi din țevi din oțel.

Pentru demontarea elementelor de închidere din panouri prefabricate se începe de la partea superioară a gardului și se continuă în jos, pentru a nu suprasolicita stâlpii. Panourile prefabricate se extrag unul câte unul dintre canelurile stâlpilor de beton. Se ridică vertical cu atenție, pentru a evita ciobirea marginilor. Panourile se depozitează pe suporți de lemn sau paleți, între distanțiere, pentru a preveni fisurarea.

Stâlpii sunt de obicei fixați în fundații de beton sau direct în sol. Acolo unde sunt montați în fundație, se sparge betonul din jur (cu pickhammer sau ciocan pneumatic) până la eliberarea bazei.

Stâlpii se scot cu ajutorul utilajului sau prin balansare și extragere manuală (dacă dimensiunea o permite).Se depozitează la fel ca panourile, protejate împotriva lovirii.

După demintarea gardului se vor îndepărta prin tăiere arborii sau arboretul care se află cu rădăcinile pe limita de proprietate, pe aliniamentul pe care urmează să se monteze gardul nou. Dupa doborîre arbori vor fi debitați în dimensiuni care să permită transportul cu mașini obișnuite și depozitarea provizorie în incinta unității, Dupa tăiere se vor scoate rădăcinile.

Vegetația spontană, alta dect cea arboricolă, care se suprapune cu linia gardului nou, se va defrișa și evacua.

Toate materialele care vor rezulta din demolările cladirilor și ale gardului sau din tăierile de arbori, vor fi sortate. Materialele care se pot valorifica facil, vor fi predate utilizatorului sau beneficiarului. Resturile materialele care nu se pot valorifica, vor fi îndeprtate prin grija construtorului, iar aceste oprațiuni de manipulare și transport vot fi cotate la capitolul obiectului 1.

Spații verzi. În zonele unde se amenajează parcarea din spatele și din fața pavilionului A, se propun alveole de spații verzi, icadrate de bordură mică din beton. Spațiile se vor amenaja prin însămînțare, cu gazon natural, dar în prealabil va fi pregătită suprafața cu un strat gros de pietriș spălat de rîu de 30 cm grosime, un strat de 5 cm de nisip, și un strat de pămînt vegetal. Aceste cheltuieli se vor cota la subobiectul 1.2.

În urma activităților de demolare se vor realiza si lucrări de aducere a terenului la starea inițială. Acestea se vor cota în obiectul1.

În timpul lucrărilor de demolare a gardului, dar si a pavilionelor se vo r fi afectat spațiile verzi existene și vegetația spontană. Pentru a nu creea un aspect neplăcut, după realizarea lucărilor de construire pentru noua împrejmuire, dar si pentru pavilioanele noi, se vor reface spațiile verzi prin amenajarea terenului pentru însămînțare, si prin semănarea de ierburi perene, pentru refacerea suprafețelor. Deasemenea din zonele de unde se scot rădăcinile arborilor care vor fi doborîți, se vor realiza umpluturi cu pamînt natural, local, și se va semăna, pir sau ierburi decorative.

Aceste lucrari se vor cota la cap 1.3 din devizul general .

NECLASIFICAT

OBIECT 2 – REALIZARE ATELIER DE REPARAȚII / ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ (ARTM)

Pentru întreținerea / repararea tehnicii militare este necesară realizarea unui pavilion care va fi dispus pe amplasamentul actual al pavilionului F3 – Baracă metalică, pavilion care va fi desființat. Pe lângă aceasta se vor executa toate branșamentele necesare bunei funcționări a pavilionului. Noua construcție cu funcțiunea de atelier auto și infrastructura aferentă vor fi dimensionate, dispuse și dotate corespunzător funcțiunilor necesare și nevoilor personalului, respectând standardele, normele și legislația de specialitate în domeniu.

Realizare pavilion Atelier Auto presupune spații utilitare, atelier auto, vestiare, grupuri sanitare, casa scării, birouri, sala pregătire și depozitare. Prin realizarea pavilionului nou propus se asigură condiții optime pentru desfășurarea activităților personalului militar în incinta pavilionului menționat din cazarma 763 Ploiești.

Pavilionul nou propus, cu regim de înălțime P+1, are forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile laturilor de 33,00 x 24,50m. Înălțimea la cornișă va fi de +5,15m și +8,30m, iar la coamă va fi de +6,25m și +10,70m.

Particularități specifice contrucției Clădire de producție și/sau depozitare:

- Funcțiunea principală: atelier auto

- Regimul de înălțime : P+1E

- S construită = 808,50 mp

- S construită desfășurată = 1059,30mp Descrierea funcțională a spațiilor propuse:

Atelier auto: ocupă aprox. 30% din suprafața pavilionului. Între axele 2-3, A-C” se amenajează un canal de vizitare auto, la o adâncime de 1.20m dotat cu trepte. În zona acestui canal se vor amplasa încastrate în pardoseală echipamentele care compun standul de probare a sistemului de frînare pentru autocamioane. Accesul auto se realizează prin 5 porți secționare metalice, ușă de acces din axul A4 și A5 fiind dotată cu ușă de acces pietonal. Funcționează în legătură cu zona de atelier reparații auto încăperile cu funcțiuni: A.T.A.M., Motoare, Tapițerie, Sculărie, Fierărie, Tinichigerie, Atelier prelucrare prin așchiere, accezul în ateliere realizându-se prin atelierul auto. Spațiile atelierului sunt prevăzute cu dotările specifice necesare pentru întreținerea și repararea tehnicii auto din dotarea unităților dislocate în cazarma 763 Ploiești. Acestea respectă cerințele de lucru cu utilaje agabaritice, normele igienico-sanitare, de sănătate și securitate de muncă și de apărare împotriva incendiilor. Atelierul se dotează cu grupuri sanitare pe sexe.

Vopsitoria ocupă o zona restrânsă (aprox. 9% din suprafața pavilionului). Datorită riscului de explozie, pereții sunt REI180 și planșeu de beton armat rezistenți la explozie volumetrică. Are acces separat prin ușa secțională metalică, dotată cu ușă pietonală, și funcționează independent. Toate echipamentele vor fi tip anti-explozie, inclusiv tâmplăria care va fi din aluminio și va avea geam simplu, ușa de acces și pardoseala. Pardoseala va fi epoxidică antistatică și antiscântei și va fi alcătuită din 3 straturi: rășină epoxidică pentru grunduire, rășină epoxidică (strat conductibil) și strat de acoperire conductibil cu pulberi de grafit sau fibre de carbon. Între axele 1-2 A-C” se amenajează un canal de vizitare auto la o adâncime de 1.20, acesta fiind prevăzut cu trepte de acces. Evacuările se realizează direct la nivelul trotuarului.

Zona de ateliere (A.T.A.M., Motoare, Tapițerie, Sculărie, Fierărie, Tinichigerie, Atelier prelucrare prin așchiere) și camera pentru compresor sunt amplasate pe latura de nord-vest și sunt funcțional legate de Atelierul Auto, de unde se face și accesul. Fiecare încăpere este ventilată natural.

NECLASIFICAT

Vestiarul funcționează independent față de întreaga clădire, cu acces pe latura de vest. Necesarul de dușuri, vestiare și grupuri sanitare a fost calculat luând în calcul cerințele beneficiarului și anume 80% bărbați și 20% femei, numărul total de utilizatori fiind de 30 de persoane. Toate evacuările se realizează prin windfang prin ușa dublă cu deschidere în exterior, pe trotuarul acoperit.

Zona birouri este amplasată la etaj și poate funciona independent de clădire, fiecare birou fiind dotat cu magazie proprie. Evacuarea se realizează într-o direcție către scara închisă în două rampe din beton armat cu podest intermediar și lățimea treptelor de 100cm și ulterior la nivelul parterului direct în exterior prin ușa într-un canat cu lățime de 90cm și deschidere în exterior. Evacuarea se realizează la nivelul trotuarului. Sala pregătitoare este o sală multifuncțională ce dezervește zona de birouri și se dotează cu mese modulare ce pot fi reorganizate, scaune și dulapuri pentru documente.

În etaj este de asemenea amplasat atelierul electronică transmisiuni, cu acces direct din casa scării, deservind zona atelierelor din parter și oferind astfel un acces mai facil.

Infrastructura se va realiza din fundații tip bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat sub stâlpii structurii. Fundațiile stâlpilor vor fi legate de fundații continue sub ziduri, alcătuite sub forma unor grinzi continue de beton armat, in conformitate cu prevederile din NP112-2014 - "Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa". Conform prevederilor din studiul geotehnic, adâncimea de fundare va fi de minim-1,50m fata de cota terenului natural, pentru a asigura o buna incastrare in terenul de fundare, sub adâncimea maxima de îngheț in zona amplasamentului.

Având in vedere sensibilitatea la umezire a terenului de fundare in execuție si exploatare se vor lua masuri pentru evitarea pătrunderii apei la nivelul fundațiilor, fiind necesara respectarea prevederilor NP125/2010.

Suprastructura

Construcția propusă, cu regim de înălțime P+1Ep, are o forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile de 33,0x24,50m. Etajul parțial se va executa in zona axelor B-E. In ax B-D/2-5 este propus un gol la nivelul planșeului peste parter. Cota planșeului de peste parter este la +4,90m iar a planșeului peste etaj la +8,15m. Funcțiunea propusă este de atelier auto,cu spatii de service si de depozitare.

Structura de rezistenta a construcției va fi constituita cadre de beton armat dispuse pe doua directii perpendiculare. Betonul utilizat va fi C25/30.

Stâlpii cadrelor vor avea secțiune pătrata, 55x55cm/50X50cm, mai puțin cei din axele B3 B4

;D3 D4 care vor avea sectiune 50x70cm. In unele zone au fost adoptati si stalpi de sectiuni mai mici 40x40/35x35cm.

Cadrele longitudinale vor avea de regula grinzi cu sectiuni de 30x65cm in ax A si D,respectiv grinzi 30x60/30X55in rest. Grinzile transversale vor avea sectiune 30x65/30x50cm

Planseul peste parter se va executa din beton armat monolit C25/30.Grosimea placii este de 17cm. in zona ax A-B si de 15 cm in rest.

Intre ax B-D/2-5,planseul va avea un gol. Planșeul de la etaj se va executa din beton armat C25/30,in grosime de 15cm.

Acoperișul va fi de tip șarpantă pe scaune cu structura de rezistenta din lemn de rășinoase, ce se va ancora de elementele de beton armat ale construcției (centuri), realizând un element spațial indeformabil. Elementele structurale ale șarpantei se vor ignifuga in mod obligatoriu conform prevederilor din C58-96 si P118/2013

Pardoseala se va realiza din beton armat, si va avea o grosime de 15 cm, clasa betonului fiind C20/25. Armarea pardoselii se va face cu 2 plase sudate $6/100x100.

Anvelopanta

Inchideri perimetrale și finisaje

Inchiderile exterioare perimetrale se vor realiza din zidărie din blocuri ceramice cu dimensiunile de 300x250x238(h), cu proprietăți termoizolante superioare, masivitate termică, rezistență la foc.

La fața exterioară a peretelui se va aplica un strat de amorsă peste care se va aplica un strat de tencuială pe bază de ciment și var. După aplicarea stratului termoizolant, pereții exteriori se vor finisa cu tencuială decorativă cu granulație 1.5-2.00 mm, cu silicați, aplicată pe masă de șpaclu de 5 mm.

Izolații termice și hidroizolații a.Termoizolații

La pereții exteriori se va aplica un sistem de izolare din vată minerală bazaltică in grosime de 10 cm, având o conductivitate termică scăzută (0.035-0.040 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1. Montarea termoizolației se va realiza cu ajutorul unui adeziv, cu imbinări decalate și cu dibluri speciale pentru fixare. După montarea plăcilor se prevede aplicarea unui strat subțire de adeziv și montarea plasei de fibră de sticlă și se va finisa cu tencuiala decorativă.

La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 10 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inălțime de 1.00 m sub cota terenului amenajat. Se aplică un strat de adeziv special, se va fixa cu dibluri speciale, se va aplica plasă din fibră de sticlă și se va finisa pe o inălțime de 30 cm de la cota terenului amenajat cu tencuială decorativă.

La pod necirculabil, peste placa din beton armat, se va aplica bariera de vapori din folie de polietilenă, stratul de termoizolație din vată minerală de 20 cm grosime, având o conductivitate termică scăzută (0.035-0.040 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1.Peste termoizolație se prevede montarea unei folii de separație din PP.

Sub placa peste sol se prevede montarea unui strat de termoizolație din polistiren extrudat de 10 cm, protejat cu folie PE.

b. Hidroizolații

La soclu, inaintea aplicării stratului termizolant se va aplica o hidroizolație din masă de șpaclu bituminoasă până la cota fundației, in vederea protejării structurilor.

La terasele de acces in clădire și cele perimetrale clădirii, inainte de aplicarea stratului finit din plăci ceramice se va aplica un mortar hidroizolant.

Acoperișul

Acoperișul va fi de tip șarpantă pe scaune cu structura de rezistenta din lemn de rășinoase. Peste căpriorii din lemn se prevede montarea unor rigle din lemn pentru creearea unui spațiu ventilat peste care se va monta astereala din lemn și se va fixa invelitoarea din tablă din oțel, fălțuită, culoare gri, prevăzută cu toate accesoriile de inchidere.

Pentru preluarea apelor pluviale se va monta un sistem de jgheaburi și burlane, din oțel zincat, in culoarea invelitorii. Se vor monta parazapezi din tablă.

Interior

Compartimentări interioare

Compartimentările interioare se vor executa din zidărie de blocuri ceramice, avand grosimi de 25 si 20cm. La spatiile aferente grupului sanitar se vor rexecuta compartimentări din zidărie de blocuri ceramice cu goluri 290x140x138. Peretele din ax 2/A-C" si C" se va executa din beton armat, urmand a fi rezistenti la explozie.

Pentru ghenele de instalații se va realiza o structură metalică ușoară, independentă, peste care se vor monta plăci din gips-carton și se prevede montarea unor trape de vizitare realizate dintr- o ramă metalică și placă din gips-carton.

Finisaje exterioare

La pereții exteriori, pe toată inălțimea clădirii, se va aplica finisajul din tencuială decorativă bob de orez cu granulație 1.5-2.00 mm.

La accesul destinat personalului angajat se prevede realizarea unei copertine, de tip șarpantă din lemn, cu invelitoare din tablă fălțuită.

Finisajul teraselor de circulație exterioară și treptelor de acces se va realiza din plăci ceramice antiderapante cu grad de aderență R11, culoare gri deschis, care se va racorda la pereții clădirii cu plinte de 8-10 cm. Contratreptele scărilor de acces se vor finisa cu plăci ceramice antiderapante cu grad de aderență R11, in culoare contrastantă cu cea a treptelor, pentru vizibilitate și siguranță in exploatare. La muchia dintre treaptă și contratreaptă se va monta un profil din aluminiu antiderapant.

Pentru treptele de acces se prevede montarea unei balustrăzi din profile metalice de tip țeavă rectangulară, montate vertical și cu mână curentă din PVC.

Perimetral clădirii se va realiza trotuar de gardă cu lățimea de 1.20 m din beton armat cu grosimea de 10 cm, montat pe un strat din pietriș de 10-15 cm pentru a asigura drenajul. La contactul cu soclul se va aplica un strat de hidroizolație (dop de bitum) pentru a prevenii infiltrarea apei. Pantele trotuarului de 2-3% vor fi direcționate către spațiul verde nou propus.

Finisaje interioare a.Pardoseli

În zona atelierului auto și încăperilor care il deservesc (A.T.A.M. motoare, tapițerie, sculărie, fierărie, tinichigerie, atelier prelucrare prin așchiere), peste placa de beton armat se va aplica o pardoseală din beton elicopterizat cu cuarț. Pentru zona de vestiare, grupuri sanitare și dușuri, se va monta pardoseală din plăci ceramice antiderapante cu gradul de aderență R9-R11, culoare alb mat. In incăperile umede (zona de dușuri) se va aplica inaintea finisajului un strat de hidroizolație pensulabilă care se va intoarce la pereți până la cota 2.00 m.

Pentru spațiile cu destinații de TEG pardoseala va avea proprietăți antistatice.

Pentru încăperea vopsitorie, se va aplica pardoseală industrială epoxidică antistatică și antiscântei alcătuită din 3 straturi. Pentru zona de birouri din etaj, holuri, coridoare și restul spațiilor din clădire se propune pardoseală din covor PVC pentru trafic intens, montat cu plintă de 10 cm, prevăzută cu profil de racord la perete și profi de inchidere la imbinarea cu finisajul pereților.

b.Pereți

Pereții incăperilor se vor tencuii la interior cu un strat de tencuială pe bază de mortar și ciment, peste care se vor aplica 1-2 straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă albă, rezistentă la zgârieturi, rezistentă la ingălbenire.

In grupurile sanitare și zonele unde poate se utilizează apa (dușuri), se va mona faianță porțelanată, in culoare albă/bej până la cota +2,20 m, iar pe restul peretelui se va aplica vopseaua lavabilă rezistentă la umezeală.

c.Tavane

Tavanele rezultate din partea inferioară a plăcii din beton armat se vor finisa cu glet de ipsos și vopsea lavabilă albă.

Tâmplăria exterioară (uși și ferestre)

La exterior, se vor monta uși și ferestre din tâmplărie de PVC cu geam termoizolant tripan, cu garnituri de etanșare . Se va ține cont ca tamplăria să aiba Umax=1.3W/m2K ( Rmin=0.77 m2K/W).

Geamurile vor avea ochiuri fixe și ochiuri mobile cu deschidere oscilo-batant. Se prevede montarea de plase contra insectelor.

Glaful exterior ferestrelor se va monta din aluminiu, cu sistem de picurător și toate accesoriile incluse. La interior, se va monta glaf din PVC pentru o ușoară intreținere și curățare.

Ușile de acces vor ține cont de specificul fiecărui tip de incăpere. Pentru ușile principale de acces se vor monta din tâmplărie de PVC cu geam termoizolant tripan, cu garnituri de etanșare . Se va ține cont ca tamplăria să aiba Umax=1.3W/m2K ( Rmin=0.77 m2K/W).

In spațiile cu risc mijlociu sau mare de incendiu (TEG, vopsitorie) se vor monta uși metalice rezistente la foc.

Tâmplăria interioară

La interior, ușile spațiilor se vor realiza in funcție de tipul de activitate al fiecărei incăperi pe care o separă.

Pentru spațiile tehnice, se vor monta uși rezistente la foc, conform cerințelor de securitate la incendiu, metalice și prevăzute cu sistem de autoinchidere.

Pentru grupurile sanitare, se vor monta uși laminate HPL, cu toc metalic, prevăzute cu grilă de ventilație.

In restul spațiilor de la parter se vor monta uși din PVC cu panou plin. La etaj, in zona de birouri se vor monta uși din MDF.

### PARAMETRII FUNCȚIONALI AI CONSTRUCȚIEI :

- înălțimea liberă interioară:

- 3 m în zona de vestiare și grupuri sanitare

- 4,43 m în încăperile de la parter: vopsitorie, cameră compresor, electricitare, atelier prelucrare prin așchiere, TEG fierărie, tinichigerie, sculărie, tapițerie, motoare, atelier A.T.A.M.

- 7,98 m parțial în zona Atelier Reparații Auto

- 3 m pentru încăperile de la etaj

- număr utilizatori: 42 persoane, din care 18 persoane ocazional

- destinații specifice principale și secundar:

Funcțiunea principală a clădirii este: atelier auto

Funcțiuni secundare: spații anexe (vestiare, grupuri sanitare, spații de birouri, sala de pregătire)

- fluxuri de circulații:

Soluția propusă va asigura fluxurile de circulație necesare pentru o evacuare eficientă a utilizatorilor în caz de incendiu.

Dotări

| Denumire | Cantitate |
| --- | --- |
| Mașina de debitat alternativă | 1 |
| Mașină de găurit verticală | 1 |
| Mașină de găurit electrică portativă | 2 |
| Strung paralel | 1 |
| Mașină de frezat universală | 1 |
| Polizor electric de banc | 2 |
| Polizor portativ | 1 |
| Foarfece ghilotină pentru tablă | 1 |
| Foarfece ghilotină pentru platbandă și profil | 1 |
| Foarfece manual de tăiat tabla | 2 |
| Mașină manuală de indoit tabla | 1 |
| Mașină, utilaje pentru curățirea chimică a suprafețelor | 1 |
| Mașini, utilaje pentru acoperirea suprafețelor cu | 1 |

| vopsea |  |
| --- | --- |
| Bancuri pentru incercat probat stații radio | 5 |
| Bancuri speciale pentru probat și reparat aparatură electronică | 2 |
| Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice - multimetru | 2 |
| Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice – pistol de lipit | 2 |
| Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice – suport stativ de lucru | 2 |
| Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice -trusă electronist | 2 |
| Fierăstrău circular universal | 1 |
| Fierăstrău cu panglică pentru lemn | 1 |
| Mașină de rindeluit in grosime | 1 |
| Mașină universală pentru tâmplărie | 1 |
| Tejghele pentru tâmplărie | 2 |
| Ventilatoare centrifuge pentru gaze nocive | 5 |
| Vinciuri hidraulice cu acționare simplă cu corp mic | 2 |
| Vinciuri cu cremaliera cu acțiune manuală | 2 |
| Palane cu acționare manuală | 2 |
| Macarale rotitoare cu coloană fixă | 1 |
| Macarale portal | 2 |
| Remorci pentru cărucioare și cărucioare tractate | 2 |
| Cric hidraulic tip crocodil | 3 |
| Macara hidraulică mobilă pentru demontat și montat agregate auto | 2 |
| Dispozitive pentru inlocuit și completat uleiul la transmisii | 2 |
| Instalații acționate manual pentru gresarea autovehiculelor | 5 |
| Instalații pentru pornirea autovehiculelor pe timp de iarnă | 2 |
| Litrometre | 2 |
| Banc pentru verificat injectoare | 1 |
| Dispozitiv pentru sablat și incercat bujii | 1 |
| Aparat pentru reglat faruri | 1 |
| Stand pentru verificarea instalației electrice și de aprindere | 1 |
| Banc pentru verificat și incercat demaroare și generatoare | 1 |
| Aparate portative pentru verificarea instalației electrice și de aprindere | 2 |
| Aparate pentru verificat și reglat presiunea in pneuri | 2 |
| Comprosometre | 2 |
| Dispozitive pentru verificat sistemul de răcire | 2 |
| Truse pentru verificat lichidul antigel | 2 |

| Cărucioare pentru montat-demontat și transportat organe și agregate auto | 2 |
| --- | --- |
| Dispozitiv pentru degresat anvelope de pe jantă | 1 |
| Dispozitiv pentru rectificat ferodul pe saboți | 1 |
| Cărucioare hidraulice petnru montat, demontat și transportat agregate și piese auto | 2 |
| Instalație distilat apa | 1 |
| Compresoare mobile cu pistoane acționate cu motoare electrice | 2 |
| Stații (prese) de vulcanizare | 1 |
| Mașini de cusut tapițerie, prelate și curelărie | 1 |
| Aparat de sudat mese plastice | 1 |
| Bancuri de lucru | 9 |
| Butelii de gaze lichefiate (aragaz) | 2 |
| Butelii de hidrogen | 4 |
| Butelii de oxigen | 20 |
| Ventilatoare tip exhaustor | 2 |
| Aspiratoare de praf | 2 |
| Transformatoare diferite | 6 |
| Ladă nisip | 2 |
| Pichet PSI | 2 |
| Dulap vestiar metalic 400x450x1800 mm | 36 |
| Băncuțe vestiar 450x1200x330 mm | 5 |
| Birou L shape 1450x810x768 mm | 2 |
| Scaune birou | 2 |
| Birouri 1200x550x750 mm | 2 |
| Dulap biblioraft metalic 1000x400x1800 mm | 16 |
| Rastel depozitare metalic 700x350x1512 mm | 12 |
| Masă 800x600x750 mm | 22 |
| Scaune birou | 22 |
| Fișete metalice 800x400x1800 mm | 30 |
| Stand pentru verificare sistem de frînare | 1 |

### INSTALAȚII ELECTRICE

În cadrul lucrării s-au prevăzut următoarele categorii de instalaţii electrice:

- Distributia energiei electrice;

- Instalatie de iluminat artificial normal;

- Iluminat de siguranta: pentru evacuare, panica interventie si continuarea lucrului;

- Instalatie electrica de prize normale;

#### La nivelul tabloului general vom avea urmatoarele caracteristici:

- Putere electrica instalata: 100 kW;

- Putere electrica maximă absorbită = 70 kW;

- Tensiune de alimentare: 230/400 V;

- Frecvenţa tensiunii de alimentare: 50 Hz;

- Factor de putere: cos p=0.92;

Alimentarea cu enegie electrica a întregii cladiri (tabloul electric se realizeaza printr-un bransament trifazat la tensiunea de 230/400V - 50 Hz.cce are in componenta blocul de masura si protectie (BMPT) si racordul electric in cablu montat aerian.

Schema de legare la pamant utilizata va fi de tip TN-S, avand nului de protectie (PE) separat de nulul de lucru (N), aceasta separatie facandu-se la nivelui BMPT.

Pentru darea în funcțiune a instalaţiei electrice interioare cu o dotare minimă, s-a prevăzut:

#### Iluminatul artificial cu corpuri led astfel:

- Corpuri de iluminat aparent cu lampa led (4000k) 6W, 24 W, 28 W, 30W, 40 W, 56 W

- Corpuri de iluminat pentru spatii cu pericol de explozie led CFSM

- Corp iluminat încastrat lampa led 24 W

- Corpuri de iluminat autonome (luminobloc) cu iluminare permanenta EXIT si 2x8 W, functionare cel putin 1h;

- Corpuri de iluminat normal cu LED uri echipate kit de emergenta cu autonomie infunctionare 1 h;

Toata instalatia electrica din vopsitorie se realizeaza cu respectarea cerinţelor din Normativul pentru proiectarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie- NP 099-04.Corpurile de iluminat si aparatajul din spatiile tehnice vor avea gradul de protectie IP 65.

- S-au realizat următoarele niveluri de iluminări medii (la nivelul de 0,8 m. de la pardoseală): holuri - 100 lx; grupuri sanitare - 200lx; oficiu - 300lx; atelier reparatii auto - 500lx;

Circuitele de iluminat normal se vor realiza din conductori de cupru de tip CYY-f introduse in tuburi de protectie de tip COPEX montate ingropat in tencuiala peretilor/tavanelor sau aparent.

#### Instalaţia de prize:

Circuitele de prize se vor realiza din conductori de cupru de tip CYY-f introduse in tuburi de protectie de tip COPEX montate ingropat in tencuiala peretilor/tavanelor sau aparent.Prizele vor fi duble sau simple cu contact de protecţie în toate spatiile si etanse in spatii cu mediul umed. Corpurile de iluminat si aparatajul din spatiile tehnice vor avea gradul de protectie IP 65.Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat şi a prizelor se va face obligatoriu între fază şi nulul de lucru;

#### Instalația pentru iluminatul general:

Circuitele electrice şi coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecţie la suprasarcină şi supracurent şi cu releu de protecţie la curent diferenţial rezidual (Id = 30 mA), dupa caz.Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment; Instalaţia electrică se va executa astfel:

Pentru circuitele de iluminat si prize normale conductorii vor fi de cupru tip CYY trase in tuburi de protectie gofrate tip COPEX, montate îngropat in tencuiala.

Pentru coloanele din interiorul cladirilor conductorii vor fi de cupru tip CYY trase in tuburi de protectie gofrate tip COPEX, montate ingropat in tencuiala.

Proiectarea şi dimensionarea coloanelor electrice individuale s-a efectuat în conformitate cu 17 2011.Firidele de distribuție se vor executa monobloc în cutii standardizate cu uşi de acces:

Întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare şi sigilare.

#### S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare şi comutatoare montate îngropat, etanse in spatiile umede.

NECLASIFICAT

#### Instalatia pentru iluminatul de siguranta:

  - Iluminatul de siguranță pentru evacuare este asigurata de corpuri de iluminat de tip autonome cu iluminare permanenta (luminobloc-EXIT) avand dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si of autonomie in functionare de minim 1 h, conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor f din materiale clasa B de reactie la foc si vor fi amplasate conform art 7.23. 7.2 din 17 2011 la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta.

Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare s-au ales din gama omologata, existenta pe piata prevazute cu tuburi fluorescente 2x8W. Acestea s-au prevazut pe caile de evacuare si deasupra usilor. In functie de locul de amplasare, corpurile de iluminat de siguranta vor fi inscriptionate cu autocolantele specifice („EXIT", etc.).

  - Iluminat de siguranta impotriva panicii - tip de iluminat incaperi cu suprafata mai mare de 60 mp.

Iluminatul de siguranta de securitate impotriva panicii este asigurat de corpuri de iluminat normal cu lampi cu led uri echipate cu kit-uri de emergenta autonome cu acumulator local cu timp de comutare automata in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si autonomie in functionare de minim 1 h, conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reactie la foc.

În afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii respectiv personalului instruit în acest scop.

  - Iluminat de siguranta pentru interventii. Acest tip de iluminat de siguranta se amplaseaza in spatiile in care sunt amplasate centrala de semnalizare incendiu si tabloul electric general si va fi asigurat de corp de iluminat normal echipat cu sursa inclusa, cu functionare 1h si timp de comutare automata in cel mult 5 s.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori este prevazut in zona de amplasare a cutiilor de hidrant in scopul identificarii acestora in lipsa iluminatului normal. Acesta va fi asigurat de corpuri de iluminat cu lampi echipate cu kit-uri de emergenta autonome cu acumulator local cu timp de comutare automata in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si autonomie in functionare de minim 1 h, conform tab 7.23.1 din 17 -2011;

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de iluminat cu lampi LED, complet echipate pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență min.3h, punere in functiune in max.5s.

Acesta va fi prevăzut în încăperea gospodariei de apa pentru hidranti interiori, în încăperea ECS si deasupra tabloului electric general.

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului vor fi alimentate din circuitele de iluminat general.

Iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor: trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx. Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță local se asigură și pentru protejarea persoanelor care pot să rămână temporar în clădire în cazul întreruperii iluminatului normal, precum și pentru zone locale particulare.

Iluminat de securitate pentru intervenții in zone de risc: se monteaza în locurile în care sunt montate armături (de exemplu: vane, robinete, dispozitive de comandă control etc.) ale unor instalații și utilaje care trebuie acționate în caz de avarie realizat cu corp de iluminat cu lămpi LED (min. 15lx), complet echipat pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență 3h.

Corpurile de iluminat pentru intervenții vor fi alimentate din circuitele de iluminat general

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza utilizând

- corpuri de iluminat de tip EXIT cu lămpi LED, de tip NEPERMANENT, cu abtibild corespunzător locului de montaj, echipate cu kit de emergență 3h..

NECLASIFICAT

- corp de iluminat de securitate cu lămpi LED, montaj pe perete, tip NEPERMANENT, IP65, echipat cu kit de emergență 3h, montate la exterior lângă fiecare ieșire de evacuare.

Instalatii de protectie la soc electric:

Se vor dispune: măsuri de protecție de baza, masuri de protectie suplimentare si masuri de protectie complementare.

Măsurile de protecție de bază consta in întreruperea alimentării electrice de catre disjunctoarele de protectie la scurt circuit, prin legarea maselor metalice a carcaselor receptoarelor si echipamentelor electrice, la nulul de protectie distribuit, PE/PEN.Legarea tuturor partilor metalice ce fac parte din instalatia electrica (echipamentele, receptoarele electrice, carcasele tablourilor electrice, paturi de cabluri metalice, stelaje, etc.) la conductorul de protectie PE/REN Preluarea nulurilor de protecţie a tablourilor electrice (PE/PEN) şi a uşilor acestora din metal (printr-un conductor flexibil cu secţiune ≥16mmp) la instalația de legare da pământ Utilizarea prizelor electrice de alimentare cu contacte de protecţie, PE

Masurile de protectie suplimentare pentru creşterea sigurantei sistemului protecţie la şoc elctric conform 17-2011, consta in:

- legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului de nut de protecție (PE/PEN) a fiecarui tablou electric acolo unde această operaţie este posibilă;

- din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul de nul de protectie PE se execută obigatoriu din cupru.

Masura de protectie complementara, s-au adoptat disjunctoare cu protecţie diferentiala automată (DDR) IΔ-30 mA.

#### Protecţia împotriva atingerilor directe trebuie asigurată indiferent de tensiunea de alimentare:

- prin bariere corespunzătoare sau învelişuri care asigură gradul de protecţie min. IP2X;

- printr-o izolaţie care poate rezista la o tensiune de 500 V timp de 1 min.

- prin disjunctoare cu protectie diferentiala (DDR) cu sensibilitate la curent diferential IA=30 mA

#### Instalații de protecție la solicitări termice si electrodinamice:

Protectia la suprasarcina si la scurtcircuit a circuitelor si coloanelor electrice se va realiza utilizand intrerupatoare automate bipolare, tripolare, tetrapolare si sigurante fuzibile de tip MPR montate in tablourile electrice.

#### Instalaţia de legare la pământ:

Priza de pamant va fi realizata cu conductor OL Zn 40x4 mm inglobat in fundatia cladirii.Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu va depasi 4 Ω.

În cazul în care această valoare nu este realizată se vor lua măsuri de completare a prizei de pamant pana la atingerea acestei valori.

#### Instalația de protecție împotriva trăsnetului

Se compune din dispozitiv de amorsare (PDA) montat pe un catarg de 3,75m pe coama acoperișului cu o rază de acoperire de 49m. Se vor prevede două conductoare de coborîre la priza de pămînt. Priza este constituită din barele de armătură orizontale inferioare

#### Instalatiii electrice de curenti slabi:

Instalaţiile electrice de curenti slabi aferente obiectivului, sunt structurate pe trei obiecte distincte instalatii de cablu tv; respectiv instalatii voce-date care cuprinde instalatia de telefonie si internet.

#### Instalatii de telefonie:

Aparatura existentă în camera tehnică se va lega la priza generală de pământ a obiectivului, iar rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea mai mica dercat 1 ohm.

Masele echipamentelor de prelucrare a informaţiilor trebuie legate la instalația de împământare a obiectivului.

NECLASIFICAT

La alegerea traseelor se va evita instalarea circuitelor şi cablurilor Tc în lungul conductelor calde, interzicându-se instalarea pe suprafeţe calde si se vor evita traseele expuse la umezeală.

Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minim 40°C) sau la încrucişări cu acestea, distanța minimă între circuitele de curenţi slabi şi elemente calde trebuie să fie de 12 cm sau se vor lua măsuri de izolare termică.

Pentru reţeaua de telecomunicaţii se vor folosi cabluri TCYY2x2x0,5 mm protejate în canale de cabluri şi tuburi IPEY.

Prizele pentru telecomunicaţii vor fi simple, montate îngropat. Distanţa între instalaţiile de curenti slabi sau transmitere de date şi cele electrice cu frecventa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent, trebuie să fie de minimum 25 cm, cu conditia ca izolaţia să fie corespunzătoare și să nu existe DCLP înnădiri la conductoarele electrice pe porţiunea de paralelism.

Dacă conductoarele sunt protejate în tub metalic, acesta va fi legat la pământ la ambele

capete.

#### Cablare structurată

Cablarea structurată a clădirilor presupune organizarea unei retele comune pentru instalaţia interioară telefonică şi reţeaua de date (voce+date+imagini) pe orizontala (cablare orizontală) şi pe verticala clădirii (cablare verticală).

Pe traseele sistemului de cablare structurată pentru instalația comună de voce+date+imagini se va evita paralelismul cu traseele electrice pe o distanţă mai mare de 1 m, fiind acceptată doar traversarea perpendiculară a traseului electric iar aria suprafeţei de contact (suprapunere) micşorată pe cât posibil.

Secţiunea tuburilor sau a canalelor din PVC, jgheaburilor trebuie să fie adecvată pentru ca tragerea cablurilor să se facă uşor fără a le tensiona peste limita admisibilă prevăzută de producător şi specificată în catalog. Tuburile şi jgheaburile trebuie să aibă montata sårma de tragere.

Echipamentele se vor lega la pamant la reteaua de impamantare proiectata numai pentru instalatiile de curenti slabi.

#### Instalatii internet

Configuratia retelei „PC" va tine cont de numarul calculatoarelor cat si de prespectiva achizitionarii altor noi,respectiv de amplasarea acestora in cadrul birourilor. Reteaua se va realiza din cablu FTP 4x2x0.5 clasa D M50 cu pozare in tub PVC si montaj ingropat in tencuiala sau canal din PVC in montaj aparent.

La derivatii se vor prevedea doze patrate cu montaj ingropat. In cadrul birourilor se vor prevedea prize informatice RJ45 categoria 5E pentru servicii Ethernet, telefonie ADSL, ISDN.

Montarea tubulaturii IPEy se va face îngropat în stratul de tencuială sau pozată în tavanul fals, dacă acesta va fi prevăzut de către partea de arhitectură. Distanţele de montare a circuitelor informatice faţă de circuitele electrice de forţă va fi de minim 30 cm. Pe traseele orizontale se recomandă o distanţă de minim 5 cm faţă de circuitele electrice. Prizele de calculatoare se vor monta în doze de aparat speciale, montate îngropat sau aparent.

Aparatura existentă în camera tehnică se va lega la priza generală de pământ a obiectivului, iar rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea de 1 ohm. Masele echipamentelor de prelucrare a informaţiilor trebuie legate la instalaţia de împământare a obiectivului.

#### Instalatii TV (CATV)

Instalatia de curenti slabi TV (CATV) realizeaza distribuirea semnalului TV la cele 3 prize prevazute.

Instalatia de televiziune comerciala este compusa din Amplificator de 5ch, splitter de 5 ch TV si prize TV simple. Instalatia se realizeaza cu cablu coaxial RG6

Amplificatorul TV este de tipul cu doua iesiri. Se va folosi o iesire iar cea de-a doua va fi de rezerva.

NECLASIFICAT

Circuitele pentru semnal TV se vor realiza cu cablu coaxial (fir central Cu) cu impedanta 75 Ohm tip RG6U/WH - introdus in tub de protectie tip IPEY cu diametrul D = 12 mm montat ingropat.

Spliterul S13 se va monta in doze patrate cu dimensiunile de 100x100 mm, iar acestea vor fi accesibile in cazul in care este nevoie a se interveni asupra spliterelor. Se propune ca priza pentru semnal TV sa se monteze la inaltimea fata de finit sau cat mai aproape de aparatul TV.

Echipamentele principale sunt amplasate in rack-ul de date de la camera E1_06 de la etaj.

#### Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)

ECS-ul este amplasat la postul de control, unde exista o persona prezenta in permanenta. ECS-ul este de tip adresabil, având 3 bucle de detecție( una pentru cladirea ARTM, una pentru cladirea postului de control și una pentru clădirea spălătoriei auto), pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in cladire intr-o incapere special amenajata la parter.

Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de atelier reparatii trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire. Toate echipamentele de detectie a spatiilor ARTM sunt amplasate pe bucla 3 de detectie.

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 3 bucle adresabile, fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene).

Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:

- echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;

- detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);

- detectoarele de temperatura;

- butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;

- sirenă de avertizare acustică de interior;

- sirenă de avertizare acustică de exterior;

- comunicator telefonic.

Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare) se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.

Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm.

NECLASIFICAT

Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură, mediu EX) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.

### INSTALAȚII SANITARE

#### Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă rece potabila se va realiza prin racordarea la reteaua exterioară, existenţa in incinta obiectivului.

Racordarea la reţeaua existenţa de alimentare cu apă, se va realiza prin intermediul unei conducte din PEHD Dn63 x 4,7mm, PN10 si o lungime de 33m si montate pe un pat de nisip de 10cm.

Investiţia recomandata are ca scop, printre altele, alinierea cu legislaţia in vigoare incluzând: Legea 458/2002 referitoare la apa potabila HG 188/2002 si normele aferente NTPA 011, NTPA-001 si NTPA-002 Cerinţa de apa potabila pentru obiectiv.

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din polietilena de inalta densitate (PE-HD) adoptate indeplinesc toate condiţiile enumerate anterior.

Ca urmare se propune:

- execuţia branşamentului aferent din conducta de inalta densitate PEHD 063, PN10 bari.

Reţeaua de alimentare cu apa se va realiza cu respectarea tehnologiei de execuţie in funcţie de materialul folosit.

Reţeaua proiectata se montează îngropat în pămant, pe un strat de nisip, sub adâncimea de inghet de 1,2 m conform STAS 6054/77. La amplasarea conductelor in plan se va tine cont de menținerea distantelor minime de amplasare impuse de normativele in vigoare.

Racordarea conductei de polietilena la conductele existente se va realiza cu asistenta tehnica a reprezentantului deţinătorului reţelelor.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta dupa caz, standardele romaneşti in vigoare si internaţionale.

Dupa execuţia propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar inainte de darea in exploatare, acestea vor fi spălate si dezinfectate.

#### Reţeaua de canalizare menajera

Preluarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din grupurile sanitare si vestiare se va face prin intermediul unei reţele de canalizare propuse, ce se va racorda la conducta existenta din incinta unităţii.leşirea canalizărilor din clădire, se face prin tuburi din polipropilena PP - Dn75 - Dn 110 mm.

Colectarea apelor uzate se va realiza cu cămine de vizitare si colectoare de canalizare din tub de PVC 0160 si 200 SN4, cu etansare uscata cu garnituri de cauciuc si montate pe un pat de nisip de 10 cm.

Reţeaua de canalizare va avea o panta suficienta pentru realizarea vitezei de autocurățire de 0,7 m/s. De asemenea se va evita atingerea vitezei maxime de 5 m/s a apei meteorice pentru a elimina coroziunea canalelor datorita frecării nisipurilor sau a altor substanțe cu duritate ridicata antrenate de apa.

Pe colectoarele proiectate se prevăd cămine de vizitare din beton prefabricat având diametrul DN800 la ieşirea din clădire, intersecţii si la schimbări de direcţii. Piesa suport prefabricata (carosabila) din beton armat cu capac si rama din fonta.

Pentru preluarea apelor accidentale de pe pardoseala din beton a atelierului reparații auto se prevăd sifoane de pardoseala Dn100. Apele accidentale din canalul vopsitorie cota -1,20 sunt

NECLASIFICAT

preluate de sifoan de pardoseala Dn100 si deyersate in basa cu dimensiuni 0,6x0,6x0,6 m cu grătar metalic din canalul atelierului. Din basa apele uzate sunt evacuate prin intermediul unei pompe submersibile ape uzate H=8 mCA in căminul de vizitare proiectat.

Evacuarea apelor preluate din atelierului reparați auto se va face in camino de canalizare existent in apropierea construcției, cu trecerea printr-un separator de hidrocarburi Q=6 l/s, conform NPA 02/2005.

Separatorul de hidrocarburI este proiectat pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai uşoare decât apa - densitate maxima 0,95 g/cm3 sau a altor fluide insolubile in apa (benzina, motorina, uleiuri minerale etc) din apele uzate, inainte de descărcarea in retelele municipale de canalizare sau in emisar natural.

Concentrația maxima de hidrocarburi reziduale este de maxim 5 mg/l, îndeplinind cerinţele EN - 858 clasa I.

Separator de hidrocarburi va fi procurat din polietilena si se montează subteran. Proba de etanşeitate la rețelele de canalizare se efectuează intre doua cămine consecutive, inainte de execuţia umpluturilor. Umplerea cu apa a canalului se face de la capătul aval, aerul evacuandu-se la capătul amonte. Presiunea de proba măsurata la capătul aval al tronsonului se va lua egal cu 5 N/cm2. Durata probei va fi 15 min.

#### Instalaţii sanitare interioare

In vederea asigurării condiţiilor igienico sanitare și a nevoilor gospodăreşti, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece și apă caldă la obiectele sanitare din grupurile sanitare și din vestiare. În acest scop, obiectivul va fi prevăzut cu instalaţii sanitare interioare, alcătuite din instalaţii de apă rece si caldă, pentru consumul menajer și igienizare și instalaţii interioare de canalizare.

Grupurile sanitare pe sexe vor fi dotate cu lavoare din porţelan sanitar, vasul de closet din porţelan dotat cu rezervor, ramă cu capac și suport hârtie, uscător de mâini, sifoane de pardoseală pentru preluare ape de pe pardoseală, iar cele pentru bărbaţi, dotate și cu pisoare din porţelan sanitar. Pentru preluarea scurgerilor pe pardoseală se vor amplasa sifoane de pardoseală.

Prepararea apei calde se va realiza de la boiler electric cu volum de 500 I amplasat în grup sanitar bărbaţi.

Instalaţiile interioare de apă rece și apă caldă se vor realiza din conducte multistrat de polietilena PP-R.

Aceste conducte sunt susţinute prin bratari și suporţi de susţinere conform cu detaliile comune pentru instalații sanitare.

Pe conductele de apă rece și caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizibile și uşor accesibile, nu în locuri închise.

Distribuţia se realizează îngropat în pardoseală sau zidărie și prin tavane false. Conductele se vor poza în tub gofrat din polietilenă, prin pereţi si sape.

Instalaţiile interioare de canalizare se vor realiza din polipropilenă PP, fixate de elementele de rezistenta ale clădirii cu console, bratari, etc.

Deasemeni, la baza coloanelor de canalizare din PP se vor prevedea piese de curăţire, in locuri vizibile pentru a se putea interveni în caz de necesitate. Coloanele de canalizare vor fi prelungite deasupra acoperişului pentru a ventila sistemul de canalizare.

Prin proiectare si execuție se vor asigura nivele de performanta corespunzătoare cerinţelor de calitate, conform legislaţiei in vigoare.

Evacuarea apelor din cele doua rampe și din garaj se face cu sifoane de pardoseală prin deversare în separatorul de hidrocarburi din proximitatea clădirii.

Instalaţiile interioare de apă rece, apă caldă și canalizare vor fi spălate și supuse la probele de verificare.

NECLASIFICAT

La executarea lucrărilor de instalaţii sanitare interioare se vor respecta măsurile de protecţie a muncii și PSI, conform normativelor în vigoare.

Instalația de stingere cu hidranți interiori

Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu interiori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.

Conform acestui normativ nu este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.

Echiparea cu hidranti de incendiu interiori a fost prevazută ca masură compensatorie la distantele mai mici decat cele normate fata de constructiile din vecinatati.

Numărul de hidranţi de incendiu interiori s-a determinat în funcţie de raza de acţiune a hidrantului interior.

Caracteristicile instalației :

- Tip instalație :.	apă – apă ;

- Debitul specific minim al unui jet	qhi = 2,1 l/sec ;

- Numărul de jeturi în funcţiune simultană	1 ;

- Lungimea minimă a jetului compact	lc = 10,0 m ;

- Debitul de calcul al instalaţiei	Qhi = 2,1 l/sec ;

- Timpul de acționare	10 min ;

- Volum minim rezervă necesară stingerii:............... Vhi = 2.1 l/min x 10 min x 60 = 1,26

m3 ;

Nota: Rezerva de apa de 1,26 m3 se va asigura din gospodaria de apa existenta de 200mc. Calculul presiunii necesare în instalația de stingere cu apă cu hidranti de incendiu interiori:

Se calculeaza cu relatia:

Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc

in care:

Hg – inaltimea geodezica; Hg = 10,65 m

Hu – presiunea de utilizare (cf.P118/2-2015/2018 Anexa 4);

pentru duza Ø12mm si coeficient K=64 rezulta Hu = 3,8bar = 38m col.H2O Hlfurtun – pierderea de presiune prin furtun; Hlfurtun = 1,22m col.H2O

Hlin – pierderea liniara de sarcina pana la cel mai dezavantajat hidrant; Hlin = 3,0m

col.H2O

Hloc – pierderea locala de sarcina pana la cel mai dezavantajat hidrant; tinand seama de numarul de coturi, teuri, robinete, de coeficientii adimensionali de pierdere locala, de viteza apei prin conducte (1m/s) si de diametrul tevii (2”) a rezultat Hloc = 0,3m col.H2O

Hnec = 10,65 + 38 + 1,22 + 3,0 + 0, 3 = 53,17m col.H2O A

Gospodăria de apa a instalatiei de stingere cu apa cu hidranti de incendiu interiori

În incintă se află o gospodărie de apă existentă, formată dintr-o construcție subterană, care descrie un rezervor îngropat și o cameră de pompe.

Gospodăria este formata din:

- rezerva de apa necesara stingerii incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori

- grup de pompare (montat ingropat camera tehnica dedicata He+Hi)

- conducte, armaturi, aparate de masura si contro Rezerva de apă

NECLASIFICAT

Caracteristicile rezervei de apă sunt:

- numar rezervoare: 1

- tip rezervor: subteran

- capacitatea unui rezervor: 200 m3 - existent

- capacitate totală: 200 m3 – se asigură de la rezervorul de apă hidranți exteriori si interiori

- volum necesar pentru hidranții interiori: 1,26m3

-	timp de refacere: 24h (cf. P118/2-2013/2018, Tab.12.1)

- alimentare de la reteaua stradală Grupul de pompare

Caracteristicile acestuia sunt:

- grup pompare 1A+1R+1P

- caracteristicile pompelor:

- pompa activă: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrică

- pompă de rezervă: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrică

- pompa pilot: Q=1,5 l/s, H=72 m col. H2O, actionare electrică

Racordarea instalației interioare de stingere a atelierului la gospodăria de apă se va realiza cu o țeavă PEHD D75, montată îngropat.

Instalația de stingere cu hidranți exteriori

Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu exteriori se realizează conform cerințelor normativului P118/2025 – art.6.1.7.1 (2) clădirile de producție/depozitare având densitatea de sarcină termică mai mare de 105 MJ/mp și volumul mai mare de 3000 mc, se echipează cu instalație de stingere cu hidranți exteriori. Clădirea se protejează cu un hidrant exterior, asigurând debitul de 5l/s de la rețeaua locală, conform adresa furnizor.

In aproprierea ARTM la o distanta de apr. 20m exista amplasat un hidrant exterior.

#### Instalatii termice

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat în baza SR 1907/1-2014; 1907/2-2014 pentru zona climaterică II, cu Tex -15°C și pentru temperaturi interioare de calcul conform destinației încăperilor. Dimensionarea conductelor s-a efectuat în baza vitezelor recomandate conform tabelelor în vigoare din I 13-2015, pentru încălzirea cu apă caldă 80°C /60°C, circulație prin pompe. Necesarul de căldură pentru încălzire este de 87kW pentru radiatoare si 104kW pentru aeroterme, total 191kW. Acest necesar de căldură este asigurat din sistemul de încălzire a unității militare, existent, prin racordarea la acesta printr-un bransament din ţeavă din otel preizolată cu diametrul de 76x3.5/160 mm, pentru montaj îngropat. Prepararea agentului termic pentru întreagă unitate se va face în centrala termică propusă. Încălzirea casei scării se face cu radiatorul amplasat

la parter sub rampa scării conform planșă HVAC01.

Legătura dintre sistemul de distribuție agent termic din incinta unității si instalația interioara de încălzire se realiza de un modul termic cu butelie de egalizare, pompe de circulație si robineti acolo unde este cazul. Modulul termic va fi amplasat in incăperea P12 Tinichigerie si va asigura reglarea si distribuția agentului termic.

#### Instalatii termice interioare

Încălzirea propusă a spațiilor în "Pavilion nou- Atelier auto", se realizează cu corpuri statice, radiatoare din oțel tip panou  cu funcționare pe apă caldă în zonele de vestiare, grupuri sanitare,

NECLASIFICAT

ateliere mici și birouri, aeroterme cu functionare pe apa calda in spatiile de productie cu inaltime mare si A.T.A.M.

Corpurile de încălzire se vor amplasa perimetral, la partea inferioară a încăperilor, în zona suprafeţelor vitrate, pentru obţinerea unei eficiente termice maxime sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul de pătrundere a aerului rece, după caz. Distribuția agentului termic pentru radiatoare este de tip arborescent, bitubulara şi amplasată aparent sau mascat, la plafonul parterului. Racordarea corpurilor de încălzire se va realiza astfel: intrarea la partea de sus iar ieșirea pe diagonală, astfel încât să se asigure o circulație completă a agentului termic în radiatoare. Se vor prevede robinete de închidere și de golire. Fiecare corp de încălzire este prevăzut cu robinet de reglaj tur şi retur iar legarea acestora la instalația de încălzire se va realiza prin îmbinări

demontabile.

Tevile folosite în realizarea instalației de distribuție și legături la radiatoare vor fi din PPR compozit pentru încălzire.

Golirea instalației se va realiza la nivelul buteliei de egalizare si la nivelul corpurilor de încălzire amplasate in băile de la parter. Pentru situația in care se impure golirea parțială a instalației sunt prevăzuți robineţi de golire pentru fiecare coloana la plecarea din distribuitor, respectiv coloector. Spațiul în care este amplasata butelia de egalizare va fi prevăzut cu sifon de pardoseală legat la canalizarea exterioară.

Dezaerisirea instalației se va realiza pe fiecare coloană în parte, prevăzându-se pe aceasta câte un dezaerator automat. Atunci când este necesar, aerisirea se poate realiza manual şi pe fiecare corp de incălzire.

Aerotermele folosite în încălzirea spaţiilor mari ale clădirii se amplaseaza la înălțimea maximă de 3.5 m pe suporți metalici sau după cum indică documentația tehnică a producătorului acestora.

Conductele instalaţiei interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3% pentruasigurareagoliriişidezaerisiriiinstalaţiei.

Ansamblul instalaţiei de încălzire trebuie să i se asigure stabilitatea şi rezistenţa mecanică necesară preluăriie eforturilor portante şi celor date de dilatarea instalaţiei precum şi de acţiuni seismice.

Agentul termic necesar pentru încălzire (agent termic apă caldă), se va asigura de la centrala termică propusă la Obiectul 6, prin reţeaua de termică propusă. Racordarea la aceasta se realizează prin două conducte preizolate din oțel cu diametru de 76x3.50 mm izolate cu poliuretan protejat cu polietilenă.

Pe racordul propus s-a prevăzut un cămin cu vane de izolare și golire a instalaţiei în care sunt pozate două vane de izolare Dn 2 1/2", precum și robineţi de golire Dn 1".

Intrarea în clădire a celor două conducte preizolate, tur/retur de 2 1/2", se va realiza în zona spațiului de tinichigerie, cu ajutorul a două piese de trecere etanşe (PE) şi vor alimenta ansamblu modul termic montat pe perete.

#### Instalatia de climatizare

In prezentul proiect, în cateva spatii tehnice (ateliere parter: atelier prelucrare prin aschiere, tinichigerie, fierarie, scularie, tapiterie) si în spațiile din etaj (birouri, sală pregatitoare și atelier electronică și transmisiuni) s-a propus montarea a câte unui aparat de aer condiționat tip monosplit alcătuit dintr-o unitate exterioară și o unitate interioară. Fiecare unitate interioara se monteaza pe perete în fiecare spațiu menționat la o inălțime de circa 2.8-3m, iar unitatea exterioară este montată pe pereții exteriori ai clădirii pe suport metali. Echipamentul este prevăzut cu pompă de condens și telecomandă cu infrarosu.

Atelierul de reparații auto (P18) nu necesită răcire.

Conductele de cupru pentru vehiculare freon și pentru evacuare condens vor fi izolate termic cu izolație tip K-Flex. Ele se vor monta la plafon și vor fi mascate.

NECLASIFICAT

La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesoriile vor fi respectate tehnologiile de execuţie ţinând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile acestuia, de condiţiile şi exigentele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective.

#### Instalatia de ventilare grupuri sanitare camere de dușuri

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare (femei si barbați) și de la zonele de dușuri se realizează prin instalații de ventilatie compuse din:

- valve de aspiratie circulare de la fiecare vas de WC, zona pisoare, zona dusuri,montate la nivelul tavanului fals;

- clapete de reglaj manual după caz montate pe tubulatura;

- canal colector realizat din tubulatura circulara din tablă zincată neizolată;

- tubulatura flexibila neizolată la legaturile dintre valve si canalele colectoare;

- ventilatoare de tubulatură, montate în tavanele false, cu debite de aer cuprinse între 100mc/h-150mc/h-175mc/h-250mc/h și disponibil de presiune cuprinse între 100Pa- 150Pa.

#### Instalația de ventilare vopsitorie

În spațiul studiat se desfășoară activități de grunduire și refacere a stratului de vopsea de pe diverse mașini ale unității, ca ultima operațiune dintr-un întreg flux de reparații auto. Acest aspect prespune utilizarea unei cantități reduse de vopsea și diluant ( de max 10 kg), pe fiecare flux tehnologic ( auto).

Vopsirea se va realiza cu maxim două pistoale de vopsit simultan. Acestea sînt acționate de o instalație de aer comprimat.

Ca urmare a procesului tehnologic descris rezultă cantități limitate de degajări nocive de vapori și gaze toxice.

Sistemul de ventilare în vopsitorie va fi de tipul sus-jos, cu refulare la partea superioară și evacuare la partea inferioară a spațiului, avînd în vedere că vaporii tuturor solvenților sînt mai grei decît aerul. S-au prevăzut două instalații de ventilare, una pentru refulare aer filtrat și una pentru evacuare aer viciat. Refularea aerului în spațiu se realizează la partea superioară printr-un plafon filtrant, iar absorbția se realizează la partea inferioară a încăperii.

Avînd în vedere că toți solvenții de vopsele în stare de vapori sînt inflamabili și explozibili, s-a adoptat soluția de evacuare cu ventilatoare ATEX, montate în exteriorul spațiului destinat vopsitoriei.

Aerul introdus în vopsitorie este trecut printr-o centrală de tratare și adus în parametrii necesari și distribuit prinn grile liniare cu dublă deflexie prevăzute cu dispozitive de reglare.

Pentru refulare se utilizează tubulatură din ALP . CTA-ul se montează la exterior și va lucra interconectată cu cele două ventilatoare de pe evacuare aer viciat.

Agentul termic din bateria de încălzire a CTA,va fi trecut printr-un schimbător de căldură, care va separa circuitul pentru baterie de circuitul primar.

Pentru evacuarea aerului viciat din camera de vopsire s-au prevăzut două subsisteme de absorbție, pe tubulatură tip SPIRO izolate, la care se atațează grile de aspirație din pasă de sîrmă prevăzute cu casete filtrante tip PAINTSTOP.

Pentru protejarea intrării de aer nefiltrat în spațiul vopsitoriei, care ar afecta procesul tehnologic, acesta se ventilează în ușoară suprapresiune.

În spațiul atelierului auto se montează un destratificator pentru a reduce diferența de termperatură între tavan și pardoseală.

#### Instalația de aer comprimat

NECLASIFICAT

Analizînd caracteristicile echipamentelor tehnologice cu care va fi dotat atelierul, se impune realizarea unei instalații de aer comprimat, cu distribuție pe zona parterului și la etaj, la vopstorie și la spațiul detinat reparațiilor de tip service auto.

Astfel se vor lua în calcul poziții pentru 4 pistoale de vopsit, cu 440l/min fiecare la o presiune de max 3 bar și un dispozitiv de încercat și sablat bujii, cu un debit de 880 l/min la o presiune de 8 bar.

La parter este prevăzută încăperea P19, în care se vor monta

- Un compresor, cu alimentare trifazică, cu un debit de 1800mc/h, la o presiune de lucru de max 10 bar.

- Filtru de aer pentru compresor, filtru separator

- Uscător

- Rezervor de aer comprimat v= 300l echipat

Rețeaua de distribuție va fi din țeavă PeXa cu diametre între dn 25-dn 63, montată aparent.

La coloane vor fi prevăzute piese pentru racorduri flexibile rapide, la consumatori.

Se va prevede o pantă de min 2 %.

LISTA ECHIPAMENTE

Echipamente

| INSTALAȚII AER COMPRIMAT |  |
| --- | --- |
| Compresor cu șurub și uscător | 1 |
| Unitate filtrare reglare | 1 |
| Unitate filtrare reglare lubrifiere | 1 |
| INSTALAȚII ELECTRICE |  |
| Dispozitiv PDA | 1 |
| Centrala telefonica | 1 |
| Terminal simplu | 5 |
| Terminal secretariat | 1 |
| Rack 19 inch | 1 |
| Server | 1 |
| UPS server 3500 VA | 1 |
| Centrala de detecție incendiu | 1 |
| INSTALAȚII VENTILAȚIE |  |
| Centrala de tratare a aerului G=5000MCH , P=200Pa, Qi=70 kw | 1 |
| Ventilator extracție vopsitorie G=2250 MCH | 1 |
| Ventilator extracție băi | 4 |
| Destratificator G 3500 mch | 1 |
| Cutie filtrantă vopsitorie | 2 |
| INSTALAȚII SANITARE |  |
| Pompa submersibila ape uzate | 1 |
| Separator hidrocarburi 3l/s | 1 |

### OBIECT 3 – REALIZARE STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE

Construcția va asigura protejarea și întreținerea tehnicii militare din dotare prin curățarea optimă în urma activităților de instrucție / misiuni, evitând uzura prematură a elementelor componente ale tehnicii care prezintă sensibilitate în contactul prelungit cu diferiți factori de mediu.

NECLASIFICAT

#### Caracteristici, parametri si date tehnice specifice:

Pavilionul va avea dimensiunile necesare înglobării funcțiunilor propuse, potrivit cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor în vigoare.

Regim de înalțime propus: Parter

Caracteristicile tehnice: (dimensiuni, suprafete, înaltimi libere)

Pavilionul va avea o suprafață construită de aproximativ 544,77 mp (28,92 x 18,92 m),

înaltimea la atic este de 7,50 m de la cota ±0,00 care este la +0,10 cm de la cota terenului amenajat. Spălătoria va fi amplasată în apropierea limitei de proprietate din zona de Nord a terenului,

în vecinătatea străzii Peneș curcanul, și este la o distanță de aproximativ 6,50 m de o altă clădire nou propusă – Punct Control Trafic Auto.

Accesul la cele patru rampe/stații de spălare este de tip tunel, adica se intră la spălat pe fațada din Est și dupa terminarea programului de spălare se iese prin portal pe fațada din vest.

Înălțimea încăperilor este corelată cu funcțiunea acestora și anume:

##### Descriere funcțională:

Pavilionul (STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE) va fi configurat pentru 4 portaluri de spălare. Tehnică militară pentru care vor fi dimensionate rampele de spălare din cadrul obiectului este:

- Sistem de rachete cu lansare multipla M142 HIMARS;

- Autospeciala Hi C2 shelter pe sasiu M1151 al HMMWV;

- Autospeciala de legare topografica pe sasiu M1152 HMMWV;

- Simulator pentru antrenamentul operatorilor rot in container;

- Masina de transport si incarcat munitie rsv pe sasiu M1084A1P2;

- Remorca transport munitie himars 5 tone pe sasiu M1095;

- Vehicul de evacuare tehnica cu macara M1089A1P2;

- Autospeciala pentru mentenanta auto pe sasiu M1152 HMMWV;

- Atelier de mentenanta pe container IS020.

Dimensiunile maxime ale tehnicii care vor avea acces în spațiile proiectate sunt:

-	l = 2,40 m,

-	L = 9,30 m,

-	H = 2,80 m.

Rampele pentru spălare sunt dimensionate astfel încât să permită spălarea tuturor tipurilor de autovehicule din dotare:

- 4 rampe spălare automată:

- ,,dulap” pentru spălare manuală a sașiurilor și a roților.

Spălătoria auto va fi dotată cu utilajele și echipamentele necesare funcționarii cu apă recirculată si tratată în prealabil. Sistemul de spălare folosind apă recuperată de la spălătorie și apă proaspătă va avea un bazin de decantare, un bazin în care se strânge apa decantată și un separator de hidrocarburi.

Pentru respectarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului ce va deservi stația de spălare, va fi prevăzut minim un grup sanitar, dotat cu un lavoar și un vas de closet.

Instalațiile ce vor deservi utilajele si echipamentele aferente spălătoriei vor fi montate într- un spațiu tehnic.

Atât spațiul tehnic, cât și grupul sanitar vor fi prevăzute cu sifoane de pardoseală pentru descărcarea apelor provenite din descărcări accidentale sau controlate.

Apa rezultată din spălarea autoturismelor va fi dirijată către doua rigole. Acestea vor deversa apa gravitațional într-un cămin, de unde vor fi descărcate în instalația de recirculare a apei.

Pe fațada de est, pe unde se intră la cele patru stații de spălare, se vor monta protecții metalice anti-impact din țeavă de oțel cu diametrul exterior de 60.3 mm, montate cu plăci de

NECLASIFICAT

prindere în pardoseală cu grosimea de 6 mm, cu șuruburi de beton sau ancore conexpand. Țevile vor fi vopsite în camp electrostatic cu nuanța standard RAL1023 (Galben) + benzi PVC negru. Protecțiile vor avea o înălțime de 450 mm și vor avea rol de protecție a soclului si fațadei de est.

La interior, în cele patru rampe de spălare automată vor fi montate ghidaje robuste galvanizate pentru roți. Ghidajele sunt din oțel galvanizat cu o grosime de 3,6 mm, au o înăltime totală de 153 mm, asigură pozitionarea corectă și, prin urmare, previne daunele cauzate de lovirea sau răsturnarea portalului de spălare.

Din punct de vedere al conformării clădirii la cerințele fundamentale aferente pentru “rezistența, mecanică și stabilitate”, “securitate la incendiu” și “siguranța și accesibilitate în exploatare”, vor fi implementa toate măsurile necesare realizării obiectivului în parametrii solicitați de legislația în vigoare.

Structura propusă:

Din punct de vedere constructiv spălătoria este de tip hala cu regimul de înaltime Parter. În plan are dimensiunile de 28,3x18,0m interax. Pe direcția transversală sunt dispuse cinci axe A, B, C, D, E la distanțe de 6,40 m si 2,70 m între E si E1. Pe direcția longitudinală sunt dispuse patru axe 1, 2, 3, 4 la distanța de 6,00 m între ele.

Fundațiile sunt izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat. Cota de fundare este situată la - 1,30 față de cota 0,00, cota terenului amenajat fiind situată la -0,15m.

Placa de cota 0,00 este realizată din beton armat si are o grosime de 20 cm. La mijlocul distanței între axele A-B-C-D-E, pe direcția longitudinală se va realiza câte un canal tehnic lat cu dimensiunile în plan de 60 x1 580 cm, având cota de fundare la -0,65cm. Perimetral structurii, fundațiile sunt legate cu o grinda de fundare.

Suprastructura este de tip cadre transversal, cu doua deschideri, realizate din stalpi din beton armat cu secțiunea de 40 x 40cm și grinzi de cadru realizate din profile metalice laminate de tip HEA360. Stâlpii de beton sunt dispuși pe axele A-B-C-D-E/1-2-3-4. Cota superioara a stâlpilor este de +5,65 m. Panta acoperisului este de 13%.

Între axele E și E1 se realizează un corp mai jos decât hala principală. Stâlpii sunt realizați din profile metalice, tip HEA160, legați pe direcție transversală la partea superioară cu grinzi metalice de tip IPE180. Cota superioară a stâlpilor este +3.03 m.

Acoperișul este de tip șarpantă metalică realizata din pane metalice din profile tip IPE200, contravantuite perimetral în plan orizontal cu profile tip țeavă pătrată Tvp60x60x5.

Pentru susținerea panourilor de închidere se montează un sistem de rigle metalice orizontale dispuse perimetral structurii. Acestea sunt montate pe stâlpii de beton prin intermediul unor scaune metalice fixate pe stâlpi. Riglele se realizeaza din profile metalice de tip țeavă dreptunghiulară de tip Tv120x80x5.

Pentru fundații s-a folosit beton armat de calitate C20/25 si beton de egalizare de calitate C12/15 si pentru suprastructura de tip monolit s-a folosit beton C25/30. Armaturile sunt realizate din otel BST500c.

Structura metalică esta realizată din profile metalice laminate la cald din otel de calitate S235 JR.

Anvelopanta

Inchideri perimetrale și finisaje :

- Inchideri exterioare - pereti din panouri sandwich termoizolante (PIR) de culoare gri deschis (RAL 9002). Panourile de fațadă se vor monta pe rigle orizontale, teavă dreptunghiulară.

La soclu, în zona în care se termină panoul tristrat, se montează șorț din tabla zincată cu picurător, ancorat atât în panou cât și în profilul de ancorare al panoului cu pardoseala.

Izolații termice și hidroizolații a.Termoizolații

La pereții exteriori termoizolarea se va realiza cu panouri termoizolante de tip PIR, având un miez din spumă rigidă poliizocianurată, având o conductivitate termică scăzută (λ ≈ 0,022–0,028 W/mK), oferind o performanță de izolare superioară. Panourile au o grosime de 10 cm.

La acoperiș, peste structura din metal, se vor monta panouri termoizolante de tip PIR cu grosimea de 10 cm.

La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 5 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inățime de 0.90 m sub cota terenului amenajat. Se aplică un strat de adeziv special, se va fixa cu dibluri speciale, se va aplica plasă din fibră de sticlă și se va finisa pe o inălțime de 15 cm de la cota terenului amenajat cu tencuială decorativă perntru soclu.

b. Hidroizolații

La soclu, inaintea aplicării stratului termizolant se va aplica o hidroizolație din masă de șpaclu bituminoasă până la cota fundației, in vederea protejării structurilor.

Acoperișul

Acoperișul este de tip șarpantă metalică realizata din pane metalice din profile tip IPE200, contravantuite perimetral în plan orizontal cu profile tip țeavă pătrată Tvp60x60x5.

Invelitoarea este realizată din panouri termoizolante de tip PIR cu grosimea de 10 cm, prevăzute cu toate accesoriile.

Pentru preluarea apelor pluviale se va monta un sistem de jgheaburi ascunse care sunt preluate de burlane din tablă zincată, montate la interior. Apele pluviale vor fi preluate către sistemul de canalizare din incintă.

Interior

Compartimentări interioare

La interior, adiacent spațiului destinat spălătoriei se vor realiza incăperi anexe cu rol de depozitare, cameră tehnică și grup sanitar.

Separarea spațiilor se va realiza din panouri termoizolante de tip PIR, montate pe structură metalică.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt realizate din fețele metalice protejate anticoroziv, cu strat de vopsea în câmp electrostatic, în nuanțe de gri, asigurând protecția la intemperii și integrarea estetică a clădirii. Detaliile de racordare la colțuri, socluri și elemente de tinichigerie asigură continuitatea vizuală și durabilitatea sistemului de închidere.

Finisaje interioare a.Pardoseli

Pardoseala este realizată dintr-un sistem de acoperire pe bază de rășină epoxidică bicomponentă, turnată și nivelată continuu, fără rosturi. Suprafața rezultată este perfect plană, monolitică, impermeabilă și foarte rezistentă la trafic intens, șocuri mecanice, substanțe chimice și agenți de curățare.

b. Pereți

Finisajul pereților interiori este realizat din panouri termoizolante tip PIR cu fețe metalice protejate anticoroziv și vopsite în câmp electrostatic, asigurând o suprafață continuă, lavabilă, durabilă și estetic uniformă, cu proprietăți de izolație termică și fonică

c. Tavane

Finisajul tavanului este realizat din panourile termoizolante tip PIR aferente acoperișului, cu fețe metalice protejate anticoroziv și vopsite în câmp electrostatic, care asigură o suprafață continuă, lavabilă și durabilă, cu performanțe ridicate de izolație termică.

- Finisaje propuse: pe pardoseală în cele patru spatii va fi răsină epoxidică;

Tâmplăria exterioară (uși și ferestre)

La exterior, se vor monta uși și ferestre din tâmplărie de PVC cu geam termoizolant tripan, cu garnituri de etanșare . Se va ține cont ca tamplăria să aiba Umax=1.3W/m2K ( Rmin=0.77 m2K/W).

Culoarea tâmplăriei va fi de gri antracit, contrastând finisajul exterior al pereților.

La hala cu cele 4 stații (portaluri) de spălare, vor fi montate pe cele două fațade lungi uși rulou (lamele 77 mm).

### INSTALATII

#### Instalații electrice:

Datele electroenergetice de consum pentru clădirea punct control sunt următoarele :

- Putere electrică instalată Pi : 93,81 kW

- Putere electrică absorbită Pa : 79,74 kW

- ks=0,85

- Tensiunea de utilizare Un : 400V ; 50 Hz

Instalația electrica: Alimentarea cu energie electrica a Spalatoriei tehnice militare se realizeaza cu cablu minim CYAbY 4x50mmp+25mmp la tabloul TE SP, prevazut într-o încăpere special amenajată P_02, ce va alimenta atît circuite de iluminat și prize cît și circuite de forță pe care sunt prevăzute utilajele de spălat și echipamentele conexe acestor utilaje. În tabloul TE SP se conecteaza și circuitul tabloului ARTM. Toate corpurile de iluminat și prizele sunt cu protecție adecvată mediului în care sunt utilizate dar minim IP65. La spălătoria tehnică militară sunt prevăzute a se instala echipamente cu protecție la mediu umed IP65 pentru corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare.

S-a prevazut circuit de prize trifazat pentru echipamentele mari consumatoare de energie.

#### Circuitul de iluminat

Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri electrice de la 6W la 56W cu grad de protectie IP65.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY.

Alegerea corpurilor de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si montaj.

Iluminatul de siguranţă compus din:

- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;

- iluminat de siguranţă local

- iluminat de securitate pentru evacuare;

- Iluminat împotriva panicii

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului

In conformitate cu articolul 7.23.5 din normativul I7 din 2011 s-a prevazut un corp de iluminat pentru continuarea lucrului in spatiul unde se afla amplasat ECS.

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, se realizeaza cu corpuri de iluminat cu LED, din cadrul iluminatului general, alimentate din circuitul de iluminat, echipate cu kituri de

emergenta cu autonomie 3ore, astfel incat sa fie asigurata fara pericol continuarea in siguranta a activitatii, efectuarea de manevre pentru oprirea activitatii.

Iluminat de securitate pentru iluminatul local realizat cu corpuri de iluminat de siguranță de tip luminobloc cu surse LED, cu baterii încorporate. Autonomia de funcționare a corpurilor de iluminat trebuie să fie de 1h. Iluminat local de siguranță trebuie prevăzut pentru evidențierea :

- hidranților interiori de incendiu;

- cutiilor posturilor de prim ajutor;

- declanșatoarelor manuale de alarmă în caz de incendiu;

- mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare etc.);

Corpurile de iluminat aferent iluminatului de securitate pentru iluminatul local sunt de tip PERMANENT.

.

Iluminatul de securitate pentru evacuare

In conformitate cu articolul 7.23.7.2 din Normativul I7 din 2011 corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- la fiecare schimbare de directie;

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarmare (declansatoare manuale in caz de incendiu).

Pentru caile de evacuare cu latimea sub 2 m, valorile iluminarii pe pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx si nivelul mediu de iluminare pe banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie minim 50 % din aceasta valoare.

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor utiliza corpuri de iluminat de tip luminobloc, avand surse de iluminat cu tehnologie LED, fluxul luminos minim 150 lm, functionare permanenta, echipate cu baterie cu autonomia de 3 ore, conform tabel 7.23.1 din Normativul I7/2011.

Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitul de iluminat de siguranta alimentat din tabloul electric zonal, cu cabluri de cupru tip N2XH cu sectiunea de 3x1.5mm2.

Iluminatul de securitate contra panicii, este iluminatul prevăzut sa evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Conform articol 7.23.9.1 din I7-2011 se asigura pentru încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp.

#### Circuitul de prize

Circuitele pentru prize monofazice şi trifazice se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x2,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY.

#### Instalaţia de forţă

Toate circuitele de puteri mari, grupul de pompare, compresoare, actionare rampa de spalare şi TE al rezervoarelor de acumulare, sunt alimentate cu energie electrică de la tabloul TE SP. Acestea se vor monta pe paturi de cablu metalice, aparent la plafon.

Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare diferentiale de 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.

NECLASIFICAT

Inaltimea de montaj este 0,80 m fata de pardoseala finita sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie IP65 cu capac de protectie

Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pâna la 2 kW. Receptoarele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate ( numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea și deconectarea acestora, receptoarele se prevăd cu dispozitive de acționare pe circuitul fix de alimentare, dacă receptorul nu este echipat cu întreruptor de către producator.

Racordarea echipamentelor de mică putere (ex. rooftop, pompe de circulatie , etc.), se va face cu racorduri directe prin intermediul unei doze de derivație montată în vecinătatea echipamentului său direct în tabloul electric al acestuia.

Toate echipamentele de forță vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control astfel încît în sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe partea de forta a ehipamentelor. Legaturile între unitațile interioare și cele exterioare ale diverselor echipamente se vor realiza de către furnizorul de echipamente.

Toate echipamentele electrice montate în camera tehnica vor avea grad de protecție minim IP65, în montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente instalatiilor HVAC si sanitare vor fi prevăzute doar cu alimentare pe partea de forta, automatizarea acestora fiind realizata de catre furnizorul de echipamente.

#### Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)

ECS-ul este amplasat la postul de control, unde exista o persona prezenta in permanenta. ECS-ul este de tip adresabil, având 3 bucle de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in cladire intr-o incapere special amenajata la parter. Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de spalatorie trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire. Toate echipamentele de detectie a spatiilor Spalatorie tehnica militara sunt amplasate pe bucla 2 de detectie.

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 3 bucle adresabile, fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene).

Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:

- echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;

- detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);

- butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;

- sirenă de avertizare acustică de interior;

- sirenă de avertizare acustică de exterior;

- comunicator telefonic.

Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare) se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.

Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm. Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.

#### Instalaţia de curenti slabi :

Instalatia de CCTV :

S-a propus instalarea a 6 camere video de exterior de 5MP cu IR 40m pentru accesul în zona celor 4 rampe de spalare și pentru zona accesului la camera echipamentelor tehnice și a anexei. Camerele sunt alimentate de la rack-ul de date montat la postul de control, în camera 5 ce va avea în permanenţă prezentă o persoană. Alimentarea camerelor video se realizează cu cablu FTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.

#### Priza de pămînt și măsuri de protecție:

Priza de legare la pământ pentru protecție la defect va fi o priză de pământ naturala.

Priza de pamant naturala se va realiza prin sudarea de armatura fundatiei radierului (10 cm peste nivelul inferior a radierului ) a unei platbande OLZn 40x4mm.

Rezistenta de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub valoarea de 1 ohm, fiind o priză comună atât pentru instalația electrică de protecție împotriva atingerilor accidentale cât și pentru instalația de protecție la descărcările atmosferice.

Toate tablourile electrice vor fi legate la priza de pământ. Conductorul de nul de protecție se va conecta la bornele special prevăzute în tabloul electric.

La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice din cladire precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se afla sub tensiune dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

Pentru legarea suplimentară la pământ a receptoarelor de putere și a echipamentelor din camera centralei termice, etc. se utilizează o rețea de egalizare de potențial ce se conecteaza la pământ prin intermediul pieselor de separație PS. Această rețea este formată din bara de egalizare potențial, ce asigură posibilitatea conectării cablurilor cu secțiuni între 2.5mmp și 25mmp și conductoare izolate, cu manta colorată galben-verde, de tip LIFY.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor din rețeaua de distribuție, în tabloul electric general se vor monta descărcătoare de supratensiuni de TIP III, clădirea fiind echipată cu instalație de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare independente PE + N ( TNS ). Cand conductorul de protectie si conductorul neutru sunt separate, PE (conductorul de protectie) este galben/verde iar N (conductorul neutru ) este albastru. In acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna conductorii de faza.

Protecția se asigură prin izolări ,carcasări, separări, protecție diferențială, conform prevederilor normativului I7-11.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pămînt a clădirii.

Protecția de bază se asigură prin legarea la conductorul de protecție PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentară se prevede protecția diferentială 30 mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada cladirii, tevi metalice.

#### Instalații sanitare:

Alimentarea cu apa rece a obiectului se va realiza de la reteaua existenta in incinta prin intermediul unui branșament pe care se va monta un filtru și un robinet. Se va realiza alimentarea cu apă a grupului sanitar și a instalației de spălare și filtrare.

Alimentarea cu apă caldă a grupului sanitar se va realiza de la rețeaua de apă caldă din incintă. Prepararea apei calde se va realiza în centrala termică existentă în incintă.

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupul sanitar se va trealiza la rețeaua de canalizare din exteriorul clădirii.

Instalațiile de alimentare cu apă se vor realiza din conducte de PP-R sau PVC, iar conductele de canalizare se vor realiza din conducte de PP sau PVC-U. Pe traseele de înaltă presiune se vor folosi furtune speciale rezistente la aceste presiuni.

Evacuarea pluviale de pe învelitoare se va realiza la rețeaua de canalizare prin intermediul jgheaburilor si burlanelor.

Instalația de stingere cu hidranți

Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu interiori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.

#### Conform acestui normativ nu este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.

Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu exteriori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere , cu modificarile și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.

#### Conform acestui normativ nu este este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori.

Conf.P118/2-2013 cu modificarea și completarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018 nu este necesara echiparea cladirii cu alte sisteme de stingere.

#### Instalații termice:

Încălzirea spălătoriei se va realiza cu o instalație echipată cu aeroterme de perete, proiectată pentru asigurarea temperaturilor interioare de lucru.

Aerotermele sunt alcătuite din urmatoarele elemente: ventilator circulație aer cu convertizor de turație având refulare orizontală, baterie de încălzire pe apă, carcasă, dispozitiv de control de perete, electrovană pentru realizarea reglajului temperaturii agentului de încălzire, robinet manual de aerisire. Functionarea aerotermelor este prevazută în regim automat funcție de parametrii solicitați în încăpere.

Aerotermele vor fi montate la înălțimea de 3-4 față de pardoseală, vor avea, puterea de încâlzire 10,4 kW (70/50/20°C), debitul de aer 1550 mc/h (la turație medie) și pierderea  de

presiune în bateria de încălzire 6.4m, Pel=56 W, echipată cu electrovană cu 2 căi, termostat de perete, protecție electrică la suprasarcină și scurtcircuit. Fiecare aerotermă va putea fi separată de restul instalației prin intermediul a două robinete, unul montat pe tur, celălalt pe retur. Pe racordul fiecărei aeroterme se va monta câte un robinet de reglaj și echilibrare.

Încălzirea camerei tehnice, a grupului sanitar și a încăperii Anexă se va realiza cu radiatoare compacte din oțel. Fiecare radiator va putea fi separat de restul instalației prin intermediul a două robinete colțar de radiator, unul montat pe tur, celălalt pe retur. Robinetul colțar montat pe tur va fi echipat cu cap termostat pentru reglarea locală a temperaturii.

Alimentarea cu agent termic se va realiza de la centrala termică din incintă. Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul unui circuit alcătuit din rețele bitubulare ramificate, montate la partea de sus a halei și racorduri către aeroterme.

Instalația se va executa din țeavă de polipropilenă cu fibră compozită, care va fi izolată cu cochilii izolante din vată minerală cașerată sau tuburi de poliuretan.

Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPR s-au prevazut compensatoare axiale de dilatare sau tip U, pe traseele de lungimi mari unde configurația rețelei nu permite autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru conductele de apă.

Imbinarea țevilor se face prin intermediul fitingurilor (mufe, teuri, coturi) utilizînd polifuziunea.

La principalele ramificații ale rețelelor de distributie agent termic se vor monta vane de sectorizare, de reglare și de golire.

La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si echipamente/conducte, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat.

La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție.

Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc.

Pentru evacuarea aerului din instalatie se prevad robinete manuale de aerisire 1/8”, montate la fiecare aeroterma.

Date tehnologice spălatorie autocamioane.

Tehnologia stației de spălare trebuie să ofere soluții pentru a îmbunătăți performanțele de spălare și pentru a reduce operațiunile manuale.

Sistemul trebuie să permită periilor să se miste în toate direcțiile, și sa aibă opțiunea de suspendare a periei laterale sau a celei superioare.

Șsasiu portalulu va fi galvanizat la cald și vopsit la culoare. Dulapul electric va fi amplasat în partea stîngă a portalului, iar dulapul pentru apă și pompele de dozaj pentru detergent în partea dreaptă.

Portalul va fi echipat cu două bariere luminoase.

Sistemul de control va fi cu ecaran tactil si va permite configurrea flexibila a tuturor parametrilor în functie de tipul de autocamion.

Stația trebuie să cuprinda cel puțin trei programe de spălare.

Aceste programe trebuie să fereasca oglinzile sau alte console tehnologice ale tehnicii militare.

Deasemenea se impune să permită dor spălare program de cabină.

#### Subobiect 3.1 Realizare stație epurare ape uzate cu recirculare

Instalația de spălare va fi alcatuită din mai multe module: modulul de apă proaspătă, modulul de prespălare, modulul de recirculare.

NECLASIFICAT

Echipamentele pentru acumularea, pomparea și filtrarea apei se vor monta într-o încăpere tehnică adiacentă spălătoriei.

Modulul de apă proaspată va conține un rezervor de acumulare avand 1000 litri, racordat la rețeaua de apă și pompa de medie presiune care va furniza apă la presiunea de 4 bar.

Modulul de prespălare va conține stația de prespălare intensivă, racordata la reteaua de apa si pompa de medie presiune care va furniza apa la presiunea de 4 bar.

Apele uzate rezultate în urma spalarii vor fi colectate prin intermediul unor rigole și colectate într-un rezervor de decantare a nămolului (avand 20 mc), după ce în prealabil vor fi fost trecute printr-un separator de hidrocarburi avand debitul de 15 l/s. Apa curățată de nămol și hidrocarburi este preluată într-un rezervor avînd volumul de 10 mc, din care prin intermediul unei pompe submersibile avand debitul 5 mc/h, este trecuta prin sistemul de recuperare al apei (realizandu-se o filtrare fizică a apei cu ajutorul filtrului cu nisip) și introdusă în rezervoarele de apă reciclată. Din acestea, apa curățată este reintrodusă în circuitul de spălare prin intermediul pompei de medie presiune și al pompei de înaltă presiune (60 bar).

Evacuarea apelor uzate provenită din goliri, din spalarea filtrului din cadrul sistemului de recuperare a apei, de la preaplinurile rezervoarelor și decantorului se realizează la rețeaua de canalizare din incinta.

In camera tehnica va fi necesara montarea unui compresor de aer care sa asigure un debit de aer de 500 l/min la o presiune de 6-8 bar.

Prin utilizarea sistemelor de spalare cu recircularea apei se realizeaza economii de apa de pana la 85 %.

##### Echipamente :

| Denumire | Cantitate |
| --- | --- |
| Pompa submersibila pentru alimentare instalatie recuperare apa, avand debit 5 mc/h si inaltime de pompare 15 mCA, inclusiv tablou de automatizare | 1 |
| Compresor de aer avand debitul de 500 litri si presiunea 8 bar | 1 |
| Rezervor apa montaj ingropat avand volumul 20 mc | 1 |
| Rezervor apa montaj ingropat avand volumul 10 mc | 1 |
| Stand spălatorie autocamioane cu perii | 4 |
| Sistem recuperare apa WRP16000 | 1 |
| Aparat de spălat cu înaltă presiune fara încălzie | 5 |
| Sistem rulare furtun inalta presiune aparat HD 10/25 -4S | 5 |
| Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire pentru HD 10/25 -4 S si cupla | 5 |

OBIECT 4 – REALIZARE STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI

Prin tema de proiectare se cere realizarea unei construcții (copertină) care să adăpostească rezervoarele de carburanți existente în incinta cazărmii, precum și a stației de pompare cu dotările aferente. Pentru loc de manevră și alimentare mai rapidă a tehnicii militare se propun două copertine mai mici care să adăpostească fiecare câte o pompă de distribuție carburant.

Zona din incintă pe care se face investiția, a fost o stație de carburanți mai veche. Astfel, pe amplasament sunt două rezervoare de cate 40 de mc, îngropate total. Rezervoarele sunt metalice și se află neutilizate. Prezintă un grad mare de uzură și numai pot fi utilizate în condiții de siguranță. Se impune demontarea acestora și evacuarea lor. Aceste lucrări vor fi bugetate la acest capitol.

Lucrările constau în săpături mecanizate pe conturul rezervoarelor, apoi extragerea acestora cu automacarale. Pentru a fi valorificate de beneficiar se propune debitarea acestora, în elemente reduse, pentur a fi transportate la centrele de colectare.

Stațiile de alimentare vor fi amplasate în partea de Nord a cazărmii, între Stația de Spălare și Atelierul de Reparații Tehnică Militară.

Conform tabelului 4.5 din NP004, rezervoarele cu pereți dubli propuse in baza proiectului sunt amplasate astfel incât să fie respectate distanțele de siguranță de 10.0 m față de construcții cu procese tehnologice sau depozite de categoria A/B sau C. Față de clădirile administrative distanțele de siguranță nu sunt normate, insă acestea respectă o retragere de minim 10.0 m.

Structura de rezistență va fi realizată cu două cadre metalice transversale și pane longitudinale. Fundațiile stâlpilor sunt fundații izolate din beton armat pozate pe un start de egalizare din beton simplu. Elementele cadrului metalic sunt profile laminate IPE- grinzile și profile laminate HEA – stâlpii.

La realizarea structurii de rezistență se vor utiliza următoarele materiale:

- beton cf. NE 012-1/2022:

C12/15-X0-Cl 0.4-D16-S3/S4 - beton simplu C25/30-XC2-Cl 0.2-D22-S3 - beton armat fundații

- oțel cf. ST009/2011 și SREN 1992-1-1:2004/NB:2008: S500 clasa de ductilitate "C" fyk=500 MPa

- oțel laminat: S235JR, fy=235 N/mm2^; fu=360 N/mm2^ (pentru grosimi ale elementului t≤40 mm).

- șuruburi grupa 8.8.

- buloane grupa 8.8.

Peronul pentru pompele de motorină se vor amplasa sub cele două copertine, pe o suprafață amenajată cu un sistem rutier de trafic greu.

Pe suprafața pavajului se vor amplasa două rigole care vor descărca la rețeua de canalizare care deversează la separator, și ulterior la sistemul pluvial din incintă. Rigolelevor fi din beton prefabricat, cu piese de acoperire tot din beton cu clasa de trafic E600.

Copertinele vor avea dimensiuni de 12,50 x 6,00 m cu o înălțime utilă de 5,00 m. Copertinele vor fi construcții deschise pe toate cele 4 laturi, cu fundații din beton armat, cu învelitoare din panouri termoizlante din tablă cutată, cu miez de PIR, vopsită în câmp electrostatic, montată pe rigle din țevi de oțel care descriu o structură metalică cu o pantă de 11 %

La intrados și pe cornișe se va prevede un tavan casetat lamelar vopsit la culoarea albă, din lamele de oțel ambutisat. Acesta va avea sistem de prindere din profile de aluminiu sau oțel de tip ascuns. Tavanul se va racorda la învelitoare prin piese metalice pentru acoperirea cornișelor, tot din tablă ambutisată, culoarea învelitorii, verde kaki. Structura metalică se va vopsi culoarea verde.

Stația de carburant necesită dotarea cu următoarele instalații:

Instalații electrice:

- lnstalație electrică de iluminat general;

- Instalație electrică de prize și forță;

Instalația electrica: Alimentarea cu energie electrica a statiei de alimentare carburanti se realizeaza cu cablu minim CYAbY 4x4mmp la tabloul TE SC, prevazut la exterior intr-o cutie special amenajata, ce va alimenta atat circuite de iluminat cat si pompele de carburanti. Toate corpurile de iluminat, intrerupatoare si alte echipamente sunt cu protectie adecvata mediului in care sunt utilizate. In zona pompelor de alimentare cu carburanti sunt prevazute a se instala echipamente cu protectie mediu ATEX tip ZONA1: II2G Ex eb IID T5 Gb (corpuri de iluminat, intrerupatoare).

#### Aparatură electrică şi conductoare electrice utilizate

Aparatura electrică şi traseele de cabluri electrice de legătură – amplasate în zone periculoase în care există atmosfere explozive sub formă de gaz, vapori, ceaţă sau nori de pulbere combustibilă în aer – trebuie să corespundă cerinţelor standardelor româneşti SR EN IEC 60079- 0:2018 şi SR EN 60079-14:2014/AC:2016.

Stabilirea tipului de protecţie antiexplozivă necesar pentru selectarea aparaturii electrice se face în funcţie de categoria zonei periculoase potenţial explozive, de clasa de temperatură şi de grupa de explozie a fluidelor vehiculate prin instalaţiile tehnologice.

Tipurile de protecţie admise pentru aparatura electrică montată în instalaţiile tehnologice situate în atmosfere explozive formate la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul, sunt precizate în tabelul de mai jos.

| Tip de protecţie echipament |  | Categorie echipament ATEX | Nivel de protecţie echipament EPL | Zonă Ex în care poate fi folosit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| ia | securitate intrinsecă | 1G | Ga | 0 |
| ma | încapsulare |  |  |  |
| da | capsulare antideflagrantă (numai la senzori cu ardere catalitică din detectoare portabile de gaze) |  |  |  |
| op is | echipament cu radiaţie optică |  |  |  |
|  | două tipuri de protecție indepen-dente, fiecare având EPL Gb |  |  |  |
| sa (IEC 60079- 33:2012) | protecție specială |  |  |  |
| cele de mai sus |  | 2G | Gb | 1 |
| ib | securitate intrinsecă |  |  |  |
| mb | încapsulare |  |  |  |
| p, px, py, pxb, pyb | presurizare |  |  |  |
| o | imersiune în ulei |  |  |  |
| q | umplere cu pulbere |  |  |  |
| e, eb | securitate mărită |  |  |  |
| d, db | capsulare antideflagrantă |  |  |  |
| v | cabine ventilate mobile |  |  |  |
| op is, op pr, op sh | echipament cu radiaţie optică |  |  |  |
| sb (IEC 60079 33:2012) | protecție specială |  |  |  |
| cele de mai sus |  | 3G | Gc | 2 |
| ic | securitate intrinsecă |  |  |  |

| mc | încapsulare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pz, pzc | presurizare |  |  |  |
| ec | securitate mărită |  |  |  |
| dc | capsulare antideflagrantă (la contacte electrice în comutație) |  |  |  |
| n, nA, nC, nR | nu produce scântei, neincendiar |  |  |  |
| sc (IEC 60079 33:2012) | protecție specială |  |  |  |

În tabelul următor sunt precizate standardele actuale care reglementează tipurile de protecţie la explozie pentru aparatura electrică.

| Nr. crt. | Cod | Denumire |
| --- | --- | --- |
| 1 | SR EN 60079- 1:2015/A11:2024 | Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante "d" |
| 2 | SR EN 60079- 2:2015/AC:2015 | Atmosfere explozive. Partea 2: Protecţia echipamentului prin carcasă presurizată "p" |
| 3 | SR EN 60079-5:2015 | Atmosfere explozive. Partea 5: Protecția echipamentului prin umplere cu pulbere "q" |
| 4 | SR EN 60079-6:2016 | Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în lichid "o" |
| 5 | SR EN 60079- 7:2016/A11:2024 | Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e" |
| 6 | SR EN 60079-11:2012 | Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă "i" |
| 7 | SR EN 60079-13:2018 | Atmosfere explozive. Partea 13: Protecţia echipamentului prin cameră presurizată "p" și cameră ventilată artificial "v" |
| 8 | SR EN IEC 60079- 15:2019 | Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului prin tip de protecţie "n" |
| 9 | SR EN 60079- 18:2015/A1:2018 | Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare "m" |
| 10 | SR EN 60079- 25:2022/AC:2023 | Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă |
| 11 | SR EN 60079-26:2024 | Atmosfere explozive. Partea 26: Echipamente cu elemente de separare sau niveluri combinate de protecţie |
| 12 | SR EN 60079- 28:2016/A11:2024 | Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentelor şi a sistemelor de transmisie ce utilizează radiaţie optică |
| 13 | SR EN 60079-30-2:2018 | Atmosfere explozive. Partea 30-2: Încălzirea cu rezistenţă electrică pentru trasee. Ghid de aplicare pentru proiectare, instalare şi întreţinere |
| 14 | IEC 60079-33:2012 | Explosive atmospheres. Part 33: Equipment protection by special protection "s" |

Aparatura electrică trebuie selectată astfel încât temperatura maximă de suprafaţă să nu atingă temperatura de aprindere a tuturor substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, care pot fi prezente.

În tabelul alăturat este prezentată relaţia dintre clasele de temperatură, temperaturile de suprafaţă şi temperatura de aprindere.

| Clasa de temperatură a aparaturii electrice | Temperatura maximă de suprafaţă a aparaturii electrice | Temperatura de aprindere a gazelor sau vaporilor |
| --- | --- | --- |
| - | °C | °C |
| T1 | 450 | - 450 |
| T2 | 300 | - 300 |
| T3 | 200 | - 200 |
| T4 | 135 | - 135 |
| T5 | 100 | - 100 |
| T6 | 85 | - 85 |

Echipamentele electrice realizate cu tipul de protecţie "e", "m", "o", "p" şi "q" trebuie să aparţină grupei II de aparatură.

Aparatura electrică realizată cu tipul de protecţie "d" şi "i" trebuie să aparţină grupei IIA, IIB sau IIC şi să fie selectată conform precizărilor din tabelul 3.5.4.

Aparatura electrică realizată cu tipul de protecţie "n" trebuie să aparţină, în mod normal, grupei II, dar, dacă conţine dispozitive de deconectare capsulate, componente neincendiare sau aparatură sau circuite cu energie limitată, atunci aparatura trebuie să aparţină grupei IIA, IIB sau IIC şi să fie selectată tot conform precizărilor din tabelul următor :

| Subdiviziunea gaze sau vapori | Subgrupa de aparatură |
| --- | --- |
| IIA | IIA, IIB sau IIC |
| IIB | IIB sau IIC |
| IIC | IIC |

Sistemele de cabluri electrice şi sistemele de conducte trebuie să satisfacă, în totalitate, cerinţele din standardul SR EN 60079-14:2014/AC:2016, cu excepţia instalaţiilor cu securitate intrinsecă (conform precizărilor standardului).

Este necesar ca, în măsura în care este posibil, sistemele de cabluri şi accesoriile să fie instalate astfel încât să se prevină expunerea lor la deteriorări mecanice, la coroziune, la influenţe chimice (de exemplu solvenţi) şi/sau la efectele căldurii.

Dacă nu se poate evita o asemenea expunere, trebuie luate măsuri de protecţie, cum ar fi instalarea în conducte, sau să se selecteze cabluri adecvate pentru utilizarea în aceste condiţii (de exemplu: pentru reducerea riscului deteriorării mecanice se pot utiliza cabluri armate, cabluri ecranate, cabluri cu manta de aluminiu fără sudură, cabluri cu manta metalică cu izolaţie minerală sau cabluri cu manta semi-rigidă).

Cablurile admise pentru a fi folosite în ariile cu pericol de explozie trebuie să fie în execuţie omologată pentru zona respectivă:

- pentru funcţionarea în zonă 0:

  - cabluri izolate, realizate pentru funcţionarea în circuite cu securitate intrinsecă (tip de protecţie „ia”);

  - cabluri izolate, realizate pentru aparatură cu nivel de protecţie a echipamentului Ga (conform precizărilor din SR EN 60079-26:2024);

- pentru funcţionarea în zonele 1 şi 2:

  - cabluri izolate, realizate pentru funcţionarea în circuite cu securitate intrinsecă (tip de protecţie „ia” şi „ib”), ale căror tensiuni de încercare – între conductor şi pamânt, conductor şi ecran, respectiv ecran şi pamânt – sunt de cel putin 500 Vca sau 750 Vcc;

  - cabluri pentru aparatură fixă, protejate cu manta din cupru şi izolaţie minerală, cu manta termoplastică, cu manta termorigidă sau cu manta elastomerică;

  - cabluri pentru aparatură portabilă şi transportabilă, realizate cu manta de policloroprenă sau un alt elastomer sintetic echivalent, cu manta de cauciuc cu rezistenţă mare, sau cu o construcţie la fel de robustă, conductoarele trebuind să aibă o secţiune transversală minimă de 1 mm2;

- pentru funcţionarea în zonă 2: cabluri nearmate, al căror montaj se poate face aparent pe trasee unde nu există pericol de deteriorare mecanică.

Cablurile electrice utilizate în cadrul instalaţiilor tehnologice trebuie să fie pozate aerian, pe pat de cabluri, şi de-a lungul pereţilor sau construcţiilor metalice, sau trebuie îngropate în şanţuri (pe pat de nisip şi protejate cu cărămizi, în zonele necarosate, respectiv introduse în tuburi de protecţie din oţel, pentru zonele carosate).

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de forţă se vor realiza prin intermediul unor cabluri de tip CYAbY-F 3x4 mm2 sau echivalente cu acestea.

Pentru asigurarea iluminatului general şi local vor fi utilizate cabluri de tip CYAbY-F 3x2,5 mm2 sau echivalente cu acestea.

Iluminatul în zona copertinelor se va face cu proiectoare LED, tip Secom Protek Q3 Petrol, tensiune de alimentare 230 V, putere 100 W, grad de protecție a capsulării IP65.

#### Protecţia împotriva electricităţii statice şi a scânteilor electromecanice

Electricitatea statică produsă ca urmare a frecării corpurilor, mai ales a celor cu rezistivitate mare, poate produce explozii sau incendii dacă sunt îndeplinite trei condiţii:

- să existe o atmosferă potenţial explozivă;

- curgerea sarcinilor electrice să se facă prin descărcare disruptivă;

- energia eliberată prin descărcare să poată aprinde amestecul aer-gaz. Corpul uman intervine în aceste fenomene în trei moduri:

- generator de energie electrostatică (acumulare-descărcare) datorită mişcărilor corpului ori prin frecarea materialelor;

- transferul sarcinilor electrostatice de la un material încărcat la corpul uman (în special la persoanele cu pielea uscată);

- descărcare electrostatică de la corp la pământ, mai rapid la cei cu pielea umedă şi la femei, datorită structurii pielii, situaţie foarte periculoasă în mediu exploziv.

Acumularea de sarcini electrostatice pe corpul uman - circa 5.000 V - se poate reduce foarte mult prin utilizarea articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte care nu favorizează acest fenomen. Discontinuitatea scurgerii sarcinilor electrostatice apare datorită unor contacte imperfecte sau unor ruperi de legături, cu o frecvenţă de 10-7 h-1. Absenţa legăturii cu priza de pământ are aceiaşi frecvenţă.

NECLASIFICAT

Pentru protecţia împotriva apariţiei electricităţii statice care se produce la vehicularea produselor petroliere prin conductele tehnologice este prevăzută legarea la centura de pământ a următoarelor utilaje tehnologice:

- conducte paralele exterioare, izolate şi neizolate, amplasate pe estacade şi în canale, indiferent de înălţimea de montare faţă de sol;

- conducte tehnologice care se intersectează cu conductele paralele exterioare, sau care se ramifică din ele;

- armături şi console metalice pe care sunt amplasate conductele tehnologice;

- utilaje tehnologice, indiferent de tipul şi amplasarea lor (rezervoare de stocare, pompe de distribuție etc.).

Centura de pământ va fi confecţionată din platbandă de Ol-Zn, de 25x4 mm şi 40x4 mm.

Legăturile dintre părţile metalice ale utilajelor – care nu suportă sudura – şi platbanda de legare la pământ vor fi realizate cu conductor flexibil izolat, prevăzut cu papuci la ambele capete. Racordul trebuie protejat împotriva coroziunii cu un strat de vaselină neutră.

Rezervoarele de stocare a motorinei vor fi legate la centura de pământ cu platbandă Ol-Zn 40x4 mm.

La umplerea rezervoarelor de stocare produsele vor fi dirijate direct pe fundul acestora prin intermediul unor conducte ale căror guri de descărcare se află sub nivelul sorbului. În acest fel se elimină posibilitatea de apariţie a stropilor şi implicit a acumulării electricităţii statice.

Rezistenţa prizei de pământ se va verifica periodic – de preferinţă în perioade secetoase pe timpul verii şi de îngheţ al solului pe timpul iernii – şi se vor lua măsuri adecvate de menţinere în limitele admise de normative.

Deoarece operaţiile de sudare sunt interzise în timpul funcţionării, cele mai probabile surse de aprindere sunt de natură electrică, mecanică, termică şi naturale.

Timpul de aprindere este de ordinul fracţiunilor de secundă, depinzând de nivelul scăpării de vapori, energia sursei termice şi intervalul de timp în care acţionează.

#### Protecţia consumatorilor electrici

Tablourile de alimentare cu energie electrică vor fi amplasate în zone neclasificate din punct de vedere al pericolului de explozie şi vor fi legate la centura de pământ.

Instalaţiile electrice de forţă vor fi prevăzute cu protecţii contra tensiunilor accidentale de contact.

Cablurile de alimentare cu energie electrică vor fi prevăzute cu conductor de nul de protecţie, care, la unul dintre capete va fi legat la bara de nul a tabloului de distribuţie, iar la celălalt capăt, la borna de nul din cutia de borne a echipamentului alimentat. Se va avea grijă ca etanșarea cablurilor electrice în intrările de cablu să fie făcută pe diamentrul exterior al acestora.

La retragerea din serviciu, temporar sau definitiv, a unui echipament electric, cablul de alimentare cu energie electrică al acestuia trebuie separat de la toate sursele de alimentare. Capetele libere ale conductoarelor trebuie protejate într-o capsulare sau vor fi legate la centura de pământ.

Toate părţile metalice ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice, care, în mod normal, nu sunt sub tensiune dar ar putea intra sub tensiune în mod accidental, vor fi legate la centura de pământ.

Conductoarele de legare la pământ vor avea izolaţie galben-verde şi secţiunea va fi de minim 1,5 mm2.

Se va acorda o deosebită atenţie existenţei legăturilor electrice flexibile la uşile de acces ale dozelor de racord şi, în general, oricărui element metalic mobil.

Pentru asigurarea unei legături electrice ferme, se va acorda o atenţie deosebită înlăturării stratului de vopsea sau oxizi din jurul şuruburilor de legare la pământ. După realizarea legăturilor şi

NECLASIFICAT

strângerea corespunzătoare a piuliţelor, legătura la pământ va fi protejată, la suprafaţă, prin aplicarea unui strat de vaselină neutră.

Pentru protecţia împotriva coroziunii, piesele metalice trebuie să fie protejate, prin vopsire sau acoperire electrochimică, conform prevederilor din documentaţia de execuţie.

Toate circuitele de alimentare cu energie electrică vor fi protejate la scurtcircuit sau supraconsum prin intermediul siguranţelor electrice calibrate şi a releelor de protecţie la suprasarcină.

-  Instalații sanitare;

Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă vopsită în câmp electrostatic, aceeași culoare ca și învelitoarea fiind deversate la platforma carosabilă și colectate prin gurile de scurgere carosabile. Se va prevedea un separator de hidrocarburi dedicat Stației de carburanți, apele uzate fiind trecute prin acest separator și deversate în rețeaua pluvială curată a incintei.

Se vor realiza racordurile la rezervoarele metalice existente (2 buc.), inclusiv un dispozitiv de contorizare și afișare pentru fiecare pompa.

Statia de alimentare va fi dotată și echipată conform specificațiilor specifice funcțiunilor propuse.

O atmosferă explozivă reprezintă un amestec al aerului, aflat la presiune atmosferică, cu substanţe inflamabile (existente sub formă de gaze, vapori, ceţuri sau prafuri), amestec în care, după producerea aprinderii, combustia se răspândeşte în întregul volum al amestecului nears.

Pentru a determina amploarea măsurilor necesare pentru evitarea apariţiei surselor de aprindere, spaţiile (locurile, ariile) periculoase sunt clasificate în zone, luând în considerare două elemente: frecvenţa de apariţie a atmosferei explozive periculoase şi durata de existenţă a atmosferei explozive periculoase.

Conform Anexei 1 la HG nr. 1058, din 9.08.2006, în funcţie de frecvenţa şi durata permanenţei unei atmosfere explozive se poate face următoarea delimitare a ariilor periculoase:

- ZONA 0: spaţiul în care este prezentă permanent, pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul (aceste condiţii există în interiorul containerelor, conductelor de transport, vaselor de depozitare, incintelor închise etc.);

- ZONA 1: spaţiul în care este probabil să apară ocazional, în timpul exploatării normale, o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul (aria periculoasă include, printre altele, vecinătatea imediată a zonei 0, vecinătatea imediată a deschizăturilor pentru alimentare, vecinătatea imediată din jurul deschizăturilor de umplere şi golire, vecinătatea imediată din jurul presetupelor etanşate inadecvat etc.);

- ZONA 2: spaţiul în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă de timp (aria periculoasă poate include, printre altele, locurile care înconjoară zonele 0 sau 1).

În condiţiile în care acelaşi subiect a fost tratat în mod diferit în două normative, a fost luat în considerare normativul care prezenta prescripţiile cele mai severe.

Soluții propuse

Analiza realizată asupra instalaţiilor tehnologice amplasate în medii cu atmosfere potențial explozive a relevat probabilitatea apariţiei unor situaţii de urgenţă, generate de un incendiu și/sau o

explozie, gravitatea consecinţelor, tributară valorilor statistice furnizate de literatura de specialitate, fiind majoră.

Sistemul tehnologic de distribușie motorină poate elibera accidental emisii care pot genera atmosfere potenţial explozive, în cazul unor neetanşeităţi necontrolate (necontrolabile): rupere, fisurare, fracturare de material, distrugerea unei garnituri de etanşare, cedări ale unor componente etc.

Precizia evitării situaţiilor de urgenţă datorate incendiilor şi/sau exploziilor se bazează pe managementul riscurilor, componentă a activităţii de gestionare generală desfăşurată de beneficiar, deci perspectivă şi prospecţie.

Sistemele şi procedurile de prevenire au limite de acţiune derivate din sensibilitate şi timp de reacţie. Dacă sensibilitatea este bună, timpul de reacţie nu satisface întotdeauna.

De fapt nu există risc înlăturat total, strategiile preventive fiind perfectibile în permanenţă. Această realitate obiectivă impune inventarierea tuturor situaţiilor potenţiale de pierdere a etanşeităţii sistemului analizat (urmată de probabilitatea manifestării unei surse de aprindere care poate declanşa un incendiu şi/sau o explozie), în scopul neutralizării lor.

Direcţia principală de reducere a riscurilor constă în asigurarea tuturor măsurilor necesare

pentru a preîntâmpina apariția emisiilor accidentale.

Mentenanţa - atât cea preventivă, cât şi cea corectivă - pentru toate componentele sistemului evaluat, evitarea erorilor umane şi a neglijenţelor care pot apărea în exploatarea curentă a instalaţiilor tehnologice, precum şi respectarea reglementărilor tehnice de specialitate reduc foarte mult riscul apariţiei emisiilor accidentale.

#### Caracteristicile produsului cu caracter exploziv vehiculat

Principalele caracteristici ale carburantului livrat sunt prezentate în tabelul 3.1.1.

Tabelul 3.1.1

| Nr. crt. | Substanţa | Densita te | Punct de aprinder e | Punct de inflamabilit ate | Limite de explozie: inferioară / superioară | Grupă explozie + clasă temperatură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kg/d m3 | °C | °C | % volum în aer la 20 °C | - |
| 1 | motorină | 0,82- 0,845 | 220 | - 55 | 0,6 / 7,5 | IIA T3 |

Conform Regulamentului delegat nr. 707/2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, motorina are următoarele caracteristici (tabelul 3.1.2):

Tabelul 3.1.2

| Nr. crt. | Substanţa periculoasă | Număr registru CAS | Categori a de pericol | Clasa de pericol | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | t | - |
| 1 | motorină | 68334- 30-5 | 3 1 | lichid inflamabil toxicitate prin aspirare | H226 H304 |

|  |  |  | 2 4 3 2 2 | iritare piele toxicitate acută STOT SE cancerigen cronic mediu acvatic | H315 H332 H336 H351 H411 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Rezervoare de stocare motorină

Depozitul de motorină va avea în componență două rezervoare de stocare, cilindrice, cu o capacitate de 40.000 litri fiecare, produse în conformitate cu cerințele standardului european EN 12285-1:2018. Rezervoarele au o greutate de 7030 kg și dimensiunile (LxØ) 8600x2500 mm.

Rezervoarele, care vor fi montate orizontal, subteran, sunt realizate cu pereţi dubli, din oțel S235JRG2, conform standardului SR EN 10025 și sunt echipate cu câte o gură de vizitare DN 600. Gura de vizitare este dotată cu orificii pentru o singură tragere, aerisire, încărcare, măsură manuală și două orificii de rezervă.

Rezervoarele au incluse minichesoane pentru gurile de vizitare și chingi metalice de ancorare și vor fi amplasate, fiecare, pe câte un radier din beton armat și strat de nisip peste acesta.

Procedurile de sudare sunt conforme cu standardele SR EN ISO 15607:2020, SR EN 288- 2+A1:1999 și SR EN ISO 15614-1:2017. Calificarea sudorilor pentru sudarea prin topire a oțelurilor este conformă cu cerințele standardului SR EN 287-1:2004.

Datorită grosimii, pereții interni ai rezervoarelor sunt sudați atât intern, prin tehnologie MIG- MAG, cât și extern, utilizând tehnologie de sudare sub strat de flux.

Căminele de vizitare au dimensiunea 1200x1200x1200 mm. Pereții interiori sunt vopsiți cu protecție anticorozivă, grund și strat final rezistent la combustibil. Căminele sunt echipate cu scări, pentru a ușura coborârea pe gura de vizitare.

Capacele căminelor de vizitare sunt realizate din aluminiu, în construcție antiexplozivă, cu mâner pentru ridicare și posibilitate de închidere cu lacăt.

Performanţele rezervoarelor sunt echivalente cu cele ale modelului Agrementat Tehnic 016-05/3746-2018, verificat într-un laborator de testare acreditat de RENAR. Ca urmare a testelor efectuate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a stabilit că sunt îndeplinite criteriile de performanţă pentru satisfacerea în exploatarea construcţiilor a cerinţei fundamentale de securitate la incendiu.

Fiecare rezervor va fi livrat împreună cu următoarele echipamente:

- țeavă pentru motorină, cod 111949 (M), împreună cu opritor de flacără, cod 113892;

- detector Eurovac de scurgeri de produs, cod 110249 și filtru de condens, cod 109931;

- cuplă rapidă VK-80-3” și capac cuplă MB-80-3”;

- limitator de încărcare, conform cerințelor SR EN 13616:2004/AC:2006, cod 113441;

- supapă de colț cu clapetă antidezamorsaj, cod 110242;

- capac măsură manuală, cod 111621;

- riglă de nivel confecționată din bronz.

Umplerea rezervoarelor cu motorina aprovizionată cu ajutorul autocisternelor se va face gravitaţional, printr-un sistem de cădere liberă.

Rezervoarele vor fi legate obligatoriu la priza de pământ utilizând platbandă de Ol-Zn 40x4 mm2.

#### Pompe de distribuție motorină

Distribuția motorinei stocate în depozit va fi asigurată prin intermediul unor pompe de livrare cu debit mărit, fabricate de Tecalemit, Germania. Fiecare rezervor va avea asociată câte o

pompă de distribuție tip HDM EcoBox 100, cu paleţi, autoamorsantă, de mare precizie, destinată uzului intern. Accesul la pompă se va face prin chei de proximitate, pentru maximum 2000 de utilizatori (2000 de mașini și 2000 de șoferi). Pompa se livrează cu o aplicație software, în limba română, care asigură managementul alimentărilor și utilizatorilor.

Debitul real al pompei este de 95 l/min, cantitatea de motorină livrată fiind indicată pe un afișaj numeric cu iluminare în fundal. Deoarece este necesară asigurarea unui debit cât mai mare, distanța dintre rezervorul de motorină și pompa de distribuție asociată trebuie să fie cât mai mică.

Pompa de distribuție este echipată cu un contor cu roți ovale, care asigură impulsuri cu o eroare de ±0,5 % și este livrată într-o carcasă din oțel vopsită în câmp electrostatic.

Pompa are asociat un furtun de alimentare DN 25, cu lungimea de 4 m, echipat cu un pistol automat de livrare motorină ZVA 25 și este fixată pe un totem cu dimensiunile (Lxlxh) 460x370x1400 mm. Conductele metalice de legătură dintre pompe și rezervoare vor fi de 2”.

Livrarea motorinei se va asigura prin intermediul unui filtru de condens și impurități.

Fiecare pompă de distribuție motorină va fi protejată cu câte o copertină cu structură metalică, tip peron, sprijinită pe stâlpi metalici, care va încorpora câte două proiectoare LED.

Pompele se vor amplasa pe platforme pe care sunt montate bare metalice de protecţie și vor fi legate la priza de pământ utilizând platbandă de Ol-Zn 40x4 mm2.

#### Rampe de descărcare motorină din autocisterne

Având în vedere cerințele standardului SR EN 61230:2009 privind necesitatea descărcării rapide și eficiente a electricității statice acumulate de autovehicule, fiecare rampă de descărcare auto, asociată fiecărui rezervor de motorină, va fi echipată cu câte un sistem de legare la priza de pământ, care va asigura conectarea autocisternelor parcate la descărcare prin intermediul unui clește tip crocodil, confecționat din alamă.

Cablul care va asigura legătura între clește și priza de pământ va avea secțiunea de minimum 16 mm2.

Legarea la pământ a autocisternelor se va realiza, obligatoriu, prin fixarea fermă a cleștilor crocodil pe șasiul acestora. Numai după ce acestă operație va fi realizată se va putea conecta furtul de descărcare a motorinei la rezervorul de stocare și se va asigura umplerea cu carburant.

Este interzisă alimentarea cu motorină a autovehiculelor în timpul umplerii rezervoarelor din autocisternele aflate în rampa de descărcare.

##### Echipamente :

| Rezervor motorină metalic cilindric 40000 l | 2 buc |
| --- | --- |
| Pompa autoamorsabile motorină | 2 buc |

OBIECT 5 – REALIZARE PUNCT CONTROL TEHNIC AUTO

Construcția se va realiza pe amplasamentul actual al pavilionului F2 cu destinația Atelier, care urmează să fie desființat. Pavilionul va avea dimensiunile necesare înglobării funcțiunilor propuse, potrivit cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor în vigoare.

### INDICI URBANISTICI :

Arie construită= 188,10 mp

NECLASIFICAT

Arie construită desfășurată = 188,10 mp Regim de inălțime : Parter

Funcțiunea principală: punct control auto

Funcțiuni secundare: spații anexe (vestiare, grupuri sanitare, spații de birouri, sala de pregătire)

Număr utilizatori: 15 persoane, din care 3 permanent

Fluxuri de circulații: soluția propusă va asigura fluxurile de circulație necesare pentru o evacuare eficientă a utilizatorilor în caz de incendiu.

Sistemul constructiv

Sistemul structural este alcătuit din cadre de beton armat monolit cu planșee formate din grinzi si plăci.

Stâlpii sunt cu secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 30x30 cm. Grinzile au secțiunea transversală de 30x50cm. Plăcile sunt alcătuite din beton armat monolit cu grosime de 15 cm. Se asigură șaiba orizontală care distribuie forțele din seism la toate elementele verticale. Peste planșee se va realiza o șarpantă în 2 ape.

Infrastructura se va realiza din fundații izolate, bloc de beton simplu și cuzinet armat legate între ele printr-o rețea de grinzi din beton armat C20/25. Construcția va fi protejată de un trotuar perimetral cu lățimea de minim 1,00m.

Materialele utilizate in infrastructura sunt:

- Beton C25/30 - S4, XC2

Anvelopantă

Închideri perimetrale și finisaje

Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de blocuri ceramice cu golurie verticale, tip GVP 290x240x188, grosime zidului fiind de 30cm. Ancorarea zidăriei de structură se va face prin dispunerea de ancore din oțel Φ8/40 si prin împănare. La exterior se prevede montarea stratului de termosistem si protejarea acestuia cu un sistem de fatada ventilata alcatuit dintr-o termoizolatie de 10 cm, structura de sustinere realizata din profile de aluminiu si o placare exterioara din panouri de tabla cutată de culoare gri.

Structura acoperișului se va realiza, conform proiectului de rezistență, din lemn ignifugat A1 R45. Învelitoarea va fi din tablă zincată fălțuită de culoare gri RAL 9006 (aceeasi culoare ca panourile fatadei ventilate) montată pe un strat de aer ventilat cu șipci dispuse perpendicular pe pantă, deasupra asterelii.

Pentru spațiile umede (grupuri sanitare, dușuri) se prevede, după tencuirea pereților, aplicarea de faianță porțelanată culoare alb până la cota 2.60 m față de cota finită a pardoselii.

Izolatii termice si hidroizolatii

- Termoizolatii

La pereții exteriori se va aplica un sistem de izolare din vată minerală bazaltică in grosime de 10 cm, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1. Montarea termoizolației se va realiza cu ajutorul unui adeziv, cu imbinări decalate și cu dibluri speciale pentru fixare. Inainte de montarea plăcilor de termoizolatie se prevede realizarea unei structuri suport pentru sistemul d fatada ventilata.

La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 10 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inățime de 1.00 m sub cota terenului amenajat. Se aplică

un strat de adeziv special, se va fixa cu dibluri speciale, se va aplica plasă din fibră de sticlă și se va finisa pe o inălțime de 45 cm de la cota terenului amenajat cu tencuială decorativă pe bază de silicați in culoarea pereților exteriori pentru continuitate.

- Hidroizolatii

La soclu, inaintea aplicării stratului termizolant se va aplica o hidroizolație din masă de șpaclu bituminoasă până la cota fundației, in vederea protejării structurilor.

Pentru grupurile sanitare si dusuri se va aplica hidroizolație în două straturi din membrană lichidă cu uscare rapidă peste care se va monta pardoseală din plăci ceramice antiderapante, culoare alb mat. Hidroizolația se va racorda la pereți pe înălțimea de 30-50 cm. Se va racorda la pereți pe o înălțime de 8 cm și se va monta plintă din același material.

Acoperișul

Clădirile sunt închise la partea superioară cu un sistema de acoperiș de tip șarpantă, cu o pantă de 15%. Structura acoperișului este realizată din elemente de lemn ignifugat A1 R45. Învelitoarea va fi din tablă cutata cu grosimea de 2,0 mm, de culoare gri RAL 9006 montată pe un strat de aer ventilat cu șipci dispuse perpendicular pe pantă, deasupra asterelii.

Apele pluviale vor fi captate printr-un sistem de jgheaburi și burlane metalice ascunse. Jgheaburile vor fi prevăzute cu parafrunzar. Se vor monta parazăpezi cilindrice din aluminiu vopsit pentru tablă, cu lungimea de 2 m și fixate la 30-40 cm de streașină, paralel cu aceasta.

Interior

Compartimentări interioare

La interior, construcția este alcatuită astfel încât să răspundă nevoilor utilizatorilor. Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de caramidă cu grosimi diferite. Pereții cu grosimea totală de 25 cm sunt alcătuiți din zidărie BCA 200x650x250 mm peste care se aplică straturile de tencuială și finisaj în grosime de 2,5 cm pentru fiecare parte. Pereții cu grosimea în plan de 20 cm sunt alcătuiți din zidărie BCA 150x650x200 mm peste care se aplică straturile de tencuială și finisaj în grosime de 2,5 cm pe fiecare parte.

Finisaje exterioare

Termoizolarea fațadelor se va efectua cu vata minerala de 10 cm (inclusiv toate elementele și acesoriile de prindere și montare, profile metalice cu lăcrimar) de la nivelul soclului pana la înălțimea maximă a clădirii. Termoizolarea șpaleților din dreptul ușilor și ferestrelor, se va realiza din polistiren extrudat de 3 cm grosime pentru a preveni deterioarea colțurilor și a muchiilor din dreptul ușilor și ferestrelor și se vor monta colțare de aluminiu speciale (cu plasă din fibră de sticlă). Fațadele, după ce vor fi termoizolate, se vor finisa cu sistem de placare cu tablă cutată de culoare gri RAL 9006. Acest sistem este format dintr-o structură metalică ușoară, fixată mecanic de pereții exteriori ai clădirii, montat din profil metalic tip T în care se va prinde un profil orizontal ca

suport pentru panourile din tablă cutată cu grosimea de 0.5 mm montat vertical.

Perimetral clădirii se va realiza trotuar de gardă cu lățimea de 1.00 m din beton armat cu grosimea de 10 cm, montat pe un strat din pietriș de 10-15 cm pentru a asigura drenajul. La contactul cu soclul se va aplica un strat de hidroizolație (dop de bitum) pentru a prevenii infiltrarea apei. Pantele trotuarului de 2-3% vor fi direcționate către spațiul verde nou propus.

Finisaje interioare

Pardoseli: In vestiare și grupuri sanitare va fi gresie antiderapantă. Pentru zona de holuri, coridoare și restul spațiilor din clădire se propune pardoseală din covor PVC. Se va racorda la pereți pe o înălțime de 8 cm și se va monta plintă din același material.

Pereți: peste zidăria din BCA se va aplica un strat de tencuială din mortar, două straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă siliconată în culoare alb. În grupurile sanitare și dușuri se va aplica faianță porțelanată în nuanța pardoselii până la 2,60 m de la cota finită a pardoselii.

Tavane: planșeul de beton armat se va tencuii, se va nivela cu glet de ipsos și finisaj din vopsea lavabilă culoare alb.

- Pardoseli

La interior, datorită tipului de activitate desfășurat, se vor propune pardoseli speciale, rezistente traficului intens, cu proprietăți antistatice, rezistente la agenți chimici și de curățare.

Peste placa de beton armat se va turna o șapă din mortar pentru nivelare cu o grosime de 5-7 cm peste care se va monta în funcție de destinația fiecărui spațiu tipul de finisaj specific.

Pentru zona de holuri, coridoare și restul spațiilor din clădire se propune pardoseală din covor PVC. Se va racorda la pereți pe o înălțime de 8 cm și se va monta plintă din același material.

In grupuri sanitare și vestiare peste șapă din mortar de ciment se va monta pardoseală din plăci ceramice antiderapante cu gradul de aderență R9-R11. In incăperile umede (zona de dușuri) se va aplica inaintea finisajului un strat de hidroizolație pensulabilă care se va intoarce la pereți până la cota 2.60 m.

- Pereti

Peste zidăria din BCA se va aplica un strat de tencuială din mortar, două straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă siliconată în culoare alb. În grupurile sanitare și zonele unde poate se utilizează apa (dușuri), se va aplica faianță porțelanată în nuanța pardoselii până la 2,60 m de la cota finită a pardoselii, iar pe restul peretelui se va aplica vopseaua lavabilă rezistentă la

umezeală.

- Tavane

Tavanul se va tencuii, se va nivela cu glet de ipsos și finisaj din vopsea lavabilă culoare alb.

Tamplaria exterioară (uși si ferestre)

Ferestre exterioare :

Pentru corpul de clădire nou propus se va monta tâmplărie la ferestre din profile de aluminiu gri antracit (RAL7016) cu geam tripan 52 mm, cu straturi de argon cu grile de ventilație higroreglabile. La exterior, se vor monta glafuri din aluminiu gri antracit, cu capace laterale și sistem lăcrimar.

Uși exterioare :

Ușile de acces în clădire nu prezintă prag în partea de jos și prevăd deschidere spre exterior în vederea evacuării persoanelor în condiții de siguranță.

Tâmplaria interioară

Se vor monta tămplării interioare realizate din uși cu panou plin, celulare, din derivate ale lemnului tip MDF, fără prag, în vederea asigurării accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă și pentru a asigura confortul termic și fonic necesar pentru tipul de activitate desfășurat.

La grupurile sanitare vor fi tâmplarii din PVC cu panou plin iar în camera în care este ECS se va monta o ușă rezistenta la foc EI-30.

La interior, în dreptul ferestrelor se vor monta glafuri din PVC, in culoare tâmplăriei.

Dotări

| Denumire | Cantitate |
| --- | --- |
| Birou 1200x550x750 mm | 2 |
| Dulap biblioraft metalic 1000x400x1800 mm | 7 |
| Scaun ergonomic | 2 |
| Masa 800x600x750 mm | 1 |
| Scaun birou | 10 |
| Pat 90x200 cm cu saltea | 2 |
| Fișete metalice 800x400x1800 mm | 6 |
| Canapea 3 locuri | 1 |
| Fotoliu | 3 |

### INSTALATII

#### I. Instalații electrice:

Datele electroenergetice de consum pentru clădirea punct control sunt următoarele :

- Putere electrică instalată Pi : 100,31 kW

- Putere electrică absorbită Pa : 85,26 kW

- ks=0,85

Consumul de energie electrică se va realiza prin următoarele categorii de receptori electrici : iluminat artificial, aparate de climatizare/încălzire și aparatură audio-video.

Receptori electrici din instalaţia electrică a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. Schema de distribuție este de tip TN-S separarea făcându-se în tabloul electric general al cazarmei.

NECLASIFICAT

Tabloul electric al punctului de control TE.PC Din cadrul tabloului electric al punctului de control TE.PC se vor alimenta consumatori de iluminat, prize și forță din clădire.

Alimentarea cu energie electrica a TE PC se realizeaza cu cablu minim CYAbY 3x50mmp+25mmp, amplasat în windfang, care va alimenta atît circuitele de iluminat și prize cît și circuitele de curenți slabi, care sunt prevăzute în rack-ul de date. În tabloul TE PC se conecteaza și circuitul tabloului de stație de spălare. Toate corpurile de iluminat și prizele sunt cu protectie adecvata mediului în care sunt utilizate.

La postul de control va exista și o automatizare ce comanda bariera auto prevazută pentru accesul pe în zona tehnică a unității. Deasemenea este prevăzut circuit electric de comandă pentru deschiderea automată a a porților.

#### Circuitul de iluminat

Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri electrice de la 6W la 56W.

Corpurile de iluminat din băi, holuri și casa de scară vor fi acționate prin intermediul senzorilor de mișcare.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY. Alegerea corpurilor de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si montaj.

Nivelul de iluminat din fiecare încăpere se va realiza în concordanță cu normele în vigoare impuse în cadrul normativului NP 061-2022 ‘’NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI’’ Instalația de

iluminat interior se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi având surse LED, după mediul ambiant al încăperii în care se instalează și respectându-se nivelul de iluminare impus de către normativele în vigoare.

Corpurile de iluminat din grupul sanitar se vor monta cu sursă LED, montat aparent, IP44, temperatura de culoare 4000K, UGR<22 , Ra>80, amplasate astfel încât să se ofere un nivel de iluminat corespunzător.

Comanda iluminatului se relizează prin intermediul unor întrerupătoare montate la min.

0,8m de la pardoseala finită, adiacent ușilor de acces în încăperi.

Întrerupătoarele vor fi ST cu IP20 făcând excepție cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecție IP44 cu montaj aparent.

Toate circuitele de iluminat vor fi prevăzute cu contact de protecție și sunt protejate cu disjunctoare diferențiale de 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.

Iluminatul de siguranţă compus din:

- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;

- iluminat de siguranţă local

- iluminat de securitate pentru evacuare;

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului

In conformitate cu articolul 7.23.5 din normativul I7 din 2011 s-a prevazut un corp de iluminat pentru continuarea lucrului in spatiul unde se afla amplasat ECS .

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, se realizeaza cu corpuri de iluminat cu LED, din cadrul iluminatului general, alimentate din circuitul de iluminat, echipate cu kituri de

NECLASIFICAT

emergenta cu autonomie 3ore, astfel incat sa fie asigurata fara pericol continuarea in siguranta a activitatii, efectuarea de manevre pentru oprirea activitatii.

Iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor: trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx. Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță local se asigură și pentru protejarea persoanelor care pot să rămână temporar în clădire în cazul întreruperii iluminatului normal, precum și pentru zone locale particulare.

Iluminatul de securitate pentru evacuare

In conformitate cu articolul 7.23.7.2 din Normativul I7 din 2011 corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- la fiecare schimbare de directie;

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarmare (declansatoare manuale in caz de incendiu).

Pentru caile de evacuare cu latimea sub 2 m, valorile iluminarii pe pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx si nivelul mediu de iluminare pe banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie minim 50 % din aceasta valoare.

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598- 2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor utiliza corpuri de iluminat de tip luminobloc, avand surse de iluminat cu tehnologie LED, fluxul luminos minim 150 lm, functionare permanenta, echipate cu baterie cu autonomia de minim 2 ore, conform tabel 7.23.1 din Normativul I7/2011.

Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitul de iluminat de siguranță alimentat din tabloul electric zonal, cu cabluri de cupru tip N2XH cu secțiunea de 3x1.5mm2.

#### Circuitul de prize

Este admisă racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominală de până la 2,0kW. Receptoarele cu puteri de peste 2,0kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea și deconectarea acestora, receptoarele se prevăd cu dispozitive de acționare pe circuitul fix de alimentare, dăcă receptorul nu este echipat cu întrerupător de către producător.

Înălțimea de montaj a prizelor este de 0,30 m față de pardoseala finită sau conform indicațiilor de pe planuri având gradul de protecție IP20 și IP44 cu capac de protecție în zonele tehnice sau cu degajări de umiditate.

Racordarea echipamentelor de mică putere (ex. pompe de circulație, ventilatoare etc.), se va face cu racorduri directe prin intermediul unei doze de derivație montată în vecinatatea echipamentului sau direct în tabloul electric de alimentare cu energie al acestuia.

Toate circuitele de prize vor fi prevăzute cu contact de protecție și sunt protejate cu disjunctoare diferențiale de 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.

Toate echipamentele de forță vor fi achiziționate cu panou propriu de automatizare și control astfel încât în sarcina proiectantului de instalații electrice revine doar alimentarea pe partea de forță

NECLASIFICAT

a echipamentelor. Legăturile între unitățile interioare și cele exterioare ale diverselor echipamente se vor realiza de către furnizorul de echipamente.

Toate echipamentele electrice montate în camerele tehnice vor avea grad de protecție min. IP44, montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente instalațiilor HVAC și sanitare vor fi prevăzute doar cu alimentare pe partea de forță, automatizarea acestora fiind realizată de către furnizorul de echipamente.

Priza de pământ, tip naturală, se va realiza prin dispunerea unei platbande din OLZN 40x4mm în fundația clădirii și conectată la armătura din zona de fundare. Din cadrul fundațiilor se va realiza o conexiune cu platbandă OLZN 40x4mm către radierului clădirii unde este realizată o rețea de egalizare potențial cu platbandă OLZn 40x4mm dispusă în radierul clădirii și sudată de armătura acestuia. La priza de pământ se vor conecta rețelele de echipotențializare aferente camerelor tehnice și toate elementele metalice.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub valoarea de 4 ohmi, fiind o priză doar pentru instalația electrică de protecție împotriva atingerilor accidentale.

După finalizarea montajului platbandei OLZN 40x4mm în fundația clădirii se va măsura rezistența de dispersie a prizei de pământ, dacă rezultatul măsurătorilor nu este conform se va realiza o priză de pământ artificială din electrozi orizontali și electrozi verticali 2½ (l=3,0m) din OL-Zn îngropat la 0,9 m adâncime și interconectați cu platbandă Ol-Zn 40x4 mm, astfel încât rezistența de dispersie generală să fie mai mică de 4 Ohmi. Priza de pământ naturală se va conecta în cel puțin două puncte la priza de pământ artificială (dacă aceasta este necesară) prin piese de separație.

Toate echipamentele și elementele metalice se vor lega la priza de pământ fie prin platbandă OLZn25(40)x4mm, prin conductor din cupru flexibil tip LifY sau șufă de cupru lițată d=25/50mmp. La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice din clădire precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

#### Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)

ECS-ul este amplasat in camera 05 PTM, unde exista asigurată prezență în permanență. ECS-ul este de tip adresabil, având 3 bucle de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in clădire într-o încapere special amenajata la parter. Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de punct control/pază trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire.

Toate echipamentele de detectie a spatiilor postului de control sunt amplasate pe bucla 1 de detectie.

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 3 bucle adresabile, fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene). O blucă este prevăzută pentru cladirea spălătoriei auto, o bluclă pentru cladirea ARTM și o buclă pentru postuld e control.

Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:

- echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;

- detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);

NECLASIFICAT

- detectoarele mediu EX, zona 1;

- butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;

- sirenă de avertizare acustică de interior;

- sirenă de avertizare acustică de exterior;

- comunicator telefonic.

Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.

Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm. Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.

#### Instalaţia de curenti slabi :

Instalatia de voce-date :

S-a propus instalarea unui rack-uri de date 9U: unul principal montat în camera 05 PTM ce va avea în componenţă: o unitate cu 4 ventilatoare, un switch central de 24 porturi PoE pentru sistemul de voce-date, un splitter de 5ch, un amplificator 5ch, router wireless gateway, organizatoare de cabluri, patchpanel-uri şi un UPS rackabil. Conexiunea dintre rack şi conexiunea principală cu reţeaua de date se realizează cu fibră optică MM OM2 50/125, 16 fibre (permite integrarea VoIP).

Alimentarea prizelor de voce-date se realizează cu cablu U/UTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.

#### Instalatia de CATV :

Instalatia de televiziune comerciala este compusa din Amplificator de 5ch, splitter de 5 ch TV si prize TV simple. Instalatia se realizeaza cu cablu coaxial RG6. Echipamentele principale sunt amplasate in rack-ul de date de la camera E1_06 de la etaj.

#### Instalatia de CCTV :

Instalatia este compusa dintr-un inregistrator video de tip NVR 16 ch conectat la un switch PoE de 24 ch, ce va alimenta camerele video de la spalatoria tehnica militara si camerele video

propuse la punctul de control.

NECLASIFICAT

Camerele sunt alimentate de la rack-ul de date montat la postul de control în camera 05 PTM ce va avea în permanenţă o persoana. Alimentarea camerelor video se realizează cu cablu FTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.

### INSTALATII TERMICE

INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE

Incalzirea incaperilor se realizeaza cu radiatoare compacte din otel, model 22 (doua panouri convective si doua panouri radiante), avand inaltimea de 600 mm sau 900 mm in functie de inaltimea parapetului ferestrei sub care este montat radiatorul. In grupurile sanitare se vor monta radiatoare de tip uscatoare de prosoape. Fiecare corp de incalzire este dotat cu un robinet termostatat (sau coltar dublu reglaj in grupuri sanitare) pe tur, robinet simplu reglaj pe retur, un ventil de aerisire automat si dop de golire.

In vederea obtinerii unor eficiente termice maxime ale radiatoarelor, acestea se vor amplasa la partea inferioara a incaperilor, in dreptul ferestrelor sau in imediata apropiere a suprafetelor reci.

Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul unei retele bitubulare ramificate.

Instalatia se va executa din teava de polipropilena cu fibra compozita, care va fi izolata cu tuburi izolante din poliuretan avand grosimea de 9 cm.

Imbinarea tevilor se face prin intermediul fitingurilor (mufe, teuri, coturi) utilizand polifuziunea.

Fiecare radiator va putea fi separat de restul instalatiei prin intermediul a doua robinete coltare de radiator, unul montat pe tur, celalalt pe retur. Robinetii de tur vor fi prevazuti cu capete termostatate pentru reglarea individuala a temperaturii.

Golirea instalatiei se va realiza prin robinetele de golire amplasate la radiatoare si la principalele ramificatii .

Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPR s-au prevazut compensatoare axiale de dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru conductele de apa.

La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si conducte, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat.

La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție.

Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc.

Pentru evacuarea aerului din instalatie se prevad robinete manuale de aerisire 1/8”, montate la fiecare radiator, precum si ventile automate de aerisire 1/2” montate pe în punctele cele mai ridicate ale coloanelor.

Alimentarea cu energie termica se va realiza de la centrala termica existenta in incinta.

### INSTALATII DE CLIMATIZARE

Instalatiile de climatizare au drept scop mentinerea temperaturii interioare la maxim 260C in timpul verii.

La calcularea necesarului de frig s-a luat in considerare si necesarul pentru racirea aerului proaspat intrat in incapere prin aerisire naturala.

Pentru racirea spatiilor se vor utiliza 4 sisteme de climatizare tip monosplit functionand cu freon ecologic, alcatuit dintr-o unitate exterioara exterioara si o unitate interioara montata pe perete.

NECLASIFICAT

Conductele instalatiei de freon se vor executa din teava de cupru imbinate prin fitinguri (coturi de cupru si ramificatii) si se vor izola cu termoizolatie frigorifica din material izolant vulcanizat greu inflamabil (cu bariera de vapori). Tot pe traseul instalatiei frigorifice se va monta si cablul de alimentare cu energie electrica si comanda dintre unitatile exterioare si cele interioare.

Alimentarea cu energie electrica a sistemelor se va realiza prin racordarea unitatilor la instalatia electrica a imobilului.

Evacuarea condensului se va realiza la instalatia de canalizare.

### INSTALATII DE VENTILARE

La grupurile sanitare se va realiza evacuarea in depresiune a mirosurilor cu instalatii mecanice de ventilare. Sistemele de evacuare ale aerului viciat din bai vor fi alcatuite din:

- ventilatoare axiale de evacuare montate pe tubulatura, comandate de un intrerupator;

- grile de extractie aer din grupurile sanitare;

- grile exterioare de ventilare antiploaie cu plasa de sarma.

Comanda acestor ventilatoatre se va realiza de intrerupatorul de lumina. Compensarea debitelor evacuate se face prin transfer din spatiile adiacente.

### INSTALATII SANITARE

INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE APĂ RECE SI APĂ CALDĂ DE CONSUM

Alimentarea cu apă rece potabile si apa calda a cladirii se propune a se realiza de la retelele de apa existente in incinta, prin intermediul unor racorduri ingropate. Apa calda este preparate centralizat in centrala termica existenta in incinta. Instalațiile sanitare interioare de apă rece si apa calda de consum, in principiu vor avea trasee comune.

Conductele de alimentare cu apa rece si calda menajera se vor executa din ţevi din PP-R, imbinarea facandu-se cu fitinguri, folosind tehnologia specifica acestui tip de ţeava.

Robinetii de trecere de pe conductele de apa vor fi de tipul "cu sfera" si maneta.

Retelele de distributie vor fi echipate pe parcursul lor cu robineti de izolare si golire conform normelor in vigoare si schemelor din proiect.

Diametrele conductelor de apă rece si apă caldă menajeră s-au determinat în funcție de suma echivalenților, conform Normativ I9/2022, iar în cazul conductelor de legatură la obiectele sanitare s-au avut în vedere si particularitățile constructive ale obiectele sanitare (diametrele armăturilor obiectelor sanitare).

Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,1.... 0,2% în sensul curgerii pentru a permite golirea instalației, unde este cazul.

S-au prevăzut armături de închidere in principiu pe: conducta de alimentare cu apă rece, la baza coloanelor, pentru fiecare grup sanitar (pe conductele de apă rece si apă caldă menajeră) si pe conductele de golire. Diferența de presiune dintre apa rece si caldă, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari.

Toate conductele de apa rece si apa calda menajera se izoleaza cu tuburi elastomer de grosime 9mm.

Distributia instalatiei de apa rece si apa calda de consum precum si racordurile catre grupurile sanitare, se vor poza aparent.

Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PP-R s-au prevazut compensatoare axiale de dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru conductele de apa.

NECLASIFICAT

La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si obiectele sanitare, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat.

La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție.

Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc.

incinta.

### INSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARĂ

#### Canalizare menajeră interioră

Apele uzate menajere rezultate din cladire vor fi preluate de reteaua de canalizare din

La amplasarea conductelor de canalizare, la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a

ținut seama de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, care să permită scurgerea apelor uzate gravitational. De asemenea amplasarea conductelor s-a facut astfel încât să nu stânjenească circulația si să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală conductelor. Traseele alese s-au ales astfel încât să nu deranjeze din punct de vedere estetic, prin amplasarea coloanei în colțul încăperii si mascarea ei.

Conductele de legătură s-au montat ingropat, cu pantă pentru a asigura scurgerea apei gravitational.

Diametrele conductelor de la obiectele sanitare sau ales astfel încât să fie respectate condițiile pantei minime de montaj.

Coloanele de ventilație s-au prevăzut în continuarea colonelor de scurgere, ele adoptându-se în construcție prin prelungirea deasupra plafonului si iesirea prin acoperis conform pieselor desenate. La obiectele sanitare s-au prevăzut sifoane cu gardă hidraulică si clapeta antimiros.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condiții funcționale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții constructive si hidraulice conform STAS 1795 - 86.

Au fost prevazute racorduri de canalizare pentru urmatoarele receptoare:

- PP50 - pentru spalatoare si cazile de dus

- PP40 – pentru lavoare din grupurile sanitare

- PP110 – pentru WC-uri

- PVC-KG 110 - pentru sifoanele de pardoseala

Conductele de canalizare ape uzate menajere se vor executa din tuburi de polipropilenă PP.

La baza coloanelor de canalizare, se vor prevedea piese de curățire. La racordarea conductelor orizontale de canalizare menajera în căminele de vizitare exterioare se vor prevedea clapetă antiretur. Toate conductele de canalizare de sub placa parterului se vor monta in canale tehnice.

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj se va ţine seama de recomandările Normativului I9. Fiecare grup sanitar va fi utilat cu sifon de pardoseală cu gardă hidraulică si clapeta antimiros.

Condensul de la aparatele de aer conditionat va fi preluat prin colectoare orizontale din PP, Ø 32 mm care vor fi móntate cu panta de 0.5 %. Coloanele de condens sunt deversate la reteaua exterioara de canalizare prin intermediul unor piese sifonate.

#### Canalizare pluviala interioră

Apele pluviale de pe invelitoare sunt ape preluate de pe invelitoarea cladirii printr-un sistem de colectare cu jgheaburi si burlane si sunt deversate la reteaua de canalizare pluviala existenta in incinta.

### OBIECTE SANITARE, ARMATURI SI ACCESORII

Gradul de dotare cu obiecte si echipamente sanitare va fi corespunzator numărului de ocupanți si destinației clădirii, in conformitate cu STAS 1478-90.

Alimentarea cu apa a lavoarelor si vaselor de WC se realizeaza prin intermediul robinetilor

coltar.

Vasele de closet vor fi cu evacuare laterală, suspendate, iar rezervorul va fi montat încastrat.

Lavoarele vor fi suspendate cu semicoloana.Pentru duș se va prevedea baterie și rigola încastrată în pardoseală.

În fiecare grup sanitar s-au prevăzut sifoane de pardoseală.

Pentru utilizarea eficientă a apei vor fi prevăzute armaturi de alimentare cu consum redus de apă și anume:

- rezervor de toaleta cu dubla actiune avand o capacitate de 3/6 litri la spalare;

- baterie pentru lavoar cu limitarea debitului de max. 6 l/min.;

- baterie pentru dus, cu limitarea debitului de max. 9 l/min.;

Evacuarea apelor uzate menajere la instalatia de canalizare se realizeaza prin intermediul pieselor sifonate.

### INSTALAȚII DE STINGERE CU APA CU HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI SI EXTERIORI

##### Instalația de stingere cu hidranți interiori

Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu interiori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.

Conform acestui normativ nu este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.

##### Instalația de stingere cu hidranți exteriori

Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu exteriori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere , cu modificarile și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.

Conform acestui normativ nu este este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori.

Conf.P118/2-2013 cu modificarea și completarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018 nu este necesara echiparea cladirii cu alte sisteme de stingere.

Echipamente :

| Sistem de climatizare avand puterea de racire 2,5 kW | 3,00 |
| --- | --- |
| Sistem de climatizare avand puterea de racire 3,5 kW | 1,00 |
| Ventilator evacuare aer montat pe perete avand debitul 50 mc/h | 2,00 |
| Centrală de detecție la incendiu | 2,00 |
| Camere de supraveghere exterior | 8,00 |
| Barirea de acces | 1 |
| Echipamente stocare imagini CATV | 1 |

### OBIECT 6 – REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ

Noul corp de clădire cu funcțiunea de Centrală termică pe gaze, se va poziționa pe amplasamentul actual al pavilioanelor C, respectiv C1, construcții ce urmează a fi desființate.

Centrala termică va asigura energie termică și apă caldă menajeră pentru următoarele pavilioane:

| DESTINAȚIE |  | Suprafață utilă / mp | Regim de înălțime | Volum interior / mc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Comandament | 4489 | P+4E | 1.361 |
| A1 1 | Punct control | 63 | P | 222 |
| A2 | Punct medical | 297 | P+1E | 723 |
| A3 | Administrativ | 260 | P | 927 |
| A4 | Administrativ | 424 | P | 1.569 |
| B | Administrativ | 1525 | P+2E | 4.295 |
| B1 | Administrativ | 1565 | P+2E | 4.566 |
| D | Administrativ | 517 | P | 2.198 |
| D1 | Administrativ | 534 | P | 2.253 |
| D2 | Administrativ | 540 | P | 2.279 |
| D3 | Administrativ | 516 | P | 2.170 |
| D6 | Administrativ | 527 | P | 2.211 |
| D7 | Administrativ | 530 | P | 2.243 |
| I | Administrativ | 364 | P | 1.293 |
| L | Administrativ | 676 | P | 2.704 |
| TOTAL |  |  |  | 42.187 |

#### Caracteristici, parametri si date tehnice specifice:

Construcția va avea dimensiunile necesare înglobării funcțiunilor propuse, potrivit cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor în vigoare.

Regim de înalțime propus: Parter

Numărul maxim de utilizatori (persoane) din clădire: 2 persoane Caracteristicile tehnice: (dimensiuni, suprafete, înaltimi libere)

Pavilionul va avea o suprafață construită de aproximativ 201,37 mp (19,55 x 10,30 m), înaltimea la cornișă este de +5,50 m de la cota ±0,00 care este la +0,30 cm de la cota terenului amenajat.

S construită = 201,37 mp

S construită desfășurată = 201,37 mp

Înălțimea încăperilor este corelată cu funcțiunea acestora și anume:

| Nr. | Funcțiune | Suprafață utilă (m²) |
| --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |
| P_01 | Centrală termică | 147,07 |
| P_02 | Camera personal + ECS | 21,38 |
| P_03 | Vestiar | 6,51 |

Sistemul constructiv

Structura de rezistență va fi realizată cu cadre din beton armat dispuse după cele două direcții principale rigidizate în plan orizontal de un planșeu din beton armat cu grosime de 16 cm.

Fundațiile dispuse sub stâlpii din beton armat vor fi tălpi izolate din beton armat pozate pe un strat de egalizare din beton simplu, și vor fi legate cu grinzi de echilibrare. La realizare fundațiilor se va avea în vedere că se protejeze rezervorul de apă subteran existent, de lîngă pavilionul C care se desființează. Rezervorul se va păstra și se va conserva prin urmatoarele acțiuni

- Se va goli de apă

- Se va curăța pe interior de toate urmele de degradare și de alte resuri improprii

- Se va monta un capac din tablă groasă striată, care se va grundui. Capacul se va suda în puncte pe ste golul de acces la rezervor. Pentru asigurarea etanșeității capacului se vor nivela marginile golului cu șapă de ciment.

Placa de 15 cm de la cota ±0,00 se va realiza din beton armat cu plase sudate, și va conlucra cu grinzile de echilibrare.

Pentru poziționarea echipamenteler de instalații se va realiza un postament din beton simplu. Secțiunile stâlpilor vor fi de 35 cm x 50 cm și 40 cm x 40 cm,  grinzile vor avea secțiuni de b x h = 30 cm x 55 cm.

Anvelopantă

Închideri perimetrale și finisaje

Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 30cm. Ancorarea zidăriei de structură se va face prin dispunerea de ancore din oțel Φ8/40 si prin împănare. La exterior se prevede montarea stratului de termosistem alcătuit dintr-o termoizolație din vată minerală bazaltică 10 cm, tencuiala decorativa bob de orez cu granulatie 1,5-2,00 mm. Compartimentările interioare sunt realizate tot din zidărie (20 cm)

Finisaje interioare:

Pardoseli: In camera personal si camera vestiar/grup sanitar va fi gresie antiderapantă. In camera centralei termice finisajul pardoselii este beton elicopterizat.

Pereți: peste zidăria de cărămidă se va aplica un strat de tencuială din mortar, două straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă siliconată în culoare alb. În vestiar/grup sanitar se va aplica faianță porțelanată în nuanța pardoselii până la 2,10 m de la cota finită a pardoselii.

Tavane: planșeul de beton armat din toate camerele centralei termice se va tencuii, se va nivela cu glet de ipsos și finisaj din vopsea lavabilă culoare alb.

Tamplăria exterioară este de aluminiu cu geam termoizolant.

La interior cele două uși de la camera ECS si vestiar sunt rezistente la foc EI30-C.

Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă prevăzută cu straturi de termoizolație și hidroizolație (strat de hidroizolatie pensulabila aplicata in doua straturi, beton de panta 2%, folie PE, vata minerala bazaltica rigida 25 cm, strat barieră contra vaporilor și strat de difuzie).

Invelitoarea se va realiza din hidroizolație pensulabilă, racordată la aticul perimetral.

Evacuarea apelor pluviale va fi realizată cu doi receptori de terasă și doua burlane care vor direcționa apa la spațiul verde de lângă centrală.

Perimetral construcției se va realiza un atic din beton armat cu grosime de 15 cm ancorat în grinzile de planșeu.

Construcția va fi protejată de un trotuar perimetral cu lățimea de minim 1,00m.

La realizarea structurii de rezistență se vor utiliza următoarele materiale:

-	beton cf. NE 012-1/2022:

C12/15-X0-Cl 0.4-D16-S3/S4 - beton simplu C25/30-XC2-Cl 0.2-D22-S3 - beton armat fundații

C25/30-XC1-Cl 0.2-D16-S3 - beton armat suprastructură

- oțel cf. ST009/2011 și SREN 1992-1-1:2004/NB:2008: S500 clasa de ductilitate "C" fyk=500 MPa.

Dotări

| Denumire | Cantitate |
| --- | --- |
| Pat 90x200 cm cu saltea | 1 |
| Fișete metalice 800x400x1800 mm | 4 |
| Birou 1200x550x750 mm | 1 |
| Scaun | 1 |

### INSTALATII

#### Instalații electrice:

Datele electroenergetice de consum pentru cladire sunt următoarele :

- Putere electrica instalata Pi : 109,81 kW

- Putere electrica absorbita Pa : 93,34 kW

- ks=0,85

- Tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 V; 50 Hz

Consumul de energie electrica se realizeaza prin următoarele categorii de receptori electrici : iluminat artificial si aparatura necesara intr-o cladire cu destinatia de centrala termica .

Receptori electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului .

Schema de distributie este de tip TN-C .

Instalația electrica: Alimentarea cu energie electrica a TE CT se realizeaza cu cablu minim CYAbY 3x70mmp+35mmp, amplasat la exterior, pe peretele de acces în camera tehnica, ce va alimenta atat circuite de iluminat si prize cat si circuitele de forta.

In tabloul TE CT se conecteaza si circuitul tabloului de la post control. Toate corpurile de iluminat si prizele sunt cu protectie adecvata mediului in care sunt utilizate.

#### Circuitul de iluminat

NECLASIFICAT

Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri electrice de la 6W la 56W.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY. Alegerea corpurilor de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si montaj.

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi avand surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelul de iluminare impus de catre normativele in vigoare .

Corpurile de iluminat din centrala termica si din spatiul tehnic sunt cu sursa LED , montat aparent , min. IP44 , temperatura de culoare 4000K , flux luminos corp 4000lm , amplasate astfel incat sa se ofere un nivel de iluminat corespunzator .

Comanda iluminatului se realizeaza prin intermediul unor intrerupatoare montate la min.

0,8m de la pardoseala finita adiacent usilor de acces in incaperi .

Iluminatul grupului sanitar se va realiza cu corpuri avand sursa LED , montaj aparent , min.

IP44 , 4000 K, 1600 lm . Comanda iluminatului din grupurile sanitare se va realiza cu senzori de prezenta .

Iluminatul de siguranţă compus din:

- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;

- iluminat de siguranţă local

- iluminat de securitate pentru evacuare;

- iluminat de securitate impotriva panicii.

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de iluminat cu lampi LED, complet echipate pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență min.3h, punere in functiune in max.5s.

Acesta va fi prevăzut în încăperea gospodariei de apa pentru hidranti interiori, în încăperea ECS si deasupra tabloului electric general.

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului vor fi alimentate din circuitele de iluminat general.

Iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor: trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx. Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță local se asigură și pentru protejarea persoanelor care pot să rămână temporar în clădire în cazul întreruperii iluminatului normal, precum și pentru zone locale particulare.

Iluminat de securitate pentru intervenții in zone de risc: se monteaza în locurile în care sunt montate armături (de exemplu: vane, robinete, dispozitive de comandă control etc.) ale unor instalații și utilaje care trebuie acționate în caz de avarie realizat cu corp de iluminat cu lămpi LED (min. 15lx), complet echipat pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență 3h.

Corpurile de iluminat pentru intervenții vor fi alimentate din circuitele de iluminat general.

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza utilizând

  - corpuri de iluminat de tip EXIT cu lămpi LED, de tip NEPERMANENT, cu abtibild corespunzător locului de montaj, echipate cu kit de emergență 3h..

  - corp de iluminat de securitate cu lămpi LED, montaj pe perete, tip NEPERMANENT, IP65, echipat cu kit de emergență 3h, montate la exterior lângă fiecare ieșire de evacuare.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi alimentate din circuitele de iluminat general

NECLASIFICAT

Iluminatul de securitate contra panicii, este iluminatul prevăzut sa evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată.

Conform articol 7.23.9.1 din I7-2011 se asigura pentru încăperi cu suprafața mai mare de 60

mp.

#### Circuitul de prize

Circuitele pentru prize sunt monofazice şi se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul

3x2,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY.

Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare diferentiale de 30mA astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.

Inaltimea de montaj este 0.50 m fata de pardoseala finita sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie min. IP44 cu capac de protectie.

Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pâna la 2 kW. Receptoarele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate ( numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea si deconectarea acestora , receptoarele se prevad cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator.

Racordarea echipamentelor de putere (ex. pompe de circulatie , arzatoare , cazane termice etc.) se va face cu racorduri directe prin intermediul unei doze de derivatie montata in vecinatatea echipamentului sau direct in tabloul electric al acestuia.

Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe partea de forta a echipamentelor.

Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere vor fi realizate cu cabluri de energie din cupru 0,6/1kV cu intarziere la propagarea flacarii, utilizand o distributie pe 3 conductoare – faza, neutru si conductor de protectie, pentru circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate trifazat (conductorul neutru va avea sectiune egala cu cea a conductorului de faza).

Pentru Distributia catre echipamentele functionale trifazate se va utiliza o distributie cu 5 conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie in care conductorul neutru va avea aceeasi sectiune cu conductorul de faza .

Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va realiza dupa cum urmeaza :

- conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceasta combinatie nu trebuie folosita pentru nici o alta utilizare;

- conductor (PEN) care asigura simultan functia de protectie si de conductor neutru; marcarea se face prin culori verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate ;

- conductor neutru (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face pe toata lungimea.

Identificarea conductoarelor de faza din cablurile multiconductoare :

- culorile recomandate sunt maro, negru, gri ;

- identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare.

NECLASIFICAT

Conductorul de protectie trebuie identificat si prin combinatia bicolora verde/galben la fiecare extremitate .

Conductorul neutru trebuie identificat prin culoarea bleu la fiecare extremitate.

Identificarea cablurilor cu un conductor si a conductoarelor izolate - este permisa utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu marcarea corespunzatoare la cele doua extremitati .

Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele izolate conform standardelor lor si care nu au nici o izolatie bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei sectiuni mai mari de 16 mm2, ele pot fi utilizate pentru :

- conductor	de	protectie (PE) daca marcarea verde/galben, este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm ;

- conductor PEN, daca marcarea verde/galben si o marcare bleu este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm;

- conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la fiecare extremitate, pe cel putin 15 mm pana la 100 mm.

Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi si plinte metalice sau din materiale plastice (omologate pentru montare pe materiale combustibile) si echipamente electrice cu grad de protectie minim IP54 . Se vor respecta si conditiile prevazute la subcap. 4.2 si 7.20, din normativ I7-2011.

Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel putin 3 cm fata de elementele din materiale combustibile. Fac exceptie tablourile in carcasa metalica cu grad de protectie IP54 care pot fi montate direct pe elemente din materiale combustibile.

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP 54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elementele de distantare care pot fi :

- straturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm, cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;

- elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de elementul combustibil;

- modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu alveole, conf. I7-2011.

Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice.

Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenţă datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase . Instalaţia are de asemenea rolul de a capta şi scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor .

Nu este necesar realizarea unei instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice.

NECLASIFICAT

Priza de pamant este de tip artificiala si este realizata prin dispunerea in jurul cladirii a 6 electrozi din OLZn Ø2 1/2" l=3 m, montati ingropat la -0.8m fata de CTA (cota terenului amenajat), legati intre ei printr-o platbanda din OLZn 40x4mm, montata ingropat la -0.9m fata de CTA .

Priza de pamant NU este comuna cu instalatia de protectie impotriva trasnetelor si are valoarea rezistentei de dispersie mai mica de 4Ω .

Dupa realizarea prizei de pamant se va masura rezistenta de disperie a prizei de pamant si se va completa un buletin de masurari, in cazul in care nu se indeplineste conditia ca Rp < 4Ω se vor adauga electrozi de OLZn Ø2 1/2" l=3m pana la satisfacerea acestor conditii .

Toate imbinarile platbandei exterioare se vor realiza prin sudura pe toata latimea platbandei, pe ambele parti ale acesteia, cu un strat de sudura de minim 3 mm grosime. Toate imbinarile aflate in pamant si realizate prin sudura se protejeaza anticoroziv cu bitum. Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor .

Priza de pamant se va monta la o distanta de minim 1.5m fata de fundatia constructiei . Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn

25(40)x4 mmp, prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10/16 mmp sau sufa de cupru litata

d=25/50mmp.

Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare independente PE + N ( TNS ). Cand conductorul de protectie si conductorul neutru sunt separate, PE ( conductorul de protectie ) este galben/verde iar N (conductorul neutru ) este albastru. In acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna conductorii de faza.

Protectia se asigura prin izolari ,carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7-11 .

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii .

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada cladirii, tevi metalice. La priza de pamant se vor lega prin intermediul unor platbande OLZn 25x4 mm.

Sistemul de legare la pamant are drept scop:

•asigurarea potentialului pamantului pentru:

•conductorul PEN, in retelele TN-C. Conductorul PEN, la consumator, este conectat la borna (bara) principala de legare la pamant a instalatiei care ofera posibilitatea conectarii electrice a unui numar de conductoare in scopul legarii la pamant;

•conductorul neutru (N), in retelele TN-S pentru a permite conectarea la retea a receptoarelor monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe faze;

•conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia persoanelor si a animalelor impotriva socurilor electrice;

•masele metalice, ce accidental ar putea ajunge sub tensiune, in schemele IT, TT sau in retelele TN-C si TN-S atunci cand se impune;

•limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni;

•disiparea sarcinilor electrice in sol, datorate supratensiunilor de trasnet, loviturilor de trasnet directe. Sistemul de legare la pamant se compune din:

NECLASIFICAT

•borna (bara) principala de legare la pamant;

•conductoare de protectie (PE);

•conductoare pentru legatura de echipotentializare (conductoare principale de legare la pamant)

•conductoare de ramificatii

•conductoare de legare la priza de pamant;

•priza de pamant.

La nivelul tabloului general a fost prevazuta o borna /bara principala de legare la pamant, la care trebuie conectate urmatoarele conductoare:

•conductorul PEN din racordul de alimentare;

•conductorul (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci cand reteaua de distributie este TN-C;

•conductorul PE, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor se face in sistem TN-S;

•conductorul N, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor se face in sistem TN-S;

•conductoare pentru legatura de echipotentializare

•conductoare de legare la pamant.

Nu este permisa utilizarea urmatoarelor parti metalice drept conductoarede protectie:

- conducte pentru apa;

- conducte pentru gaze si/sau lichide inflamabile;

- parti constructive supuse solicitarilor mecanice in functionare normala;

- parti metalice flexibile;

- conducte metalice flexibile sau pliabile, numai daca nu sunt destinate pentru acest scop;

- suporturi pentru conducte;

- tavi de cabluri si scari pentru cabluri, daca nu se asigura continuitatea electrica a acestora. La bara de legare la pamant sau borna principala se vor racorda toate conductele metalice,

precum si armaturile cablurilor armate care sunt utilizate pentru racord in exteriorul cladirilor. La

interior, se vor lega la pamant, asigurandu-se totodata continuitatea legaturii pe toata lungimea tronsoanelor, a tuturor partilor conductoare care nu fac parte din instalatia electrica, cum ar fi:

- conducte metalice de apa;

- tubulaturi de ventilatie;

- paturi de cabluri si elemente de confectie metalica utilizate la sustinerea instalatiilor;

- carcasele echipamentelor electrice;

- elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor electrice;

- partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice;

•ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploatare cu alte elemente legate la pamant;

- invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor;

- fatada metalica;

- structura metalica de sustinere si ghidare a lifturilor, etc.

Sectiunile minime ale conductoarelor de protectie, de echipotentializare precum si ale conductorului de legare la pamant au fost alese respectand Cap. 5.5, I7/2011.

NECLASIFICAT

Toate carcasele echipamentelor si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25x4 mm , fie prin conductor din cupru flexibil. Se vor lega la pamant : tevi metalice, tablourile electrice , carcase de echipamente , etc.

#### Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)

ECS-ul este amplasat in camera P_02 CT, unde exista o persona prezenta in permanenta. ECS-ul este de tip adresabil, având o bucla de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă. Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de camere tehnice trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire. Toate echipamentele de detectie a spatiilor centralei termice sunt amplasate pe bucla 1 de detectie.

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 1 bucla adresabila, având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene).

Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:

- echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;

- detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);

- detectoarele de gaz natural;

- butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;

- sirenă de avertizare acustică de interior;

- sirenă de avertizare acustică de exterior;

- comunicator telefonic.

Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare) se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.

Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm. Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.

#### Instalații sanitare:

Alimentarea cu apă rece se va realiza din reteaua de incinta nou realizata.

Pentru umplerea instalației de încălzire apa necesară va fi trecută printr-o stație de

dedurizare amplasată în centrala termică

NECLASIFICAT

Centrala termică este echipata cu un grup sanitar dotat cu: 1 dus, 1 lavoar, 1 WC Apa caldă menajera va fi preparata cu 4 boilere avand fiecare o capacitate de 500 l .

Boilerele vor fi de tip termoelectrice cu 1 serpentină și rezistentă electrică și se vor monta vertical. Boilerele vor fi alimentate cu agent termic preparat cu cele 4 cazane.

Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar vor fi deversate în rețeaua de canalizare din incinta, nou realizată.

Pentru preluarea apelor provenita accidental din neetanseitati sau din goliri s-au prevazut doua bașe fiecare cu pompa submersibilă cu plutitor. Aceste ape vor fi evacuate în sistemul de canalizare al centralei termice.

Conductele interioare de apă rece și apă caldă de consum vor fi din țeavă de oțel zincat, și se vor poză aparent. Cele de apă caldă se vor izola cu cochilii de vată minerală.

Distribuția apei calde menajere către consumatori se va realiza prin conducte de oțel preizolate, montate îngropat. La ieșirea din clădire este prevăzut un canivou din beton care se va întinde cel puțin 2m în exteriorul acesteia, pentru asigurarea pozării conductelor rețelei de ACM.

Conductele de canalizare vor fi la interior din polipropilena PP și la exterior din PVC-KG

SN4.

Canalizarea exterioara se va racorda la reteaua de incinta prin cel mai apropiat camin de canalizare. Conductele de canalizare se vor poza la interior aparent si in sapa, iar la exterior ingropat in pamant. Pantele de montaj vor fi conform I9-2022.

Acoperisul cladirii va fi prevăzut cu pante de curgere către sistemul orizontal de jgheaburi.

Evacuarea la sol a apelor pluviale astfel colectate se va realiza prin intermediul burlanelor.

Racordarea cazanelor de apa calda 90/70◦C noi, la instalatia de distributie a CT se face intr-o noua configuratie, in sistem cu butelie de rupere a presiunii Dn600 – circuit cazane independent de circuit instalatie distributie .

Apa calda produsa de cazane (max.110◦C), este condusă in bara tur Dn 250 si de aici in butelia de egalizare, iar legaturile spre distributie la incalzire si la SCP(acm),se fac prin conductele si pompele care sunt nou prevazute.

#### Instalații termice:

Acest obiect presupune reabilitarea sistemului de preparare a agentului termic.

In prezent agentul termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere (agentul termic secundar) este preparat cu un schimbator de caldură în plăci care utilizeaza agent termic primar furnizat de rețeaua de termoficare a localității.

#### O dată cu executarea lucrării se va realiza debranșarea de la termoficare.

Sistemul de preparare a agentului termic va fi format dintr-o centrala termică amplasată în corpul C1 – Punct termic.

Centrala termica va deservi întregul obiectiv, și este dimensionată cu o rezerva de cel putin 1060 kw pentru o dezvoltare ulterioară.

Centrala termică va fi echipată cu urmatoarele echipamente:

  - Cazan din otel, putere nominala minim 1060 kW

    - echipat cu arzator gaze naturale monobloc 698 - 1163 kW consum gaz G20 70 - 116 Nmc/h cu 2 trepte kW

    - nr. buc.: 4

NECLASIFICAT

    - putere termica nominala totala: 4000 kW

  - Vas de expansiune inchis capacitate 1000 l, pentru agent termic

    - nr. buc.: 4

  - Boiler pentru preparare apa calda menajera capacitate 500 l, cu 1 serpentina

    - nr. buc.: 4

  - Vas de expansiune inchis capacitate 100 l, pentru apa rece

    - nr. buc.: 4

  - Statie de dedurizare apa, debit 2800 l/h

    - nr. buc.: 1

  - Pompe de circulatie agent termic

  - Pompe de recirculare apa calda de consum

Regim lucru: virf 3 buc in functiune si 1 buc rezerva Se monteaza cu randament peste 95%

Evacuarea gazelor arse din cazane se face prin tubulatura individuala metalica ø 400(350) mm spre cosurile metalice ,duble de inox avind inaltimea de 6,0m.

Cosurile noi se vor monta cu suportii livrati de fabricant cosuri,cu prindere pe peretii salii de cazane.

Cu instalatiile de ardere performanente,executate conform norme euro, centrala termica se incadreaza in limitele admise de Ordin 462/93 Anexa 2, privind emisia poluantilor in gazele provenind de la instalatii de ardere.

Circulatia agentului termic intre CT si consumatori se asigura cu electropompele de retea care alimenteaza distribuitor -colectorul nou :1) pompe circuit incalzire statica, care sa vehiculeze debitul de 125 mc/h (la 90◦C), cu o inaltime de pompare de 30 mCA (maxim) ;

2) pompe circuit primar SCP preparare acm,, care sa vehiculeze debitul de 55 mc/h (la 90◦C), cu o inaltime de pompare de 8 mCA

Fiecare cazan se echipeaza cu electropompa proprie D= 55 mc/h; H= 5 mCA, montata pe conducta .

La intrarea in cazane , cu pompe de recirculare intre tur-retur este mentinuta o temperatura mai mare de 55◦C,ptr evitarea coroziuni de condens si imbatrinire materiale sub presiune.

Asigurarea instalatiei de incălzire, conform STAS 7132-80, respectiv PT-ISCIR, se face cu :

- 2 buc.vase de expansiune inchise V=2000 l ; P=10bar montate pe collector instalatie si cele 2 buc vase existente de 1000l-pe bara cazane

- cazanele sunt echipate de fabricant cu 2 buc supape de siguranta Dn11/2" ; P deschidere

= 5 bar.

Completarea pierderilor in circuitul primar (cazane - butelie) si retea secundar (incalzire statica -primar SCP) se face automat prin pompa de adaos (din rezervorul degazorului termic) cu apa dedurizata de la statia automata,duplex,.In exploatare se va mentine indicele de duritate al apei din circuit – 0,3 mval/l (conform PT-C2/2003)

Statia functioneaza complet automat- functie de timp- pe baza de comenzi ale capului

NECLASIFICAT

electrohidraulic asigurand trecerea prin stadiile de functionare, afinare, regenerare, spalare.

Se recomanda ca pentru regenerare sa se utilizeze sare (NaCl).

Impurificator	Concentratie

U.M.	 -Norma-		-Calculata- SO2	mg/ Nmc	max 35	17

NOx	mg/ Nmc	max 100	98

CO	mg/ Nmc	max 100	29,6

Pulberi	mg/ Nmc	max	5	2,4

PRESCRIPŢII TEHNICE APLICABILE

| HG 123-2015 | Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune + anexe 18 |
| --- | --- |
| PT C9-2010 | Cazane de apa calda ,cazane de abur de joasa presiune |
| PT C4-2010 | Recipiente metalice stabile sub presiune |
| PT C11-2010 | Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor |
| PT C6-2010 | Conducte metalice sub presiune ptr. fluide |
| I13-2015 | Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor termice |
| I9-2022 | Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare. |
| SR EN 13480-2003 | Conducte metalice industriale |
| SR EN 10216-1;2:2008 | Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune |
| EN 10217-2:2008 | Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune |

Agentul termic va fi apa caldă 90/70ºC, iar apa caldă menajeră va avea temperatura 40-60 ºC Evacuarea gazelor arse se va face prin coșuri independente deasupra aticului cu cel puțin

1m. Coșurile vor fi cu perete dublu, din inox, izolate pe cel putin 2/3 din înalțimea totală.

Distribuția agentului termic se va realiza în sistem ramificat printr-un distribuitor/colector pe 5 ramuri fiecare cu propria pompa de circulatie, care vor alimenta cu agent termic atat corpurile existente cat si corpurile de caldire nou propuse precum si serpentinele boilerelor pentru prepararea apei calde menajere. Pe distribuitor va fi prevăzută încă cel putin o plecare pentru o dezvoltare ulterioară, derezervă.

Execuţia lucrărilor se va face de unităţi specializate și autorizate. Cele patru cazane se monteaza pe un postament comun, din beton.

Boilerele și vasele de expansiune se monteaza direct pe pardoseala camerei centralei termice.

Se efectuează verificări pe parcursul execuţiei lucrărilor, la terminarea montării echipamentelor si a execuţiei instalaţiilor noi (de controlorii tehnici RSL si RTS monteur împreună cu  beneficiar) conform prevederilor   Normativ ptr. receptionarea lucrărilor de construcții și

instalații: C56-2002 si normative in vigoare.

Inainte de a fi montate utilajele, echipamentele, aparatele si toate materialele se supun unui control vizual pentru a constata daca n-au suferit degradari de natura sa le compromita calitativ (fisuri,deformari sau blocari de aparate, deteriorarea filetelor sau a flanselor, blocarea armaturilor,etc).

Monteurul va efectua operatii pregatitoare, in scopul prevenirii nepotrivirilor, ce pot apare la montaj:

- masuratori asupra elementelor de constructie- in special planeitate la fundatii in zona celor 4 cazane si cosuri - pentru verificarea posibilitatii respectarii cotelor de montaj ( planeitate,cote de nivel, etc)

- identificarea punctelor de sprijin, reazemelor de partea de constructie ptr. traseee pe care vor fi montate conductele principale etc

Echipamentele, tubulaturile, elemente de sprijin vor fi verificate inainte de montaj, in ce priveste:

- aspectul

- dimensiunile date de norma de produs sau de proiect

- calitatea materialului si prezenta certificatului de calitate

- lipsa defectelor aparute ca urmare a transporturilor si depozitarii

Montarea utilajelor si echipamentelor se va face cu respectarea obligatorie a recomandarelor din cartile tehnice insotitoare a utilajelor.

Amplasarea utilajelor, echipamentelor termomecanice se va face în conformitate cu planurile de amplasamente din proiect

Amplasarea utilajelor se face astfel încât distanţele străbătute de personalul de exploatare să fie-minime, iar supravegherea utilajelor şi operaţiilor să se facă uşor.

Montajul si instalarea cazanelor-apa calda si abur

Aceste operatii se vor realiza cu respectarea prescriptiilor furnizorului. Cazanele se sprijina pe suporti care asigură o suprafață de așezare sigură

Nu sunt necesare alte lucrari suplimentare, la blocurile cazan în afara racordarii la instalatie, întrucît ele sunt asamblat din fabrica.

Înainte de aducerea pe pozitie a cazanelor se va verifica postamentul, ca planeitate, conform instrucțiuni producător.

Se verifica în special poziția orizontala pe fundaîie pentru asigurarea golirii

Se verifica ca spațiul din front cazane incalzire să permita scoaterea țevilor la reparatii iar distanta la peretii laterali sa permită acesul ptr.lucrarile de mentenanță.

Dupa pozitionarea cazanelor apă caldă si efectuarea legaturilor se monteaza izolatia termica.

La montarea cazanelor sunt obligatorii recomandarile de montaj si instalare cuprinse in cartea tehnica a producatorilor.

Montajul si instalarea arzatoarelor

Arzatorul monobloc va fi fixat pe placa frontala a cazanului dupa decuparea acesteia ptr. a permite introducerea capului de ardere.

Fixarea arzatorului monobloc se face prin intermediul suruburilor de prindere,

Intre placa arzatorului si cea a cazanului se va monta garnitura de azbest(sau material ceramic) livrata cu arzatorul, dind atentie etansarii.

Spatiul dintre zidaria refractara a usii cazanului si capul de ardere se va etansa cu atentie cu snurul de fibra ceramica livrat, care se roteste pe corpul capului astfel incit sa nu ramina spatii.

Montaj echipamente termo

Instalarea recipientelor trebuie să se facă în aşa fel încât să se evite posibilitatea răsturnării lor sub influenta sarcinilor, inclusiv a celor seismice

Recipientele sub presiune trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea, curăţarea părţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa de timbru trebuie să fie vizibilă. Instalarea trebuie făcută astfel încât să se asigure posibilitatea verificării interioare.

Se dă atenție echipării cu supape de siguranță.

Vasele de acumulare si de expansiune ptr preparare acm se vor monta, ţinând cont de spaţiul liber necesar ptr acces gura vizitare .

Electropompele montate pe pardoseală-pompe retea- se amplasează astfel încât să ofere posibilităţi de întreţinere, reparare şi supraveghere uşoară.

Ele se vor monta posibil grupate şi aliniate pe suport conform instructiuni furnizor.

Spaţiul liber din jurul electropompelor se va stabili în funcţie de mărimea lor, a diametrelor conductelor de racordare la instalaţie, cât şi de mărimea şi poziţia de montare a armăturilor de pe aceste conducte, dar nu mai puţin decât 0,5 m.

La montarea pompelor pe conducte, spaţiul necesar va tine seama de tipul constructiv al pompelor , de modul de îmbinare (cu flanşe sau cu filet) şi de faptul că sunt simple .

Recipientele( filtre,vas de saramura) statiei de dedurizare se monteaza prin asezare pe suport orizontal la nivelul pardoselii. Trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea- acces usor cu sacii de sare- si intretinerea capului electrohidraulic

Separatoarele de nămol se vor monta astfel încât să existe spaţiu disponibil pentru scoaterea si curăţarea sitelor şi eliminarea depunerilor.

Dacă pentru curăţirea separatorului se impune demontarea acestuia din instalaţie se prevede si se executa din ţeava un mosor demontabil.

Montarea buteliei de egalizare a presiunii se face în poziţie verticală, sprijinită pe pardoseală. Racordarea la instalaţie se face prin flanşe,Se acorda atentie executatiei aerisiri.

Modulele ptr prepararea acm ,livrate pe cadru transportabil, se instaleaza direct pe pardoseala

Montaj conducte

-Tevile din marca de otel si vor corespunde în ceea ce priveste materialele, conditiile tehnice de calitate, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea si documentatia însotitoare, cu SR EN 10216-1

- Vane cu actionare manuala si roata manevra din otel Pn 10,T=120 ºC ,obturator sferic cu flanse si robinet clapa fluture Pn16; T = 150°C;EPDM

- Coturile sunt executate la cald din material P235 TR2, vor corespunde dimensional si calitativ cu STAS 8804/92 – coturi la 9 0 grd cu R=1,5 Dn

- Flansele folosite în cadrul proiectului vor corespunde în ceea ce priveste conditiile de dimensiuni si de calitate cu EN 1092 ptr. Pn 10

Aceleasi conditii ptr apa calda sanitara ,cu conditia utilizarii de țeavă zincată.

Armăturile se vor monta în poziţie închis ținând seama de sensul de curgere al fluidelor. Se vor monta numai armăturile care se pot manevra uşor în condiţii de funcţionare normală. Se va asigura prin montaj accesul la tijele de manevră a armăturilor

Pentru a asigura o bună aderență a protecției anticorozive, o atenție deosebită se va acorda pregătirii suprafețelor metalice, în scopul obținerii unor suprafețe curate prin îndepărtarea tuturor impuritatilor de orice natura: grasimi, oxizi de metal, tunder, etc.

Dupa operatia de curatire se va efectua degresarea suprafetelor metalice cu solventi organici (diluantul grundului ce urmeaza a fi aplicat drept strat protector).

Protejarea suprafetelor metalice (aplicarea celor doua straturi protectoare de grund) se vor efectua dupa maxim 3 ore de la terminarea operatiunilor dedegresare

Materiale care se vor utiliza

:2 straturi de grund, sort termorezistent rezistent la 150 º C .

Izolarea termica

Suprafetele exterioare ale conductei vor fi izolate termic in scopul limitarii pierderilor de caldura si pentru protejarea personalului de exploatare. .

Ca materiale termoizolante se vor utiliza pentru conducte:

- cochilii vata bazaltica caserata pe folie de aluminiu–densitate 80 kg/mc;avind grosime conform nomenclator s==20; 30;40 ;50mm

- material de protectia izolaţiei, tabla aluminiu de grosime 0,3 mm ,fixata cu şuruburi autofiletante

Ca materiale termoizolante se vor utiliza pentru utilaje:

- saltele SPS 2, de vata minerala tipP–densitate 80 kg/mc;avind grosime conform nomenclator s=50mm

- material de protectia izolaţiei, tabla aluminiu de grosime 0,5 mm ,fixata cu şuruburi autofiletante Tabla de protecţie se va fixa cu şuruburi autofiletante şi se va monta cu o petrecere de 50

mm.

Verificarea calitatii execuţiei lucrărilor se face pe faze de execuţie conform:

” Normativ pentru executarea şi recepţionarea izolaţiilor termice la elemente de instalaţii”	C142 Instalația interioară de utilizare gaze naturale.

Consumatori inainte de realizarea instalatiei

|  | CONSUMATORI | Buc. | Consum Unitar | Consum Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala Termica Tiraj Fortat | 4 X | 119.00 mc/h | 476.00 mc/h |
|  |  |  |  | 476.00 mc/h |

Racordul se va face prin intermediul unei piese de trecere de la conducta subterană la traseul aerian din interiorul clădirii centralei termice.

Grosimea peretelui exterior este de 30cm(±2cm) , iar lungimea tubului de protectie din PVC de diametru 320mm ce se va monta pe teava OL ce va trece prin pereti.

Traseul de montare, precum si diametrele conductelor aferente ale acestei instalatii sunt cele mentionate in planul de situatie si in schema izometrica.

Proiectul indeplineste urmatoarele conditii tehnice:

| DENUMIRE INCAPERE | Lungime(m) | Latime(m) | Inaltime(m) | Volum | S.v. min. nec. | S.v. exist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camera Tehnica |  |  | 4.20 | 608.27 | 12.16 | 29.92 |

- evacuarea gazelor arse de la centrala termica cu tiraj fortat se face prin kitul de evacuare al acesteia .

- pe tot traseul de montare instalatia are asigurata ventilatia si suprafata vitrata conform normativului NT-PEE/2018

- intrucat in cazul de fata , tamplaria este de tip termopan cu garnituri de cauciuc , aerul necesar arderii gazelor, se asigura prin priza de aer pentru consumatorii cu tiraj natural (flacara deschisa):

Suprafata prizei de aer = 12 x Q = 12 x 476 = 5712 cm2 Adica .5712 mp

Unde Q = debitul de gaz al consumatorului Se va monta electrovana si senzor de gaz.

unde	q = debitul de aer din incapere ≥ 6 ori volumul incaperii. v = viteza naturala a aerului : 0.5-1.5m/s

Constructiv se va realiza o grila de ventilatie in incaperile cu consumatorii cu tiraj natural (flacara

deschisa) ce va avea 25cm latime cu 25cm lungime conform S.T.A.S. 6724-1.

Se va monta detector automat de gaze ce sesizeaza eventualele scapari de gaze si inchide automat gazul prin intermediul unui electroventil.

Dimensionarea instalatiei de utilizare s-a facut in conformitate cu tabelul pentru calculul conductelor de gaze ce functioneaza in regim de redusa presiune.

Instalaţia de utilizare gaze naturale se va poza aparent la înălţimi (0,5 - 6 m).

Traseul instalaţiei interioare va fi rectiliniu, urmând pe cât posibil pereţii, grinzile, stâlpii clădirii. La trecerea prin pereţi, conductele se vor monta în tuburi de protecţie, ce vor depăşi faţa finită a pereţilor cu 10 mm şi se vor fixa cu mortar de var şi ciment, conform art. 10.34. din N.T . P.E.E./2018.

Fixarea conductelor aparente pe pereţi se va face cu brăţări sau console.

Îmbinarea conductelor se realizează prin înfiletare (pentru diametre mai mici de 1") sau prin sudură. Sudarea se va efectua de către sudori autorizaţi, pe baza prevederilor I.S.C.I.R. – CC71 şi STAS 9532. Sudorii vor marca sudurile efectuate.

Înainte de punerea în funcţiune conductele din instalaţia de utilizare se vor supune la verficări de presiune după cum urmează:

- Proba de rezistenţă

- instalaţia de utilizare supraterana P = 1 bar la 1 ora ;

- instalaţia de utilizare subterana P = 2 bar la 1 ora ;

- Proba de etanşeitate

- instalaţia de utilizare supraterana P = 0,2 bar cu manevrarea armăturilor la 24 de ore ;

- instalaţia de utilizare subterana P = 1 bar cu manevrarea armăturilor la 24 de ore ;

Înainte de efectuarea verificărilor de presiune se va face curăţirea conductelor de impuritaţi prin suflare cu aer şi se vor efectua încercări preliminare (de casă) în aceleaşi condiţii cu cele de recepţie.

Toate încercările se vor face cu aer. Încercările de rezistenţă şi de etanşeitate se vor face după egalizarea temperaturii aerului din conductă şi a aerului din mediul înconjurător.

NECLASIFICAT

Durata de încercare şi durata de egalizare a temperaturilor vor fi cele prevăzute în tabelul 14 din ,,Normativul pentru proiectarea şi executarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale’’

În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune. Verificările se vor face de preferinţă cu manometre înregistratoare, iar în lipsa acestora cu manometre indicatoare.

După terminarea încercărilor evacuarea aerului se va face pe la capătul opus celui de umplere.

Execuţia lucrărilor va fi începută numai în prezenţa instalatorului autorizat, conform normativului menţionat.

La punerea în funcţiune a instalaţiei se va solicita prezenţa delegatului furnizorului.

Acoperirea protectoare se stabileste in functie de durata de folosinta a tevilor instalatiei ce se protejaza de agresivitatea mediului si de durata de viata a protectiei in conformitate cu STAS 1070211'¬83.

Durata de viata a acoperirii protectoare reprezinta perioada de timp dupa care acoperirea protectoare se deterioreaza astfel incat devine necesara refacerea ei completa pe intreaga suprafata a elementelor de conducta.

In maximum 3 ore de la curatirea fiecarei portiuni de suprafata a tevilor de otel trebuie, sa se aplice un strat de grund sau alt preparat pentru protectia temporara care sa nu influienteze asupra calitatii suprafetelor curatate si a cordoanelor de sudura ce se executa ulterior in procesul de montare a tevilor de otel.

La tevile de otel se aplica in general sistemul de acoperire prin vopsire prin uscarea peliculelor la aer. Aplicarea acestui sistem se face in urmatoarele: concentratia cat mai redusa a gazelor agresive, temperatura aerului a tevilor de protejat intre 5 - 40·C umiditatea relativa a aerului sub 70%

Tehnologiile de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor componente ale sistemului de acoperire prin vopsire trebuie sa corespunda cu prescriptiile stabilite de producatorii acestor materiale.

Inainte de aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire si uscarea peliculelor la aer, toate resturile (intrspatiile), denivelarile etc. trebuiesc verificate sa fie netede. Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se aplica numai pe suprafete curate, lipsite de apa, praf sau impuritati. Fiecare strat al acoperirii trebuie sa fie continuu, lipsit de incretituri, exfolieri, fisuri si nergularitati.

Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementelor de teava si nuanta culorii trebuie sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi aplicate.

Numarul de straturi ale sistemului de acoperire aplicate pe suprafetele tevilor din otel trebuie sa realizeze grosimea totala minima. Cofra maxima de aderenta admisa la sistemele de protectie prin vopsire este 2 conform STAS 3661/1988.

Verificarea calitatii acoperirilor protectoare se face pe faze de operatii de catre executanti in prezenta beneficiarului, astfel:

- inainte de aplicarea acoperirii protectoare;

- in timpul aplicarii acoperirii protectoare;

- dupa aplicarea acoperirii protectoare.

Tevile utilizate in instalatiile de gaze naturale trebuie sa fie cuprinse in urmatoarele standarde conform NTPEE-2018.

Pentru retele ale sistemului de distributie, inc1usiv bransamente se vor utiliza urmatoarele categorii de tevi: tevi de otel trase, pentru industria petroliera STAS 715/2-1988

tevi de otel fara sudura, laminate la cald STAS 404/2 devenit 404/1din 1987 tevi de otel sudate elicoidal STAS 6898/2

tevi sudate elicoidal pentru conducte petroliere STAS11082-92 tevi trase la rece STAS 530/2 Pentru panouri de masurare se vor folosi numai teava de otel fara sudura, laminata la cald sau

trasa la rece.

Executia imbinarilor sudate se va face utilizand tehnologii omologate conform STAS 11400-80 prescriptii tehnice CR-7 (ISCIR). Sudurile cap la cap pot fi executate electric sau autogen.

Conform instructiunilor tehnice 1.27 - 82 tab. 6, conductele prin care se vehiculeaza gaze naturale intra in categoria D (presiunea de calcul Pc 10 bari; -30 grd. C, Tc 200 grd. C).

Functie de gradul de periculozitate din 1.27-82 anexa 1, gazele fac parte din grupa 4 (maxima din punct de vedere al pericolului de incendiu sau explozie).

Avand in vedere considerentele de mai sus, conform 1.27-82 tab. 7, sudurile executate la conductele de gaze naturale trebuie sa aiba clasa de calitate II, conform si prevederilor din NTPEE- 2018.

Sudorii care executa imbinari de clase de calitate II vor fi autorizati ISCIR. Operatiuni premergatoare sudurii

Se controleaza tevile care urneaza sa fie sudate in tronsoane, daca nu au marginile deformate sau ovalizate.

Capetele ovalizate sau deformate se vor inlatura prin taiere cu flacara oxiacetilenica. Pentru formarea tronsoanelor se dau urmatoarele indicatii:

pentru teren deschis, fara canalizatii subterane, lungimea tronsonului se ia in functie de capacitatea de ridicare a carligului macaralei si de greutatea tevii pe metru liniar.

pe cai publice, in zone cu canalizatii, cu schimbari de directii sau aliniament, in functie de conditiile locale.

Sudarea electrica se utilizeaza la tevi de otel eu continut de carbon 0,25% folosind ca material de aport electrozi corespunzatori otelului si felului curentului electric de sudat si grosimea minima de 2,5 rom, conform STAS 1125/2-1981 de tipul E51, E1.

Grosimea electrozilor se va alege in functie de grosimea peretelui tevii, astfel: pentru grosime perete de 3-4 mm se foloseste electrod cu diametru de 3,25 mm; pentru grosime perete de 4-7 mm se foloseste electrod cu diametru de 4-7 mm; pentru grosime perete de 7-10 mm se foloseste electrod cu diametru de 7-10 mm.

Pregatirea rosturilor pentru sudura cap la cap sau in V se va face conform STAS 6664-74. Sanfrenarea capatului de teava care urmeaza a fi imbinat prin sudura se face sub unghi de 30 grade. Deschiderea rostului va fi de 1-3 mm, iar inaltimea netezita va fi de 2 mm, Dupa ce suprafetele de sudat sunt curatate se trece la aplicarea primului strat de sudura de 3,25 mm de la fundul tesiturilor pana la deplasarea in zig-zag a electrodului de pe un capat la celalalt. Grosimea acestui strat nu va depasi 3 mm. Stratul trebuie sa fie uniform si total fara pori, ineluziuni, zgura, fisuri sau crapaturi eu marginile fara praguri de metal. Daca se observa defecte se reface stratul. Urmatoarele straturi se aplieau eu eleetrozi mai grosi.

Controlul si verificarea calitatii sudurilor se executa conform prevederilor 1.27-82 prin gamagrafierea sudurilor in procent de 50% la clasa a II-a, 25% la clasa a III-a si 10% la clasa a IV-a.

La sudarea tevilor de otel avand marca OLT 35 ca material de aport se pot folosi: sarma de otel pentru sudare STAS 1126/1980 (marcile SID, SID X sau SID XIX ) si electrozi inveliti pentru sudare STASI125/6-82 grupa I.

Sudurile de pozitie vor fi executate cu cel putin 24 de ore inainte de coborarea in sant.

Calitatea lor se va efectua prin gamagrafiere

##### Echipamente :

| Cazan apa calda 90/700 C, din otel, ignitubular,complet automat, putere nominala Q = 1100 Kw, Pn 6 bar,tmax = 100 0 C,=0,95 echipat cu | 3 |
| --- | --- |

| Instalatie ardere gaze naturale ptr. cazan incalzire, reglaj 2 trepte, Pmax=1744 Kw; p=20 mbar-tip GAS P150/2 |  |
| --- | --- |
| Elppa circulatie apa cazan tmax = 1000 ; D = 55 mc/h, H = 5mCA, U=3 x 400 V/50Hz,n=1500 rot/min | 4 |
| Electropompa recirculatie apa cazan tmax = 1000 ;D =15 mc/h, H = 2,5 mCA, U=220V/50Hz, n=1500 rot/min | 4 |
| Vas de expansiune autopresurizat V=2000 l;Pn 10- DL2000 | 2 |
| Coş fum dublu, inox; Dn=600mm;H=4,5 m; | 4 |
| Tubulatura gaze arse dubla,inox D=400mm;L=4,0 m;4cot | 4 |
| Butelie de egalizare presiune tip II, Dn 600, H = 3150 mm , Pn 6, racorduri tur-retur (2xDn250;2x200;2x150) | 1 |
| Electropompa circulatie, incalzire tmax = 1000 ;D=125 mc/h; H=30 mCA;U=3 x 400 V/50Hz; reglaj turatie cu convertizor frecventa | 4 |
| Electropompa circulatie primar SCP preparare acm tmax = 1000 ;D=55 mc/h; H=8,0 mCA;U=3 x 400 V/50Hz; n=1500rot/min | 2 |
| Distribuitor si colector circuite incalzire Dn 300 ,Pn 6, T-1000 racorduri Dn 200;150;80;80 | 2 |
| MODUL pentru preparare apa calda menajera, abur /apa Q = 1200Kw , primar- p=0,5 bar;T1 = 1050C, D=2t/h secundar t1//t2= 10/600C, d s =20mc/h | 2 |
| Vas acumulare a.c.m., izolat, protectie pentru potabilitate V =5000 l, Pn = 10 bar, cilindric vertical | 3 |
| Vas de expansiune ptr acm V=200 l;Pn 6 - | 2 |
| Electropompa circulatie, circuit vas acumulare, D=25 mc/h , H=5 mCA,U= 3 x 400 V/50Hz , | 3 |
| Statie dedurizare automata, duplex, comanda volum (2 filtru, vas saramura, filtru intrare) D = 4 mc/h | 1 |
| Grup pompare -tip hidrofor- umplere vase acumulare acm t= 200 ; D = 30 mc/h; H = 45mCA; | 1 |
| Vas tampon apa., izolat ,V =5000 l, Pn = 10,0bar, cilindric vertical | 1 |
| Tablou automatizare | 1 |

OBIECT	7	–	REALIZARE	ȘI	EXTINDERE	DRUMURI	INTERIOARE	ȘI PLATFORME

Acest obiect presupune amenajarea cu spații de circulație și platforme de parcare pentru două zone distincte din cadrul incintei studiate. Din considerente care țin de lucrările de refacere ale rețelelor de utilități, precum și asigurarea unui cadru de circulație pentru dezvoltările ulterioare, se propune și amenajarea unei alei existente pentru a deveni un drum pietruit.

Deasemenea se vor realiza lucrari de refacere ale straturilor rutiere acolo un de vor finecesare desfaceri locale pentru asigurarea traversării drumului cu rețele instalații. Pentur aleile cu

o lățime mai mică de 3m se dispune spargerea și refacerea sistemului rutier, după strctura existentă, iar pentru cele mai mari de 3m, se propune realizarea de subtraversări și refacerea acostamentelor sau a bordurilor din zona deranjată.

În zona de acces din strada Mărășești, se află o poartă metalică către incintă, pozționată la un racord al străzii publice, amenajat de municipalitate, pînă la limita de proprietate. În stînga accesului se descrie o parcare, împrejmuită, parțial cu un gard metalic, paralelă cu strada. Această parcare este pietruită și este flancată de un front de arbori, înspre oraș și de un monument militar, în directia cazărmii.

Această zonă se va amenaja ca o parcare pentru autoturisme, cu un numar de 40 de locuri.

Se va păstra frontul arboricol și se va amenaja o zonă de spațiu verde delimitată cu borduri.

Accesul în parcare se va realiza pe o poartă metalică nouă, montată pe șina, astfel încît să poată fi deshisa automat d ela distanță. Poarta va fi flancată de doi stîlpi metalici cu fundații de beton armat, izolate, legate cu o grinda de beton, sub cota terenului, în care se va încastra șina de rulare.

Structura rutieră propusă pentru zona acestei parcări, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată ≤ 11,5 tone, va avea următoarea alcătuire.

- 4 cm – Strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108

- 6 cm – Strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108

- 20 cm – Strat de fundație din piatră spartă, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

- 30 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

- 10 cm – Strat de formă din nisip, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

Terenul suport se va pregăti prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare. Panta transversală va fi de 2,5% pentru a putea fi asigurată scurgerea apelor pluviale. Dirjarea apei se va realiza către guri de scurgere carosabile, cu grătar metalic, care vor fi racordate la rețeaua pluvială din incintă.

Parcarea va fi amenajată cu marcaje longitudinale și transversale și cu semne de circulație.

Tot în acestă zonă a parcării se descrie și aleea de acces la clădirea comandamentului unității. Aceasta alee se va desface de sistemul rutier existent, se va trasa conform planurilor de amenajare drumuri și alei și se va reface urmărind același sistem rutier dedicat, descris mai sus.

Amenajarea spațiilor verzi va fi descrisă la obiectul 1, dar se menționează că delimitarea fată de carosabil se va realiza cu bordură mică din beton, montată pe un pat de bc 150, astfel încît să permită scurgerea apelor către terenul natural. La refacerea acestei ale se vor amenaja la cotă toate căminele existente, care se păstrează din rețelele identificate.

A doua zonă de parcare ce se amenjaează, pentru autoturisme și masini de mici dimensiuni, este în spatele pavlionului A, pe o un spațiu rezultat după desființarea clădirior A3 și N3. Aici se va amenaja o platformă din asfalt, cu o fundație nouă, care va intercala cu mici alveole de vegetație, cuprinse între zone bine delimitate de borduri de beton.

Structura rutieră propusă pentru zona acestei parcări, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată ≤ 11,5 tone, va avea următoarea alcătuire.

- 4 cm – Strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108

- 6 cm – Strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108

- 20 cm – Strat de fundație din piatră spartă, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

NECLASIFICAT

- 30 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

- 10 cm – Strat de formă din nisip, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

Terenul suport se va pregăti prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare. Panta transversală va fi de 2,5% pentru a putea fi asigurată scurgerea apelor pluviale

Parcarea va putea fi accestă din drumul principal care taversează incinta de la sud la nord (aproximativ), pe două alei, fiecare cu căte un singur sens de circulație. Drumul principla existent este realiza de curînd și se află în stare foarte bună.

Parcarea va avea 142 de locuri, descrise de marcaje rutiere și va fi prezîzute cu indicatoare de circulație. În parcare e poate ajunge pietonal pe o zona de trotuar propus pe latura nordică, paralel. Scurgerea pelor se va face prin guri de scurgere carosabile D400, către rețeua pluvială proprie.

Structura rutieră pentru trotuare și alei pietonale

Pentru zonele pietonale se propune următoarea structură:

- 4 cm – Strat de uzură din mixtură asfaltică BA8 rul 50/70, conform SR EN 13108

- 10 cm – Strat din beton de ciment C16/20

- ≥10 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

Terenul suport se va amenaja prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare. Panta transversală pentru trotuare va fi de 2%.

Toate drumurile nou amenajate vor fi încadrate cu borduri prefabricate din beton cu secțiunea 20x25 cm, montate pe un pat de beton C16/20.

Din colțul de vest al cladirii pavlionului A, se desprinde o alee cu o lățime variabilă de macim 3m, care este orinetată spe nord, si asigură lagătura pietonală sau cu mașini de dimensiuni reduse, către pavioanele B2, B4, B5, A4.

Această alee se desființează, parțial ( de la pavilionul A pînă la limita cu trotuarul de acces în parcare). Din cauza stării actuale a drumului coroborat nu săpăturile care sînt propuse, pe lungimea acestuia, pentru rețelele de utilități, aleea numai poate fi adusă la starea inițială. Cum în zona din stînga aleei, se intenționează dezvoltarea unei nou pavilion, propunem ca acest drum să se refacă pe porțiunea – de la parcare pînă la intersecția cu pavilionul B4- ca un drum pietruit. Pentru că este necesară o amenajare sumară, care să asigure funcționalizatatea transportului în acestă zone, propunem consolidarea straturilor după lucrarile de terasamente pentru rețele, prin pietruire cu balast, pietris sau piatra sparta, obtinandu-se astfel drumuri pietruite, care fac trecerea spre drumurile cu imbracaminte moderne. Drumurile pietruite au, in prezent, ponderea cea mai mare din reteaua drumurilor publice, de interes local, de la noi din tara. Drumurile pietruite pot fi grupate in urmatoarele categorii: - pietruiri cu balast; - pietruiri cu pietris; - pietruiri cu piatra sparta; - macadamuri; In cadrul executarii de imbracaminti moderne, pietruirile existente vor fi considerate, dupa caz, ca strat de fundatie sau strat de forma.

Stratul rutier denumit macadam, întalnit foarte des, este alcătuit din piatră spartă monogranulară, asternută în reprize și cilindrată până la fixare, apoi împănată cu split răspîndit uniform, udată și cilindrată, urmată de umplerea golurilor rămase cu savură sau cu nisip și cilindrare pînă la fixarea definitivă.

După cilindrare, grosimea macadamului folosit ca îmbracăminte va fi de minimum 10 cm, iar cea a macadamului folosit ca strat de bază va fi de minimum 8 cm. Lațimea macadamului folosit ca imbracaminte rutiera trebuie sa depaseasca pe ambele parti lătimea părții carosabile cu 0.25 m.

Profilul transversal, in aliniament, se executa sub forma de acoperis cu doua pante egale si cu racordare printr-un arc de cerc in treimea mijlocie, iar in curbe si in zonele de amenajare aferente, profilul transversal se va executar în profil transversal curb, avand bombamentul 1/50. Drumul va avea o singură bandă de circulație.

NECLASIFICAT

Materialele care se folosesc la executarea macadamului sunt urmatoarele:

- piatra sparta normala 40…63 mm, care alcatuieste scheletul de rezistenta al macadamului;

- split 16…25 mm si 8…16 mm, pentru impanarea scheletului de rezistenta;

- savura 0…8 mm sau nisip 0…7 mm, pentru umplerea golurilor dupa impanare cu material de protectie a macadamului;

- apa, pentru stropirea agregatelor naturale (circa 25 % din masa totala a agregatelor folosite).

Aceste materiale trebuie sa corespunda calitativ conditiilor impuse materialelor de constructie pentru drumuri. Splitul, in general, trebuie sa aiba aceeasi natura petrografica si rezistenta ca si piatra sparta folosita. In cazuri exceptionale se poate folosi si split care provine din roci cu alta rezistenta decat piatra sparta (de exemplu, la piatra sparta din calcar dur se poate folosi split din roci eruptive sau metamorfice etc.).

In partea de nord a incintei se completează amenajarea zonei tehnice din cazarmă. Amenajarea a început în urmă cu cîțiva ani, prin realizarea unor remize pentru tehnică militară, deservite de rețele de utilități și de drumuri de acces. Prin acest proiect se extinde această zonă tehnică, și se realizează o incintă separată prin împrejmuire nouă, cu acces controlat.

Extinderea presupune și realizarea unui drum nou, pentru autocamione de dimensiuni mari, care se va racorda la cel existent, de curînd modernizat.

Structura rutieră pentru zonele cu trafic greu și autospeciale militare, dar și pe aleea aflată pe latura sudică a clădirii Comandamentului, va avea următoarea stratificație:

  - 25 cm – Strat de uzură din beton de ciment tip BcR 4,5

  - 2 cm – Strat de nisip și folie de polietilenă (pentru separare și alunecare controlată)

  - 20 cm – Strat de fundație din balast stabilizat cu liant hidraulic, conform STAS 6400, STAS 10473 și SR EN 13242+A1

  - 40 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

  - 5 cm – Strat de formă din nisip, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1

Terenul va fi pregătit prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare, iar panta transversală propusă este de 2%.

Suprafață alei pietonale și trotuare propuse = 715 mp Suprafață drum și parcare circulație autoturisme = 5.610 mp Suprafață drum trafic greu = 2.295 mp

### OBIECT 8 – REFACERE ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ

Prin proiect, se propune refacerea împrejmuirii perimetrale, pe zona pe care aceasta este degradată sau veche, dar și realizarea unui gard nou, care să delimiteze zona tehnică de păstrare și întreținere a echipamentelor militare.

Împrejmuirea de la frontul stradal se va realiza cu panouri metalice din tablă de oțel de 2mm, traforate cu model cu stema vulturului cruciat cu spadă și cruce. Pe contur panourile vor fi ambutisate pentru a oferi rigiditatea necesară. Aceste panouri se vor monta pe stâlpi din țeavă rectangulară din oțel de 100x100x6. Stâlpii se vor încastra în grinda continuă, din beton armat care

NECLASIFICAT

formează soclul gardului și pleacă din fundație.

Zona soclului se va tencui si se va vopsi decorativ, iar panourile și stâlpii se vor vopsi electrostatic.

Poarta de la intrarea principală va avea același design cu mențiunea că stâlpii metalici vor fi de dimensiunea 150x150x8mm. Poarta se va deschide cu un sistem de actionare la distanță, dar și manual. Aceasta va rula pe o șină și va avea role de ghidaj la partea superioară. Pe poarta în funcțiune va fi montat un luminobloc de culoare roșie care va emite lumină de tip flash, la funcționare.

Lângă această poarta va fi prevazută încă una, mai mică, pentru accesul pienonal. Aceasta va fi prevăzuta cu videointerfon și sistem de deschidere de la distanță, dar si manual.

În zona parcului tehnic se va realiza o împrejmuire interioară, din panouri de plasă din oțel zincat de 4mm grosime, de tip bodurat. Aceste panouri se vor monta pe o ramă din țevi pătrate vopsite. Panourile se vor monta pe stîlpi din țeavă metalica de 100x100x4mm. Gardul va avea un soclu de beton continuu, de 30 cm înălțime peste cota terenului amenajat.

Soclul se tencuie și se vopsește.

În aceasta zonă interioară, se prevăd două porți, ambele cu același tip de panou, dar cu deschidere pe balamale. Poarta din dreptul postului de control, va fi acționată manual și automat din postul de control.

Pentru derivația din drumul principal către spălătoria auto se prevede o poarta asemănătoare celei de mai sus, cu deschidere pivotantă, doar manuală.

Cea mai mare parte a împrejmuirii o reprezintă cea permietrală realizată din panouri prefabricate din beton, tipică pentru unitățile militare.

Se va realiza o împrejmuire nouă, din stâlpi pefabricați din beton armat cu canalet pe ambele părți, cu o înălțime de 2,20 m, montați la o distanță de 2,15 m interax. Partea opacă a împrejmuirii se va realiza din panouri prefabricate din beton presat cu dimensiuni de 2000x500x40 mm, ansamblul fiind alcătuit din cinci panouri suprapuse. Stâlpii au lungimea de 3,15 m din care 2,20 m suprateran.

Pe toată lungimea gardul va fi prevăzut cu supraînălţare de siguranţă tip concertină NATO- BTO 25/450 din sârmă ghimpată spiralată cu lamele tăietoare, aceasta este sprijintă prin intermediul unui profil, în formă de ''Y'', realizat în fabrică, iar prinderea de stâlp a acestuia se realizează prin intermediul a două șuruburi M8 cu șaibă și piuliță specifică pentru fiecare profil in parte.

Pentru montajul firelor de tensionare din sârmă oțelită zincată de 3 mm grosime, la nivelul fiecărui profil ''Y'', prevăzute din fabrică 2 fante ∅5 pe fiecare profil. Sârma zincată dispusă în role cu dimensiuni calibrate şi greutăţi prestabilite se comercializează la baloţi, protejaţi la exterior printr-o folie de polietilenă reciclabilă. Sârma zincată trebuie să respecte caracteristici geometrice şi dimensionale, conform standard de fabricaţie- EN 10223-1; STAS 1179.

Fiecare dintre extremitățile țevilor metalice aferente profilului ''Y'', prevăzute cu capace de pentru evitarea infiltrării apelor meteorice, acestea se realizează o dată cu asamblarea profilului metalic. Capacele sunt realizate dintr-un material rezistent la factorii de mediu, cu degradare redusă în timp, culoarea acestora fiind una închisă (negru), de asemenea acestea au un sistem specific de fixare pe țeavă.

Lungime gard din panouri traforate h 235cm = 110 ml Lungime gard din panouri traforate h 165cm = 100 ml Lungime gard din panouri din plasă de oțel = 208 ml Lungime gard in panouri de beton prefabricate = 1702 ml Demolare gard prefabricat = 1740 ml

### OBIECT 9 – REALIZARE ILUMINAT EXTERIOR

NECLASIFICAT

Iluminatul perimetral este compus din 118 stîlpi de iluminat de 6m înălțime montați la o distanță între ei de 25 m. Se propune împărțirea pe circuite de iluminat exterior, cu cîte max 12 stîlpi per circuit utilizîndu-se un cablu de tip CYAbY 3x6 mmp, îngropat cu o putere maximă pe circuit 1200W și o lungime maximă de 300m la tensiunea de 230V. Fiecare stîlp de iluminat are propria împămîntare și protecție la atingere directă pe carcasă. Comanda iluminatului perimetral se realizează manual (de la Punctul de control) și automat cu senzori crepusculari (fotocelula) montați pe stîlpi ce acționează atunci cînd se întunecă (iluminarea scade sub 30 lx), iar cînd lumina este suficienta (peste 80 lx) se opreste iluminatul.

Avantajele utilizarii acestui sistem fiind automatizarea simpla, costul redus si fara necesitatea interventiei umane.

Adâncimea de pozare pe partea necarosabilă va fi de 1,0m, iar la subtraversările părții carosabile cablurile se vor monta în tub de protecție HDPE la adâncimea de 1,2m.

Corpurile de iluminat perimetral vor fi cu sursă LED, montaj pe stâlp, IP68. Pentru iluminatul perimetral se vor folosi stâlpi prefabricați din fibră de sticlă având înălțimea de 6,0m.

Acționarea instalației de iluminat exterior se va realiza de la un întrerupător montat în camera de supraveghere și dublat de un programator orar.

Pentru fiecare stâlp se va realiza o priză de pământ din platbandă 40x4mm cu valoarea rezistenței de dispersie maxim 10 ohmi. Priza de pământ compusă a sistemului montată în șanț și cea a fiecărui stâlp va avea valoarea de maxim 4 ohmi.

Pe lungimea traseului se vor prevede camine de tragere la fiecare 50 m pe zona limitrofa gardului de incintă.

Lungimea traseului cablului de cupru armat este de aproximativ 3124 m  CYAbY .

Nivelul de iluminare obținut este în concordanță cu normele în vigoare impuse în cadrul normativului NP 062-2002 ‘’Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal’’

Tablourile de ilumina se vor monta, unul pe cabina de la pistul de control de la poarta principală, și unul pe fațada clădirii postului de control de la zona tehnică.

Zona acopertă de rețeaua de iluminat este perimetrul incintei și periemtrul zonei tehnice. În zona remizelor de tehnică militarp nou construite, rețeaua propusă de iluminat se va racorda cu cea existentă.

Parcarea din fața și din spatele pavilionului A va fi deasemenea acoperită de sistemul de iluminat propus.

OBIECT	10	–	REABILITARE,	EXTINDERE	REȚEA	EXTERIOARĂ	DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Receptori electrici din instalaţia electrică a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.

Schema de distribuție este de tip TN-C-S separarea făcându-se în tabloul electric general de joasă tensiune al cazarmei.

Distribuția energiei electrice se va realiza cu cabluri din cupru armate de tip CYAbY montate în șanțuri conform specificațiilor normativului NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice astfel

De la PT (postul trafo) la TE Centrala Termica se pleaca cu cablu de alimentare minim CYAbY 4x70mmp+35mmp pentru alimentarea tuturor corpurilor de cladiri.

De la TE Centrala Termica la TE Postul de Control se pleaca cu cablu de alimentare minim 4x50mmp+25mmp pentru alimentarea corpurilor de cladiri ramase;

NECLASIFICAT

De la TE Postul de Control la TE Spalatoria tehnicii militare se pleaca cu cablu de alimentare minim CYAbY 3x50mmp+25mmp pentru alimentarea statiei de spalare si a corpurilor de cladiri ramase;

De la TE Spalatoria tehnicii militare la ARTM se pleaca cu cablu de alimentare minim CYAbY 4x25mmp+16mmp ce va alimenta TE ARTM-ul si cele doua statii de carburanti;

De la TE ARTM la Statiile de alim. carburanti se pleaca cu cablu de alimentare minim CYY-F 5x4 mmp catre TE SC.

Toate circuitele de alimentare se vor poza ingropat sub adancimea de inghet protejate cu strat de nisip si folie de avertizate.

#### Total lungime traseu cablu de alimentare cu energie electrică = 800 ml

Alimentarea cu energie electrica de rezerva se realizeaza de la generatorul electric trifazat de 100 kVA, ce se va amplasa la exterior pe o platforma betonata, situat la minim 6m de orice cladire din incinta.

Generatorul va susține funcția electrică pentru postul de control și pentru clădirea ARTM.

Cablurile de energie se vor monta în șant, protejate în tuburi corugate cu d 100, și protejate cu pat de nisip.

La trecerea peste drumurile amenajate, se vor realiza subtraversări, iar la trecerea peste drumurile si aleile vechi se va traversa cu șanț și se va reface loalc sistemul rutier existent.

OBIECT	11	–	REABILITARE,	EXTINDERE	REȚEA	EXTERIOARĂ	DE ALIMENTARE CU APĂ

Acest obiect presupune înlocuirea parțială și extinderea rețelei exterioare de incintă de apă rece, apă caldă de consum și recirculare apă caldă de consum.

Rețelele exterioare de apă rece si de apă caldă menajeă existente nu se vor demonta decît pe porțiunile în care se suprapun cu rețelele noi.

Noile rețele vor alimenta atît clădirile existente cît și cele nou propuse și vor fi realizate din conducte de oțel zincat sau PEHD astfel:

- pentru apa rece: conducte din PEHD;

- pentru apa calda menajera si recirculare apa calda menajera: conducte de otel zincat preizolate cu izolatia termica realizata din spuma poliuretanica rigida ( PUR ), cu protectia mecanica a izolatiei termice din polietilenă de înaltă densitate), cu fire de semnalizare inglobate in izolatie.

Retelele de apă vor fi pozate îngropat direct în pamant.

Dimensionarea elementelor instalațiilor de apă se face tinand seama de necesarul de apă rece și apă caldă menajeră al corpurilor de cladire alimentate.

Căminul de racord, poziționat în fața pavilionului A, se va păstra. Se vor înlocui armăturile, completîndu-se cu filtru Y, robineți de setorizare și un apometru nou.

De la cîminul de apometru pînă la căminul din care se realizează racordurile la clădirea comandamentului țeava este de curînd schimbată și nu va suporta intervenții, păstrîndu-se PEHD D 110.

De la căminul de pe latura de nord est a pavilionului pînă la centrala termică se va înlocui tot traseul țevii existente de fontă, cu tub PEHD D110. Între cele două puncte, se va păstra apriximativ aceeași direcție a traseului de apă.

NECLASIFICAT

Pavilionul C, nou construit se va racorda, prin înlocuirea căminului existent, cu unul nou din beton, d1000, unde vor fi prevăzute, armături de sectorizare și filtru impurități. Din acest cămin se va reface racordul ți către rezervorul îngropat care se conservă.

Pe acest traseu se află și poziții de hidranți exteriori subterani care se vor înlocui. Noii hidranți vor fi dn 80 , și vor respeta poziția și numarul celor existenți.

Din traseul descris, se desprinde spre stînga o ramură nouă, din PEHD D 63, care va reface racordurile la pavilioanele B, B1 si A4. Se vor înlocui căminele de racord ale acestor pavilioane, pe pozițiile existente, cu cămine din plastic cu capac metalic.

De la centrala termica până la poarta seundară a incintei, din dreptul străzii Peneș Curcanul, se continua rețea de apă existentă, din PEHD D90, înlocuită de curînd , asupra căreia nu se intervine. Din acestă rețea se alimentează gospodăria de apă pentru incendiu existentă și rețeaua de hidranți de exterior care acoperă grupul de remize noi și clădirile D1-D8. Rețeaua se păstrează, dar se refac ramificațiile catre clădirile D-D4, I, D6, D7.

Din această zonă a conductei se vor realiza și bransamentele către pavilioanele nou, propuse. Astfel, se va realiza o subtraversare a drumului existent, in dreptul pavilionul D7, pentru racordarea spălătoriei auto și a poastului de control, și o traversare, a drumului existent, ăn dreptulpavilionului ARTM.

Se păstrează hidranții exteriori de ăe această porțiune.

Principalele lucrări constau în:

- Trasarea pe teren a rețelelor de apă;

- Execuția săpăturii;

- Pozarea conductelor;

- Asamblarea elementelor de conductă;

- Etanșarea conductelor la trecerea prin pereți de beton;

- Controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate și proba hidraulică;

- Mufarea zonelor de îmbinare;

- Pretensionarea termică;

- Umplerea cu nisip;

- Așezarea în șanț a benzii de marcaj;

- Completarea cu pământ;

- Lucrări la căminele de vane și racordarea în cămine prin intermediul robineților/vanelor la rețeaua existentă de distribuție din interiorul clădirilor;

- Probe.

Toate coductele noi se vor poza pe pat de nisip. La trecerea prin cămine se va asigura etanșeitate. Toate cladirile cărora li se reface racordul, vor avea și cămine noi din polietolenă cu capac metalic și armături de sectorizare, golire.

Toate îmbinările pe tubul PEHD vor fi prin sudură cu electrfuziune.

Traeul de apă caldă menajeră și recordulare se va realiza din țevi de oțel zincat perizolate. Traseele pornesc în sistem ramificat din clădirea nouă a centralei termice, și vor urmări să racordeze toate pavilioanele care au consumatori de apă caldă.

Din centrala termica propusa, o ramura va alimenta spre sud, pavilioanele A4, B, B1, A si A1,iar altă ramură va pleca spre nord unde va alimenta pavilioanele D-D3, I, D6, D7 și clădirile noi propuse- Post control, ARTM.

NECLASIFICAT

Se vor realiza cămine noi de racord, din tuburi de beton cu capac metalic, carosabil Căminele de vane vor conține robinet de sectorizare și de golire. Pe traseul condutelor de apă caldă se vor prevede și compansatoare axiale de deilatare și puncte fixe.

Marcarea în teren a traseului se va face conform planului de situație întocmit de proiectant la faza de proiectare: Proiect tehnic.

În şanțul de pozare, se aşează perne de pozare din spumă poliuretanică, pe acestea aşezându- se conductele preizolate. Pernele de pozare se aşează la cca. 1 m de capătul conductei, astfel încât mufa să poată fi trasă pe capătul țevii preizolate. Aceste perne de pozare pot fi lăsate în şanț după terminarea lucrării, nefiind poluante, totodată protejând conductele de apa acumulată în şanț în caz de ploaie sau alte infiltrații, până la nivelul de 150 mm.

După efectuarea lucrărilor de izolări locale şi realizarea patului de nisip, pernele de pozare se pot îndepărta. Paturile de nisip din şanțul de lucru se realizează numai după terminarea lucrărilor de izolări locale şi predarea suprafeței de lucru

Diferitele construcții anexe ale rețelelor (cămine, blocuri de ancorare a punctelor fixe) se vor executa înaintea începerii lucrărilor de izolări locale. În pereții căminelor se vor monta în fiecare caz traversări de pereți; se vor monta inele de traversare în perete, din cauciuc.

Ramele punctelor fixe executate din profile I sau U se montează în beton armat. Acestea trebuiesc pozate coliniar. Corespunzător acestei pozări, este permisă săparea unei singure gropi de fundație a blocului de beton. Sudarea discurilor punctelor fixe se va face numai după întărirea totală a blocului de beton.

Asamblarea tronsoanelor de conductă se va face numai prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu. Îmbinarea conductelor si elementelor de conducte zincate preizolate se va face prin brazare.

Înainte de începerea sudărilor, manșonul și inelele de trecere trebuie trase pe unul din

capete.

În timpul efectuarii sudurilor capetele apropiate ale conductelor se vor proteja cu materiale

textile umede pentru a împiedica deteriorarea izolației de poliuretan.

După sudarea tronsoanelor de conductă se efectuează obligatoriu controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate (prin gamagrafiere sau ultrasunete) și apoi proba hidraulică.

Realizarea continuității sistemului preizolat se efectueaza prin mufarea zonelor de îmbinare realizată prin sudarea în conformitate cu prevederile speciale ale furnizorului de conducte preizolate.

Pretensionarea conductelor se va face termic, cu apă caldă, abur sau curent electric.

Asamblarea elementelor de conducta din PEHD

Materialul utilizat pentru tuburi si fitinguri vor fi conform ISO 2531, ISO 9002, EN29002. Aprobarea materialelor din punct de vedere sanitar este strict necesara.

Toate conductele din polietilena vor fi din plastic negru de inalta densitate (denumit in continuare PEHD). Conductele din PEHD vor fi fabricate in conformitate cu SR EN 13244 -2, SR EN 12201-2, SR ISO 3607, SR ISO 4427; ISO 2506 sau echivalent. Conductele PEHD vor fi PN 6 SDR 27.6 PE 100 (in conformitate cu ISO R161, Partea 1) daca nu este specificat altfel in alte sectiuni ale caietului de sarcini prezent. Conductele vor fi rezistente din punct de vedere chimic,

in conformitate cu standardele ISO/DATA 8. Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.

locale.

NECLASIFICAT

Paturile de nisip din sanțurile de lucru se execută doar după terminarea lucrărilor de izolari

Adâncimea minimă de pozare la care conductele rezistă fără deteriorare la sarcinile

temporare datorate circulației autovehiculelor este de 0.8m peste generatoarea superioară a mantalei de protecție.

In cazul circulației constante a autoturismelor, adâncimea minimă de pozare este de 1m.

Deasupra patului de nisip compactat se amplaseaza banda de marcaj din material plastic, cu scopul evitarii deteriorarii conductelor în cazul unor săpături ulterioare.

Deasupra stratului de nisip se face completarea cu pământ, în straturi de 30 cm, compactarea efectuându-se mecanic fără vibratie, asigurându-se un grad de compactare de 95%÷98%.

Lucrări la căminele de vane și racordarea în cămine prin intermediul robineților/vanelor la rețeaua existentă de distribuție din interiorul clădirilor

În cămine se vor monta vane de sectorizare pentru fiecare corp de clădire ce necesită alimentare cu apă rece respectiv alimentare cu apă caldă menajeră.

Căminele și ramele cu capac ale acestora vor avea minim aceeași clasă de încărcare ca cea a amenajării exterioare în care se montează (drumuri carosabile, alei pietonale, spații verzi).

Lungimea traseului de la apă caldă menajeră, la comun cu recircularea = 1150 ml Lungimea traseului de apă de consum = 560 ml

OBIECT	12	–	REABILITARE,	EXTINDERE	REȚEA	DE	CANALIZARE EXTERIOARĂ

Rețeaua de canalizare pluvială existentă și funcțională în incintă este realizată din tuburi de PVC KG, și cămine din beton, și se înscrie pe traseul drumului principal, care brăzdează de la sud la nord cazarma. Acesta a fost realizat printr-o investiție în ultimii ani, odată cu inființarea remizelor pentru tehnica militară modernă. Rețeaua descarcă în rețeaua publică de canalizare, cu racordare în căminul existent la intersecția din dreptul pavilionului K. Căminul colector este din beton și este adănc de 5m. De la acest cămin spre rețeaua stradală, canalizarea este realizată din tuburi de beton d 1000.

Prin investițiile nou propuse se identifică două zone de parcare de unde se colectează ape pluviale, respectiv de la gurile de scurgere prevăzute în parcarea de 140 de locuri și din zona stației de carburanți. În momentul actual, rețeaua coletează de pe platforma dintre remizele existente si de pe drumuul principal. Capacitatea rețelei permite descărcarea suprafețetelor de parcare.

Colectarea apelor de pe suprafața carosabilului parcării se va realiza cu guri de scurgere cu corp de beton sau rășini și cu grătar metalic, clasa de trafic D400 pentru parcare și E600 pentru parcul tehnic.

Înainte de descărcarea în rețeaua de canalizare pluvială apele vor fi curățate de separatoare de hidrocarburi.

Traseele noi de canalizare pluvială se vor realiza din tuburi de pvc gk d 315 si cu cămine cu tuburi de beton pe carosabil și cu cămine de polipropilenă pe spațiul verde.

Nu se vor realiza lucrari de desfaceri ale rețelelor de canalizare pluvială.

Canalizarea pluvială va colecta apele de pe paltforma de acces la atelierul de reparații din cadrul ARTM și de la Spalatoria auto nou propusă. Deasemenea apele pluviale de pe suprafața platformelor aferente ARTM vor fi trecute prin separator de hidrocarburi.

Apele provenite de la spălătoria auto nu necesită epurare, ele fiind filtrate și decantate în bazinele tehnologice. La intrarea pe acest flux se află separator de hidrocarburi, pentru scurgerile accidentale din timpul spălării.

Toate separatoarele de hidrocarburi vor fi din beton, prevăzute cu decantor de nămol.

Rețeaua de canalizare meteorică exterioară se va realiza din conducte PVC-KG pozate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț pe un pat de nisip de 15cm grosime și se vor acoperi cu nisip peste generatoarea superioară cu încă 15 cm. Pe reţeaua de canalizare se prevăd cămine de vizitare în aliniament şi la schimbare de direcţie.

Conductele se vor monta îngropat respectându-se adâncimea de înghet conform STAS 6054.

Conductele de canalizare meteorică din PVC-KG se vor monta cu pantă ascendentă normată conform cerințelor normativului I9-2022. La trecerea conductelor prin pereții căminelor de vane acestea se vor proteja prin piese de trecere etanșe.

Canalizarea se va executa, începându-se cu partea din aval și mergând spre partea din amonte. Fiecare tub pus în opera va fi înainte încercat la impermeabilitate.

Umplutura se va executa numai după probarea conductelor de canalizare. Lungimile traseelor exterioare de canalizare pluvială sunt de cca. 480m. Rețeaua de canalizare menajeră.

Încinta are rețea de canalizare menajeră care asigură raorduri la pavilioanele existente. O parte din această rețea, respectiv ramura din vestul curții, este colmatată. În propunerea pe care am facut-o la această fază de proiectare, asigurăm rețele noi de canalizare, parțial pe traseul celor existente, care vor fi desfăcute cu această ocazie, dar și pe trasee noi, care vor ține seama de drumurile existente. Se vor racorda toate clădirile existente la rețeaua nouă de canalizare.

Se vor prevede cămine noi de canalizare în dreptul fiecărui pavilion care are alimentare cu apă, pe poziția căminului de descărcare existent. Nu se intervine asupra traseului de la căminele de racordare ale pavilioanelor, către interiorul acestora.

Canalizarea este orientată către același punct de colectare existent, asupra căruia nu se intervine. Căminul colector este pe aleea care asigură accesul la Pavilionul K. Are o adîncime de 5 m și dupa acesta, rețeaua se continuă spre zona publică cu tuburi din beton D1000.

Capacitatea rețelei este suficientă pentru reluarea debitelor de apă de la clădirile nou propuse.

Acolo unde traseele de canalizare taversează drumuri existente care nu se modernizează, se desface și reface structura rutieră și a fundația drumului conform cu situația existentă. Local vor fi prevăzute și subtraversări, pentru drumurile existente nou realizate, de lătimi mai mari de 35m.

Caminele de canalizare vor fi din tuburi de beton, cu capac metalic, cu clasa de trafic adaptată la sistemul rutier. In zonele de spatii verzi nu se vor prevede capace metalice.

Rețeaua de canalizare menajeră exterioară se va realiza din conducte PVC-KG pozate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț pe un pat de nisip de 15cm grosime și se vor acoperi cu nisip peste generatoarea superioară cu încă 15 cm. Pe reţeaua de canalizare se prevăd cămine de vizitare în aliniament şi la schimbare de direcţie.

Conductele se vor monta îngropat respectându-se adâncimea de înghet conform STAS 6054. Conductele de canalizare menajeră din PVC-KG se vor monta cu pantă ascendentă normată conform cerințelor normativului I9-2022. La trecerea conductelor prin pereții căminelor de vane

acestea se vor proteja prin piese de trecere etanșe.

Canalizarea se va executa, începându-se cu partea din aval și mergând spre partea din amonte. Fiecare tub pus în opera va fi înainte încercat la impermeabilitate.

Umplutura se va executa numai după probarea conductelor de canalizare.

Lungimile traseelor exterioare de canalizare menajeră sunt de cca. 1.220 m. Lungime subtraversări = 12 m.

### OBIECT 13 INSTALAȚII EXTERIOARE DE UTILIZARE CU GAZE NATURALE

Pe teren s-a identificat o instalație de utilizare gaze naturale, din țeavă din oțel montată aparent, care urmărește fațada pavilionului A, fară ca acesta să fie racordat, și se orinetează către pavilionul L (cămin de cazare)care beneficiază de un racord aparent de 1 tol. Consumatorul principal din incintă este pavilionul B1, care este blocul alimentar. Racordarea la gaze, este realizata prin conducta de oțel d 50, montată apaerent pe console improvizate.

La limita de proprietate există un branșament de gaze printru punct de măsură și control, care deservește situația existentă.

Întrucât prin proiect se urmărește realizarea unui punct termic nou, cu cazane pe combustibil gazos, se impune redimensionarea întregii rețele de gaze precum și a branșamentului, în concordanță cu noii consumatori.

Atașăm mai jos un tabel al receptorilor. Menționăm că a fost solicitată o soluție tehnică de la furnizorul de gaze, pe presiune redusă, dar pînă la data predării documentației nu am primit răspunsul.

| Nr.Crt. | Denumire Aparat | Nou | Existent | Buc. | Debit nominal (Nm³/h) | Debit nominal total (Nm³/h) | Se desfiinteaza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Da | Nu |
| 1. | Instant |  | X | 9 | 2.30 | 20.70 |  | X |
| 2. | Masina Aragaz |  | X | 13 | 0.90 | 11.70 |  | X |
| 3. | Plita gatit |  | X | 2 | 2.50 | 5.00 |  | X |
| 4. | Plita gatit |  | X | 2 | 3.00 | 6.00 |  | X |
| 5. | Centrala Termica | X |  | 4 | 119.00 | 476 |  | X |
|  | Total nr.aparate/ debit existent |  |  | 26 | 43.40 |  |  |  |
|  | Total nr.aparate/ debit schimbat |  |  | 30 | 519.40 |  |  |  |

Dimensionarea instalatiei de utilizare s-a facut in conformitate cu tabelul pentru calculul conductelor de gaze ce functioneaza in regim de redusa presiune.

Dimensionarea se executa in conformitate cu Normativul N.T.P.E.E - 2018, cu relatia : D = 0.56 x [cm] ,

| D = cm |  | - diametru interior al conductei |
| --- | --- | --- |
| Qcs = Nm3/h |  | - debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) |
| P1 = bara |  | - presiunea absoluta la inceputul tronsonului |
| P2 = bara |  | - presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului |
| T = 288,15 | K | - temperatura gazelor în condiţii standard |
| δ = 0,554 |  | - densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului |
| L = km |  | - lungimea tronsonului respectiv |

λ =	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

D = cm	- diametru interior al conductei

Valoarea coeficientului λ este:

Re <2300	λ =

2300 < Re <	= - 2 lg (Re x )-0.8

23 D/k < Re < 560 D/k	= - 2 lg

Re >560 D/k	= 1.14-2 lg

Tronsoane :

- tronson A-B cu L = 1.5 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru 2”

- tronson B-C cu L = 55 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru Dn90mm

- tronson C-D cu L = 35 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru 2 1/2”

- tronson D-E cu L = 137 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru Dn90mm

- tronson E-F cu L = 71 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru	Dn90mm

- tronson F-G cu L = 128.2 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru	Dn90mm

- tronson G-H cu L = 11 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru	2 1/2”

Tronson A-B

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 6.8 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului

P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului

K

T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard

δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.0015km	- lungimea tronsonului respectiv

λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  6.8 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.034*0.0015*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,

w= = 5.376x476/(〖6.8〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 17.56 m/sec

Tronson B-C

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului

P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului

K

T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard

NECLASIFICAT

δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.055km	- lungimea tronsonului respectiv

λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.034*0.055*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,

w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec

Tronson C-D

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 6.8 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului

P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului

K

T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard

δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.035km	- lungimea tronsonului respectiv

λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  6.8 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.034*0.035*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] , w= = 5.376x476/(〖6.8〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 17.56 m/sec

Tronson D-E

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h	- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K)

| P1 = 1.8 bara |  | - presiunea absoluta la inceputul tronsonului |
| --- | --- | --- |
| P2 =0.6 bara |  | - presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului |
| T = 288,15 | K | - temperatura gazelor în condiţii standard |
| δ = 0,554 |  | - densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului |
| L = 0.137km |  | - lungimea tronsonului respectiv |
| λ = 0.037 |  | - coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. |
| Reynolds |  |  |

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.137*0.055*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,

w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec

Tronson E-F

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului

P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului

K

T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard

δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.071km	- lungimea tronsonului respectiv

λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.071*0.055*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] , w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec

Tronson F-G

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului

P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului

K

T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard

δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.1282km	- lungimea tronsonului respectiv

λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.1282*0.0015*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,

w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec

Tronson G-H

D = 0.56 x  [cm] ,

D = 6.8 cm	- diametru interior al conductei

Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului

P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului

K

T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard

δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.011km	- lungimea tronsonului respectiv

λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds

Re = 2230 x

Re=2230 = 55957.76 >2300

D =  6.8 cm	- diametru interior al conductei

D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.071*0.011*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] , w= = (5.376x476)/(〖6.8〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 17.56 m/sec

Distribuția instalației de gaze naturale presiune redusă se va realiza în montaj îngropat cu conductă PE100 SDR11 lungime cca. 438 ml ( din care 22 ml traseu aerian ) de la stația existentă la poartă până la centrala nou proiectată. Racordarea cladirilor se va face cu conducta aeriana din otel. Conductele de polietilena se vor suda cap la cap. Pe fațada cladirii centralei se va monta un regulator de presiune de 500 mch pentru a reduce presiunea de la presiune redusă, la presiune joasă.

Racordarea instalatiilor interioare existente din cladirile L si B1, la rețeaua noua din incinta, se va realiza prin intermediul regulatoarelor de presiune. La racordarea pavlionului L si B1 se vor utiliza piese flexibile de tip reiser.

Conducta se va monta îngopată, pe pat de nisip cu respectarea distanțelor față de celalalte rețele sau corpuri de cladiri in conformitate cu tabelul 1 din NPTEE89/2018. Înainte de astuparea șanțului se va prevede bandă de avertizare.

Conductele de distribuție a gazelor naturale, racordurile și instalațiile de utilizare subterane de gaze naturale se montează la adâncimea minimă de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecție,după caz.

La supratraversarea drumului principal se va realiza o structură metalică, sub forma unui cadru cu doi stîlpi și o grinda, cu o înalțime de 6 m, Pe acestă structura țeava va fi metalica, și va fi ancorată prin piese de tip șa, cu puncte fize și flexibile. Stîpii de cadru vor avea fundații izolate din beton armat.

### OBIECT 14 – REALIZARE / EXTINDERE REȚEA TERMICĂ

Acest obiect presupune înlocuirea și extinderea rețelei exterioare de incintă de distributie a agentului termic pentru încălzire.

Rețelele exterioare de distribuție a agentului termic existente nu se vor demonta decat pe porțiunile în care se suprapun cu rețelele noi.

Noile rețele vor alimenta atât clădirile existente cât și cele nou propuse și vor fi realizate din țeavi neagre de oțel preizolate cu izolatia termica realizata din spuma poliuretanica rigida ( PUR ), cu protectia mecanica a izolatiei termice din polietilenă de înaltă densitate), cu fire de semnalizare inglobate in izolatie.

Retelele de agent termic vor fi pozate ingropat direct în pământ.

In prezent agentul termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere (agentul termic secundar) este preparat cu un schimbator de caldura in placi care utilizeaza agent termic primar furnizat de reteaua de termoficare a localitatii.

O dată cu executarea lucrării se va realiza debranșarea de la termoficare.

Principalele lucrări constau în:

- Trasarea pe teren a rețelelor de agent termic;

- Execuția săpăturii;

- Pozarea conductelor;

- Asamblarea elementelor de conductă;

- Etanșarea conductelor la trecerea prin pereți de beton;

- Controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate și proba hidraulică;

NECLASIFICAT

- Mufarea zonelor de îmbinare;

- Pretensionarea termică;

- Umplerea cu nisip;

- Așezarea în șanț a benzii de marcaj;

- Completarea cu pământ;

- Lucrări la căminele de vane și racordarea în cămine prin intermediul robineților/vanelor la rețeaua existentă de distribuție din interiorul clădirilor;

- Probe.

Trasarea pe teren a rețelelor de agent termic

Marcarea în teren a traseului se va face conform planului de situație întocmit astfel încăt să asigure racordarea clădirilor existente care au corpuri de încalzire cu agent termic, precum si racordarea corpurilor de clădire nou propuse.

Pozarea conductelor

Şanțul în care se pozează conductele trebuie astfel realizat încât, la diametre ale mantalei de protecție sub 200 mm distanță dintre mantalele conductelor învecinate, respectiv între pereții şanțului şi conducta învecinată, să fie minim 150 mm. Pentru diametre ale mantalei mai mari sau egale cu 200 mm, această distanță trebuie să fie minim 200 mm. În şanț, din 3 în 3 metri, se aşează perne de pozare din spumă poliuretanică, pe acestea aşezându-se conductele preizolate. Pernele de pozare se aşează la cca. 1 m de capătul conductei, astfel încât mufa să poată fi trasă pe capătul țevii preizolate. Aceste perne de pozare pot fi lăsate în şanț după terminarea lucrării, nefiind poluante, totodată protejând conductele de apa acumulată în şanț în caz de ploaie sau alte infiltrații, până la nivelul de 150 mm.

După efectuarea lucrărilor de izolări locale şi realizarea patului de nisip, pernele de pozare se pot îndepărta. Paturile de nisip din şanțul de lucru se realizează numai după terminarea lucrărilor de izolări locale şi predarea suprafeței de lucru pe bază de proces verbal. Granulația patului de nisip este de 0.3-2 mm (nisip spălat) şi doar în proporție de 3% poate conține granule de maxim 10 mm. Conținutul de argilă şi mâl al nisipului nu poate depăşi 2%. Nu se va utiliza nisip foarte fin sau nisip cu un conținut mai ridicat de mâl decât cel prescris şi nu este permisă acoperirea conductelor cu pământ normal. Prin compactarea stratului de nisip trebuie să se obțină o densitate de sol de 80-85

%. Informativ, adâncimea de pozare la care conductele rezistă fără deteriorare la sarcinile temporare datorate circulației autovehiculelor este de 0.8 m.

Diferitele construcții anexe ale rețelelor (cămine, blocuri de ancorare a punctelor fixe) se vor executa înaintea începerii lucrărilor de izolări locale. În pereții căminelor se vor monta în fiecare caz traversări de pereți; se vor monta inele de traversare în perete, din cauciuc.

Ramele punctelor fixe executate din profile I sau U se montează în beton armat. Acestea trebuiesc pozate coliniar. Corespunzător acestei pozări, este permisă săparea unei singure gropi de fundație a blocului de beton. Sudarea discurilor punctelor fixe se va face numai după întărirea totală a blocului de beton.

Conductele preizolate se lansează în șanțuri urmărindu-se în același timp traseul conductelor, ordinea așezării țevilor și fitingurilor rețelei.

Toată furnitura preizolată va fi supusă unui control riguros înainte de pozare, fiind interzisă

punerea în operă a produselor cu defect.

NECLASIFICAT

Conductele vor fi perfect aliniate in plan orizontal în scopul evitării acumulării de tensiuni mecanice suplimentare în zonele cu inflexiuni.

Pozarea în șanț a elementelor se face după schema de montaj: este interzisă sprijinirea conductelor cu pietre, caramidă, moloz sau bucăți de metal. Devierea unghiulară maximă admisă la pozarea rețelei este de ±3°; peste această valoare se vor monta intercalat coturi preizolate.

În elementele conductelor preizolate sunt introduse în spuma de poliuretan încă din fabricaţie conductori de semnalizare care se leagă la locul de execuţie conform cerinţelor de măsurare. Controlul se efectuează nu numai la manşoane ci la întregul sistem de conducte.

La umezirea spumei de poliuretan rezistenţa electrică scade. Sub o anumită limită sistemul dă semnal de alarmă sonoră sau vizuală. Semnalul apare în timpul în care locul avariei este încă delimitabil.

Locul de avarie se determină cu reflectometrul de impuls. Cu ajutorul acestui reflectometru prin intermediul firelor de semnalizare se trimit impulsuri de mare frecvenţă care se reflectă de la locul defecţiunii. Aparatul care măsoară timpul de reflexie converteşte acest semnal în distanţă.

Firul de semnalizare constă din doi conductori de cupru introduşi din fabricaţie din care unul este galvanizat pentru identificare. La montaj se are în vedere ca aceşti conductori să se afle la partea superioară a conductei iar la capete să se întâlnească conductori de aceeaşi culoare.

Asamblarea elementelor de conducta;

Asamblarea elementelor de conducta din otel zincat

Asamblarea tronsoanelor de conductă se va face numai prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu. Îmbinarea conductelor si elementelor de conducte zincate preizolate se va face prin brazare.

Înainte de începerea sudărilor, manșonul și inelele de trecere trebuie trase pe unul din

capete.

În timpul efectuarii sudurilor capetele apropiate ale conductelor se vor proteja cu materiale

textile umede pentru a împiedica deteriorarea izolației de poliuretan.

După sudarea tronsoanelor de conductă se efectuează obligatoriu controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate (prin gamagrafiere sau ultrasunete) și apoi proba hidraulică.

Realizarea continuității sistemului preizolat se efectueaza prin mufarea zonelor de îmbinare realizată prin sudarea în conformitate cu prevederile speciale ale furnizorului de conducte preizolate.

La racordarea pavilionului A si A1 se va utiliza canivoul existent. Se vo rîndepărta conductelel existente și se vor poza cele noi. Se va urmări ca racordarea cladirilor sa se faca in aceleași puncte și poziții, care au fost demontate.

Pentru racordarea pavilionului L si a altor dezvoltări ulterioare, se lasă cămin de vane.

Căminele vor fi din beton și vor fi echipate cu vane de sctorizare și robineți de golire.

Pe traseul care traversează platoul de evenimente, se utilizează canivoul existent.

Pentru trecerea drumului principal, către zona spălătoriei auto se utilizează canivourile existente.

Dacă la desfacerea capacelor canalului din beton existent se vor constata piese lipsă sau degradate, se vor efectua reparații, cu beton turnat pe loc.

NECLASIFICAT

Lungimea traseului de conducte din oțel preizolate, tur-retur, pentru instalații termice, este de 1370 ml

### OBIECT 15 – RACORD ELECTRIC MEDIE-TENSIUNE

Alimentarea cu energie electrica de baza se realizeaza de la SEN prin bransarea la postul trafo amplasat langa corpul de cladire A1 ce alimenteaza cele 4 constructii si stația de alimentare carburanti.

Toate circuitele de alimentare se vor poza ingropat sub adancimea de inghet protejate cu strat de nisip si folie de avertizate.

Alimentarea cu energie electrica de rezerva se realizeaza de la generatorul electric trifazat de 100 kVA, ce se va amplasa la exterior pe o platforma betonata, situat la minim 6m de orice cladire din incinta.

Pentru racordare s-a solicitat un spor de putere de la furnizorul de energie electrică, dar pînă la data redactării nu am primit un răspuns.

### OBIECT 16 – GRUP ELECTROGEN

Pentru asigurarea condițiilor de funcționare în regim permanent a instalațiilor la cererea beneficiarului se propune achiziția și montajul unui grup electrogen de 100 kVA, care va susține ca sursă de rezervă alimentarea electrică a postului de control, a stațiilor de alimentare carburanți și a stațiilor de spălare. Având în vedere faptul că consumatorii de energie electrică trebuie să aibă capacitate de funcționare asigurată permanent, generatorul se va racorda printr-o automatizare de tip AAR la tablourile acestor pavilioane. Grupul electrogen va fi cu alimentare pe combustibil lichid (motorină) și se va monta în apropierea stației de carburanți la distanță conform cerințelor art.7.22.17 din cadrul normativului I7-2011 cu completările ulterioare, în exterior, pe o platforma betonată. Va fi împrejmuit cu gard din sârmă bordurată zincată H=2,10, prevazut cu o poartă dublă de acces de 1,80x2,10m.

De la grupul electrogen pînă la tablourile ARTM si Post control se vor realiza trasee de cablu de energie și cablu de semnalizare. Distanțele apriximative vor fi de 170 ml

OBIECT 17 – INSTALAȚII IN GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIULUI

Pe teren există o gospodărie de apă pentru incendiu, care asigură debitul și presiunea pentru instalația de hidranți de interior și hidranți de exterior pentru remizele pentru tehnică militară.

Gospodăria este formata din:

- rezerva de apa necesara stingerii incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori

- grup de pompare (montat ingropat camera tehnica dedicata He+Hi)

- conducte, armaturi, aparate de masura si control Gospodaria de apa va fi amplasata la exterior ingropat, Rezerva de apa

Caracteristicile rezervei de apa sunt:

NECLASIFICAT

- numar rezervoare: 1

- tip rezervor: subteran

- capacitatea unui rezervor: 200 m3 - existent

- capacitate totala: 200 m3 – se asigura de la rezervorul de apa hidranti exteriori si interiori

- volum necesar pentru hidranții interiori: 1,26m3

-	timp de refacere: 24h (cf. P118/2-2013/2018, Tab.12.1)

- alimentare de la reteaua stradala Grupul de pompare Caracteristicile acestuia sunt:

- grup pompare 1A+1R+1P

- caracteristicile pompelor:

- pompa activa: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrica

- pompă de rezervă: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrica

- pompa pilot: Q=1,5 l/s, H=72 m col. H2O, actionare electrica

Gospodăria este funcțională, fiind realizată în urmă cu cîțiva ani. Clădirile noi construite nu necesită instalații de hidranți interiori sau exteriori, cu excepția ARTM. Performanțele stației de pompare și ale rezervei de incendiu existente în gospodărie, acoperă necesarul de apă pentru cerințele pavilionului ARTM.

Pentru acesta se va realiza modificarea distribuitorului existent în camera de pompare, prin completara cu încă o plecare din oțel de 2 ½ cu clapetă de sens și robinet fluture cu flanșe. Traseul va alimenta cladirea ARTM, prin racord îngropat din PEHD D 63, urmînd ca la intrarea în clădire sa se pozeze aparent către hidranții de interior, din țeavă de oțel de 2 toli.

Restul incintei este protejată de hidranți de exterior montați pe conducta de apă de la furnizorul local, care se înlocuiesc cu unii noi. Conducta asigură debitul și presiunea necesare.

Lungimea conductei de racord între gospodăria de apă și ARTM este de 50 ml.

  - Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

    - indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

### SCENARIUL RECOMANDAT:

În conformitate cu devizul general recomandat, indicatorii maximali ai investiției sunt:

      - valoarea totală a obiectivului de investiții: 53.222.909,92 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 27.561.963,92 lei, inclusiv TVA;

      - valoarea totală a obiectivului de investiții: 44.061.774,66 lei, fără TVA, din care C+M: 22.778.482 lei, fără TVA.

### SCENARIUL NERECOMANDAT:

În conformitate cu devizul general recomandat, indicatorii maximali ai investiției sunt:

      - valoarea totală a obiectivului de investiții: 53.302.769,92 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 27.561.963,92 lei, inclusiv TVA;

      - valoarea totală a obiectivului de investiții: 44.148.774,66 lei, fără TVA, din care C+M: 22.778.482 lei, fără TVA.

#### indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi,

NECLASIFICAT

#### în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; Suprafață teren (conf. CF 148545): 125.631 mp

EXISTENT(după demolare) :

Arie construită = 20 806 mp

Arie construită desfășurată = 27 476 mp POT existent = 16,56 %

CUT existent = 0,21

Alei circulații auto = 13 347 mp – 10,62 % Alei circulație pietonală = 8 375 mp – 6,66 %

Spatiu verde amenajat = 80.148,15 mp - 63,81%

PROPUS:

Obiect nr. 2 (ARTM) / Atelier de reparații întreținere tehnică militară Sc = 808,50 mp

Sd = 1.059,30 mp

Regim de înalțime = P+1E parțial

Ob. nr. 3 / Stație de spălare a tehnicii militare Sc = 544,77 mp

Sd = 544,77 mp

Regim de înalțime = P

Ob. nr. 4 / Stații alimentare carburanți (1) & (2) Sc copertina (1) = 51,50 mp

Sc copertina (2) = 51,50 mp

Ob. nr. 5 / Punct control tehnic auto Sc = 188,10 mp

Sd = 188,10 mp

Regim de înalțime = P

Ob. nr. 6 / Centrală termică pe gaze Sc = 201,37 mp

Sd = 201,37 mp

Regim de înalțime = P

### TOTAL

Arie construită = 22.603,24 mp

Arie construită desfășurată = 29.521 mp POT propus = 17,86 %

CUT propus =  0,23

Alei circulații auto = 22.866 mp – 18,20 % Alei circulație pietonală = 9.090 mp – 7,23 % Sp. verde amenajat = 71.071,76 mp – 56,71%

Se modifica numarul de locuri de parcare; vor fi create locuri noi de parcare, in total: 182.

Dupa desființarea pavilioanelor cerute prin tema de proiectare și amenajarea terenului suprafața spațiilor verzi se va reduce cu 160,26 mp.

Construirea noilor obiecte / construcții nu implică tăierea copacilor din incintă.

#### indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

| Rata internã de rentabilitate financiarã a investiției (RIRF) | -15,56 |
| --- | --- |
| Valoarea netã actualizatã a investiției (NPVF) | -52.428 |
| Rata de scont | 5% |

    - durata de executie a obiectivului de investitie ;

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, din care 24 luni pentru executie.

#### Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

Proiectul tehnic se va întocmi respectând normativele și legile în vigoare (Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu completările și modificările ulterioare, Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare, acesta fiind însușit de șeful de proiect (arhitect cu drept de semnatură) și verificatorul de proiecte pe stabilitate și sigurantă în exploatare.

    - Rezistență mecanică și stabilitate

Structura de rezistență a pavilioanelor, respectă prin proiectare cerința fundamentală de stabilitate și rezistență la acțiunile seismice, la încărcările gravitaționale, din vânt și zăpadă conform legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții. Se vor aplica măsuri de intervenție conform expertizei tehnice.

    - Securitate la incendiu

În cadrul proiectului, masurile de interventie nou propuse se vor alinia solicitărilor din P118/99 cât și a ordinelor până în prezent.

Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor și reglementărilor tehnice, în funcţie de :

i.	Rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice și standardelor europene de referinţă;

Pentru determinarea stabilității la foc a clădirii, este necesară analiza rezistenței la foc a principalelor elemente de construcție din alcătuirea acesteia.

În alcătuirea Obiectului 2: ATELIER DE REPARAȚII / ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ (ARTM) se găsesc următoarele elemente de construcție a căror rezistență la foc este după cum urmează:

| Element constructiv | Clasa de reacție la foc / clasa de rezistență la foc | Produs pentru construcții utilizat |
| --- | --- | --- |
| Pereți structurali | C0/ A1 REI 180 | - pereti din beton armat (grad II, conform articol 2.1.9/P118-99) |

| Element constructiv | Clasa de reacție la foc / clasa de rezistență la foc | Produs pentru construcții utilizat |
| --- | --- | --- |
| Planșee | C0/ A1 EI 90 | - planșeu din beton armat (grad II, conform articol 2.1.9/P118-99). |
| Finisajele utilizate pentru pardoseli au clasele de reacție la foc A1FL (ciment). |  |  |

În alcătuirea Obiectului 3: STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE se găsesc următoarele elemente de construcție a căror rezistență la foc este după cum urmează:

-stâlpi de beton armat - clasa de reacție la foc A1, incombustibil - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - R 120

-pereți interiori nestructurali din panouri tristrat - clasa de reacție la foc Bs2, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - EI 30

- pereți exteriori nestructurali din panouri tristrat - clasa de reacție la foc Bs2, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - EI 15

-grinzi metalice – clasa de reacție la foc A1, incombustibil - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - R 60

-structură șarpanta din metal A1, incombustibil (clasa C0) – produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716 – EI30

-învelitoare panou tristrat cu miez din spuma poliuretanica, clasa de reacție la foc B-s2,d0, practic neinflamabil (clasa C1) – produse care au o contribuție foarte redusă la incendiu, potrivit standardului de referință SR EN ISO 11925 – EI 15

În alcătuirea Obiectului 4: STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI se găsesc următoarele elemente de construcție a căror rezistență la foc, dar acestă construcție este sub forma unui șopron deschis pe toate laturile.

În alcătuirea Obiectului 5: PUNCT CONTROL TEHNIC AUTO se găsesc următoarele elemente de construcție a căror rezistență la foc este după cum urmează:

-stâlpi de beton armat - clasa de reacție la foc A1, incombustibil - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - R 120

-pereți interiori neportanți din cărămidă - clasa de reacție la foc A1, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - EI 90

-pereți exteriori nestructurali din cărămidă - clasa de reacție la foc A1, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - EI 180

-grinzi de beton armat – clasa de reacție la foc A1, incombustibil - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - R 90

-planșee de beton armat – clasa de reacție la foc A1, incombustibil - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716; - REI 90

-structură șarpanta din lemn ignifugat B1, incombustibil (clasa C0) – produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716 – EI30

-învelitoare tablă zincată fălțuită, clasa de reacție la foc B-s2,d0, practic neinflamabil (clasa C1) – produse care au o contribuție foarte redusă la incendiu, potrivit standardului de referință SR EN ISO 11925 – EI 30

În alcătuirea Obiectului 6: CENTRALĂ TERMICĂ se găsesc următoarele elemente de construcție a căror rezistență la foc este după cum urmează:

#### Elementele de construcție structurale și de compartimentare sunt alcătuite din:

- pereți interiori din beton armat clasa de reacție la foc A1, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716;

- planșeu și grinzi beton armat peste parter și etaj clasa de reacție la foc A1, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716;

- stâlpi din beton armat clasa de reacție la foc A1, incombustibil (clasa C0) - produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716

- pereți interiori neportanți din cărămidă clasa de reacție la foc A1, incombustibil (clasa C0)

- produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716;

- finisajele utilizate pentru pardoseli au clasele de reacție la foc A1FL (mozaic, gresie porțelanată) – incombustibil (clasa C0) – produse care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, potrivit standardului de referința EN ISO 1182 si EN ISO 1716

    - Igienă, sănătate și mediu înconjurător

##### Igiena și sănătatea oamenilor

În clădiri nu se vor utiliza materiale/produse poluante, gaze, substanțe toxice, surse emisive de radiații.

În clădiri nu vor exista surse de poluare sonoră și vibrații peste limitele permise.

Operarea materialelor depozitate se va face după proceduri stricte de către personal autorizat.

Construcțiile vor fi prevăzute cu lavoare complet echipate și finisate cu pardoseli și pereți foarte ușor de menținut.

Temperaturile asigurate sunt cele normate (conform SR 1907/2/1997), iar iluminatul natural este asigurat conform STAS 6221. S-a asigurat volumul de aer necesar, precum și posibilitatea ventilării naturale a spațiilor conform reglementărilor în vigoare.

Canalizarea apelor menajere provenite de la pavilioane va fi preluata și dirijata către rețeaua de canalizarea localității.

Deșeurile produse în mod curent în timpul funcționării vor fi de tip menajer și se vor evacua prin contract cu firme specializate. Precolectarea secundară se face pe sortimente, în pubele tip euro cu capac, lavabile, pe o platformă din beton special amenajată, prevăzută cu o sursă de apă, dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului; precolectarea primară între

NECLASIFICAT

evacuările ritmice se face la interior, în recipiente acoperite, lavabile, rezistente mecanic și chimic, dimensionate în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează; reziduurile nu se colectează direct în recipient, ci în pungi de polietilenă aflate în recipient cu un volum puțin mai mare decât volumul recipientului.

Deșeurile rezultate din construcție se vor evacua prin contract cu firme specializate, iar antreprenorul va avea obligația să monteze recipienți de colectare adecvați.

##### Refacerea și protecția mediului

Construcțiile, prin destinație, nu afectează în mod negativ mediul înconjurător.

Prin natura activităților desfășurate în clădirile propuse pentru consolidare și reabilitare, deșeurile se vor gestiona pe tipuri.

Deșeurile menajere vor fi colectate în recipiente omologate și evacuate periodic de un agent specializat, pe bază de contract. Deșeurile rezultate pe parcursul construirii vor fi evacuate de o societate comercială de profil, pe bază de contract, la o groapă de gunoi autorizată.

    - Siguranță și accesibilitate în exploatare

##### Siguranța privind circulația pe căile pietonale

Amenajarea exterioară a construcției	a fost astfel proiectată încât să asigure protecția împotriva riscului de accidentare prin:

#### Alunecare :

- aleile, circulațiile pietonale aferente clădirilor sunt executate cu materiale care nu permit alunecarea și accidentarea persoanelor, chiar în condițiile în care sunt udate de ploaie etc.;

#### Lovire de obstacole laterale sau frontale:

- circulațiile pe trotuare au fost astfel dirijate încât pe traseul de acces nu există uși sau ferestre care se deschid spre exterior (în afară de ușile de evacuare);

- pe tot parcursul pietonal se asigură înălțimea liberă de trecere de min. 2,10 m.

#### Cădere de înălțime :

- Se vor prevedea balustrade pentru toate situațiile unde diferența de plan (nivel) va fi mai mare de 60 cm.

##### Siguranța cu privire la accesul în clădire

Măsurile de protecție adoptate împotriva riscului de accidentare :

  - Protecția la alunecare este realizată prin folosirea unor materiale antiderapante. Tot în acest scop, intrările vor fi protejate pentru a preveni alunecarea din cauza ploii sau zăpezii.

##### Siguranța cu privire la circulația interioară

Amenajarea interioară a construcției a fost astfel proiectată încât să asigure protecția împotriva riscului de accidentare prin:

#### alunecare:

Stratul de uzură al pardoselilor interioare este realizat din:

- Pardoseli antiderapante / rezistente la uzură.

Coeficientul de alunecare (rezistența la alunecare) specific spațiilor publice în conformitate cu reglementările în vigoare este de max. 0.40.

#### contactul cu proeminențele joase:

- pe toate circulațiile, golurile au fost dimensionate respectând înălțimea liberă admisă, de min. 2.00 m liber;

- circulațiile sunt corespunzător dimensionate, fără obstacole;

- sensurile de deschidere ale ușilor sunt conformate pentru evitarea coliziunilor;

#### contactul cu suprafețele transparente:

- uşile și pereţii vitraţi vor fi astfel rezolvaţi şi atenţionaţi, încât să nu provoace accidente în caz de contact neprevăzut (conform prevederilor normativului CE 1);

##### Siguranța cu privire la instalații

NECLASIFICAT

- la proiectarea și executarea instalațiilor de alimentare cu apă, sanitare, electrice etc., vor fi luate măsuri pentru realizarea siguranței în exploatare;

- instalațiile electrice au fost astfel proiectate încât să asigure protecția împotriva șocurilor electrice din cauza atingerii directe sau indirecte.

    - Protecție împotriva zgomotului

Proiectul asigură o izolare corespunzătoare a spațiilor la zgomotul aerian (față de mediul exterior), prin dimensionarea elementelor de construcție și a materialelor folosite, conf. Ordinului OMS 119/2014, C125-2005 - Normativ privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri, SR EN ISO 717-1:2000, STAS 6156-86 Acustica în construcții.

Tămplăria exterioră se va realiza din PVC și va fi etanșată corespunzător, utilizând benzi speciale adezive pe contur.

    - Economie de energie și izolare termică

##### Izolarea hidrofugă

Acoperirea constructiilor noi este de tip șarpantă sau terasă, cu straturile aferente și se prevăd elemente constructive pentru asigurarea gradului de impermeabilitare.

Trotuarul perimetral al clădirilor se va etanșa perimetral cu dop bituminos la contactul cu soclul.

##### Izolarea termică

Pentru constructiile din zidărie se va monta termoizolatie din vata minerala bazaltica 15 cm la fatade, polistiren extrudat 10 cm la soclu, vată minerală bazaltică rigidă 20 cm la planseul din beton de la pod.

    - Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Clădirile propuse pentru consolidare și reabilitare, cât și rețelele de incintă, vor îndeplini cerința privind utilizarea resurselor naturale sustenabile și în mod particular se vor asigura:

- Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate dintr-o viitoare demolare;

- Durabilitatea construcţiilor în general și a elementelor componente;

- Utilizarea unor materiale compatibile.

#### Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Fondurile necesare realizării investiţiei vor fi asigurate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de la bugetul de stat alocat Ministerului Apărării Naţionale.

# CAPITOLUL 8.

# URBANISM, ACORDURI și AVIZE CONFORME

#### Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Nr. A 838 din 30.05.2025

#### Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Imobilul este compus din două incinte:

NECLASIFICAT

    - Incinta 1, teren în suprafață de 125.631 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148545 Ploiești, nr. cadastral 148545;

    - Incinta 2, teren în suprafață de 5.324 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148546 Ploiești, nr. cadastral 148546.

#### Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Decizia etapei de încadrare nr. 28.07.2025

#### Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

Alimentare cu apă - Aviz ampasament favorabil Nr. 132 / 2025 Canalizare - Aviz ampasament favorabil Nr. 132 / 2025

Alimentarea cu energie electrică – aviz amplasament favorabil Nr. 3010250901915/23.09.2025 Salubritate – se va întocmi contract de prestări servicii la faza DTAC.

#### Studiu topografic

Plan topografic, intocmit de HIGH QUALITY ENGINEERING S.R.L., Autorizata de A.N.C.P.I.

#### Avize, acorduri şi studii specifice

Acord de principiu la incendiu pentru faza S.F. ISC MAPN – se va depune la faza PT.

Studiu geotehnic întocmit de dr. ing. Costin Manu

Expertiza tehnică elaborată de Expert tehnic dr. ing. Mănoiu I. Octavian

Expertiza tehnică – Lucrări de drum elaborată de Expert tehnic dr. ing. Anca Grigoraș

# CAPITOLUL 9.

# IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

#### Entitatea responsabilă de implementarea proiectului

Entitatea căreia îi revine responsabilitatea implementării acestui proiect este Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale are ca responsabilitate modul de utilizarea a spațiilor, administrarea și exploatarea cazărmilor, starea de întreținere / reparații a proprietății imobiliare puse la dispoziția categoriilor de forțe ale armatei.

#### Durata de implementare a obiectivului de investiție este de 30 luni. Durata de execuție este de24 luni.

- Strategia de exploatare/operare și întreţinere: etape, metode și resurse necesare

Pentru întreținerea acestui proiect nu sunt necesare angajări suplimentare de personal și se poate realiza cu personalul existent. Întreținerea se va face conform instrucțiunilor primite de la constructor.

#### Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Investiția se află în proprietatea Statului Român – domeniul public, intabulat cu drept de administrare către Ministerului Apărării Naționale.

# CAPITOLUL 10.

# CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:

În concluzie, se recomandă realizarea scenariului nr. 1, în conformitate cu descrierea de la punctul 7.3.

Întocmit,

S.C. Rugby Construct S.R.L.

# OPIS PIESE DESENATE

| Nr. | Denumire |
| --- | --- |
| PLANURI GENERALE |  |
| A00 | Plan de încadrare |
| A01 | Plan de situație existent |
| A02 | Plan de situație propunere |
| ARHITECTURĂ |  |
| Obiect 1. Amenajarea terenului A02 – plan parter_plan invelitoare_fatade_sectiune_pavilion F A03 – plan parter_plan invelitoare_fatade_sectiune_pavilion F1 A04 – plan parter_pavilion F2 A05 – plan invelitoare_pavilion F2 A06 – fatada principală_fațadă lateral dreapta_pavilion F2 A07 – fațadă posterioară_fațadă lateral stânga_pavilion F2 A08 – secțiuni_pavilion F2 A09 – plan parter_pavilion F3 A10 – plan invelitoare_pavilion F3 A11 – fațade_pavilion F3 A12 – secțiuni_pavilion F3 A13 – plan parter_pavilion F4 A14 – plan invelitoare_pavilion F4 A15 – fațadă principală_fațadă posterioară_fațade laterale_pavilion F4 A16 – secțiune_fațadă lateral stânga_pavilion F4 A17 – plan parter_plan invelitoare_pavilion N3 A18 – fațade_secțiune_pavilion N3 A19 – plan parter_pavilion C-C1 A20 – plan invelitoare_pavilion C-C1 A21 – secțiuni_pavilion C-C1 A22 – fațade_pavilion C-C1 A23 – plan parter_pavilion A3 A24 – plan invelitoare_pavilion A3 A25 – fațadă principală_fațadă lateral stânga_pavilion A3 A26 – fațadă posterioară_fațadă lateral dreapta_pavilion A3 A27 – secțiuni_pavilion A3 A28 – plan demolări_desfaceri A29a. – plan de situație_propunere_1/2 A29b. – plan de situație_propunere_2/2 Obiect 2. Realizare atelier de reparații/intreținere tehnică militară(ARTM) A30 – plan parter A31 – plan etaj 1 A32 – plan invelitoare A33 – secțiune A-A A34 – secțiune B-B A35 – fațadă nord-vest A36 – fațadă sud-vest A37 – fațadă nord-est A38 – fațadă sud-est |  |

| Nr. | Denumire |
| --- | --- |
| Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare A39 – plan parter_fațadă vest_secțiune A40 – plan invelitoare_fațadă est_fațadă nord_fațadă sud Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți A41 – plan parter_plan invelitoare A42 – vedere laterală_vedere frontală_secțiune Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto A43 – plan parter A44 – plan invelitoare A45 – fațadă principală_fațadă lateral dreapta A46 – fațadă posterioară_fațadă lateral stânga A47 – secțiuni Obiect 6. Realizare centrală termică A48 – plan parter A49 – plan invelitoare A50 – secțiuni A51 – fațadă posterioară_fațadă lateral stânga A52 – fațadă principală_fațadă lateral dreapta Obiect 7. Realizare extindere drumuri interioare și platforme D01 – plan de situație 1 D02 – plan de situație 2 D03 – plan semnalizare D04 – plan semnalizare_platforme D05 – profiluri longitudinale D06 – profiluri transversale Obiect 8. Refacere imprejmuire perimetrală A53 – plan imprejmuire perimetrală propusă A54 – imprejmuire perimetrală din panouri prefabricate din beton A55 – detaliu imprejmuire perimetrală inaltă din tablă traforată A56 – detaliu imprejmuire perimetrală joasă din tablă traforată A57 – detaliu – imprejmuire perimetrală din plasă bordurată A58 – detaliu – poartă de acces culisantă autoportantă/poartă de acces pietonală A59 – detaliu – poartă culisantă autoportantă acces parcare |  |
| REZISTENȚĂ |  |
| Obiect 2. Realizare atelier de reparații/intreținere tehnică militară(ARTM) R01 – plan fundații R02 – plan cofraj planșeu peste parter R03 – plan cofraj planșeu peste etaj 1 Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare R04 – plan fundații R05 – cadre transversale |  |

| Nr. | Denumire |
| --- | --- |
| R06 – cadre longitudinale R07 – plan acoperiș Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți R08 – plan fundații și detalii fundații R09 – cadru transversal Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto R10 – plan fundații R11 – plan cofraj peste parter Obiect 6. Realizare centrală termică R12 – plan fundații R13 – detalii fundații R14 – plan cofraj planșeu peste parter |  |
| INSTALAȚII |  |
| Obiect 2. Realizare atelier de reparații/intreținere tehnică militară(ARTM) IE01 – instalații electrice_iluminat general și prize_plan parter IE02 – instalații electrice_iluminat general și prize_plan etaj 1 IE03 – instalații electrice_paratrăsnet_plan invelitoare IE04 – instalații electrice_schemă monofilară IE05 – instalații electrice_schemă monofilară_TE etaj IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan parter IDSAI02 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan etaj CS01 – instalații electrice_curenți slabi_plan parter CS02 – instalații electrice_curenți slabi_plan etaj 1 CS03 – instalații electrice_curenți slabi_schemă bloc ISI01 – instalații sanitare_canalizare menajera_plan parter ISI02 – instalații sanitare_apa rece si apa calda menajera_plan parter ISI03 – instalații sanitare_ apa rece si apa calda menajera _plan etaj ISI04 – instalații sanitare_canalizare menajera_plan etaj ISI05 – instalații sanitare_hidranți interiori_plan parter ISI06 – instalații sanitare_hidranți interiori_plan etaj HVAC01 – instalații HVAC_plan parter HVAC02 – instalații HVAC_plan etaj 1 AC01 – instalații aer comprimat_plan parter AC02 – instalații aer comprimat_plan etaj 1 Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare IE01 – instalații electrice_plan parter IE02 – instalații electrice_schema bloc IE03 – instalații electrice_schema detecție IS01 – instalații sanitare_schema instalației IT01 – instalații termice_schema instalației Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți Instalații tehnologice ITeh01 – plan amplasare pompe |  |

| Nr. | Denumire |
| --- | --- |
| ITeh02 – plan amplasare rezervoare Instalații IE01 – instalații electrice_plan iluminat Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto IE01 – instalație electrică_plan parter IE02 – instalație electrică_schemă bloc IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan parter IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_schemă bloc CS02 – instalație electrică curenți slabi_schemă bloc IS01 – instalații sanitare_plan parter IT01 – instalații termice_plan parter Obiect 6. Realizare centrală termică IE01 – instalații electrice_plan parter IE02 – instalații electrice_schemă IDSAI01 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_plan parter IDSAI02 – instalație detectare, semnalizare și alarmare la incendiu_schemă bloc IG02 – instalație gaze naturale_plan IS,IT01 – instalație sanitară_termică_plan parter IS,IT02 – schemă centrală termică Obiect 9. Realizare iluminat exterior IE01 – plan rețea iluminat exterior propus Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică IE01 – plan rețele exterioare electrice propus IE02 – schemă tablou iluminat perimetral Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă IS02 – rețea de alimentare cu apă Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară IS03 – rețea de canalizare Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale IG01 – plan rețele exterioare propus Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică IT03 – plan rețele exterioare termice |  |

Întocmit,

S.C. Rugby Construct S.R.L.